ICS 17.200

A 54

备案号： 内部资料

DB11

北京市地方标准

DB11/T 745—2017

住宅采暖室内空气温度测量方法

Measurement method of air temperature in residential building for space heating

(征求意见稿)

–   –  发布

–   –  实施

北京市质量技术监督局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　术语和定义	1

3　测量仪器技术要求	1

4　测量条件	2

5　测量方法	2

5.1　方法一（适用于第三方检测机构进行的室内空气温度测量）	2

5.2　方法二（适用于日常室内空气温度监测）	3

6　数据处理	3

6.1　单点测量数据处理	3

6.2　多点测量数据处理	3

6.3　数据修约	4

7　测量记录与报告	4

附录A（资料性附录）　室内空气温度测量点选择示意图	5

附录B（资料性附录）　室内空气温度测量记录参考格式	6

附录C（资料性附录）　室内空气温度测量报告参考格式	9

参考文献	10

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009中给出的规则起草。

本标准由北京市城市管理委员会提出并归口。

本标准由北京市城市管理委员会组织实施。

本标准起草单位：北京市计量检测科学研究院、北京市供热协会、北京市城市管理科技协会、北京金房暖通节能技术有限公司。

本标准主要起草人：史去非、 吴健、余颖、王颖、郑蕊、窦萌、张曦雯、郭芳、任禹菲、刘建平、孙作亮、高逾、王五胜。

本标准为修订。

住宅采暖室内空气温度测量方法

- 范围

本标准规定了住宅采暖室内空气温度测量的测量仪器技术要求、测量条件、测量方法、数据处理及测量记录与报告的相关要求。

本标准适用于以温度测量器具在集中供暖住宅室内进行的空气温度测量(包括第三方检测机构进行的室内空气温度测量和日常室内空气温度监测)。

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 温度测量器具  temperature measuring instrument

可对温度进行测量的计量器具。本标准特指对集中供暖住宅室内空气温度进行测量的计量器具，包括数字温度计、温度巡回检测仪等。

- 温度巡回检测仪  temperature itinerant detecting instrument

可同时进行多通道温度测量的数字温度计。

2.3

温度自记仪    temperature recorder

智能化的温度测量和记录装置，它以微处理器为核心，能定时对目标温度进行自动测量，并把测量结果保存在内部的存储器中。

- 测量仪器技术要求

  - 测量仪器应符合表1的要求，也可采用符合表1技术要求的其它测量仪器。

  - 使用的计量器具应进行计量检定或校准，经校准的计量器具校准周期不超过一年，对于性能稳定的测温仪器校准周期最长不超过两年。

- 测量仪器及技术要求

| 仪器名称 | 用途 | 技术要求 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字温度计 | 室内空气温度单点测量 | 测量范围应覆盖0℃～50℃； 最大允许误差不超过±0.5℃；分辨力应优于（含）0.1℃ | 证书中应包括14℃、16℃、18℃、20℃的修正值 |  |
| 温度巡回检测仪 | 室内空气温度单点、多点测量 |  | 通道数不应少于5通道；证书中应包括14℃、16℃、18℃、20℃的修正值 |  |
| 温度自记仪 | 室内空气温度单点、多点测量 |  |  |  |
| 表1测量仪器及技术要求（续） |  |  |  |  |
| 仪器名称 | 用途 | 技术要求 |  | 备注 |
| 秒表 | 计时 | 最小分度值应不大于1s |  | —— |
| 钢卷尺 | 确定房间内测量点位置 | 量程应不小于10m；分度值应不大于1mm；准确度应优于（含）二级 |  | —— |
| 专用支架 | 在规定位置放置温度测量器具 | —— |  | —— |

- 测量条件

  - 测量时应关闭户门和外窗。

  - 测量时传感器应避免阳光直射或其它冷、热源干扰。

  - 读数时应避免人员走动。

  - 测量时，必须携带并出示测量仪器有效期内的计量检定或校准证书的原件或复印件。

  - 测量时，应记录室内环境状态。

- 测量方法

  - 方法一（适用于第三方检测机构进行的室内空气温度测量）

    - 测量点的确定

      - 房间使用面积不大于16m2时，进行室内空气温度单点测量，测量点应选择距离外墙内表面不小于（1.5±0.05）m，距离内墙表面不小于（1.0±0.05）m，距离地面或楼面正上方（1.4±0.05）m范围内的位置作为测量点。

      - 房间使用面积大于16m2时，应进行室内空气温度多点测量，测量点的选择应在5.1.1.1所确定范围内均匀选取5点作为测量点。

      - 如被测房间使用面积过小，无法按5.1.1.1确定测量点位置时，选取房间的几何中心作为测量点。

      - 室内空气温度测量点选择示意图，参见附录A。

5.1.1.4  对于不规则房间测温位置的选择，应尽量选取房间中心位置，或与用户协商。

    - 测量

      - 单点测量

用专用支架将温度测量器具放置在5.1.1.1确定的测量点上，使温度测量器具处于正常工作状态，显示值在10min内变化不大于0.2℃时开始读数，每分钟读数一次，共计3次。测量结果按6.1条公式（1）和公式（2）计算。

      - 多点测量

用专用支架将温度测量器具放置在5.1.1.2确定的5个测量点上，使温度测量器具处于正常工作状态，显示值在10min内变化不超过0.2℃时开始读数，每分钟内5个测量点依次读数一次，共计3次。测量结果按6.2条公式（3）、公式（4）和公式（5）计算。

  - 方法二（适用于日常室内空气温度监测）

日常室内空气温度监测时应选用符合表1技术要求的测量仪器。测量点应设于室内活动区域，且距楼层地面高度700mm～1800mm范围内的位置。温度测量器具显示值在10min内变化不大于0.2℃时开始读数，每分钟读数一次，共计3次。测量结果按6.1条公式（1）和公式（2）计算。

- 日常室内空气温度监测是指供热企业、物业服务以及其他相关机构对住宅进行的室内空气温度抽测及定期巡检等室内空气温度测量。

- 室内活动区域是指在室内居住空间内，由距地面或楼面100mm和1800mm，距内墙表面300mm，距外墙内表面或固定的采暖空调设备外轮廓线600mm的所有平面所围成的区域。

- 数据处理

  - 单点测量数据处理

测量平均值按公式（1）计算：

tc=13i=13ti 	(1)

室内空气温度测量结果按公式（2）计算：

t=tc+tx 	(2)

式中：

ti——第i次温度测量值(i=1、2、3)，℃；

tc——温度测量平均值，℃；

tx——温度测量器具证书中给出的修正值，℃；

t——室内空气温度测量结果，℃。

  - 多点测量数据处理

各测量点测量平均值按公式（3）计算：

tck=13i=13tki 	(3)

各测量点测量结果按公式（4）计算：

tk=tck+txk 	(4)

式中：

tki——第k个测量点第i次温度测量值(i=1、2、3)，℃；

tck——第k个测量点的温度测量平均值，℃；

txk——第k个测量点温度测量器具证书中给出的修正值，℃；

tk——第k个测量点温度测量结果，℃。

室内空气温度测量结果按公式（5）计算：

t=15k=15tk         	(5)

式中：

t——室内空气温度测量结果，℃。

  - 数据修约

室内空气温度测量结果应修约、化整到与温度测量器具分辨力（分度值）一致。

- 测量记录与报告

  - 室内空气温度测量记录（适用于方法一）应包括委托方、测量仪器、测量结果、测量人员等信息，参见附录B。

  - 室内空气温度测量报告（适用于方法一）应包括委托方、测量仪器、测量结果、第三方检测机构资质等信息，参见附录C。

  - 室内空气温度测量记录及报告，可按照实际情况增加相关内容。

- （资料性附录）
室内空气温度测量点选择示意图

室内空气温度测量点选择示意图见图A.1，图A.1中阴影部分为测量点布放区域。

单位：毫米

  - 室内空气温度测量点选择示意图

- （资料性附录）
室内空气温度测量记录参考格式

  - 室内空气温度单点测量记录参考格式

室内空气温度单点测量记录参考格式见表B.1（适用于方法一）。

- 表B.1室内空气温度单点测量记录参考格式

| 记录编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方 |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 测量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质证书编号 |  |  |  |  |  |
| 房间类型 |  |  | 使用 面积 |  |  |  |  | 测量时间 |  |  |  |  |  |  |
| 室内环境状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量仪器 |  | 型号 |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  | 测量报告编号 |  |  |  |
| 测量次数（次） | 测量数据（℃） |  |  | 房间形状及测量点位置示意图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第2次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第3次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量平均值tc（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度测量器具修正值 tx（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内空气温度 测量结果 t（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量员： |  |  |  | 复核员： |  |  |  |  |  | 测量日期： |  |  |  |  |

  - 室内空气温度多点测量记录参考格式

室内空气温度多点测量记录参考格式见表B.2（适用于方法一）。

- 表B.2室内空气温度多点测量记录参考格式

| 记录编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方 |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 测量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质证书编号 |  |  |  |  |  |
| 房间类型 |  |  | 使用 面积 |  |  |  |  |  |  | 测量时间 |  |  |  |  |  |  |
| 室内环境状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量仪器 |  | 型号 |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  | 测量报告 编号 |  |  |  |  |  |
| 各测量点数据（℃） | 位置1 |  |  | 位置2 |  |  |  |  | 位置3 |  |  | 位置4 |  |  |  | 位置5 |
| 第1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第2次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第3次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量平均值 tck（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各测量点温度测量器具修正值 txk（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各测量点测量结果tk（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内空气温度 测量结果 t（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表B.2室内空气温度多点测量记录参考格式（续） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间形状及测量点位置示意图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量员： |  |  |  |  | 复核员： |  |  |  |  |  |  |  | 测量日期： |  |  |  |

- （资料性附录）
室内空气温度测量报告参考格式

室内空气温度测量报告参考格式见表C.1（适用于方法一）。

- 表C.1室内空气温度测量报告参考格式

| 测量报告编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托方 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 第三方检测机构资质编号 |  |  |  |
| 测量时间 |  |  |  |
| 测 量 仪 器 |  |  |  |
| 名 称 | 型 号 | 出厂编号 | 有效期至 |
| 测量所依据的技术文件 |  |  |  |
| 室内空气温度测量结果 |  |  |  |
| - 本报告未加盖测量专用章无效。 - 未经授权，不得部分复印本报告。 |  |  |  |

- 参 考 文 献

[1] JJF 1001—1998  通用计量术语及定义

[2] JJF 1007—2007  温度计量名词术语及定义

[3] JJF 1101-2003  环境试验设备温度、湿度校准规范

[4] GB/T 18204.13-2000  公共场所空气温度测定方法

[5] JGJ/T 132-2009  居住建筑节能检测标准

[6] 北京市供热采暖管理办法（北京市人民政府令第216号）

_________________________________