广西地方标准《微型智能电流传感器技术规范》

编制说明

标准编制工作组

2023年5月15日

目 录

一、任务来源、起草单位和主要起草人	1

二、制定标准的必要性和意义	3

三、主要起草过程	4

（一）成立标准编制工作小组	4

（二）收集整理文献资料	5

（三）实地调研及现场应用	6

（四）确定标准主体内容，形成征求意见稿	7

四、制定标准的原则和依据	8

（一）科学性原则	8

（二）承接性原则	8

（三）可操作性原则	8

五、与现行法律、法规的关系和相关标准的协调情况	9

六、标准主要内容及条款说明	9

（一）主要内容	9

（二）条款说明	11

（三）主要技术指标、参数、试验验证的论述	12

七、重大分歧意见的处理经过和依据	14

八、本标准的实施措施	14

九、其他应当说明的事项	14

# 一、任务来源、起草单位和主要起草人

根据《广西壮族自治区市场监督管理局关于下达2021年第二批广西地方标准制修订项目计划的通知》（桂市监函〔2021〕2199号），由广西壮族自治区工业和信息化厅提出，广西电网有限责任公司电力科学研究院等单位共同起草编制了广西地方标准《微型智能电流传感器技术规范》。

项目下达后，根据项目任务要求，主要起草单位组织技术骨干成立标准编制工作组，工作组成员深度参与了微型智能电流传感器的研发工作，熟悉掌握其技术原理、装置功能和性能，具备丰富的现场应用实践经验，熟悉标准编制相关规定。工作组明确了内部分工及责任落实，标准主要起草人及其分工任务见表1。

表1  标准主要起草人及其分工任务

| 姓 名 | 工作单位 | 职称 | 专 业 | 主要负责工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周柯 | 广西电网有限责任公司电力科学研究院 | 教授级 高级工程师 | 电气工程 | 主持本项标准编制 |
| 蒙恩 | 广西电网有限责任公司 | 高级工程师 | 电气工程 | 主要编写1-3章内容 |
| 金庆忍 | 广西电网有限责任公司电力科学研究院 | 高级工程师 | 电气工程 | 主要编写6-7章内容 |
| 胡军 | 清华大学 | 教授 | 电气工程 | 主要编写4-5章内容 |
| 黄建华 | 广西工业设计集团有限公司 | 高级工程师 | 电气工程 | 主要编写1-3章内容 |
| 王晓明 | 广西电网有限责任公司电力科学研究院 | 高级工程师 | 电气工程 | 主要编写8-9章内容 |
| 田兵 | 南方电网数字电网研究院有限公司 | 高级工程师 | 电气工程 | 主要编写第10章内容 |
| 奉斌 | 广西电网有限责任公司 | 高级工程师 | 电气工程 | 主要编写4-5章内容 |
| 巫聪云 | 广西电网有限责任公司 | 高级工程师 | 电气工程 | 主要编写1-3章内容 |
| 莫枝阅 | 广西电网有限责任公司电力科学研究院 | 工程师 | 电气工程 | 主要编写6-7章内容 |
| 孙宏棣 | 南方电网数字电网研究院有限公司 | 高级工程师 | 电气工程 | 主要编写第10章内容 |
| 吴艳萍 | 广西工业设计集团有限公司 | 高级工程师 | 电气工程 | 主要编写4-5章内容 |
| 吴丽芳 | 广西电网有限责任公司电力科学研究院 | 高级工程师 | 电气工程 | 主要编写4-5章内容 |
| 宋益 | 广西电网有限责任公司电力科学研究院 | 工程师 | 电气工程 | 主要编写8-9章内容 |
| 黄新迪 | 广西壮族自治区计量检测研究院 | 高级工程师 | 电气工程 | 主要编写第10章内容 |
| 刘喆 | 广西电网有限责任公司 | 高级工程师 | 电气工程 | 主要编写1-3章内容 |
| 秦丽文 | 广西电网有限责任公司电力科学研究院 | 工程师 | 电气工程 | 主要编写8-9章内容 |
| 卢柏桦 | 广西电网有限责任公司电力科学研究院 | 助理工程师 | 电气工程 | 主要编写6-7章内容 |
| 覃思 | 广西电网有限责任公司电力科学研究院 | 讲师 | 电气工程 | 主要编写6-7章内容 |
| 王愚 | 广西电网有限责任公司 | 高级工程师 | 电气工程 | 主要编写8-9章内容 |
| 俞小勇 | 广西电网有限责任公司电力科学研究院 | 高级工程师 | 电气工程 | 主要编写8-9章内容 |
| 伍红文 | 广西电网有限责任公司 | 工程师 | 电气工程 | 主要编写8-9章内容 |
| 国家栋 | 广西电网能源科技有限责任公司 | 工程师 | 电气工程 | 主要编写第10章内容 |
| 李文伟 | 广西电网有限责任公司 | 工程师 | 电气工程 | 主要编写6-7章内容 |
| 廖文涛 | 广西电网有限责任公司电力科学研究院 | 助理工程师 | 电气工程 | 主要编写6-7章内容 |

# 二、制定标准的必要性和意义

广西壮族自治区政府工作报告指出“十四五”重点任务之一就是要“推动互联网、物联网规模化应用，加快传统基础设施和公共服务设施数字化转型，建成绿色智能电网，有力推动数字广西建设”。广西电网公司深入贯彻落实自治区政府工作报告指示精神，积极践行《广西绿色智能电网建设三年行动方案（2020—2022年）》，加快推进电网数字化转型，加大数字电网建设力度，提升电网智能化水平，推动广西经济社会高质量发展。其中，智能传感技术是广西数字化转型发展的基石，随着数字电网、工业物联网建设的不断推进，智能传感器将实现海量部署、规模化应用。

而现阶段电力系统的电流测量设备存在体积大、成本高、需停电安装/拆除/检测、难以海量部署、无法物联等痛点问题，无法满足电力系统数字化和智能化的需求。针对上述问题，项目团队依托国家工信部、国资委、自治区、南方电网公司的多项课题，研制了世界领先的微型智能电流传感器，开创了用厘米级芯片化传感器替代米级传统型互感器的电力微型智能传感技术新方向，推动了配电网电流从互感器模拟测量向芯片数字化测量的跨越式发展。与传统电流互感器相比，成本降低1个数量级，体积降低2~3个数量级，且具备无线通信、非停电安装、一贴即用、海量部署等重大优势，具有广阔的物联网产业化前景。并且自治区高度重视微型智能电流传感器的研发应用及产业化工作，批准了广西重点研发计划“面向物联网的微型智能电流传感器研发”项目，由广西电网公司牵头实施。目前研制的微型智能电流传感器已在南宁、梧州、桂林、广州、贵阳等多地实现了工程应用。其中在南宁荔园山庄、会展中心、区党委配电房、星湖小区等重要保供电场所应用1500余套。联合广西壮族自治区计量检测研究院、广西工业设计集团有限公司等单位，将项目成果纳入工业电气、建筑电气等低压配电工程典型设计，并作为典型装置在低压配电系统设计中优先推荐。

随着数字电网、工业物联网建设的不断推进，微型智能电流传感器将在智能电网、智慧安全用电、工矿企业、电动汽车、智能楼宇等社会经济发展众多领域中海量部署和规模化应用。“十四五”期间，广西电网公司计划在电网内外多个领域进一步扩大应用规模，将有力推动研发、生产、测试、应用等上下游产业全链条快速发展，但目前国内外尚无该产品的技术标准，制定广西地方标准《微型智能电流传感器技术规范》，能够有效规范微型智能电流传感器的安装、运维、试验、检测等工作，支撑微型智能电流传感器在广西实现产业化，有效促进产业高端化、智能化，有力推动广西智能制造产业振兴和社会经济高质量快速发展。

# 三、主要起草过程

## （一）成立标准编制工作小组

广西地方标准《微型智能电流传感器技术规范》项目任务下达后，主要起草单位成立了编制工作小组，并就标准研制工作进行任务分工。广西电网有限责任公司电力科学研究院负责主持标准编制，负责项目立项、大纲制定、技术指导、进度控制、报批以及配套经费、现场测试实施等任务；广西电网有限责任公司电力科学研究院、南方电网数字电网研究院有限公司、广西电网有限责任公司、清华大学、广西壮族自治区计量检测研究院、广西工业设计集团有限公司、广西电网能源科技有限责任公司分别负责《微型智能电流传感器技术规范》相关章节内容编写。

## （二）收集整理文献资料

本标准拟参考现有国标、行标、地标等标准进行编制，工作组主要收集了智能传感器、电流互感器、电力物联网、电磁兼容等相关技术标准，主要有：

GB/T 7665 传感器通用术语

GB/T 20840.2 互感器 第 2 部分：电流互感器的补充技术要求

GB/T 20840.8 互感器 第 8 部分：电子式电流互感器

GB/T 33905.1 智能传感器 第 1 部分：总则

GB/T 33905.2 智能传感器 第 2 部分：物联网应用行规

GB/T 33905.3 智能传感器 第 3 部分：术语

GB/T 33905.4 智能传感器 第 4 部分：性能评定方法

GB/T 33905.5 智能传感器 第 5 部分：检查和例行试验方法DL/T 725 电力用电流互感器使用技术规范

DL/T 1732 电力物联网传感器信息模型规范

GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.6 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰度试验

GB/T 17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.9 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

GB/T 17626.10 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼震荡磁场抗扰度试验

GB/T 17626.11 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

GB/T 17626.13 电磁兼容 试验和测量技术 交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度试验

## （三）实地调研及现场应用

项目团队在智能电流传感相关领域开展了一系列的研究工作，成功研制出具有完全自主知识产权的微型智能电流传感器，实现了技术世界领先。起草单位联合南宁市应急局等单位前往南宁轨道交通、南宁百货大楼、广西中医药大学第一附属医院、皇氏集团华南乳品公司等多地开展智慧安全用电现场调研。第三方测试结果及现场调研情况表明，微型智能电流传感器在精度、量程、体积、频率范围、自取能等指标均实现了对国内外主流技术的超越（详见表2）。

表2 核心指标对比

| 核心指标 | 微型智能电流传感器 | 现有主流设备 | 比对结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术架构 | 非侵入式、芯片化、等电位架构（微型化、厘米级） | 侵入式、互感器、油气绝缘结构 （体积大、米级） | 开创了厘米级芯片化传感器替代米级传统互感器的全新技术路线 |
| 精度等级 | 0.5S级 | 1～2级 | 高精度 |
| 最大量程 | 2400A | 400A～2000A | 宽量程 |
| 体积 | 厘米级 | 米级 | 微体积（缩小2～3个数量级） |
| 频率范围 | DC～10kHz | 45Hz～55Hz | 能测量直流，交流频率高出3个数量级 |
| 自取能 | 微瓦级 | 毫瓦级 | 降低1～2个数量级 |
| 安装方式 | 在线安装，一贴即用 | 专用场地，停电安装，接入终端才能使用 | 极大地简化了安装过程 |
| 输出方式 | 无线数字化输出 | 有线模拟量输出 | 无线输出极大简化了安装调试流程 |
| 升级维护方式 | 在线升级、远程配置 | 无法升级，停电维护 | 更换式检修 |
| 智能化功能 | 具有自诊断、自补偿、自适应对时、电流有效值、瞬时值、谐波、序分量测量，故障录波、集成温度测量等 | 无智能和计算能力 | 智能化水平高 |

## （四）确定标准主体内容，形成征求意见稿

标准编制工作组对收集的资料进行充分研究，并多次召开了标准编制会议，对标准的关键性内容进行了深入探讨，确定了标准的主体内容，编制形成征求意见稿。主要编制起草过程如下：

2021年11月，成立标准编制工作组，并组织起草人员认真学习了《中华人民共和国标准化法》、《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件，对该标准的编写原则和主要内容等问题进行研讨。

2021年12月，完成《微型智能电流传感器技术规范》大纲编制，并组织完成《微型智能电流传感器技术规范》大纲工作组内部讨论。

2022年1月-3月，根据标准大纲讨论修改意见及建议，完成《微型智能电流传感器技术规范》大纲修改及初稿编制。

2022年4月-12月，对标准的关键性内容进行了探讨，对标准的主体内容进行修改完善。

2023年1月-2月，修改完善标准各章节内容，形成标准工作组讨论稿。

2023年3月23日-3月30日，在编制单位范围内第一次征求意见，根据征求意见修改完善标准。

2023年3月31日，组织相关领域专家对标准初稿进行评审；2023年4月，按专家评审意见修改完善标准。

2023年5月，在编制单位范围内第二次征求意见，根据征求意见修改完善标准，形成标准征求意见稿。

# 四、制定标准的原则和依据

本标准依据国家、行业和广西壮族自治区现行有关标准的规定进行编制，遵循以下基本原则：

## （一）科学性原则

本标准分析了国内微型智能电流传感器现状和特点，并结合微型智能电流传感器工程应用的现场数据，提出标准的编制内容和框架，标准内容和各项指标具有充分的科学性和实用性。

## （二）承接性原则

本标准术语、符号、条文尽量与相应国家、国际、行业和地方标准的规定内容相一致，条文未出现自相矛盾的地方。标准技术内容与国家、国际、行业和地方标准兼容，未出现冲突，保证了一致性。标准技术内容中引用其他标准时，已明确指出所引用标准的内容或名称，增强了标准的可读性。

## （三）可操作性原则

本标准的起草充分调研微型智能电流传感器标准的应用现状，征求了相关领域的专家意见。编写组在此基础上进过反复讨论和修改，编制此标准。标准内容针对性强，可操作性高，易于推广。

# 五、与现行法律、法规的关系和相关标准的协调情况

本标准的编制依据现行有效的法律、法规和标准，参考了《GB/T 7665 传感器通用术语》、《GB/T 33905.1 智能传感器 第1部分：总则》、《GB/T 20840.2  互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求》等标准，在内容上与这些文件中的规定不存在矛盾，内容协调一致。本标准内容和各项指标不低于国家强制性标准和国家推荐性标准。

- 六、标准主要内容及条款说明

## （一）主要内容

- 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。以国家及行业的有关标准、规范、导则为基础，在微型智能电流传感器的术语和标识，功能、结构和性能要求，使用安装及运输条件，试验方法与试验规则等方面做了相关的技术规定。本标准共分10章，分别是：

- 1 范围

- 2 规范性引用文件

- 3 术语和定义

- 3.1 传感器

- 3.2 智能传感器

- 3.3 微传感器

- 3.4 微型智能电流传感器

- 3.5 线性度

- 3.6 重复性

- 3.7 分辨力

- 3.8 零点输出

- 3.9 温度漂移

- 3.10 功耗

- 3.11 响应时间

- 4 微型智能电流传感器原理及组成

- 5 正常使用条件

- 5.1 系统运行条件

- 5.2 温度范围

- 5.3 湿度范围

- 5.4 大气压力

- 6 技术要求

- 6.1 通用额定值

- 6.2 准确级及误差限值

- 6.3 线性度

- 6.4 重复性

- 6.5 分辨力

- 6.6 零点输出

- 6.7 温度漂移

- 6.8 供电电源

- 6.9 响应时间

- 6.10 采样频率

- 6.11 通信要求

- 6.12 环境适应性

- 6.13 机械性能要求

- 6.14 防护要求

- 6.15 安装方式

- 7 智能化

- 7.1 自诊断

- 7.2 自补偿

- 7.3 自适应

- 7.4 信息存储和记忆

- 7.5 掉电保护

- 7.6 停电上报

- 7.7 在线升级

- 7.8 远程配置

- 7.9 对时功能

- 7.10 故障录波

- 8 试验方法

- 8.1 试验环境条件

- 8.2 测试方法

- 8.3 外观结构检查

- 8.4 性能试验

- 8.5 环境试验

- 8.6 电磁兼容试验

- 9 检验项目

- 10 标志、包装、运输及贮存条件

- 10.1 标志

- 10.2 包装

- 10.3 运输

- 10.4 贮存

## （二）条款说明

- 第1章 范围。明确本标准适用于设计、制造、安装、试验与采购等范围。

- 第2章 规范性引用文件。明确本标准相关引用文件。

- 第3章 术语和定义。确立和定义适用于本标准的相关术语。

- 第4章 微型智能电流传感器原理及组成。对微型智能电流传感器的基本原理和组成结构的一般要求进行描述。

- 第5章 正常使用条件。主要针对微型智能电流传感器的系统运行条件、温度范围、湿度范围、大气压力等使用条件进行具体规定。

- 第6章 技术要求。主要针电流传感器的各项功能及技术要求进行具体规定。

- 第7章 智能化。主要针对传感器智能化部分各项功能及技术要求进行具体规定。

- 第8章 试验方法。对微型智能电流传感器的试验条件及性能试验、环境试验和电磁兼容试验等进行具体规定。

- 第9章 检验项目。对微型智能电流传感器的检验类型（出厂检验、型式试验和到货抽检等）对应的检验项目进行具体规定。

- 第10章 标志、包装、运输及贮存条件。对微型智能电流传感器的研发、生产、运输、应用过程进行补充要求。

## （三）主要技术指标、参数、试验验证的论述

1.系统运行条件

本标准系统工作电压的确定，主要依据来源于微型智能电流传感器应用场景为配电台区变压器高压进线和低压出线，而我国中低压配电系统电压等级范围为220V~35kV。

本标准湿度范围的确定，主要依据来源于GB20840.1-2010 互感器 第1部分 通用技术要求。

2.温度范围

本标准传感器的工作温度的确定，主要是考虑组成智能传感器的关键器件的工作温度要求，包括主控芯片、传感元件等。目前，工业级MCU的工作温度为-40℃~85℃，因此装置的极限工作温度确定为-40℃~85℃。考虑到广西地区的极端最低气温不低于-10℃，并留足裕量，将规定工作温度定为-20℃~85℃。

3.通用额定值

本标准额定一次电流的标准值、额定扩大一次电流系数的标准值、短时电流额定值等指标的确定，其依据来源于GB 20840.2-2014 互感器 第2部分电流互感器的补充技术要求和GBT 20840[1].8-2007 互感器 第8部分：电子式电流互感器。

4.准确级及误差限值

本标准准确级及误差限值的确定，其依据来源于GB 20840.2-2014 互感器 第2部分电流互感器的补充技术要求和GBT 20840[1].8-2007 互感器 第8部分：电子式电流互感器。

5.零点输出

本标准零点输出的确定，其依据来源于微型智能电流传感器试验测试数据，并考虑测试样本的有限性，留足一定的裕量。

表 微型智能电流传感器零点漂移测试数据。

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示值（A） | 0.58 | 1.02 | 0.77 | 0.16 | 0.2 |
| 根据公式计算得出= 0.06% 。 |  |  |  |  |  |

6.供电电源

本标准供电电源的启动电流指标确定，其依据来源于微型智能电流传感器试验测试数据。

7.试验环境条件

本标准试验环境条件的确定，其依据来源于GBT 33905.5-2017 智能传感器 第5部分：检查和例行试验方法和GB/T 35732-2017 配电自动化智能终端技术规范所给出的检测条件。所参考的标准推荐试验温度分别为+15℃~+25℃、+10℃~+30℃，本标准考虑南方地区气温偏高，取+15℃~+35℃。相对湿度和大气压力指标与两份标准相同。

# 七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准制定过程无重大分歧意见。

# 八、本标准的实施措施

建议本标准作为推荐性标准发布。本标准发布后，建议由起草单位对供用电企业、设计院所、相关厂家等单位的设计、制造、安装、试验和应用技术人员进行宣贯培训，提高标准的实施率和贡献率。

标准实施前，应开展足够的宣传贯彻活动，使本标准参与各方及早理解、掌握标准内容，做好技术准备，积极推广应用标准，及时反映标准适用情况和效果，为标准的后续修订工作积累经验和支撑数据。

# 九、其他应当说明的事项

无。