| ICS | 13.220.20 |
| --- | --- |
| CCS | C 82 |

34

安徽省地方标准

DB34/T XXXXX—XXXX

电动汽车充电设施消防安全管理规范

Fire safety management specification for electric vehicle charging facilities

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1范围	1

2规范性引用文件	1

3术语和定义	1

4基础要求	2

5充电设施消防安全管理	5

6充电信息监控与数据应用	7

7危险源管理	8

8消防应急处置	8

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省消防救援局归口。

本文件起草单位：安徽省消防救援局、安徽省鹏徽市场管理服务集团有限公司、中保恒杰保安服务集团有限公司、安徽同建物业管理有限责任公司、安徽创源智慧后勤服务集团有限公司

本文件主要起草人：

电动汽车充电设施消防安全管理规范

范围

本文件规定了电动汽车充电设施的消防安全管理基础要求、充电设施消防安全管理、充电信息监控与数据应用、危险源管理、消防应急处置。

本文件适用于安徽省电动汽车充电设施（以下简称“充电设施”）的消防安全管理，包括集中充电设施与分散充电设施。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB13495.1消防安全标志第1部分：标志

GB/T18487.1电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求

GB/T20234.1电动汽车传导充电用连接装置第1部分：通用要求

GB/T29317电动汽车充换电设施术语

GB/T29781电动汽车充电站通用要求

GB/T31525图形标志电动汽车充换电设施标志

GB/T38283电动汽车灾害事故应急救援指南

GB/T39710电动汽车充电桩壳体用聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（PC/ABS）专用料

GB50016建筑设计防火规范

GB50057建筑物防雷设计规范

GB50058爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

GB50067汽车库、修车库、停车场设计防火规范

GB50084自动喷水灭火系统规范

GB50140建筑灭火器配置设计规范

GB50171电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

GB50217电力工程电缆设计标准

GB50974消防给水及消火栓系统技术规范

GB51309消防应急照明和疏散指示系统技术标准

NB-T33005电动汽车充电站及电池更换站监控系统技术规范

NB/T33018电动汽车充换电设施供电系统技术规范

DB34/T2437公共区域充电设备与电动汽车连接通信规范

DB34/T3221火灾高危单位消防安全评估规程

DB34/T4527新能源电动汽车换电站验收规范

术语和定义

  - GB/T29317、GB/T29781和NB/T33005界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

    - 充电设施运营单位charginginfrastructureoperatore

满足一定条件、具备履行经营责任能力，利用自有充电设施或接受他人委托，从事充电设施经营服务的法人企业。

    - 充电设施平台运营单位charginginfrastructureplatformoperator

- 满足一定条件、具备履行经营责任能力，利用自有充电运营管理平台或接受他人委托，对平台内经营者充电设施的信息进行监管，从事平台经营服务的法人企业。

    - 充电设施消防管理人charginginfrastructuremaintainer

- 受充电设施运营单位消防安全责任人委托落实充电站或管辖区域内分散充电设施消防安全管理的人员。

    - 临时停车区temporaryparkingarea

- 充电站内为电动汽车充电前或充电后临时停放的区域，该区域不设置充电设施。

基础要求

安装环境

充电设施的选址应充分利用就近的供电、消防等各类公用设施，应在可监控范围内。

避免设置在各类易燃、易爆、有毒、有害场所或通风不良的地方，保障选址的安全性和便利性。

充电设施安装在室内应采取防水、防火等措施，在室外安装时应符合防水、防雷、防晒等要求，确保充电设施的安全性能。

充电设施的选址应选取消防救援力量便于到达及不应影响逃生通道疏散的场所.

充电设施的选址应避免在管道铺设密集区下方建设。

当与有爆炸或火灾危险的建筑物毗连时，应符合GB50058的规定。

充电设施不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所，当无法远离时，不应设在污染源盛行风向的下风侧。

充电设备周边不应放置可燃物品，并做好防撞措施；

充电设备安装前，应核对电路荷载、地线接驳等技术参数，并加装有漏电保护的控制装置；

充电设备应有相应防潮措施，避开地势低洼及易积水处。

宜设置专用车辆等候区域，便于换电车辆。

设施设备消防要求

充电站应配置消防设施，换电站操作间及电池存放区域宜配备自动灭火系统，并不得移作他用。自动喷水灭火系统的设计应符合GB50084的要求，充电站的火灾危险等级应按照严重危险级I级设置。

充电站应设置火灾自动报警联动系统，当发生火灾时，应立即切断充电电源。

充电站应配备电池灭火水箱或室外消火栓供水系统，设置应符合GB50974的有关规定，具备快速输送转运电池能力。

集中设置的且有运营单位管理的分散充电设施场所为建筑物内部时，应设置室内消火栓系统，用水量不应小于10L/s，系统管道内的压力应保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时到达室内任何部位，并应符合GB50974的有关规定。

充电设施应视为“明火地点”或“散发火花地点”，与其它设施的防火间距应参照GB50016相关规定执行。

充电站内需要存储电池时，电池应存储在单独建筑内，防火设计应按照甲类仓库的有关要求确定。

电动汽车充电桩壳体符合GB/T39710的要求；

汽车库、停车场其分类、耐火等级、安全疏散和消防设施等要求应符合GB50016-2014和GB50067的相关规定。

电缆防火与阻止延燃应符合GB50217第7章的相关规定。

充电设施供电系统的消防安全应符合NB/T33018的相关规定。

充电和故障报文按照DB34/T2437的相关要求。

定期对现场进行消防安全评估，评估标准符合DB34/T3221的相关规定。

充电设施技术要求符合DB34/T4527的相关规定。

新建汽车库内配建的充电设施在同一防火分区内应集中布置，且应符合以下规定：

布置在一、二级耐火等级的汽车库的首层、二层或三层；

设置在地下或半地下时，宜布置在地下车库的首层，不应布置在地下建筑四层及以下；

设置独立的防火分区，每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表1的规定；

集中布置的充电设施区防火分区最大允许建筑面积

单位平方米

| 耐火等级 | 单层汽车库面积 | 多层汽车库面积 | 地下汽车库或高层汽车库面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、二级 | 1500 | 1250 | 1000 |

每个防火分区采用耐火极限不小于2.00h的防火隔墙或防火卷帘、防火分隔水幕与其它防火单元和汽车库其他部位分隔。采用防火分隔水幕时，应符合GB50084的相关规定；

防火隔墙上需开设相互连通的门时，应采用不低于耐火等级为乙级的防火门。

地下、半地下和高层汽车库内配建分散充电设施时，应设置火灾自动报警系统、排烟设施、自动喷水灭火系统、消防应急照明和疏散指示标志。

既有建筑内配建充电设施宜符合本规范条4.2.12的规定。未符合的不得配建分散充电设施。

集中布置的充电设施区域应依据GB50140的规定，按照“严重危险级”配置灭火器，并符合下列规定：

灭火器宜采用水基型手提式灭火器；

在充电基础设施附近，宜增加配置灭火剂充装量不小于60L的推车式水基型灭火器或推车式水喷雾灭火器，推车式灭火器最大保护距离应为15m。

充电站内应设置灭火毯，I、Ⅱ类充电站灭火毯不少于5块；Ⅲ类充电站灭火毯不少于2块，在确保人员安全的情况下用灭火毯来覆盖起火点周边车辆。

充电站内应设置消防沙坑（库），消防沙不少于2㎥,消防沙应设置在方便取用的位置，应保持充足和干燥，且可作为事故电池紧急掩埋坑使用。

室外充电设施宜与就近建筑物或汽车库、停车场共用消防设施。

充电设施安装完毕后应进行全面测试，排除可能存在的安全隐患。

标识管理

消防安全标志，应符合GB13495.1的要求，标识应清晰、醒目、易识别，颜色应鲜明，字体应明确，应具有良好的防水、防晒和耐候性能。

充电站内设施应在进出口、充电桩、充电插头等显著位置设置消防安全管理标识，提示用户注意设施环境、电气安全、安全操作等信息，标志应符合GB/T31525中的要求。

应在明显位置设置公示牌，应包括充电站的名称、运营时间、服务项目、服务热线、用途、站点地图指示、求助电话、监督举报电话以及当前站内充电设备可供使用情况等。

应设置安全警示标志应设置进出场相应提示、引导标识以及车辆限速标识。

充电车位应有明显的标识，且应在明显位置标示“充电时禁止人员停留在车内”的警告。

充电设施区域应公示运营单位名称及消防安全责任人、充电设施消防安全管理人、紧急联系人、消防安全管理制度等信息。

相关方人员要求

建立完善各级安全管理机制，加强充电设施运营安全监管.

充电设施的安全生产责任主体为其权属人（包括自用充电设备）。权属人可以委托第三方包括但不限于运营企业、物业企业。对充电设施进行运营管理并签订安全生产管理协议。

责任主体应建立健全相关消防安全管理制度以及制定科学的行为规范及操作规程，设置安全管理组织或配备专职或兼职安全员，运营各环节应明确安全责任人，将运营服务安全管理贯穿于运营服务全过程。

权属人应与设备厂家签订相关维保协议，根据协议内容明确权责，定期维保并协调排除安全隐患。

设备维保单位定期对充电设施及充电桩定期进行维护保养，保证其正常使用，并将设备情况形成书面文件交由权属人。

管理人员和作业人员应接受安全生产教育和岗位技能培训，掌握电动汽车安全知识、用电安全规范、电动汽车发生紧急情况的处理方法和触电急救法，考核合格后上岗。

经培训后的在岗工作人员应能现场演示正确的充电全过程并口头说明注意事项、触电急救方法、日常巡检时间及内容等。

员工应积极配合各项消防安全管理工作。

档案管理

应有完整的充电设施档案记录，包括设备名称、型号、生产厂家、安装时间、维修记录、巡检记录等。

应建立充电设施的档案管理制度，对档案进行归档、备份、保密等措施，确保档案的可靠性、完整性和安全性。

充电设施的档案应按照规定的时间进行更新和维护，确保其数据的准确性和及时性。

运营机构应根据制定的客户投诉处理管理制度，公示投诉流程，明确投诉处理时限，及时处理客户投诉，定期或不定期收集各方反馈意见和建议，并建立反馈意见档案。

运营机构应编制科学、合理的突发事件应急预案，建立应急队伍，配备应急所需设备，具备提供应急救援服务能力。

运营机构宜通过多种形式创新服务内容，完善服务流程，提升服务质量，提高用户体验。

自用充电设备使用者在安装前应向物业管理单位提供充电桩产品质量报告，安装线缆型号说明，安装人员资质，并在投入使用前与物业管理单位签订安全责任书，保障公共场所内自用充电桩的安全。

充电设施消防安全管理

消防安全职责

充电设施涉及相关单位，对其消防职责要求负责，具体职责见表2。

运营单位应明确消防安全责任人，对于分散充电设施的消防安全管理，运营单位消防安全责任人应明确充电设施消防安全管理人。

各单位消防安全职责分工

| 责任单位 | 消防安全职责要求 |
| --- | --- |
| 充电设施产权人 | - 产权人应确保使用的充电设施应符合国家标准，确保充电设施安装环境及施工工艺符合国家标准要求； - 当充电设施运营区域内存在两个及以上产权单位时，应在承包、租赁、委托合同中应依照有关规定明确各方的消防安全责任； - 对于居民小区等分散充电设施，宜采取统一建设、统一管理的方式建设、运行，产权人应委托物业服务机构或专业充电设施运营单位管理维护充电设施。 |
| 充电设施运营单位 | - 贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况； - 确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程； - 批准实施年度消防工作计划，工作计划中应统筹规划自有、委托运营等各种类型充电设施； - 为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障； - 通过智能化和数字化手段，提升设备可用率和故障处理能力； - 组织开展防火检查，督促落实火灾隐患整改及时处理涉及消防安全的重大问题。 |
| 消防安全管理人（分散充电设施） | - 组织实施管理范围内日常消防安全管理工作； - 落实消防安全制度和消防安全的操作规程； - 落实消防安全工作的资金投入和组织保障； - 按照国家标准、行业标准配置消防设施器材，设置消防安全标志，并定期组织检验维修，确保完好有效； - 组织实施设备防火检查和隐患整改工作； - 组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施。 |
| 物业管理单位 | - 相关消防安全职责应包括对于管理范围内未进行委托管理的分散充电设施，物业管理单位应将充电设施消防安全管理纳入管理范围。 - 对管理范围内的充电设施组织实施防火巡查并督促相关责任方完成火灾隐患整改工作，开展日常消防安全宣传，出现火灾事故时进行有效地应急处置，向当地消防救援机构提供火灾调查所需信息。 |
| 充电设施使用人 | 消防安全职责应包括充电设施使用人应确保车辆使用状态符合安全要求，对车辆故障状态及时进行消除，按照充电设施使用说明操作充电设施，当出现火灾事故时应进行有效地应急处置并向当地消防救援机构提供火灾调查所需信息。 |
| 充电设施平台运营单位 | - 充电设施平台运营单位必须对平台运营充电业务依法承担消防安全责任，加强火灾风险分析研判、早期识别和监测预警，对平台内经营者充电设施故障及充电过程异常进行预警； - 充电设施平台运营单位应充分运用物联网、现代信息技术等手段实现远程火灾防控、应急处置，履行对平台内经营者消防安全监管职责； - 出现火灾事故时，向当地消防救援机构提供火灾调查所需信息。 |

消防安全日常管理

充电设施应有专门单位运营管理，应严格按照现行消防法律法规和规定进行消防安全管理，落实社会单位消防安全“四个能力”。

消防设施和监控器材应由专人定期进行维护和保养。

充电设施运营单位应完善充换电基础设施运维体系，建立消防安全管理制度，应包括用电安全管理制度、消防安全培训制度、防火巡查检查及隐患整改制度、充电设施运行维护制度、消防设施和器材管理制度、事故应急预案及疏散演练制度等。

充电设施应符合相关国家标准的技术要求或检测报告。

不应使用正在维护或者检修的故障设备提供充电服务。

保障安全生产投入。应保障日常安全生产管理所需的费用和投入，包含但不限于消防设备设施维保、应急物资、消防宣传及培训、按规定配齐安全生产基础设施设备以及消防隐患整改等的费用。

充电设施运营单位应定期组织充电设施隐患排查治理，应制定隐患排查治理制度。应根据充电设施不同设备类型制定对应的巡检频次，巡检频率应不低于每月一次，巡检内容应包含充电设施区域环境、设备外观检查、保护功能性检查，积极落实整改责任并及时纠正违法违规行为，消除火灾隐患，做好消防检查相应台账。

物业管理单位应将管理范围内充电设施防火巡查纳入日常消防安全管理工作进行组织。

消防救援机构应对充电设施的运营加强执法监管，对违反国家工程建设消防技术标准、充电设施区域无消防设施或消防设施损坏、使用不合格充电设施及改装车充电、未建立消防应急响应机制、未落实消防安全管理等火灾隐患问题，适时开展集中整治。

充电设施运营单位应设置应急组织，建立突发事件应急预案，包括恶劣天气应急、火灾、车辆故障、电池破损燃烧爆炸、供电系统故障、人员触电、电池故障、设备故障等。

充电运营单位应定期组织消防应急演练，应设置24小时有人值守的服务电话，对于分散式充电设施，充电设施运营商宜与物业管理单位协同组成联合应急组织机构并公示。

对于未受委托管理的分散充电设施，充电设施产权人应开展充电设施的用电安全管理、设备巡检及防火巡查、消防设施管理、火灾隐患整改、事故应急处置等相关消防安全管理工作。

临时停车区内电动汽车充电前后停放时间不宜超过1.0h。

充电站内电动汽车发生火灾、碰撞、泡水等事故时，应按照GB38283进行事故处置

消防安全风险评估

充电站竣工消防验收，按照本文件要求进行安装环境、消防设施、器材、标识、制度等消防专项检查验收合格。

各单位应采取日常检查、定期检查、不定期抽查、普查、专项检查等方式进行自我评价，最终以季度或半年度为单位，形成自查报告或委托第三方检测机构检测并出具检测报告留存。

发生下列情况时，应对充电设施增加巡查频次：

台风、暴雨、冰雪等特殊天气时；

设备新投运或经过检修、改造、长期停运后重新投入运行时。

日常消防安全评估中，运营单位应做到定期巡检、物业管理单位做好防火巡查、消防救援机构负责监督检查，其各自检查内容应包括但不限于附录1内容。

充电信息监控与数据应用

充电运营单位应构建“互联网+监管+服务”模式，建立企业级充电设施监控平台或接入充电设施运营平台，并接入全省统一的充换电基础设施综合监管服务平台，做到各单位数据信息互联互通、跨平台信息共享，确保充换电基础设施运行管理、安全监测、故障预警、停车充电的一体化。

充电设施应建立企业级数据监控体系，并预留上传数据接口以备接入上级数据监控平台。

充电监控系统宜具备数据采集、控制调节、数据处理与存储、事件记录、报警处理、设备运行管理、用户管理与权限管理、报表管理与打印、可扩展、对时等功能。

监控平台可监控充电设施核心部件的运行信息，应具备大数据故障分析功能并预留统一规范的数据出口。

充电监控数据应全面可靠显示充电设施运行过程，采集非车载充电机工作状态、温度、故障信号、功率、电压、电流和电能量等信息。采集交流充电桩的工作状态、故障信号、电压、电流和电能量等信息。

充电监控系统应具备下列数据采集功能：采集充电设备的状态、温度、故障信号、功率、电压、电流、电能量和电池状态等信息。

充电监控平台应对充电过程进行监控，监视充电设施运行状况、回路状态、充电过程中输入电压、输出电压、输出电流等信息以及各保护信号是否正常，异常情况下监控平台或充电设施应停止充电，触发预警信息，并及时处理。

直流充电时，监控平台应具备收集并分析充电设施上传的车辆动力电池相关数据，当设定的预警信号有下列情况时充电设施应停止充电并触发预警信息报警。包括但不限于：

输出电压大于车辆电池最高允许总电压；

电池最高温度大于电池最高允许温度；

电池短时间温升过快；

同一时刻电池不同部位温差过大；

电池单体电压超过最高允许电压；

电池压差超过允许值。

监控平台宜具备车辆动力电池故障诊断分析功能，根据收集的车辆动力电池数据对火灾风险进行分析研判及监测预警，对识别到的故障车辆采取预警和限制充电等火灾防控措施。

居民小区宜使用小功率直流充电设施，保证车辆动力电池实时数据上传监控平台，满足平台对动力电池的安全监控条件。

充电设施应在关键部件设置信号采集装置，当设备发生故障时，监控平台能够及时预警，并派送维修工单，智能运维、快速响应。

充电设施运营单位应对设备设施进行规范化管理，对关键设备进行登记、管理，并可进行查询、变更、导出和分析。

视频监控系统应具备火灾识别功能，并及时将火灾信号在平台进行预警。

充电监控系统可根据需要规定操作人员对各种业务活动的使用范围和操作权限，实现用户管理和权限管理功能。

充电监控系统应具备下列数据处理与存储功能：

充电设备的越限报警、故障统计等数据处理功能；

充电过程数据统计等数据处理功能；

对充电设备的遥测、遥信、遥控、报警事件等实时数据和历史数据的集中存储和查询功能。

充电监控系统宜具备操作、系统故障、充电运行参数异常、动力蓄电池参数异常等事件记录能力；

充电监控系统应提供图形、文字、语音等一种或几种报警方式，并具备相应的报警处理功能；

充电监控系统宜根据用户需要定义各类日报、月报及年报，实现报表管理功能，并实现定时或召唤打印功能。

危险源管理

禁止易燃、易爆或易燃材料、化学品、易燃蒸汽等危险物品靠近充电站。

充电使用前检查充电枪，禁止使用充电电缆有缺陷、裂纹、磨损、破裂、充电电缆等。

任何人不得在充电区域内吸烟，不得在充电区域内点燃明火。

充电时不要拔枪头，带电时不要用手触摸充电枪的芯。

充电过程中请勿让孩子靠近或使用充电站。

充电过程中，车辆不行驶，只能在静止时充电，混合动力车应灭火后充电。

雨天，尽量不要在露天充电，以免发生漏电危险，车身充电口内侧有一个流水口，插入充电枪后密封连接，符合国标的充电站可有效保护其不受正常雨量的影响，但不推荐冒雨充电，当积水逼近车牌高度时，禁止充电，如遇雷暴天气，请勿露天充电。

现场操作人员必须穿戴防静电的服饰或者佩戴防静电片。

消防应急处置

消防培训宣传及预案演练

充电设施运营单位应建立消防安全培训计划，至少每半年组织消防安全责任人、充电设施消防管理人、设备维护人员开展消防安全专项培训。

充电运营单位的消防安全责任人、充电设施消防安全管理人、设备维护人员应了解充电设施的电气火灾风险、电动汽车火灾风险及其管控措施，应熟悉充电设施结构和运行原理、动力电池热失控原理、设备火灾和电动汽车火灾的应急处置方法。

充电设施运营单位应对充电设施使用要求、消防风险提示、应急灭火处置措施等内容在充电设施区域进行告知。

物业管理单位应在管理范围内不定期开展电动汽车及充电设施消防安全宣传教育。

充电运营单位应每年至少组织一次充电站火灾的消防应急预案演练。

应急预案

运营单位应制订应对火灾和触电等突发事件的应急预案，应急预案应包括处置措施、主要流程和步骤，在保障安全的前提下，确保突发事件处置能够快速反应。

运营单位应设立应急队伍，及时应对应急事件的发生和处理。

运营单位应结合实际，定期组织相关人员进行应急预案演练，并做好演练评估工作。

运营单位应配备必要的应急设备，立档建案加强维护保证设备随时可用。

火灾预警/报警

发生火灾事故时，发现人应立即报警，并通知场站公示的充电设施消防管理人和紧急联系人，针对电动汽车火灾事故起因进行初步排查，避免盲目灭火救援。

当充电设施消防管理人员接到平台运营单位火灾预警信号，应第一时间现场确认是否发生火灾事故，若发生火灾事故应立即报警。

当接到桩端充电中断反馈时，应立即排查充电设施故障，若无故障应及时提醒车主进行车辆故障排查，避免火灾发生。

灭火救援

发生火灾事故时充电消防设施管理人应辨识发生火灾类型并启动消防应急预案，组织灭火救援：

发生充电设施起火时，应按照电气火灾进行初起火灾的扑救；

发生电动汽车电池起火时，应立即疏散人员，并频繁使用泡沫灭火器进行初起火灾扑救；

充电情况下发生火情，应第一时间确定充电站电源位置并切断；

在确保人身安全的前提下，采用拔出充电枪或剪断电线等手段，断开充电设备与车辆的连接，再按照以上程序进行灭火和应急救援。

消防救援机构灭火救援时应注意电池爆炸、电池高压触电、燃烧产生有毒气体及电池复燃等风险，须按照消防灭火战斗规程进行处置。

现场处置

火灾发生现场应设置隔离区域，确保周围资产和人员安全。

火灾扑灭后，固定车辆并断电。

检查清理现场，并向有关部门移交现场。

提醒车主和有关部门妥善处理受损电池，合理采取转运方式，防止事故车辆在转运及后期静置过程中起火。

在高压电池电量完全放出之前，应将事故车辆置于距离建筑物或其它车辆15米之外的地方。

在转移车辆时，不能直接进行拖挂，应根据相关要求进行转移。

现场发生无明火有浓烟情况，应立即通知充电设施消防管理人和紧急联系人，同时初步排查浓烟来源，有必要时应采取压制措施。

火灾现场对其它车辆造成影响的情形处置方式

火灾现场对过往人群造成伤害的情形处置方式

火灾事故调查

发生火灾的充电设施区域应按照消防救援机构的要求保护现场，接受事故调查，如实提供与火灾有关的情况，调查需提供的信息包含但不限于：

充电设施的制造、安装质量证明文件；

充电设施消防安全管理记录；

充电过程数据，包含车辆电池数据、充电设施数据、视频监控数据。

消防救援机构应依据火灾现场勘验、调查情况和有关的检验、鉴定意见，及时制作火灾事故认定书，作为处理火灾事故的证据。

（规范性）
检查细则

| 序号 | 检查内容 | 检查单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 充电设施外观、功能、安全防护等正常，无破损锈蚀，无漏水痕迹，运行声音无异常。 | 运营单位 |
| 2 | 充电设施区域排水良好，设备无水浸痕迹。 | 运营单位 |
| 3 | 控制柜内元器件、接线端子无短路烧灼痕迹，车辆插头触头无烧灼痕迹。 | 运营单位 |
| 4 | 充电设施电缆绝缘无破损，安装接线紧固，进出线孔洞封堵严密。 | 运营单位 |
| 5 | 充电设施保护功能完好，设备过温保护、漏电保护、绝缘监测、过流保护、过压保护、过负荷保护等功能正常。 | 运营单位 |
| 6 | 充电设施防雷接地电阻应符合GB50057要求。 | 运营单位 |
| 7 | 充电设施电缆绝缘无破损，安装接线紧固，进出线孔洞封堵严密。 | 运营单位 |
| 8 | 充电车型应与充电设施匹配，不存在改装车、使用转接头等违规充电行为。 | 运营单位 |
| 9 | 监控系统显示正常，计算机等硬件运行正常，通信通道正常。 | 运营单位 |
| 10 | 灭火器、消防器材配备完好，充电区域宜选用干粉灭火器或其他适宜的新型灭火器并按照GB50140严重危险级配备。 | 运营单位 |
| 11 | 无插电式混合动力汽车进入的充电设施区域宜放置不少于2kg的手提式干粉灭火器，放置距离为15米一个，不足15米取整放置且一个配置点不应少于2具，有插电式混合动力汽车的充电设施区域宜放置不少于6kg的手提式干粉灭火器，放置距离为9米一个，不足9米取整放置且一个配置点不应少于2具。 | 运营单位 |
| 12 | 可移动的充电接口在不充电时，应安全稳定地放置于充电桩指定的接口处，并采取防水、防尘措施。 | 运营单位、物业管理单位、使用人 |
| 13 | 充电设施及车位周围无易燃易爆危险物品及场所，保持消防通道畅通。 | 运营单位、物业管理单位 |
| 14 | 消防器材按规定摆放稳固，设置在明显位置且便于取用，其铭牌应朝外。 | 物业管理单位 |
| 15 | 分散充电设施与原有建筑物间距离应符合GB50016、GB50067防火间距的规定。 | 物业管理单位 |
| 16 | 充电及附属设施不影响建筑物场所原有消防分区功能和消防设施的使用，特别是消防车道、消防车登高操作面、消火栓、自动喷水灭火系统等，设置防火分隔不得影响消防设备灭火及安全疏散等功能。 | 物业管理单位 |
| 17 | 消防应急照明、疏散指示标志完好，应符合GB51309有关规定，消防安全标志完好清晰。 | 物业管理单位 |
| 18 | 应定期检查各种标识，发现有变形、破损或褪色，应进行整修或更换。 | 物业管理单位 |
| 19 | 充电区域内应照明良好，不存在私拉乱接等违规用电行为，充电设施安装应符合GB50171的规定； | 物业管理单位 |
| 20 | 不存在改装车、使用转接头等违规充电行为。 | 物业管理单位 |
| 21 | 不应使用正在维护或者检修的故障设备提供充电服务。 | 物业管理单位 |
| 22 | 充电设施内各紧急出口通道应保持畅通。 | 物业管理单位、消防救援机构部门 |
| 23 | 充电设施区域消防设施、器材配置及完好有效情况，自动消防设施联动运行情况。 | 物业管理单位、消防救援机构部门 |
| 24 | 消防安全制度健全，落实到位。 | 消防救援机构部门 |
| 25 | 防火巡查落实及记录情况，火灾隐患整改及防范措施情况。 | 消防救援机构部门 |
| 26 | 消防预案制定及培训演练情况。 | 消防救援机构部门 |
| 27 | 充电设施是否能提供型式试验报告、产品合格证等质量证明文件，充电设施应符合GB/T18487.1、GB/T20234.1的规定。 | 消防救援机构部门 |
| 28 | 有无违反国家工程建设消防技术标准、违规充电等违法行为。 | 消防救援机构、平台运营单位 |
| 29 | 充电设施应有故障和事故记录。以及充电过程中的各种信息数据的监测、分析 | 平台运营单位 |
| 30 | 充电监控应对充电设施出现的故障进行分级划分，并对不同等级的故障进行相应记录和处理。 | 平台运营单位 |
| 31 | 所有充电设施应在视频监控范围之内辖区内管理的充电设施应有故障和事故记录。 | 平台运营单位 |