| ICS | XX.XX |
| --- | --- |
| CCS | XXXX. XX |

DB XX/T XXXX—XXXX

宁夏回族自治区地方标准

餐饮用醇基液体燃料使用安全规范

Technical specification for safe use of alcohol based liquid fuel for catering

2024.8.15

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

宁夏回族自治区市场监督管理厅  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由宁夏回族自治区应急管理厅提出并归口。

本文件起草单位：宁夏回族自治区应急管理厅、宁夏源泰咨询服务有限公司、宁夏质量检验认证协会。

本文件主要起草人：XXX、XXX

餐饮用醇基液体燃料使用安全规范

范围

为了预防餐饮场所使用醇基液体燃料发生火灾、爆炸、中毒等事故发生，特制定本文件。

本文件规定了在本区域城镇范围内餐饮用醇基液体燃料的采购安全、卸车安全、布置储存安全、管道线路安全、灶具及燃烧器安全、日常使用安全、应急处置。

本文件适用于区域内使用醇基液体燃料的餐饮经营单位和其他含民宿在内的餐饮场所以及醇基液体燃料的供货单位，不适用于其他如家庭、工业使用场景。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB 12158 防止静电事故通用导则

GB 15258 化学品安全标签编写规定

GB 16663 醇基液体燃料

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 55037 建筑防火通用规范

GB 50057 建筑物防雷设计规范

GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范

GB 50140 建筑灭火器配置设计规范

GB/T 37433 低功率燃油燃烧器通用技术要求

GB/T 16483 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素

NY 312 醇基民用燃料灶具

GB/T 37433 低功率燃油燃烧器通用技术要求

CJJ 12 家用燃气燃烧器具安装及验收规程。

术语和定义

餐饮用醇基液体燃料alcohol-based liquid fuel for catering

以醇类物质为主体配置的闪点大于60℃的液体燃料，利用其燃烧性，用作餐饮经营单位和其他含民宿在内的餐饮场所的燃料。

燃烧器 burner

使燃料和空气以一定方式喷出混合燃烧的装置统称。本文件主要指民用燃烧器。

基本要求

闪点小于等于60℃的醇基液体燃料、工业用醇基液体燃料以及其他危险化学品，不得作为民用燃料储存和使用。

醇基液体燃料供货单位不得为不具备安全使用条件的用户安装储存装置及管线，不得向其出售醇基液体燃料。

醇基液体燃料的运输、装卸应由供货单位负责，供货单位应保证燃烧器、灶具、管道的安装符合安全要求，其安装应由专业人员进行。

醇基液体燃料燃烧器、输送管线、阀门等设施均应符合国家行业质量检验标准，其维修应由专业人员进行。

使用单位应向具有合法资质的供货单位购买醇基液体燃料，并索要《营业执照》《产品合格证》《产品质量检测报告》或《质量证明书》等资质证明文件复印件，留档备查。

使用单位必须采购符合本标准定义的醇基液体燃料，不符合本标准定义要求的醇基液体燃料不得储存和使用。

使用单位严禁将醇基液体燃料和其他燃料混用。

倒闭、关停的使用单位，其剩余醇基液体燃料应交由供货单位进行妥善处置，不得丢弃或变卖。

使用单位应建立醇基液体燃料的采购人、采购时间、采购量、供货单位等采购信息和资料台账，并存档备查，保留时间不少于1年。

卸车安全要求

现场人员应在确认以下内容后，方可引导槽车进入卸车作业区。

资质证照齐全；

车辆排气管处应安装阻火器；

车辆接地带有效与地面接触；

罐体完好无泄漏；

设有紧急切断阀；

随车配有在有效期内的灭火器。

车辆停稳后应熄火并拉手刹，车轮处放置与最大允许总质量和车轮尺寸相匹配的轮挡。

醇基液体燃料的装卸应由供货单位负责，卸车作业区应设置警戒区，并在周边设置醒目的警示标志。

进入卸车作业区应符合以下条件：

- 禁止随身携带火种；

严禁吸烟；

禁止使用手机等移动通讯工具和电子设备；

穿着防静电工作服和不带铁钉的工作鞋。

卸车作业区25m范围内不能存在明火；50m范围内不能存在砂轮打磨、电焊、气焊（割）等散发火花作业。

卸车作业区应配备至少2具手提式干粉灭火器，放置于卸车点上风向2～3m处，宜配备一定数量的消防沙和灭火毯。

卸车前应关闭储存容器与灶具之间的连接管道阀门，厨房禁止明火作业。

醇基液体燃料的装卸操作应由供货单位负责，卸车操作人员经安全生产教育和培训合格后方可上岗。

卸车操作人员应按工艺流程将槽车、卸料软管、储存容器紧密连接。

经双方检查确认具备卸车条件后，开始卸车作业。

- 卸料时应从储存容器底部注入。

初期流速控制在1m/s之内，最高流速不宜超过2m/s。

卸车作业应有专人监护，禁止无关人员进入卸车作业区。

卸车作业过程中作业人员不得擅自离开卸车作业区，设专人观察储存容器液位的变化，出现异常情况，应立即通知作业人员停泵并关闭槽车的紧急切断阀。

大风、雷雨等恶劣气候应停止卸车作业；夏季超过35℃的高温天气宜避开高温时段作业。

卸车作业完成后，应关闭卸车阀，静置5min以上，拆下接头放入接装桶，防止燃料喷洒，并清扫作业现场，将消防器材放回原位。

布置及储存安全要求

醇基液体燃料必须使用专用容器进行储存。储存容器严禁布置在建筑物屋顶，严禁布置在重要公共建筑、住宅建筑、高层建筑内，严禁毗邻门窗。

储存容器与灶具及配套燃烧设备、燃烧器之间不得设置中间罐。

储存容器布置于室外时，应直埋于建筑附近，且符合以下条件：

- 存储容器4m范围内的建筑外墙为防火墙；

存储容器与架空电力线的最近水平距离不应小于电杆（塔）高度的0.6倍；

存储容器与通信线水平距离不小于5m；

存储容器与道路水平距离不小于5m；

存储容器四周应设置防止醇基液体漫流扩散的围堰，其有效容量应不小于储存容器的容量，并设置雨水排水管，且雨水排水管应设置阀门封闭、隔离措施；

存储容器应设置防雷接地，接地电阻应小于等于10Ω，接地体应埋深在0.5m以下，且与存储容器等金属设备相连通；

储存容器设置位置应便于日常维护检修及灭火应急处置。

储存容器设置在室内时，应有专门的储存间，且储存间位置在建筑物一层，不得设置在地下室和半地下室，储存间要符合《建筑防火通用规范》（GB 55037）《建筑设计防火规范》（GB 50016）等规定，且符合以下条件：

- 建筑物耐火等级不应低于二级；

与其他房间相邻的墙应是无门、窗、孔洞的防火墙，确需开门的，应采用甲级防火门；

储存容器与建筑物安全出口距离不小于6m；

应配置可燃气体检测报警器，宜设置独立的自动灭火装置；

通风换气良好，空气不畅或密闭空间应安装排风设施，并与气体检测报警装置联锁；

液体输送泵、照明灯具和开关应采用防爆型。

醇基液体燃料储存、使用场所严禁设置员工宿舍。

储存容器应使用不锈钢等不易腐蚀、不易产生积累静电的材质制造，壁厚不应小于4mm，最高承压不小于0.5MPa，使用压力不得超过0.05MPa。

储存容器总容量不得大于1m3，最大充装量不应超过储存容器容积的90%。

储存容器应配置插入式液位、温度、压力测量装置，不得使用侧装式玻璃管液位计等易碰撞损坏的装置。

储存容器应具备高液位报警、高温度报警和高压报警功能，报警时应具有相应的自动保护功能。

储存容器通气管路应安装有阻火装置，储罐底部不得设置排污口。

储存容器应粘贴化学品安全标签，包含产品名称、总量等。

储存容器应接地，并符合《防止静电事故通用导则》（GB 12158）的规定。

储存容器的清洗作业应由供货单位进行。

灶具和燃烧器安全要求

应选用符合《醇基民用燃料灶具》（NY 312）标准要求的灶具及其配套的燃烧设施，其制造厂家应具备相关资质。

燃烧器应符合GB/T 37433的规定，其安装可参照CJJ 12要求进行，禁止擅自改装。

灶具、燃烧器应具有自动点火装置和熄火保护装置，不得使用人工点火的灶具，且自动点火规则必须为“火等燃料”，不得使用进燃料后再点火的方式。

醇基液体燃料严禁采用液面直燃式、自升压式、充气外加压式供料方式进入到燃烧器内。

阀门的“开”、“关”的位置和方向要有明显的标志，并应有限位装置。

针阀、气阀在装灶前应由供货单位做试漏检测，合格后方可使用

使用单位应当严格按照灶具、燃烧器使用说明进行操作。

输送管道安全要求

输送管线、阀门等产品应具有产品质量合格证明、检验合格证明等文件，质量应符合相关技术规范和国家标准。

储存容器至燃烧设备之间的管线应设置紧急切断阀，紧急切断阀应与事故报警装置联锁且设置在便于人员操作的位置。

管道材质应耐腐蚀、防溶胀、不易破损且方便维修检查。

管道应采用焊接或法兰连接，不得采用卡箍、丝扣等连接方式，阀门连接处应选用防泄漏、防溶胀的密封材料。燃料系统的管路、接头等应确保在承压0.3MPa及150℃情况下无液、气泄漏。

进料管应伸至储存容器内距底部50mm至100mm处，进料立管底端应为45°斜管口或T形管口。

管道不应穿过楼板，不应穿越餐厅、办公室、楼梯间、生活间等不使用醇基液体燃料的房间，应远离炉灶等高温环境。

管道不宜与电缆沟、排水沟等共同敷设或存在交叉，必须交叉的应设套管保护。管道穿过墙壁时，应敷设在套管内，套管内应充填阻燃材料。

室外布置的管道应采取防破坏、防冻措施。

日常使用安全要求

使用场所电气线路及用电终端安装高度应高于地面至少20cm。禁止在地面布置任何电气线路及设备。

醇基液体燃料使用场所应设置机械排风装置。

醇基液体燃料使用场所应安装可燃气体报警装置，并保障其正常使用。

使用单位不得对醇基燃料进行二次分装。

使用单位应定期对储存容器、管道线路、阀门、灶具等设备设施进行检测检查，及时清洗油烟管道，确保设备设施完好。

使用单位营业期间禁止进行电气焊等动火作业。检维修动火作业时要远离储存容器、输送管线、灶具及燃烧器，并由具有相应资质的专业人员进行，使用单位应落实监护和防范措施。

供货单位应协助使用单位制定醇基液体燃料使用安全操作规程，并将安全操作规程张贴或悬挂于使用场所醒目处，同时对使用单位开展操作技能培训。其间维护、保养、配件等设备设施更换由供货单位安排专业人员负责。

供货单位在配送醇基燃料时应对使用单位的安全使用条件进行检查，不符合安全条件的应当停止供货。

供货单位应定期对本单位储存醇基液体燃料的场所进行隐患排查，并对作业人员进行教育培训。

餐厅面积大于1000m3的餐馆或食堂，厨房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2h的防火隔墙和耐火极限不低于1h的楼板与其他区域分隔，其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置。

正确使用设施和用具，不得使用不合格或已达到报废年限的设施和用具。

应急管理要求

使用单位应当针对醇基液体燃料可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行安全风险辨识和评估，并将辨识评估结果向本单位从业人员告知。

储存场所醒目位置应张贴“严禁烟火”“易燃易爆”“当心中毒”等标志，管线及其四周应张贴“禁止损坏”等标志。

使用单位发生醇基液体燃料泄漏时，应采取以下应急处置措施：

- 醇基液体燃料发生泄漏时，应当立即关闭储存容器、管道阀门，同时从侧风、上风向疏散使用场所内及相关建构筑物内所有人员至安全区；

根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，醇基液体燃料泄漏后禁止操作照明开关等任何电气设备，电话报警应在室外安全区域进行；

醇基液体燃料发生少量泄漏时，用砂土或其他不燃材料吸收，使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏时，构筑围堤或挖坑收容，及时用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。

使用单位应配备砂土、二氧化碳或干粉灭火器等消防、应急救援器材，并定期维护保养。砂土配备不小于1m3，灭火器配置应符合《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的规定。

使用单位应根据醇基液体燃料风险辨识和评估结果制定醇基液体燃料泄漏、中毒、火灾以及人员疏散等应急处置措施，并向本单位从业人员公布、培训，并定期组织从业人员进行应急演练。

参考文献

［1］GB/T 50493 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准

［2］GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

［3］GB/T 38315 社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则

［4］T/CAREI 001 民用醇基液体燃料安全技术规范

［5］SY∕T 6344 易燃和可燃液体防火规范

［6］GB 30871 危险化学品企业特殊作业安全规范

［7］AQ 3010 加油站作业安全规范

［8］GB/T 41884 车用甲醇燃料作业安全规范

［9］AQ 3010 加油站作业安全规范

［10］GB/T 3836.26 爆炸性环境第26部分：静电危害指南

［11］GB 50736 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

［12］GB 12955 防火门国家标准

［13］GB 16410 家用燃气灶具

［14］GB 17905 家用燃气燃烧器具安全管理规则

［15］GB50156 汽车加油加气加氢站技术标准

［16］SH 3012 石油化工金属管道布置设计规范

［17］GB 50015 建筑给水排水设计规范

［18］市场监管总局关于发布餐饮服务食品安全操作规范的公告（国家市场监督管理总局公告2018年第12号）

［19］《危险化学品安全管理条例（2013年修订）》国务院令[2011]第591号（根据2013年12月7日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订）

［20］《餐饮用醇基液体燃料使用安全规范（试行）》（宁夏回族自治区应急管理厅）