| ICS | 27.010 |
| --- | --- |
| CCS | F 01 |

11

北京市地方标准

DB11/T XXXX—XXXX

能源计量器具配备和管理规范 机关

Specification for equipping and managing of the measuring instrument of government organs

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  能源计量的种类和范围	1

5  能源计量器具的配备原则	1

6  能源计量器具的配备要求	2

7  能源计量的管理要求	4

8  能源计量的数据要求	5

附录A（资料性）  机关规模分类表	6

附录B（资料性）  能源计量器具配备情况统计汇总表	7

附录C（资料性）  计量器具一览表模板	9

附录D（资料性）  数据采集记录模板	10

参考文献	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由北京市机关事务管理局、北京市市场监督管理局、北京市发展和改革委员会提出并归口。

本文件由北京市机关事务管理局组织实施。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

能源计量器具配备和管理规范 机关

范围

本文件规定了机关能源计量的种类和范围、能源计量器具的配备原则、配备要求和能源计量的管理要求、数据要求。

本文件适用于党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关及工会、共青团、妇联等人民团体和参照公务员法管理的事业单位，其他机构可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 23833 商品条码 资产编码与条码表示

DB11/T 1769 用水单位水计量与统计管理规范

DB11/T 2223 公共机构能源资源消费统计管理规范

术语和定义

GB 17167、DB11/T 1769、DB11/T 2223界定的术语和定义适用于本文件。

能源计量的种类和范围

计量能源资源种类

能源资源的种类包括电力、热力、天然气、成品油、水资源、载能工质等。

能源计量的范围

能源计量的范围包括以下各项：

输入机关、功能区（独立建筑）以及主要用能设备的能源、水资源及载能工质；

输出机关、功能区（独立建筑）以及主要用能设备的能源、水资源及载能工质；

机关、功能区（独立建筑）以及主要用能设备使用（消耗）的能源、水资源及载能工质；

机关自产的能源、回收利用的余能资源、水资源等。

注：载能工质是指由于本身状态参数的变化而能够吸收或放出能量的介质，即介质是能量的载体，例如：水蒸气、供冷和采暖用冷热水、压缩空气等。

能源计量器具的配备原则

满足机关能源和水资源分类计量的要求。

满足机关能源和水资源分户、分区计量的要求。

满足主要用能设备（系统）、主要用水设备（系统）单独计量的要求。

满足机关实现能源精细化管理的要求。

能源计量器具的配备要求

一般要求

应满足DB11/T 2223中能源监测要求，实现能源和水资源统计分析、用能水平评价及碳排放计算的要求。

新建建筑和既有建筑进行改造时，应配备冷热量计量器具。

宜满足主要用能设备（系统）运行能效评价的要求。

宜配备必要的便携式计量器具，以满足能源计量自检自查要求。

鼓励配备具有自动采集和远程传输功能的能源计量器具。

分类计量

不同品种能源和来自不同水源的水资源应单独计量。

分户计量

进出能源独立核算机关的各类能源和水资源应单独计量。

分区计量

拥有多栋建筑的机关，其每栋建筑的能源消耗量应单独计量。

机关内能源和水资源消耗量（或功率）大于或等于GB 17167规定的主要次级用能单位能源消耗量（或功率）限定值的功能区应单独计量。

机关内数据中心、办事大厅、展览大厅、监控中心、调度中心、印刷厂等业务区，其能源消耗量应单独计量。

大型和中型机关的食堂、公共浴室能源和水资源消耗量应单独计量。机关规模的划分见附录A。

提供后勤保障服务的功能区，如制冷机房、锅炉房、生活热水机房、给水泵房、采暖换热站、公寓、大型洗涤间等，其能源和水资源消耗量应单独计量。

绿化用水、景观用水、供暖及空调补水等应单独计量。

机关对外服务及外包场所的能源和水资源消耗量应单独计量。

两个（含）以上在同一栋建筑或同一个区域不同建筑内集中办公的机关，各机关的能源消耗量宜分别计量。

其它情形

充电桩的电力消耗量应单独计量。

可再生能源、再生水、中水的生产和使用应单独计量。

应相关部门要求承担的市政配套设施及服务，如景观展示、道路清扫、市政绿化等能源和水资源消耗量应单独计量。

正在建设或维修改造的区域能源和水资源消耗量应单独计量。

主要用能设备

大型和中型机关的主要用能设备，如中央空调制冷机组、热泵机组、电梯、锅炉等，其能源和水资源消耗量应单独计量。

符合表1和表2要求的用能和用水设备应单独计量。

机关固定用电设备功率限定值

| 使用时间/(h/a) | <400 | 400～2000 | >2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率/kW | >50 | 20～50 | 10～20 |
| 表中a是法定计量单位中“年”的符号。 对于备用的固定用电设备，可以与在用设备合并计量。 对于消防、防汛等应急使用设备，可以不予计量。 |  |  |  |

机关固定用能用水设备（不含电力）能源消耗量（或功率）限定值

| 能源资源种类 | 成品油、燃料油、石油气 | 天然气 | 热力 | 水 | 其他能源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | t/h | m3/h | MW | m3/h | GJ/h |
| 限定值 | 0.5 | 100 | 7 | 1 | 29.31 |
| - 表中m3指在标准状态下。 29.31GJ相当于1t标准煤。“其它”指某一种能源，而非其他各类能源的总和，应按其能源等价值计算。 对于可单独进行能源计量考核的用能单元（装置、系统、区域等），如果用能单元已配备了能源计量器具，用能单元中的主要用能设备可以不再单独配备能源计量器具。 对于集中管理同类用能设备的用能单元（锅炉房、泵房等），如果用能单元已配备了能源计量器具，用能单元中的主要用能设备可以不再单独配备能源计量器具。 |  |  |  |  |  |

有条件的机关宜单独计量照明系统电力消耗量。

配备率要求

计算方法

应汇总并统计已配备的能源计量器具，形成能源计量器具配备情况统计汇总表，见附录B，按公式（1）计算能源计量器具的配备率：

Rp=NsNl×100%	()

式中：

Rp——机关能源计量器具配备率，%；

Ns——机关能源计量器具的实际配备数量；

Nl——机关根据第5章和6.1～6.6相关配备原则和要求，应配备的能源计量器具数量。

配备率要求

机关能源计量器具的配备率应符合表3要求。

机关能源计量器具配备率要求

单位为%

| 能源种类 | 分户计量 |  | 分区计量 |  | 主要用能设备 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 既有建筑 | 新建建筑 | 既有建筑 | 新建建筑 | 既有建筑 | 新建建筑 |
| 电力 | 100 | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 |

- 表3　机关能源计量器具配备率要求（续）

| 能源种类 | 分户计量 |  | 分区计量 |  | 主要用能设备 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 既有建筑 | 新建建筑 | 既有建筑 | 新建建筑 | 既有建筑 | 新建建筑 |
| 热力 | 100 | 100 | 80 | 100 | 70 | 100 |
| 天然气 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 |
| 成品油、燃料油、石油气 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 |
| 水资源 | 100 | 100 | 95 | 100 | 85 | 100 |
| 载能工质 | 100 | 100 | 95 | 100 | 80 | 100 |
| 通过可再生能源自产的二次能源 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 回收利用的余能资源、水资源 | 90 | 100 | 80 | 100 | - | - |
| 其他 | - | 100 | - | - | - | 100 |
| - 分户计量的季节性供冷和采暖用蒸汽、冷热水可采用非直接计量载能工质流量的其它计量方式。 分区计量的季节性供暖供冷和采暖用蒸汽、冷热水可以不配备能源计量器具。 |  |  |  |  |  |  |

准确度等级要求

机关配备的计量器具准确度等级应满足GB 17167的要求。

能源计量的管理要求

能源计量制度

机关应建立能源计量管理制度规范能源计量人员行为、能源计量器具管理和能源计量数据的采集、处理和汇总，具体应包括但不限于以下内容：

- 能源计量管理部门及岗位的职责；

- 能源计量管理人员的培训和考核管理；

- 能源计量器具的档案管理；

- 能源计量器具的新增、更换及报废管理；

- 能源计量器具的使用、维护及保养；

- 能源计量器具的周期评估管理；

- 能源计量数据的采集、统计、分析、报送等。

- 能源计量管理的自查和改进。

能源计量人员

机关应指定专（兼）职人员负责本单位能源计量器具的管理，进行能源计量器具的配备、使用、检定(校准）、维修、报废等管理工作。

机关应指定专（兼）职人员负责本单位能源计量数据的采集、统计、分析，保证能源计量数据完整、真实、准确。

机关能源计量管理人员应具有能源计量专业知识，定期接受培训考核。

机关应建立和保存能源计量人员的技术档案。

能源计量器具

机关应备有完整的能源计量器具一览表。表中应列出计量器具管理编号、名称、型号规格、准确度等级、生产厂家、出厂编号、测量对象、安装使用位置、状态（合格、在用、停用等），是否需强制管理等，参考格式见附录C。

机关应建立能源计量器具档案，内容包括但不限于以下内容：

- 计量器具使用说明书；

- 计量器具出厂合格证；

- 计量器具最近两个连续周期的检定（测试、校准）证书；

- 计量器具维修保养记录；

- 计量器具其他相关信息。

能源计量器具的使用环境应满足其使用说明书中规定的工作条件和测量范围，按照使用说明书要求正确安装计量器具。

宜对能源计量器进行唯一标识，标识可采用一维条码或二维码表示,编码规则符合GB/T 23833要求。

属于强制管理范畴的能源计量器具应按相关法律法规和计量技术规范经检定或校准并满足6.7.3的要求。

凡属自行校准且自行确定校准间隔的计量器具，应制定有效可行的制度文件（管理程序、自校方法等）作为管理依据并自行实施评估管理。

宜采取适宜措施满足能源计量器具拆卸送检和现场检测的需要。

新装、更换及维修的计量器具在使用前应经相关部门检定或校准，满足相应的准确度等级要求。

能源计量的数据要求

应按照DB11/T 2223要求采集、统计、分析、管理能源计量数据，且应能追溯至计量器具示值，数据采集记录模板见附录D。

计量数据采集路线和采集时间应稳定。

计量数据采集记录应采用规范的表格式样，原始数据不得随意更改，保证数据完整、真实、准确、可靠。

两个（含）以上在同一栋建筑或同一个区域不同建筑内集中办公，且其能源不能分别计量的机关，能源计量数据应按照DB11/T 2223要求，优先选择分项计量消费量作为分摊基数，并参考楼层、用能人数、建筑面积、用能设备等因素，确定合理可行的分摊依据进行分摊。

能源计量数据原始记录保存期限应不低于3年。

有条件的机关宜建立能源资源消耗在线监测系统，实现能源计量数据采集、统计分析功能。

（资料性）
机关规模分类表

机关规模分类表

| 类别 | 总建筑面积/m2 |
| --- | --- |
| 大型机关 | ≥20000 |
| 中型机关 | 5000～20000 |
| 小型机关 | ≤5000 |

（资料性）
能源计量器具配备情况统计汇总表

能源计量器具配备情况统计汇总表

办公区名称：                                                                                                            单位为台

| 类型 | 级或项的名称 | 配备的计量器具类别及数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电能表 |  | 燃气表 |  | 水流量表 |  | 热量表 |  | 其他 |  |
|  |  | 应配数量 | 实配数量 | 应配数量 | 实配数量 | 应配数量 | 实配数量 | 应配数量 | 实配数量 | 应配数量 | 实配数量 |
| 分户计量 | 进入能源独立核算机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 转供其他单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分区计量 | 办公区 （已满足6.4.2能耗限定值） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 会议区 （已满足6.4.2能耗限定值） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资料室、档案室 （已满足6.4.2能耗限定值） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 办事大厅、展览大厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监控中心、调度中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数据中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 文印中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食堂、浴室 （大型和中型机关） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活热水机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锅炉房、采暖换热站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 能源计量器具配备情况统计汇总表（续）

| 类型 | 级或项的名称 | 配备的计量器具类别及数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电能表 |  | 燃气表 |  | 水流量表 |  | 热量表 |  | 其他 |  |
|  |  | 应配数量 | 实配数量 | 应配数量 | 实配数量 | 应配数量 | 实配数量 | 应配数量 | 实配数量 | 应配数量 | 实配数量 |
| 分区计量 | 制冷机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 给水泵房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大型洗涤间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公寓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绿化、景观区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电动汽车充电桩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市政配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正在建设或维修改造区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对外服务/外包区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要用能设备 | 中央空调制冷机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热泵机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锅炉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目 | 可再生能源项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 再生水、中水项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 余能回收利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
计量器具一览表模板

计量器具一览表

| 序号 | 管理 编号 | 名称 | 型号 规格 | 准确度等级 | 生产 厂家 | 出厂 编号 | 测量 对象 | 安装使用位置 | 状态 |  |  | 是否强制管理 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 | 在用 | 停用 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
数据采集记录模板

数据采集记录

计量器具编号：                安装使用位置：

| 序号 | 采集时间 | 示值 | 计量表倍率 | 记录人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

参考文献

- GB/T 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

- GB/T 29149 公共机构能源资源计量器具配备和管理要求

- JJF 1356 重点用能单位能源计量审查规范

- DB11/T 1958 党政机关能源消耗定额

- DB11/T 2019 能源计量器具配备和管理规范 数据中心