| ICS | 27.140 |
| --- | --- |
| CCS | P 55 |

37

山东省地方标准

DB37/T 4764—2024

骨干水网调度信息化建设技术导则

Technical directives for the construction of backbone water network dispatching informatization

2024 - 09 - 30发布

2024 - 10 - 30实施

山东省市场监督管理局  发布

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总则与结构	2

4.1  设计原则	2

4.2  建设原则	2

4.3  整体结构	2

5  省级骨干水网	3

5.1  一般规定	3

5.2  系统功能	3

6  骨干调水工程	5

6.1  一般规定	5

6.2  系统架构	5

6.3  控制系统	5

6.4  业务系统	6

6.5  系统体系与环境	7

7  典型站点	9

7.1  一般规定	9

7.2  泵站	9

7.3  闸站	10

7.4  其他	10

8  网络安全	11

8.1  一般要求	11

8.2  组织管理	11

8.3  安全技术	11

8.4  安全运营	12

8.5  监督检查	13

8.6  数据安全	13

9  保障体系	13

9.1  标准规范	13

9.2  管理制度	13

9.3  运维保障	13

附录A （资料性） 骨干水网信息化建设过程表	14

A.1  工程基础采集	14

A.2  水情监测采集表	14

A.3  工程（闸）设计参数采集表	15

A.4  工程（泵）设计参数采集表	15

A.5  设备信息点表	16

A.6  变量信息点表	16

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东省水利厅提出、归口并组织实施。

骨干水网调度信息化建设技术导则

范围

本文件规定了山东省级骨干水网、骨干调水工程、典型站点三个层级方面的工程调度信息化系统建设内容与规则。

本文件适用于山东省内的骨干水网工程调度信息化系统建设，其他有联合调度控制需求的工程参照使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 28714　取水计量技术导则

GB/T 39786  信息安全技术　信息系统密码应用基本要求

GB/T 50138  水位观测标准

GB/T 50159  河流悬移质泥沙测验规范

GB 50179  河流流量测验规范

CJ/T 122　超声多普勒流量计

SL 21  降水量观测规范

SL 34  水文站网规划技术导则

SL 219  水环境监测规范

SL 339  水库水文泥沙观测规范

SL 551  土石坝安全监测技术规范

SL 601  混凝土坝安全监测技术规范

SL 725  水利水电工程安全监测设计规范

SL 766  大坝安全监测系统鉴定技术规范

SL 768  水闸安全监测技术规范

SL/T 803  水利网络安全保护技术规范

SL/T 809  水利对象基础数据库表结构及标识符

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

干涉式合成孔径雷达  interferometric synthetic aperture radar

一种应用于测绘和遥感的雷达技术。

窄带物联网  narrow band internet of things

一种基于蜂窝的支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接。

窄带物联网是万物互联网络的一个重要分支。

数据底板  data backplane

在特定领域或项目中为实现数据的统一管理、共享和应用建立的一个基础性的数据集合或数据库。

数据底板通常包含了该领域或项目所需的基础数据、地理空间数据等，为上层应用提供数据支持。

知识库  knowledge base

一种包含规则所联系的事实及数据、专家系统设计所应用的规则集合或具有咨询性质的知识库。

模型库  model base

一种长期存在于计算机内的、有组织的、可共享的模型的元素集合。

消息队列遥测传输  message queuing telemetry transport

一种ISO标准(ISO/IEC PRF 20922)下基于发布/订阅范式工作在 TCP/IP协议族上的消息协议。

MQTT是一个基于客户端-服务器的消息发布/订阅传输协议，是轻量、简单、开放和易于实现的，这些特点使它适用范围非常广泛。

开放性生产控制和统一架构  OPC unified architecture

一种使用了称为“面向对象”的方式来描述设备和系统之间的开放的通信技术标准。

总则与结构

设计原则

设计原则包括：

远程控制、少人值守运行管理；

工程接入电力、水利等上级管理部门远程监视、监控；

工程接入所在流域水量调度的远程监视、监控。

建设原则

建设原则包括：

统一规划、统一标准、统一设计；

技术先进、经济合理、安全适用；

系统设计结构化、模块化、标准化；

系统完整性、可扩展性和向上兼容性；

便于实施、维护和使用。

整体结构

本文件整体结构分为省级骨干水网、骨干调水工程、典型站点三个层级，如图1所示，省级骨干水网包括防洪安全、生态环保、民生改善、业态融合、水资源优化配置、调度会商等功能，骨干水网信息化建设过程表格见附录A；而骨干调水工程分为控制系统、业务系统，而系统体系与环境从总体要求、水文监测、工程安全监测、其他监测、通信网络、机房环境、计算存储方面对骨干调水工程做了补充说明；典型站点从泵站、闸站、其他三个方面提出了相应的标准，省级骨干水网、骨干调水工程、典型站点三个层级均满足网络安全、保障体系的要求。

整体架构

省级骨干水网

一般规定

省级骨干水网的一般规定包括：

坚持节水优先、量水而行、开源节流并重，完善水资源配置格局，实现水资源互济联调，全面增强水资源总体调配能力；

提升洪水风险防控能力，科学提高防洪工程标准，增强全社会安全风险意识，提升流域防洪智能化水平，强化预报、预警、预演、预案四项措施；

完善河湖生态系统保护治理体系，牢固树立生态文明理念，坚持系统治理、综合治理、源头治理，加快复苏河湖生态环境，让河流恢复生命、流域重现生机。加强河湖生态保护治理，开展重点河湖、湿地生态补水，保障河湖生态流量，加强岸线功能分区管控；

推动绿色发展，强化水资源承载能力刚性约束，建设生态水网工程。加快智慧发展，加强水网数字化建设，提升水网调度管理智能化水平，完善水网监测体系。

系统功能

防洪安全

以更高标准筑牢安全屏障，全面优化防洪减灾工程布局，构建完善现代化防洪工程体系。

生态环保

统筹水资源、水生态、水环境治理，让河湖恢复生命、流域重现生机。

民生改善

着力推动现代水网建设与乡村振兴相融合，让水网建设成果更好惠及民生。

业态融合

围绕更好发挥现代水网整体功能和综合效益，在高标准强化水旱灾害防御等传统水利功能基础上，积极推动河湖生态价值转化，促进内河航运、文化旅游、抽水蓄能等绿色产业发展，带动沿线产业升级，培育新的经济增长点。

水资源优化配置

立足水资源空间均衡配置，坚持节水优先、量水而行，在深度节水控水的前提下，加强雨洪资源利用，推进区域水系联通，科学制定年度调水计划，节约集约高效利用外调水资源。

调度会商

会商结构

根据骨干水网调度管理方式的发展趋势，应按照“远程控制、少人值守”原则和工程特点，按照统一调度与分级调度相结合的管理模式。正常情况下，调度中心直接下发调度指令到现地站执行，即采用统一调度管理模式。特殊情况下，如遇工程运行险情、水质污染事件、工程险情时，在现地站无人值守的情况下，管理处根据险情情况可以发布调度指令和紧急控制现地站，但采取紧急控制后要及时上报调度中心、分调度中心。

调度会商系统部署在各级调度机构会商室，利用先进的计算机网络和多媒体信息技术，实现本地数据可视化展示、异地会场协同交互、多级多部门联合会商，为水情分析、会商讨论、决策研判、联合调度、宣贯培训、技术交流提供支撑。

会商调度中心

结合实际建设完善集方案预演、会商研判、应急指挥等一体的工程会商调度中心，支持大中小屏多屏联动，支持现地站、各级管理部门视频会商接入，实现工程运行安全、防洪兴利调度、巡查管护、生产运营管理、综合决策等多场景一体化展示。

信息展示功能

信息展示功能主要用于水情信息展示，包括实时监测的水位、流量信息、视频监控画面信息等，采用拼接显示技术，实现支持多台终端同时操作、多路视频信号同步输出、多组画面任意分屏/组合/拼接/叠加/缩放/拖拽等功能。

视频会议功能

视频会议功能主要用于各级调水管理单位组织会议，或上下级、同级之间组织点对点、多点联合会议。视频会议应支持多人同时在线交流讨论、多路会场音视频同步传输、主会场多媒体及应用系统演示等功能。调度平台、远控级应具备组织所辖下级机构召开视频会议功能，现场级应具备点对点、少量多点联合会议功能。

应急响应功能

在调度异常情况发生时，启动应急响应，针对应急信息汇集与评价、应急方案制定、应急方案执行指挥、应急档案管理的情况，建立突发事件回放与评估系统，可进一步提高现场处置建设能力和现场处置的指挥调度、监测能力，使得在突发事件应急处理的监测预警、决策支持、指挥调度、现场处置和后期评估能力得到提升。

骨干调水工程

一般规定

骨干调水工程的一般规定包括：

信息采集频次、设备采集精度应根据相关业务系统需求，按照国家、行业及省的技术规定执行；

骨干调水工程的数据传输方式、格式和协议应按照国家、行业及省已发布的相关规定执行；

骨干调水工程建设框架宜结合业务需求和各单位信息化基础，按统筹协调原则进行确定；

骨干调水工程建设应明确界定应用系统的功能及其逻辑关系，并提出切实可行的技术指标；

骨干调水工程系统的开发应满足业务功能、性能及其发展需求，并优先使用水利云提供的计算、存储、通讯、数据等资源。

系统架构

骨干调水工程的系统架构包括：

泵站系统架构纵向宜划分为过程层、单元层、站控层、分中心层、中心层；

过程层设备应包括叶调、冷却、励磁、断流、温度、振摆等智能电子装置以及合并单元，支持或实现设备运行信息的实时采集和传送，接收并执行各种操作与控制指令；

单元层设备应包括主机组、辅机设备、主变压器、高压开关及主控等智能单元，具备监测、控制、保护、调节、分析等功能；

站控层设备应包括操作员工作站、工程师工作站、数据库服务器、综合应用服务器、通讯服务器、通信网关、不间断电源、大屏幕显示系统等，具备数据采集、数据处理、状态监视、设备控制和运行管理等功能；

分中心层设备应包括操作员工作站、工程师工作站、数据库服务器、综合应用服务器、通讯服务器、不间断电源、大屏幕显示系统等，具备数据采集、数据处理、状态监视、设备控制和运行管理等功能；

中心层设备应包括操作员工作站、工程师工作站、数据库服务器、综合应用服务器、通讯服务器、不间断电源、大屏幕显示系统等，具备数据采集、数据处理、状态监视、设备控制和运行管理等功能。

控制系统

功能要求

控制系统的功能要求包括：

骨干调水工程监控平台应能够迅速、准确、有效地对骨干调水工程内监控监测设备进行运行监视、控制、保护、以及调度运行管理；

能够实现与省级调度系统实时紧密耦合；

骨干调水工程控制系统应包括现地控制级、站控控制级、分中心控制级、中心控制级；

骨干调水工程控制系统与业务系统应设置安全边界；

骨干调水工程宜采用成熟、商业化程度高、自动化程度高、具有分布式工业实时数据库系统的SCADA监控平台，能够处理基于发布和定制方式的实时数据服务，能够自动完成与实时/历史数据服务器的数据交互，所有数据具备数据唯一性、完整性、同步性、安全性、实用性；

为省级调度系统提供标准、稳定、统一数据接口；

控制系统与业务系统根据业务需求配置不同安全等级网络安全设备进行安全防护，具备高效、严谨、安全的权限管理能力；

控制系统点位编码要求保持唯一性。

技术要求

控制系统的技术要求包括：

数据采集、处理模块可对关键数据进行滤波和清洗；

系统能完整记录系统事件、设备操作事件、设备动作事件等，所有事件记录必须要包含时标、描述等，能够帮助用户追溯问题提供数据支撑；

报警管理要求包括状态量变化报警、越限报警和事故报警；

系统具备实时、历史趋势分析能力，即可对实时数据和历史数据进行分析比较，也可以捕获一瞬间发生的工艺状态；

提供时间函数、算术计算、各种专业计算等函数，满足各种常规报表计算需要；

各层级宜配置的时钟同步设备，保证整个系统设备的时钟同步；

系统可配置不同用户权限，至少可分配四个级别的用户：操作工级、班长级、工程师级和系统管理员级；

冗余的系统设备，当诊断出主用设备故障时，应能自动发信号并切换到备用设备。当诊断出外围设备故障时，能自动将其切除并发信号；

骨干调水工程各层级通信接口宜标准、通用、统一，例如：开放性生产控制和统一架构、消息队列遥测传输等。

业务系统

功能要求

骨干调水工程业务系统应先进、经济、实用，安全、可靠，满足实际调度需求，具备较高自动化水平，且有一定的扩展能力，不仅能为各级调水管理部门合理有效地调度管理水资源提供科学依据和技术支持，还要为各级调度运行管理人员提供信息化操作平台和调度会商决策支撑环境。

在系统工程数据底板基础上，充分共享模型库、知识库成果，充分利用现有信息系统，在孪生引擎的驱动下，发挥系统工程的数字映射、智能模拟、前瞻预演作用，以工程安全为核心目标，建设工程安全智能分析预警、防洪兴利智能调度、生产运营管理、巡查管护、综合决策支持等业务应用，并结合实际需求持续扩展和升级完善。应加强业务应用自身安全防护。

技术要求

工程安全智能分析预警

根据工程运行管理的有关规定，重点聚焦汛期、强降雨等特殊时期工程安全，针对工程结构特点、 安全隐患与薄弱环节，构建安全性态预测、安全风险预警、安全状态预演、安全处置预案等功能，实现工程安全智能分析预警，守住工程安全底线。

防洪兴利智能调度

应在防洪预报调度等已有系统或功能的基础上，统筹考虑经济社会发展、乡村振兴、水生态、水环境、水安全调配等需求，进一步完善数据、模型计算等功能，根据工程防洪、发电、供水、生态、航运等调度规则，突出预报、预警、预演、预案等重点环节，构建数字化场景，强化超前精准预报、灾害预警通报、调度模拟预演、预案优化修正等功能，支撑工程防洪兴利智能调度，提升工程多目标调度效益。

生产运营管理

生产运营管理应在生产管理、内部管理等已有系统或功能的基础上，按照工程管理单位相关管理制 度规定，突出不同业务环节间的互联互通、数据共享、业务协同，打造生产运营管理系统，促进数字化转型，支撑水利工程智慧化生产运营。

巡查管护

巡查管护应在工程安防监控、岸线巡查等已有系统或功能的基础上，根据业务需要强化确权划界、水政巡查、次生灾害、安防监控、“四乱（乱占、乱采、乱堆、乱建）”整治、采砂监管、生态保护等业务功能。

综合决策支持

综合决策支持应在查询统计、门户等已有系统或功能的基础上，强化工程全景可视化平台、全场景专题调用等功能，统筹工程安全、兴利除害、生产运营等功能，支持综合决策。

系统体系与环境

总体要求

以系统工程高保真模拟运行为目标，在现有标准基础上，科学规划监测感知系统，扩展监测项目，加大监测密度，提高监测频次，为数据底板提供全要素实时感知数据。

采用专业传感器采集、视频监控、巡视巡查等监测感知方式，宜采用卫星遥感、视频监控、无人机、无人船、地面机器人、水下机器人等新型监测手段。监测感知设施设备应集约建设、匹配兼容。

根据实际情况，采用有线、无线等通信方式，在条件允许时，宜优先使用有线通信，宜加强5G、窄带物联网、微波、WiFi6等无线通信方式应用。宜建设北斗短报文、卫星通信等应急通信措施，保障极端情况下的信息报送和预警发布能力。在时间敏感、数据敏感或带宽资源占用大的监测告警、智能图像、增强现实等物联网应用场景中宜构建边缘计算网络，与云平台等计算资源互联互通，有机结合。边缘计算网络宜采用光纤直连方式。

水文监测

共享流域管理机构、地方水行政主管部门相关雨量站监测数据。应在SL 21和SL 34基础上，根据需要加密监测，水库库区未控集雨面积应按每50平方千米配置不少于2处雨量站，水闸闸区应配置1处雨量站。根据实际需求采用水位雨量视频一体化监测设施。重点雨量监测站宜汛期每小时、降水时段内每5 min自动采集一组降雨量数据，包括时段降雨量和当日累计降雨量；遇暴雨等突发状况时应能按要求加密采集。

水位监测应符合GB/T 50138要求，应在水闸闸前、闸后流态平稳区域各设至少1处水位自动监测站，根据实际需求采用视频监视等方式配合校核数据。在水库工程入库、出库控制断面，应自建水位自动监测站或共享流域管理机构、地方水行政主管部门水文站。有条件的工程根据需要在库区设置水位自动监测站。水位自动监测频次应不低于6 min一次。

对水库、泵站工程入、出流量进行监测。宜共享流域管理机构、地方水行政主管部门相关水文站监测数据；根据需要自行监测，建设必要的土建设施，在相应断面布置流量自动监测设备；可综合利用水文学方法进行计算补充。监测方案选择以满足测报精度需要为准，应符GB 50179要求。流量自动量测频次根据设备及量测环境合理确定，水位—流量关系曲线换算频次与水位监测一致。

泥沙监测应符合GB/T 50159要求，采用自建等方式在回水末端至坝前进行水库淤积监测。采用断面法测量，根据测验成果计算水库库容及冲淤量。应按SL 339要求按期复核断面法测验成果，优化调整断面设置。针对坝前漏斗区、淤积三角洲顶坡段、支流拦门沙坎等冲淤变化明显区域或其他重点部位，宜开展水下地形扫描监测，精确测验冲淤形态变化。

针对多沙河流工程，在排沙期间应开展出库含沙量监测，并结合实际开展发电含沙量、泄流孔洞含沙量监测，推荐在适当位置设置含沙量自动化监测装置。水库淤积监测，多沙河流水库宜每年不少于1次，少沙河流水库视情况开展相关工作。多沙河流水库出库含沙量监测不少于每天1次，其他含沙量监测频率根据需要确定。

工程安全监测

应在SL 551、SL 601、SL 725、SL 766、SL 768等工程安全监测相关规范基础上，以保障工程安全、精准调度为目标，进行工程安全风险分析、安全监测系统评价鉴定，确定监测项目、监测点位布置、精度与监测频次等，更新完善监测设施，建设或提档升级工程安全监测自动化系统，提升工程安全在线监测感知能力。具备条件的单位，宜构建基于星载平台（北斗、干涉式合成孔径雷达等）、航空平台（无人机摄影测量等）、地面平台（高精度三维激光扫描仪等）的天空地一体化多源立体监测系统，实现对工程全域安全隐患的早期识别与重点监测。遇高水位、水位骤变、特大暴雨、强地震等特殊情况或巡视检查等发现工程异常时应增加监测频次。

其他监测

根据需要开展土壤墒情、水土保持、岸线变化和利用、地质、通航状况等监测。水质监测可共享生态环境部门的监测数据，也可根据需要，按照SL 219在入库、出库等重要断面布设监测断面。土壤墒情监测可共享国家墒情站、地方墒情站的监测数据。

通信网络

系统工程网络应按功能分为控制大区、管理区及外网连接区。控制大区网络宜分为实时控制区和非实时控制区（过程监控区），管理区网络宜分为生产管理区和管理信息区。

应建设工程自动化控制系统，对工程闸门、泵站等重要工程进行自动化控制。工程自动化控制系统应具备运行监控功能，可通过数据外发、传感器检测、视觉识别、声纹监测等方式实现对被控制设备运转状态的实时监测。工程自动化控制系统可采用现场控制和远程控制，宜根据实际进行远程自动化控制升级改造。应加强工程自动化控制系统网络安全保护。

机房环境

应结合系统工程计算存储建设规模，扩充与优化机房环境。应根据机房重要性、机房使用性质及管理要求确定建设级别，并按照绿色智能等相关标准开展机房建设。

应配备空调、消防、门禁、环境监控等机房配套设施，宜配置消防室、配电室、备件室、运维监控室等机房配套区域。机房建设宜考虑后期设备增长，预留冗余空间。应制定相关机房管理制度及安全管理制度进行规范管理。

计算存储

根据系统工程模型计算、“四预（预报、预警、预演、预案）”等高精度计算场景需求，在通用计算基础上，加强高性能计算能力的建设。根据系统工程模型训练、过程推理等场景计算需求，配备必要的AI算力。应建设完善本地备份系统，根据业务需要建设异地备份中心，异地备份中心可依托上级单位建设。计算存储资源宜在当前需求基础上预留冗余和发展空间，满足后续功能扩展升级需要。宜充分考虑汛期或出现其他突发情况时，现场计算能力不足的情况，可通过使用上级单位计算资源解决。

典型站点

一般规定

典型站点的一般规定包括：

系统应具有完善的测量、控制、保护和监视功能，满足泵、闸站控制与调节、安全监视及生产运行管理等多方面的要求；

系统宜按分层分布式结构设计，可分为中心调度层、分中心监控层、站级监控层、现地控制层；

泵、闸站计算机监控与信息系统应选用标准、通用的产品，满足系统维护、兼容、升级换代的要求；

系统各单元应相对独立、智能化程度高、通用性好，支持多种标准化协议；

泵、闸站计算机监控系统与信息管理系统之间应采取一定的安全措施，在数据共享的同时，确保各系统运行的安全，信息管理系统本身的故障不应影响泵站现场设备的正常运行；

泵、闸站计算机监控与信息系统宜实现与上级管理部门数据共享；

大（1）型、大（2）型闸站要求配置计算机监控系统，中（1）型、中（2）型闸站根据实际需求选配。小（1）型、小（2）型闸站要求不独立配置计算机监控系统，要求预留远方控制接口。

泵站

功能要求

泵站的功能要求包括：

泵站系统架构应划分不同层级；

泵站系统应具备网络安全保护功能；

控制单元应具备一键顺控、逻辑异常自动闭锁、故障告警功能；

系统的控制方式应有明确权限区分；

为骨干调水工程提供通用标准稳定通讯接口。

技术要求

泵站的技术要求包括：

泵站系统架构纵向宜划分为过程层、单元层和站控层；

应遵循安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证的原则；

横向应划分为现场控制区、过程监控区、管理信息区和互联网区，现场控制区、过程监控区可合并，合并后网络安全等级保护应就高设置；

现场控制区和过程监控区之间的通信应设置防火墙，与管理信息区之间的通信应设置单向物理隔离装置，管理信息区与互联网区之间的通信应设置防火墙；

应采用工作可靠、结构简单、易于维护的通信网络架构，满足实时性和可靠性要求，必要时可采用双网冗余方式；

泵站工程选用设备标准：先进、经济、实用、安全、可靠；

为骨干调水工程提供通用标准稳定通讯接口，建议接口有开放性生产控制和统一架构、消息队列遥测传输等；

系统的控制方式分为五级，现地手动控制、现地控制单元、站控级三种控制方式采用切换应采用转换开关等硬件装置进行切换，分中心、中心则通过软开关进行切换。

控制方式按优先级由高至低依次为：

现地手动控制：操作人员在设备现场通过按钮或者开关直接启动、停止设备；

现地控制单元控制：操作人员通过设置在现地控制单元内的人机接口（触摸屏）启动、停止设备，并能监视设备启动或者停止的过程；

站控级控制：操作人员在中控室内通过监控主机发布启动/停止设备的命令至现地控制单元，由现地控制单元完成相关控制操作。操作员可通过监控画面监视设备的启动或者停止过程。

分中心控制：应站控级授予分中心控制权限，站控级可收回控制权限。

中心控制：应站控级授予中心控制权限，站控级可收回控制权限。

系统在正常情况下，控制方式为远方方式。即系统的缺省方式设置为远方方式。以下是远方方式下的系统控制方案：系统的控制首先依赖于用户对对泵、闸门控制权限的高低，其主要是由用户单位的监控等级决定的，一般通过权限管理软件来分配的。本系统的监控等级分为四级：中心、分中心、现地站控，控制权限优先级整体原则距离设备层距离越近，控制权限越高即现地手动＞现地控制单元控制（触摸屏）＞站控级＞分中心＞中心。

闸站

有站控级闸站功能要求

有站控级闸站控制系统功能要求参照泵站功能要求。

无站控级闸站功能要求

闸站的无站控级闸站功能要求包括：

闸站有完整的动力系统以及控制单元，闸门控制单元要满足现场手动控制及现地控制单元（触摸屏）控制功能；

控制单元要求对骨干调水工程其它控制层级提供标准接口。

技术要求

闸站的技术要求包括：

闸门出现过载、故障或开启关闭过程中卡阻保护停机；

闸门开启关闭到指定开度时，可自动停机，防止闸门过度开启；

闸位计宜采用高精度绝对值编码器，精度应为±0.5 mm。

其他

工程安全信息采集

闸站的工程安全信息采集包括：

宜利用物联网、北斗卫星等技术开展水工建筑物的变形监测；

应具备数据自动分析和评价功能；

应具备监测数据趋势预警功能。

视频监控

闸站的视频监控包括：

应具备边缘计算及视频智能分析告警功能；

宜具备漂浮物、人员行为、车辆、水位、跑冒滴漏等智能识别功能；

应具备系统协同联动功能；

应具备视频巡视功能。

水位监测

闸站的水位监测包括：

水位传感器宜综合考虑水质、泥沙及冰冻的影响，可采用接触式或非接触式；

测量精度应为±0.5 mm，采集频率应具有可调性。

流量监测

闸站的流量监测包括：

流量计量仪器可选用电磁流量计、超声波流量计、雷达式流量计等接触式或非接触式仪器；

计量精度应满足CJ/T 122及GB/T 28714的相关要求。

网络安全

一般要求

应依据SL/T 803和SL/T 809标准规范，构建完善的网络安全组织管理体系、安全技术体系、安全运营体系和监督检查体系，加强数据安全保护，全面保障系统工程系统安全和数据安全。

系统工程应根据系统受到破坏时受侵害的客体和对客体的侵害程度确定系统等级。大型和重要中型水利工程的系统工程系统网络安全等级保护等级原则上应不低于第三级，应按照相应等级要求开展定级、备案、建设、整改、测评。应按照GB/T 39786标准规范，同步开展密码应用，并进行密码应用安全性评估。列为水利关键信息基础设施的系统工程应在等级保护基础上，强化安全措施，落实关键信息基础设施保护相关要求，实施重点保护。

组织管理

应落实系统工程网络安全管理机构和人员，具体负责网络安全保护工作。应落实网络安全责任制，明确网络安全管理机构、业务部门等相关主体的安全责任，落实责任分工，建立责任清单。

应建立供应链安全管理制度，严格软硬件、开发单位、设计单位、集成单位、运行维护单位和人员的管理；优先采购安全可信的网络产品和服务，采购网络产品和服务可能影响国家安全的，应按照国家网络安全规定进行安全审查。

安全技术

纵深防御

应按照网络安全等级保护相应等级要求开展安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界和安全计算环境建设。存在工控系统、云计算环境、移动互联和物联网应用的，应在以上基础上分别落实工控系统、云与虚拟化、移动互联和物联网扩展安全要求。

监测预警

应通过安全数据采集、多源数据关联分析、威胁情报联动等手段，准确发现识别网络威胁和内部脆弱性。

应急响应

宜具备网络安全事件研判分析、事件响应处置、应急预案管理和网络安全设备或系统管理功能的网络安全应急决策指挥平台，可对网络攻击、内部漏洞等网络安全事件进行全过程管理，包括事件发现、分析研判、事件确定、指挥处置、分析优化等过程。

安全运营

运营架构

应对各类安全资源进行有效的管理控制，从威胁预防、威胁防护、安全监测、响应处置等方面，建立闭环的安全运营体系。

权限管控

应对各类安全设备、安全系统、安全资源建立系统管理员、安全管理员、审计管理员账户，并赋予相应权限。

体系流程

应对各类网络安全事件的运营活动制订符合实际的体系流程，制定网络安全应急预案，并定期进行应急演练。

威胁防护

应对主机系统、网络设备、业务应用制定必要的安全基线并进行评估加固。应开展安全产品和系统运行维护、安全审计日志分析及配置备份更新等，保障安全产品高效可靠的运行。宜开展系统上线前及运行中周期性安全评估，通过代码检测、渗透测试、漏洞检测发现系统中存在的安全风险。

安全监测

应持续开展应用失陷检测，发现存在的各类漏洞并进行验证，经确认后及时整改。宜不断优化安全监测预警，发现异常违规及可疑攻击，及时产生告警，并通过人工及风险识别工具进行风险评估。

响应处置

应从事件控制的角度，对出现的安全事件，开展安全事件研判分析，为安全应急响应提供决策依据；对重大安全事件，应直接按照应急预案启动应急响应。安全应急响应处置时，应进行抑制、清除、恢复等动作并形成处置报告；对真实告警事件，视分析研判结果，进行自动化处置或通过通报流程进行人工处置，同时进行溯源和取证。

威胁预防

应通过威胁情报收集安全漏洞、风险预警等信息；经审核验证确认后，应及时推送给相关用户，实现安全威胁预警。在重要时间节点前应开展主机、网络、应用、终端的安全检查，发现问题及时整改，并在重要时期安排技术人员安全值守保障全程安全。

在重要时间节点前宜开展攻防演练、渗透测试等演练，检验安全技术、管理、运营体系的健壮性，应对重要时期安全保障要求。

监督检查

应强化网络安全监督检查，定期对系统工程进行管理和技术的安全检测评估，掌握风险漏洞情况，并对在安全保护中履责不力的单位和个人进行责任追究。

应主动配合部门组织开展的网络安全监督检查。

数据安全

应开展数据分类分级，识别和建立一般、重要、核心业务数据清单，严格权限资源控制。

应充分利用密码技术等手段，确保重要业务数据的静态存储安全和动态传输安全，不被非法访问、窃取、删除、修改等。

应采用身份鉴别、访问控制、安全传输、操作抗抵赖、过程追溯等技术确保数据交换共享过程安全。

应规定数据最小化访问原则，不同网络区域之间的数据共享应采用网闸，应严格重要数据的访问范围，采用数据库审计对数据库操作进行记录分析研判。

应定期对关键业务数据进行备份，实现重要数据备份与恢复。宜开展数据安全风险监控，全面监控数据收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等全生命周期安全。

保障体系

标准规范

按照国家、水利及相关行业标准规范，制定硬件集成、数据集成、软件集成、门户集成等企业标准规范，实现规划、设计、建设、运行等各阶段的协调统一。

管理制度

围绕系统工程典型应用，衔接实体工程、信息化基础设施、系统平台、网络安全体系、保障体系的相关组织机构、人员，建立数据、设施、运维、应用等方面的管理制度。

运维保障

围绕系统工程系统平台、信息化基础设施、典型应用等运维管理需求，利用大数据、AI、可视化、VR等新技术，构建一体化综合智慧运维系统，实现运维对象全覆盖、运维人员全覆盖、运维流程全覆盖，运维状态可视化、运维预警精准化、运维处置自动化、运维决策数据化。

（资料性）
骨干水网信息化建设过程表

工程基础采集

骨干水网信息化建设过程中，工程基础数据的采集见表A.1。

工程基础采集表

| 编号 | 工程编码 | 工程名称 | 工程位置 |  | 工程类型 | 工程等级 | 管理单位 | 管理等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 工程编码管理单位对整个工程统一编码，与工程名称具有唯一的对应关系。 经纬度坐标单位以十进制度计，小数位保留7位小数。 工程类型标记所属工程是渠道、泵站、闸站、湖泊、水库、管道井、大型附属设施，由管理单位统一进行编码，编码与名称有唯一的对应关系，是制作数据字典的依据。 工程等级是标记工程的大小、影响程度，如：水库的大I型、大Ⅱ型。 管理单位为工程的所管理的单位编码。 管理等级遵循工程的管理标准，一级、二级、三级。 备注包括管理单位人员、电话联系方式及维护情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

水情监测采集表

骨干水网信息化建设过程中，水情监测数据的采集见表A.2。

水情监测采集表

单位为秒

| 编号 | 采集指标 | 采集编码 | 工程编码 | 采集单位 | 采集频率 | 有效阈值 |  | 设备类型 | 管理地址 | RTU/IP地址 | 遵循协议 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 小 | 大 |  |  |  |  |  |
| 采集指标与采集编码相一致，在系统中依此作为标准引用。 工程编码是标记该设备的安装大体位置及与工程的依附关系。 采集单位采用国标对单位的要求，保留4位有效小数。 采集频率为采集平台接收设备采集数据的频率或设备采集数据后自动发送到采集平台的频率。 有效阈值标记该设备能采集的最小最大量程分别是多少，为报警模型提供模型支撑。 设备类型，标记数据是通过什么设备采集到。 设备采集数据后如何与采集平台进行对接，分别明确协议的类型、地址及采集管理地址信息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程（闸）设计参数采集表

骨干水网信息化建设过程中，工程（闸）设计参数数据的采集见表A.3。

工程（闸）设计参数采集表

| 编号 | 工程编码 | 工程类型 | 渠底高程 |  | 堤顶高程 |  | 设计水位 |  | 加大设计水位 |  | 设计流量 |  | 设计开度 |  | 闸门类型 | 闸门数量 | 坡比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 前 m | 后 m | 左 m | 右 m | 前 m | 后 m | 前 m | 后 m | 小 m3/s | 大 m3/s | 小 m | 大 m |  |  |  |  |
| - 工程编码是标记该设备的安装大体位置及与工程的依附关系。 工程类型标记所属工程是渠道、泵站、闸站、湖泊、水库、管道井、大型附属设施，由管理单位统一进行编码，编码与名称有唯一的对应关系，是制作数据字典的依据。 渠底高程标记建筑物前后的基准，是校核采集设备的主要依据，闸为闸前/后渠底高程，泵为前/后池高程。 堤顶高程标记建筑物左右最高的基准，是进行预警预报的主要依据。 设计水位标记正常调水时水位的保持情况，同最低水位、加大设计水位共同为水量调度的模型计算提供支撑。 设计流量标记正常调水的流量保持情况，是闸门开度重要的参考依据。 设计开度标记为闸门的最大最小阈值，在调度时不能超过限位信息。 闸门类型标记闸门是螺杆、卷扬、液压，并标记该建筑物闸门数量。 坡比标记渠道的倾斜程度，作为水量调度信息计算水量的主要依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程（泵）设计参数采集表

骨干水网信息化建设过程中，工程（泵）设计参数数据的采集见表A.4。

工程（泵）设计参数采集表

| 编号 | 工程编码 | 工程类型 | 渠底高程 |  | 机组扬程 |  |  | 设计水位 |  | 加大设计水位 |  | 最低水位 |  | 设计流量 |  | 机组类型 | 机组数量 | 设计洪水水位 m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 前 m | 后 m | 小 m | 设计 m | 大 m | 前 m | 后 m | 前 m | 后 m | 小 m | 大 m | 小 m3/s | 大 m3/s |  |  |  |  |
| - 工程编码是标记该设备的安装大体位置及与工程的依附关系。 工程类型标记所属工程是渠道、泵站、闸站、湖泊、水库、管道井、大型附属设施，由管理单位统一进行编码，编码与名称有唯一的对应关系，是制作数据字典的依据。 渠底高程标记建筑物前后的基准，是校核采集设备的主要依据，闸为闸前/后渠底高程，泵为前/后池高程，采集单位采用国标对单位的要求，保留4位有效小数（以下各指标均参考国标标准）。 机组扬程标记机组在不同转速下扬程的变化，分最小，设计、最大扬程。 设计水位标记正常调水时的水位保持情况，同最低水位、加大设计水位共同为水量调度的模型计算提供支撑。 设计流量标记正常调水的流量保持情况。 机组类型标记是轴流泵，混流泵及其他类型泵。 机组数量标记安装机组的总数量及冗余情况。 设计洪水水位标记百年一遇设计水位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

设备信息点表

骨干水网信息化建设过程中，设备信息点表数据的采集见表A.5。

设备信息点表

| 编号 | 设备名称 | ip地址 | 通讯协议 | 网口 | 设备状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 设备名称是标记该设备的位置、品牌类型与编号，具有唯一性，不可重复。 ip地址是IP协议提供的一种统一的地址格式，它为互联网上的每一个网络和每一台主机分配一个逻辑地址，以此来屏蔽物理地址的差异。 通讯协议为设备所支持对外通信的协议名称，非国家通用标准协议应提供通讯协议说明书。 网口标记设备是否支持网口通信接口。 设备标记处于离线、在线、正常、故障、运行、报警、检修等状态。 |  |  |  |  |  |

变量信息点表

骨干水网信息化建设过程中，变量信息点表数据的采集见表A.6。

变量信息点表

| 编号 | 变量名称 | 设备名称 | 寄存器地址 | 变量类型 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 变量名称是标记该变量属性（如开度、压力等）、数据类型等，具有唯一性，不可重复。 设备名称为变量所在设备的名称。 寄存器地址指的是寄存器所在设备的物理位置，CPU直接通过地址总线访问寄存器中的内容。 变量类型分为离散型、整型、实型、字符型等。 取值范围表示变量所能取到值的范围。 |  |  |  |  |  |