| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

6201

兰州市地方标准

DB 6201/T XXXX—2024

预包装兰州牛肉拉面加工厂建设规范

Construction specification for prepackaged Lanzhou beef noodles processing plant

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

兰州市市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由兰州市工业和信息化局提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司、兰州嘻烧食品科技有限公司、兰州金城虎拉面有限公司、兰州向阳食品有限公司、兰州科盛食品有限公司、兰州理工大学、兰州市牛肉拉面预包装产业发展协会、兰州牛肉拉面行业协会、兰州市标准化研究所。

本文件主要起草人：姜交龙、蔡菊香、杨文英、郑展霞、李雪华、刘金全、王小伟、魏孔炯、张成文、刘晓风、张百刚、王永刚、任海伟、赵小龙。

预包装兰州牛肉拉面加工厂建设规范

范围

本文件界定了预包装兰州牛肉拉面加工厂的术语和定义、厂区选址要求、厂房和车间、设备与设施及建筑规定等相关要求。

本文件适用于兰州市行政区域内新建、扩建、改建的预包装兰州牛肉拉面加工厂的设计和建造。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 700        碳素结构钢

GB 14881        食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范

GB/T 14975      结构用不锈钢无缝钢管

GB/T 14976      流体输送用不锈钢无缝钢管

GB 18599        一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

GB 50073        洁净厂房设计规范

GB 50010        混凝土结构设计规范

GB 50016        建筑设计防火规范

GB 50017        钢结构设计规范

GB 50116        火灾自动报警系统设计规范

GB 50140        建筑灭火器配置设计规范

GB 50187        工业企业总平面设计规范

GB 50210        建筑装饰装修工程质量验收标准

GB 50222        建筑内部装修设计防火规范

GB 50210        建筑装饰装修工程质量验收标准

GB 50243        通风与空调工程施工质量验收规范

GB 50316        工业金属管道设计规范

GB 50332        给水排水工程管道结构设计规范

JB/T 6527       组合冷库用隔热夹芯板

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

预包装兰州牛肉拉面

以独立包装的面条和牛肉汤料为主要原料，辅以独立包装的熟牛肉、脱水蔬菜、油辣椒、萝卜等配料包中的一种或几种，经组合、包装等工序制成的，需煮制或简单冲泡便可食用的预包装兰州牛肉拉面。

厂区选址要求

基本要求

应符合GB 14881的规定。

选址要求

厂区选择应符合GB 50187、GB 14881等的相关规定，同时符合食品加工要求。新建、改建、扩建时，应遵守环境保护法、劳动法、安全生产法、职业病防治法、消防法等相关规定。

厂区选址应选择对食品无污染的区域，应选择环境清洁、地势高、通风良好、给水排水通畅、有饮用水源、交通便利、电力有保障的场所，周围不允许存在有毒废弃物、粉尘、有毒气体、放射性物质和其他扩散性污染源。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。

厂房应与周边环境保持一定的间距并设置隔离带。生产车间（配料间、拆包间、热加工间、前处理间、灭菌间、包装间等）外墙应与严重污染源（如医院、化工厂、水泥厂、石材厂、石灰厂、冶炼厂等可能产生病原性微生物污染或其他存在严重危害性污染物的场所）相距1000m以上。生产车间外墙应与中度污染源相距（如粪坑、化粪池、粪堆、旱厕等开放式污染源等）500m以上。生产车间外墙应与轻度污染源（经常使用农药的连片菜地、稻田等种植场所（绿化树林、花草等除外）、污水坑塘等）相距250m以上或采取有效措施隔离污染源。

厂房周围应进行绿化，可铺植草坪，不应妨碍消防作业。车间外墙周围100m内不应有易发生虫害大量滋生的潜在场所；车间外墙距离易起扬尘的主要交通道路100m以上或采取有效措施实施扬尘隔离（乡村道路50m以上）。

厂房和车间

基本要求

厂房和车间等建筑遵循当地的地理环境和节能的基本方法，设计和建造达到或优于国家有关节能标准的建筑，工厂新建、改扩建时，应符合GB 14881及国家建筑设计规范和相关标准。

建筑结构宜根据工厂需求和用地情况采用钢结构、砌体结构、钢筋混凝土结构和混合结构等结构形式，并优先选择资源消耗和环境影响小的建筑结构形式。

生产区用地、行政办公场地、生活服务设施用地、污水处理场地等统一规划、相互协调，做到近期远期相互结合。

危险品仓库、化验室、废弃物处置间等产生污染物的房间独立设置并符合相关安全规范要求。

厂房、车间布局

厂房和车间的设计必须包括：原、辅料库（区）、包材库、成品库、冷库、配料间、拆包间、前处理间、热加工间、内包装间、灭菌间（必要时）、外包装车间。厂房建筑平面和空间布局应符合生产工艺的要求，应遵循安全、节能、高效、气密的原则设计。

生产车间入口应设置更衣室，内包装间入口应设置二次更衣室。生产车间划分为一般作业区、准清洁作业区、清洁作业区。各区之间应有效隔离，防止交叉污染。一般作业区通常包括原辅料库（区）、包材库、成品库、外包装车间等；准清洁作业区通常包括、配料间、拆包间、前处理间、热加工间等；清洁作业区通常包括内包装间等。各作业区应相互分隔，并按生进熟出的单一流向原则，避免食品在贮存和生产加工过程中发生交叉污染。

生产加工车间建筑装饰

建筑装饰装修和通风与空调工程施工质量应符合 GB50210和 GB50243的相关规定，工业金属管道设计应符合 GB50316的要求，建筑防火装置的报警设计应符合 GB50116和 GB50140的规定。厂房中混凝土结构设计应符合 GB50010的规定，钢结构设计应符合 GB50017的规定。

生产车间的顶棚、墙壁、隔断和地面应当采用无毒、无味、防渗透、防霉、不易破损脱落、易于清洁的材料建造。地面应平坦防滑、无裂缝、并易于清洁、消毒，并有适当的措施防止积水。门的表面应平滑、防吸附、不渗透，并易于清洁、消毒，应使用不透水、坚固、不变形的材料制成。窗户玻璃应使用不易碎材料。

门窗 、墙壁 、顶棚、地面的构造和施工缝隙，应采取可靠的密封措施，使用的密封材料应无毒、无臭、耐高温、耐老化，有良好的隔热性和防潮性。

厂房中使用的隔热夹心板的质量应符合JB/T6527的规定，钢结构材料应符合 GB/T 700的规定，不锈钢材料应符合 GB/T 14975和 GB/T 14976的规定，围护系统及间内装修应符合GB 50073的规定，装修材料的防火性能应符合 GB 50222的规定。

检验室

除生产加工车间外，预包装兰州牛肉拉面加工厂应配备相应的检验室，检验室的设备及功能间设计应根据产品生产许可审查细则中的相关规定进行匹配。

检验室一般应含天平、微生物检验、理化分析等功能间，并配备检验设备、试剂等，能够满足出厂检验的基本要求。微生物无菌室应设置准备间、缓冲间、洁净室实验室。洁净实验室面积≥4m2。

检验人员应参加学习培训，并取得学习培训证明。

废气、废水及废弃物处置区

工厂的大气污染物排放应符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求，并满足区域内排放总量控制要求。

工厂的水体污染物排放应符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求，或在满足要求的前提下委托具备相应能力和资质的处理厂进行处理，并满足区域内排放总量控制要求。

工厂产生的固体废弃物的处理应符合GB 18599及相关标准的要求。工厂无法自行处理的，应将 固体废弃物转交给具备相应能力和资质的处理厂进行处理。

设备与设施

库房

库房一般包括原、辅料库（区）、包材库、成品库、冷库等，应建在地势高处，地面应硬化，防尘防潮，防虫防鼠，并配有称量、物料周转、通风、冷冻等设施设备。

配料、拆包间

配料、拆包间一般用于原辅料按照生产工艺进行复配、混合等作用，宜场地平整、空间充足、水电方便，应配备粉碎机、过筛机、称重机、拌料机、铲车、传送带等设备。

前处理间

- 前处理间一般用于萝卜等原料的清洗、削皮，牛肉等原料的解冻，面粉等原料的和面等，宜配置与生产规模匹配的清洗（解冻）池、削皮机、切片机、真空和面机等。

热加工间

热加工间一般用于牛肉、牛肉汤、萝卜等的煮制，面条的压延、烘干等工艺的加工，油辣椒的泼制，宜配置与生产规模匹配的蒸汽夹层锅、电磁搅拌锅、压延机、烘干机等。

灭菌间

灭菌间一般用于牛肉、牛肉汤、萝卜等的高温高压杀菌，面条等的紫外杀菌等，宜配置与生产规模匹配的杀菌釜、紫外杀菌设备等。

包装间

包装间分为内包装间和外包装间，内包装间一般用于面条、牛肉、牛肉汤、萝卜、油辣椒等配料包的包装，外包装间一般用于桶装、袋装或盒装的预包装兰州牛肉拉面的成品包装，宜配置与生产规模匹配的液态/半固态包装机、给袋式包装机、热缩膜机等。

其他设施

给排水设施。厂房内的给水排水干管的铺设应符合GB 50332中的要求。管道外表面可能结露时，应采取防护措施。防结露层外表面应光滑易于清洗，并不得对厂房内造成污染。 给水管道的管材选择应满足生产工艺及其它用水对水质要求，选择不锈钢管、镀锌钢管或各种满足食品生产需要的塑料管；管道配件应采用与管道相应的材料。

清洁消毒设施。应当根据工艺需要配备相应的食品、工器具和设备的清洁设施，必要时配备相应的消毒设施。应配备内包材的清洁消毒设施，清洁、消毒方式应当避免对食品造成交叉污染，可以采用紫外灯杀菌、臭氧杀菌等方式，使用紫外线消毒的，紫外灯安装离地高度≤2m，采用臭氧消毒的，应在保证杀菌效果前提下严格控制臭氧浓度。

废弃物存放设施应当根据工艺需要配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的存放废弃物的专用设施。车间内存放废弃物的设施和容器应当加盖，且标识清晰，不得与盛装原辅料、半成品、成品的容器混用。

通风设施。应符合GB 14881的规定。内包装间应配有空气温度调节设备。热加工车间应采用机械方式排风。产生油烟或大量蒸汽的设备上部，应加装附有机械排风及油烟过滤的排气装置，排气口装有金属隔栅或网罩、过滤器。

照明设施。厂房内应当有充足的自然采光或人工照明，光泽和亮度应能满足生产和操作需要，光源应能使物料呈现真实的颜色。厂房内的照明光源一般采用“三防”灯具，如工艺有特殊要求，也可采用其它形式光源。厂房内应设置供人员疏散用的应急照明。在安全出口、疏散口和疏散通道转角处设置疏散标志。在专用消防口处应设置红色应急照明灯。

温控设施。应当根据生产的需要，配备适宜的加热、冷却、冷冻以及用于监测温度和控制室温的设施。内包装间应配有空气温度调节设备。如产品中含有牛肉、萝卜等食品，应配备冷库，有可正确显示库内温、湿度的设施，并对其温度进行监控。用于监控的设施如压力表、温度计、记录仪等，应定期校准、维护。

消防给水和灭火设备。厂房内应设置消防给水系统，其设计应根据生产的火灾危险性、建筑物耐火等级以及建筑物体积等因素确定。厂房的消防给水和固定灭火设备的设置应符合GB 50016中的规定。厂房内各场所应配置灭火器，其设计应满足GB 50016中的规定。

建筑规定

基本要求

厂房建筑平面和空间布局应符合生产工艺的要求，应遵循安全、节能、高效、气密的原则设计。

厂房主体结构应考虑装备的荷载，并应采用大空间、大跨度柱网的框架或排架结构。

厂房装饰材料选型应满足保温、防火、防潮、防霉变、易保洁等要求。建筑装饰装修和通风与空调工程施工质量应符合GB50210和 GB50243的相关规定，工业金属管道设计应符合GB50316的要求，建筑防火装置的报警设计应符合GB50116和GB50140的规定。厂房中混凝土结构设计应符合GB50010的规定，钢结构设计应符合GB50017的规定。

电气控制

配电

厂房内低压配电电压应采用220/380V。带电导体系统的型式宜采用单相二线制、三相三线制、三相四线制；电气控制设备应符合GB/T 3797中的规定。

厂房内的用电负荷等级和供电要求应根据GB 50052的要求和生产工艺确定。

厂房内的消防用电设备的供配电设计应按照GB 50016的规定执行。

厂房内的电气管线应明铺，穿线导管应采用不燃材料。电气管线管口及安装在墙上的各种电 器设备与墙体接缝处应有可靠的密封措施。

静电防护及接地

厂房内静电防护应符合GB 50058有关规定。厂房内接地、防雷应符合GB 50057有关规定。