43ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

湖南省地方标准

DB   / XXXXX—XXXX

居民小区有序充电设备与电网交互技术要求

Technical requirements for interaction between Orderly

charging facilities and power grid in residential areas

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

湖南省市场监督管理局   发布

目  录

前言	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语与定义	1

4 系统架构	2

4.1 基本要求	2

4.2 层级定义	2

4.3 有序充电设备接入电网的模式	3

4.4 有序控制优先级	3

5 有序充电设备技术要求	3

5.1 通信单元技术要求	3

5.2 有序充电控制单元技术要求	5

5.3 有序充电桩技术要求	6

6 用电信息采集终端技术要求	7

6.1 功能要求	7

6.2 通信要求	7

6.3 数据要求	8

6.4 有序充电边缘自治	9

6.5 信息安全防护要求	10

7 有序充电管理系统技术要求	10

7.1 通用要求	10

7.2 数据要求	10

8 检测、入网及运行要求	12

8.1 检测要求	12

8.2 检测项目	12

8.3 入网及运行要求	15

附录A外置通信单元	17

前言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省工业和信息化厅提出。

本文件由湖南省工业和信息化厅归口。

本文件起草单位：国网湖南省电力有限公司供电服务中心（计量中心）

本文件主要起草人：

居民小区有序充电设备与电网交互技术要求

- 范围

本文件规定了居民小区有序充电设备与电网交互技术要求的术语和定义、系统框架、有序充电设备技术要求、用电信息采集终端技术要求、有序充电管理系统技术要求、检测、入网及运行要求等内容。

本文件适用于通过380V/220V接入公变台区的有序充电设备与电网交互的技术要求。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18487.1 电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求

GB/T 27930 非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议

DL/T 698.45 面向对象的用电信息数据交换协议

NB/T 11305.2 电动汽车充放电双向互动第2部分：有序充电

T/CEC 337.1 2MHz~12MHz低压电力线高速载波通信系统  第1部分：总则

T/CEC 337.2 2MHz~12MHz低压电力线高速载波通信系统  第2部分：技术要求

- 术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

有序充电桩 coordinated charging post

具备有序充电控制策略执行功能的充电桩。

有序充电控制单元 coordinated charging control unit

具备有序充电控制策略执行功能的控制单元。

有序充电设备 coordinated charging equipment

具备有序充电控制策略执行功能的充电设备，包括有序充电桩和有序充电控制单元。

有序充电管理系统 coordinated charging management system

实现电动汽车与电网或其他主体间有序充电控制策略制定、下发及监控管理功能的系统。

有序充电管理终端 coordinated charging management terminal

具备有序充电控制策略的远程接收、本地生成和下发执行等功能，实现有序充电设备本地运行管理的专用装置，本文中特指用电信息采集终端。

有序充电边缘自治 edge autonomy

有序充电管理终端具备自主决策能力，可不依靠有序充电管理系统的控制指令，独立实现对有序充电设备的本地控制。有序充电管理终端根据变压器运行状态或用户用电情况，实时进行充电策略计算，达到控制条件后生成有序充电控制指令并下发至有序充电设备，开展本地控制。

HPLC通信 high power line communication

低压电力线高速载波通信，简称HPLC，是采用宽带载波技术在电力线上进行数据传输的通信方式。

双模通信 dual-mode communication

采用电力线高速载波和高速无线通信技术进行数据传输的通信方式，简称HPLC+HRF。

- 系统架构

  - 基本要求

本文件的系统架构符合NB/T11305.2《电动汽车充放电双向互动第2部分：有序充电》中4.1b）有序充电设备通过有序充电管理终端接入有序充电管理系统应用场景。

  - 层级定义

有序充电管理系统

有序充电管理终端

（用电信息采集终端）

有序充电控制单元

充电桩

有序充电桩/桩群

电网调度交易系统、负荷聚合管理系统及其他信息系统

4G/5G

HPLC/HPLC+HRF

HPLC/HPLC+HRF

RS485、CAN等

有序充电控制单元

RS485、CAN等

有序充电桩

图1 有序充电系统架构

  - 有序充电设备接入电网的模式

- 4.3.1  本文件适应以下两种有序充电设备接入电网的模式（系统架构图见图1）：

——有序充电桩通过有序充电控制单元接入电网的模式：有序充电控制单元通过HPLC/HPLC+HRF方式接入用电信息采集终端，通过用电信息采集终端接入有序充电管理系统。

——有序充电桩直接接入电网的模式：有序充电桩HPLC/HPLC+HRF方式直接接入用电信息采集终端，通过用电信息采集终端接入有序充电管理系统。

  - 有序控制优先级

有序充电设备应设置有序控制指令的优先级，以电网控制为最高优先级。

- 有序充电设备技术要求

  - 通信单元技术要求

    - 基本要求

有序充电设备应具备HPLC或HPLC+HRF能力的通信单元。

    - 组网要求

有序充电设备双模通信单元可与用电信息采集终端双模通信单元组网，用电信息采集终端与有序充电设备进行本地数据通信。

有序充电设备上电后，其双模通信单元向有序充电设备获取设备通信地址（通信地址12位）后，向用电信息采集终端双模通信单元发送入网申请，入网成功后，实现有序充电设备与用电信息采集终端通信通道互联，通过双模通道完成有序充电管理。

    - 性能要求

有序充电设备通信单元性能应符合国家电网公司用电信息采集系统中有关通信单元的相关标准《 T/CEC 337.1》和《 T/CEC 337.2》的要求，并通过相关权威机构入网前性能检测和互联互通检测。

      - 高速电力线载波通信基本通信性能

- 工作频带

高速电力线载波的基本频带为2MHz～12MHz、2.4MHz～5.6MHz、0.7MHz～3MHz、1.7MHz～3MHz，可支持切换使用。

- 功率频谱密

- 发送功率频谱密度在工作频带内不大于-45dBm/Hz，工作频带外不大于-75dBm/Hz。

      - 高速无线通信基本通信性能

- 工作频带

基本通信频段满足470~510MHz。

- 信号带宽

信号带宽满足表1中所示要求：

表1 信号带宽要求

| 参数 | 带宽/kHz |
| --- | --- |
| Option2 | 431.3151 |
| Option3 | 170.8984 |

- 发送频谱模板

图2 频谱模板示意图

OCW指信号所占的信道带宽，Option2的OCW为200kHz，Option3的OCW为500kHz。频谱仪的RBW为1kHz，检波方式为RMS，Trace Mode为AVG。

    - 功能要求

1）抄读功能

应支持DL/T 698.45通信协议的数据采集，抄表方式支持集中器主动抄表、并发抄表。

2）从节点注册

通信单元启动从节点主动注册时，通信单元应完成搜表，并上报结果。

3）事件主动上报

应支持充电桩停复电、充电启停、通信中断等事件主动上报。

4）相位识别

通信单元配备过零检测电路，支持终端本地模块获取相位信息。

5）资产管理

通信单元具备模块芯片ID，支持终端本地模块获取模块芯片ID信息。

6）在线升级

应具备在线升级功能，通过通信网络实现软件升级。

    - 通信协议要求

      - 有序充电设备与用电信息采集终端之间应遵循DB XX/XXX《居民小区有序充电设备与电网交互通信协议》；

      - 有序充电设备通信单元与用电信息采集终端通信单元之间的通信应遵循国家电网公司双模通信互联互通技术相关要求。

  - 有序充电控制单元技术要求

    - 基本功能

      - 有序充电控制单元应具备运行管理功能，实现对管辖范围内的有序充电桩接入管理、实时监控、数据分析处理。

      - 有序充电控制单元应具备有序充电动态调控功能，可根据接收用电信息采集终端的功率调控指令，发起对所管辖有序充电设备动态功率调控和远程启停控制。

      - 有序充电控制单元应能独立运行。有序充电控制单元与用电信息采集终端未连接或通信中断时，可执行已收到的有序充电控制指令。

      - 有序充电控制单元下发功率调节指令调控成功后，再次调控时间间隔应≥5min。

      - 有序充电控制单元接收用电信息采集终端下发对时指令，对时误差不超过5s。有序充电控制单元在参比温度及工作电压范围内，时钟准确度不应超过±0.5s/d。在工作温度范围-25℃～＋55℃内，时钟准确度随温度的改变量不应超过±0.1s/℃/d，在该温度范围内时钟准确度不应超过±1s/d。具备备用电源，断电后应维持内部时钟正确工作时间累计不少于5年。

    - 通信功能

      - 有序充电控制单元与用电信息采集终端之间应具备本地双模通信能力，可通过内置或外置通信单元实现，与用电信息采集终端之间信息交互延迟应≤2s（自接收用电信息采集终端信息开始，至返回响应指令结束）。

      - 采用外置通信单元的有序充电控制单元，通信单元与有序充电控制单元之间采用串口通信，通信单元支持接口速率自适应，标准速率为9600bps、115200bps，缺省值为115200bps，8bit数据位，1bit停止位，偶校验。

      - 有序充电控制单元与充电桩之间采用RS485通信时，接口通信速率缺省值为 9600bps，8bit数据位，1bit停止位，偶校验；采用CAN通信时，接口速率为10~125kbps。

      - 通信地址为12位，应支持本地或远程设置。

    - 数据要求

- 表2 有序充电控制单元的数据明细表

| 序号 | 数据类别 | 数据项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变量类 | 受控状态，时间 |
| 2 | 控制类 | 时段调控指令，功率调控指令 |
| 3 | 事件类 | 通信中断事件（有序充电控制单元与充电桩）； 停上电事件； 启停事件。 |
| 4 | 参数类 | 额定功率，对时，通信地址，生产厂家信息 |

    - 信息安全防护要求

有序充电控制单元应具备必要的信息安全防护手段，包含但不限于访问控制、口令认证、数据加密（建加密库，通过软加密）等。

软加密通信过程：

- 用电信息采集终端向有序充电控制单元或有序充电桩通信的报文，可使用国网湖南电力公司认证的加解密算法库进行加密。

- 有序充电控制单元或有序充电桩收到密文时，则使用国网湖南电力公司认证的加解密算法库进行解密。

  - 有序充电桩技术要求

    - 基本要求

      - 交流充电桩通用要求：应满足NB/T11305.2《电动汽车充放电双向互动第2部分：有序充电》5.3.1。

      - 非车载充电机通用要求：应满足NB/T11305.2《电动汽车充放电双向互动第2部分：有序充电》5.3.2。

      - 有序充电桩接收用电信息采集终端下发对时指令，对时误差不超过5s。

      - 有序充电桩在充电过程中出现电力中断，恢复供电后，其应能重启并处于待机状态。

      - 智能非车载充电机应具备在充电过程中根据功率控制指令停止充电，在接到恢复充电指令后或执行停止充电指令超过24小时后恢复的功能。

    - 通信功能

      - 有序充电桩与用电信息采集终端之间应具备本地双模通信能力，可通过通信单元实现，与用电信息采集终端之间信息交互延迟应 ≤2s（自接收用电信息采集终端信息开始，至返回响应指令结束）；

      - 外置通信单元的型式要求见附录A；

      - 通信地址为12位，应支持本地或远程设置。

    - 数据要求

- 表3 有序充电桩的数据明细表

| 序号 | 数据类别 | 数据项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变量类 | 受控状态，时钟 |
| 2 | 控制类 | 时段调控指令，功率调控指令 |
| 3 | 事件类 | 停上电事件、启停事件 |
| 4 | 参数类 | 额定功率，对时，通信地址，生产厂家信息 |

    - 信息安全防护要求

有序充电桩应具备必要的信息安全防护手段，包含但不限于访问控制、口令认证、数据加密（建加密库，通过软加密）等。数据软加密通信过程与5.2.4一致。

    - 有序调节要求

      - 交流有序充电桩应能根据有序充电管理系统和有序充电管理终端下发的负荷调节指令，1s内调整PWM信号的占空比，功率和占空比值对应关系满足GB/T18487.1中相关要求。

      - 非车载充电机应能在充电前根据其有序充电管理系统和有序充电管理终端下发的负荷调节指令，调整其最大充电能力，满足GB/T 27930协议要求。在充电中接受功率调节指令，输出功率下降的响应时间应≤ 3s，输出功率上升的响应时间应 ≤15s。

- 用电信息采集终端技术要求

  - 功能要求

    - 功能的基本要求

用电信息采集终端应满足DL/T 698.45《面向对象的用电信息数据交换协议》的要求。

    - 远程有序充电控制

用电信息采集终端应能接收有序充电管理系统下发的有序充电控制策略指令，按照有序充电控制策略下发控制指令到有序充电设备，并能监控有序充电设备的执行状态，评估有序充电设备的执行效果，根据执行的效果实时调整控制指令。

    - 本地有序充电控制

用电信息采集终端可根据台区实际的负荷情况，本地生成有序充电控制策略。并按照有序充电控制策略下发控制指令到有序充电设备，并能监控有序充电设备的执行状态，评估有序充电设备的执行效果，根据执行的效果实时调整控制指令，实现本地有序充电控制。

    - 告警与事件处理

6.1.4.1 用电信息采集终端应具备故障检测及告警功能，当出现停上电、通信异常、台区重过载，应实时产生告警事件并上报给有序充电管理系统。

6.1.4.2 用电信息采集终端需具备告警事件的记录和管理功能，支持告警事件的查询和分析。

  - 通信要求

    - 通信介质

通信介质可采用无线、有线、电力线载波、光纤等。

    - 通信协议

      - 有序充电设备与用电信息采集终端之间应遵循DBXX/XXX《居民小区有序充电设备与电网交互通信协议》；

      - 用电信息采集终端与有序充电管理系统之间的通信协议应符合 DL/T 698.45《面向对象的用电信息数据交换协议》。

  - 数据要求

    - 用电信息采集终端数据明细

- 表4 用电信息采集终端数据明细表

| 序号 | 设备类型 | 数据类 | 数据项 | 采集方式 | 频度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有序充电桩 | 变量类 | 受控状态 | 有序充电管理系统召测 | - |
|  |  |  | 时间 | 日采集任务 | 1日 |
|  |  | 控制类 | 时段调控指令 | 有序充电管理系统控制 | - |
|  |  |  | 功率调控指令 | 有序充电管理系统控制 | - |
|  |  | 事件类 | 停上电事件 | 事件采集任务 | 15分钟 |
|  |  |  | 启停事件 | 事件采集任务 | 15分钟 |
|  |  | 参数类 | 额定功率 | 有序充电管理系统召测 | - |
|  |  |  | 通信地址 | 有序充电管理系统设置对时参数 | - |
|  |  |  | 对时 | 有序充电管理系统设置对时参数 | - |
|  |  |  | 生产厂家信息 | 有序充电管理系统召测 | - |
| 2 | 有序充电控制单元 | 变量类 | 受控状态 | 有序充电管理系统召测 | - |
|  |  |  | 时间 | 日采集任务 | 1日 |
|  |  | 控制类 | 时段调控指令 | 有序充电管理系统控制 | - |
|  |  |  | 功率调控指令 | 有序充电管理系统控制 | - |
|  |  | 事件类 | 停上电事件 | 事件采集任务 | 15分钟 |
|  |  |  | 通信中断事件 | 事件采集任务 | 15分钟 |
|  |  |  | 启停事件 | 事件采集任务 | 15分钟 |
|  |  | 参数类 | 额定功率 | 有序充电管理系统召测 | - |
|  |  |  | 对时 | 有序充电管理系统设置对时参数 | - |
|  |  |  | 通信地址 | 有序充电管理系统召测 | - |
|  |  |  | 生产厂家信息 | 有序充电管理系统召测 | - |
| 3 | 电能表 | 变量类 | 电压 | 分钟采集任务 | 15分钟 |
|  |  |  | 电流 | 分钟采集任务 | 15分钟 |
|  |  |  | 有功功率 | 分钟采集任务 | 15分钟 |
|  |  |  | 有功示值 | 分钟采集任务 | 15分钟 |

    - 状态监测要求

用电信息采集终端应具备有序充电设备的秒级监控功能，实时监控有序充电设备启停和通信异常等多种状态，按15分钟频率冻结充电过程电压、电流、有功功率、有功示值数据。

用电信息采集终端应记录有序充电设备充放电过程中的所有关键数据点，确保数据的完整性、一致性和可追溯性。

  - 有序充电边缘自治

用电信息采集终端借助于边缘计算技术，可对台区负载率进行测算，在经有序充电管理系统授权后，可以不依靠有序充电管理系统的控制策略，独立实现对有序充电设备的本地控制。

用电信息采集终端通过对台区运行状态进行实时判断，达到控制条件后生成有序充电控制指令并下发至有序充电设备，实现本地控制。

  - 信息安全防护要求

    - 用电信息采集终端应具备必要的信息安全防护手段，包含但不限于访问控制、口令认证、数据加密（建加密库，通过软加密）等；

    - 软加密通信过程：采集终端与有序充电控制单元或有序充电桩通信的交互报文，可使用国网湖南公司认证的加解密算法库进行加解密。

- 有序充电管理系统技术要求

  - 通用要求

    - 应具有数据采集、数据处理、数据存储、数据发布等功能；

    - 应具有设备管理、实时监控、远程控制等功能；

    - 应具有对电网运行需求、电动汽车用户有序充电需求等信息反馈的功能；

    - 应具有根据电网功率调节需求或价格信息、充电设备运行信息、充电负荷预测信息等生成有序充电控制策略的功能；

    - 应具有对有序充电设备进行远程启停控制和输出功率调整的功能；

    - 应具有有序充电控制策略下发和效果评估的功能；

    - 应具有实时获取充电负荷、充电电量、充电电流等信息的功能；

    - 宜具有对有序充电系统内的设备组网状态、设备运行状态、通信通道状态、通信报文状态等进行实时监控，并记录异常和实施分级告警的功能；

    - 宜具有对有序充电系统内的设备实现平台接入、软件远程升级、信息采集频率设置、时钟同步等功能；

    - 宜具有与电网调度交易系统、负荷聚合平台等信息系统进行信息交互的功能。

  - 数据要求

表5 有序充电管理系统数据明细表

| 序号 | 设备类型 | 数据类 | 数据项 | 采集方式 | 频度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用电信息采集终端 | 控制类 | 边缘自治启动（控制时段、控制阈值） | 有序充电管理系统设置 | - |
|  |  | 事件类 | 充电桩停上电事件 | 用电信息采集终端主动上报 | - |
|  |  |  | 充电桩通信中断事件 | 用电信息采集终端主动上报 | - |
|  |  |  | 充电桩启停事件 | 用电信息采集终端主动上报 | - |
|  |  |  | 重过载事件 | 用电信息采集终端主动上报 |  |
|  |  | 参数类 | 充电桩额定功率 | 有序充电管理系统召测 | - |
|  |  |  | 配变容量 | 有序充电管理系统设置 | - |
|  |  |  | 重过载阈值 | 有序充电管理系统设置 | - |
|  |  | 变量类 | 电表电压 | 用电信息采集终端主动上报 | 15分钟 |
|  |  |  | 电表电流 | 用电信息采集终端主动上报 | 15分钟 |
|  |  |  | 电表有功功率 | 用电信息采集终端主动上报 | 15分钟 |
|  |  |  | 有功示值 | 分钟采集任务 | 15分钟 |
|  |  |  | 台区负载率 | 用电信息采集终端主动上报 | 15分钟 |
| 2 | 有序充电桩 | 变量类 | 受控状态 | 有序充电管理系统召测 | - |
|  |  |  | 时间 | 日采集任务 | 1日 |
|  |  | 控制类 | 时段调控指令 | 有序充电管理系统控制 | - |
|  |  |  | 功率调控指令 | 有序充电管理系统控制 | - |
|  |  | 事件类 | 停上电事件 | 事件采集任务 | 15分钟 |
|  |  |  | 启停事件 | 事件采集任务 | 15分钟 |
|  |  | 参数类 | 额定功率 | 有序充电管理系统召测 | - |
|  |  |  | 对时 | 有序充电管理系统设置对时参数 | - |
|  |  |  | 通信地址 | 有序充电管理系统召测 | - |
|  |  |  | 生产厂家信息 | 有序充电管理系统召测 | - |
| 3 | 有序充电控制单元 | 变量类 | 受控状态 | 有序充电管理系统召测 | - |
|  |  |  | 时间 | 日采集任务 | 1日 |
|  |  | 控制类 | 时段调控指令 | 有序充电管理系统控制 | - |
|  |  |  | 功率调控指令 | 有序充电管理系统控制 | - |
|  |  | 事件类 | 停上电事件 | 事件采集任务 | 15分钟 |
|  |  |  | 通信中断事件 | 事件采集任务 | 15分钟 |
|  |  |  | 启停事件 | 事件采集任务 | 15分钟 |
|  |  | 参数类 | 额定功率 | 有序充电管理系统召测 | - |
|  |  |  | 对时 | 有序充电管理系统设置对时参数 | - |
|  |  |  | 通信地址 | 有序充电管理系统召测 | - |
|  |  |  | 生产厂家信息 | 有序充电管理系统召测 | - |
| 4 | 电能表 | 变量类 | 电压 | 分钟采集任务 | 15分钟 |
|  |  |  | 电流 | 分钟采集任务 | 15分钟 |
|  |  |  | 有功功率 | 分钟采集任务 | 15分钟 |
|  |  |  | 有功示值 | 分钟采集任务 | 15分钟 |

- 检测、入网及运行要求

  - 检测要求

- 有序充电设备报装时，应提供由具备CNAS资质的机构出具的设备厂家该类型号的检测报告，检测内容包括通信协议一致性、通信性能、功率调控等功能检测。

  - 检测项目

    - 通信协议一致性检测

有序充电设备的通信协议应满足《居民小区有序充电设备与电网交互通信协议》的要求，并通过通信协议的一致性检验测试；有序充电设备应对以下测试内容项目进行正确处理：非法报文不响应，正常报文按服务类别进行正确响应。检测项目见表6

表6 通信协议一致性检测项目

| 序号 | 检验项目 |
| --- | --- |
| 1 | 链路层测试 |
| 2 | 应用层测试 |
| 3 | 读取 |
| 4 | 设置 |
| 5 | 操作 |
| 6 | 变量类对象 |
| 7 | 事件类对象 |
| 8 | 参变量对象 |
| 9 | 控制类对象 |

      - 链路层测试

对协议的起始字符、长度域、控制域、地址域、帧头校验、帧校验、结束字符进行测试；

      - 应用层测试

对协议的服务格式、PIID、时间标签、OAD进行测试；

      - 读取

对协议的读取一个对象属性请求、读取若干个对象属性请求、读取一个记录型对象属性请求、读取若干个记录型对象属性请求、读取分帧响应的下一个数据块请求进行测试；

      - 设置

对协议的设置一个对象属性请求、设置若干个对象属性请求、设置后读取若干个对象属性请求进行测试；

      - 操作

对协议的操作一个对象方法请求、操作若干个对象方法请求进行测试；

      - 变量类对象

对受控状态，及时间进行测试；

      - 事件类对象

对通信中断事件、停上电事件、启停事件进行测试；

      - 参变量对象

对额定功率，对时，通信地址、生产厂家信息进行测试；

      - 控制类对象

对时段调控指令，功率调控指令进行测试；

    - 充电桩通信单元性能检测

检测项目见表7，检测指标要求参见5.1.3。

表7 双模通信性能检测项目

| 序号 | 检验项目 |
| --- | --- |
| 1 | 高速电力线载波通信基本通信性能 |
| 1.1 | 工作频带 |
| 1.2 | 功率频谱密度 |
| 2 | 高速无线通信基本通信性能 |
| 2.1 | 工作频带 |
| 2.2 | 信号带宽 |
| 2.3 | 发送频谱模板 |

    - 充电桩功能和性能检测

检测项目见表8。

表8 充电桩功能和性能检测项目

| 序号 | 检 验 项 目 |
| --- | --- |
| 1 | 实时功率调节 |
| 2 | 时段调控指令 |
| 3 | 对时功能 |
| 4 | 车辆唤醒功能 |
| 5 | 基本功能 |
| 6 | 受控状态上报 |
| 7 | 事件上报 |
| 8 | 基本信息上报 |
| 9 | 充电桩地址 |

      - 实时功率调节

（1）交流充电桩

响应速度：1s内调整PWM信号的占空比。

响应精度：实际误差≤5%

（2）非车载充电机

响应速度： 输出功率下降的响应时间应≤ 3s，输出功率上升的响应时间应 ≤15s。

响应精度：实际误差≤5%

      - 时段调控指令

响应时间误差：响应的时间和有序充电管理终端的时间误差≤ 5s

响应精度：实际误差≤5%

      - 对时功能

时钟上报：充电桩具备向有序充电管理终端上报当前时钟功能

对时功能：充电桩收到有序充电管理终端的对时指令后，实际设定的时间和指令要求的时间误差不超过5s；

      - 车辆唤醒功能

车辆唤醒：当车辆处于休眠状态时，充电桩应具备：GB/T18487.1-2023《电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求》中的车辆唤醒功能

      - 基本功能

停电后恢复：充电桩恢复供电后，应能重启并处于待机状态。

远程控制：智能非车载充电机应具备在充电过程中根据功率控制指令暂停充电，在接到恢复充电指令后恢复的功能；

      - 受控状态上报

受控状态上报：充电桩具备向有序充电管理终端上报受控状态功能；

      - 事件上报

停上电事件上报：充电桩具备向有序充电管理终端上报停上电的事件；

启停事件上报：充电桩具备向有序充电管理终端上报启停事件的事件；

      - 基本信息上报

上报充电桩额定功率：充电桩具备向有序充电管理终端上报充电桩额定功率；

上报生产厂家信息：充电桩具备向有序充电管理终端上报生产厂家信息；

      - 充电桩地址

设定充电桩地址：充电桩具备写入地址的功能

上报充电桩地址：充电桩具备向有序充电管理终端上报充电桩地址。

  - 入网及运行要求

    - 有序充电设备接入电网时，应进行通信、数据采集、功率调控方面的现场测试。

    - 电网公司定期监控有序充电设备与电网交互的技术指标，如不满足技术要求，则需限期整改。

- 附录A

（规范性）

- 通信单元

- A.1　通信单元尺寸

通信单元的外形尺寸为 70mm（长） ×50mm（宽） ×22.7mm（高）； 通信单元要有厂家名称、 模块名称、 规格型号、 出厂编号等标识； 通信单元材料、 颜色与表盖一致。

通信单元尺寸图见图A.1。

图A.1　通信单元尺寸图

- A.2　通信单元弱电接口管脚定义

通信单元弱电接口采用 2×6 双排插针作为连接件，充电控制设备弱电接口采用 2×6 双排插座作为连接件。

图 A.2 为充电控制设备侧弱电接口管脚定义示意图（从充电控制设备的正面看）； 充电控制设备与通信单元弱电接口管脚定义见表 A.1。

图A.2　充电控制设备侧通信单元弱电接口示意图

表A.1　充电控制设备与通信单元弱电接口管脚定义说明

| 接口管脚编号 | 信号 类型 | 信号 名称 | 信号方向 （针对充电控制设备） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、2 | 电源 | VCC | O | 通信单元模拟电源，由充电控制设备提供；当设备运行在规定的工作电压范围时，输出电压范围：+12±1V（负载电流0～150mA，最大峰值电流250mA，且持续时间不超过20ms，秒平均电流不超过150mA)。 通信单元电源故障或短路时不应影响充电控制设备的基本功能（充电控制设备应采取保护措施）。 |
| 3、4 | 电源地 | VSS |  | 通信地 |
| 5 | 信号 | RXD | I | 通信单元给电充电控制设备发送信号引脚，要求通信单元输出为开漏方式，常态为高阻态。要求通信单元低电平电流驱动能力≥2mA。 |
| 6 | 预留 |  |  | 预留 |
| 7 | 信号 | /SET | O | 模块设置使能；低电平时，方可设置通信单元。开漏方式，常态为高阻态。 |
| 8 | 信号 | TXD | O | 充电控制设备通信信号输出引脚，开漏方式，常态为高阻态。 |
| 9 | 信号 | /RST | O | 复位输出（低电平有效），开漏方式，常态为高阻态，可用于复位通信单元，复位信号脉宽≥0.2s。 |
| 10 | 状态 | STA | I | 接收时地址匹配正确模块输出 0.2s 高阻态；通信单元发送过程输出高阻态，充电控制设备内 CPU 判定通信发送时禁止操作继电器。要求通信单元输出为开漏方式，常态为低电平。通信单元低电平电流驱动能力≥2mA。 |
| 11 | 状态 | EVENOUT | O | 充电控制设备事件状态输出，开漏方式，常态为低电平。当有上报事件发生时，输出高阻态，请求查询上报内容；查询完毕输出低电平。 |
| 12 | 预留 |  |  | 预留 |
| 注 1：充电控制设备和通信单元的开漏端耐压为 5.5V，所有输出接口的低电平电流驱动能力≥2mA，在驱动 2mA 的负载电流时对地电压应≤0.4V。 注 2：VCC 电源带载 125mA 情况下，VCC 电源的纹波 Vp-p 应小于 1‰。 注 3：通信接口必须与强电隔离。 |  |  |  |  |  |

- A.3　双模通信单元载波耦合接口定义

通信单元强电接口采用2×4双排插针作为连接件，充电控制设备强电接口采用2×4双排插座作为连接件。

图A.3为充电控制设备侧强电接口管脚定义示意图（从充电控制设备的正面看）；充电控制设备与通信单元强电接口管脚定义见表A.2。

图A.3　通信单元强电接口示意图

表A.2　充电控制设备与通信单元强电接口管脚定义说明

| 充电控制设备管脚编号 | 模块对应管脚编号 | 信号类别 | 信号名称 | 信号方向 （针对模块） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、2 | 7、8 | 载波 | L | - | 电网相线作为信号耦合接入端 |
| 3、4、5、6 | 5、6、3、4 | 空 | 空 | - | 空引脚，PCB无焊盘设计，连接件对应位置无插针，用于增加安全间距，提高绝缘性能。 |
| 7、8 | 1、2 | 载波 | N | - | 电网中线作为信号耦合接入端 |
| 注：充电控制设备通信应与用采系统本地通信主网络通信互不影响。 |  |  |  |  |  |

- A.4　通信模块性能检测方法

- A.4.1高速电力线载波通信基本通信性能

1）工作频段及功率谱密度试验

检测平台和透明物理设备发送接收报文。被测充电桩通信模块，插入被测模块位置。按以下步骤测试：

a）初始化台体环境，设置默认衰减值，将被测设备上电；

b）检测平台通过透明物理设备发送频段切换命令报文，使被测模块切换到目标测试频段；

c）检测平台通过透明物理设备发送测试模式配置报文，使被测模块进入物理层回传测试模式；

d）检测平台设置频谱仪参数，通过透明物理设备向被测设备发送多帧PLC测试报文，被测模块将接收到的PLC报文回传，频谱仪捕捉被测设备回传报文时的发送信号；

e）检测平台获取频谱仪的坐标数值，带内PSD值，通过读取点数，根据频谱仪的上升沿和下降沿拐点得出工作频段；

f）检测平台重新设置频谱仪参数，通过透明物理设备向被测设备发送多帧PLC测试报文，被测模块将接收到的PLC报文回传。频谱仪捕捉被测设备回传报文时的发送信号，检测平台从频谱仪获取带外PSD值。

- A.4.2高速无线通信基本通信性能

1）工作频段及功率谱密度试验

检测平台和透明物理设备发送接收报文。被测充电桩通信模块，插入被测模块位置。按以下步骤测试：

a）初始化台体环境，检测平台切换信号通道为被测设备到频谱仪，设置标准设备到被测设备衰减，将被测设备上电；

b）检测平台通过透明物理设备发送无线信道切换测试命令，让被测设备进入指定信道；

c）检测平台通过透明物理设备发送测试模式配置报文，使被测模块进入RF物理层回传测试模式；

d）检测平台设置频谱仪参数，通过透明物理设备向被测设备发送多帧RF测试报文，被测模块将接收到的报文通过RF回传，频谱仪捕捉被测设备回传报文时的发送信号；

e）检测平台获取频谱仪的坐标数值，获取频谱仪PSD值为当前信道带内PSD，通过读取点数，根据频谱仪的上升沿和下降沿拐点得出工作频段；

f）检测平台切换option和信道，重复上述步骤。

2）发射频谱模板试验

检测平台和透明物理设备发送接收报文。被测充电桩通信模块，插入被测模块位置。按以下步骤测试：

a）初始化台体环境，检测平台切换信号通道为被测设备到频谱仪，设置标准设备到被测设备衰减，将被测设备上电；

b）检测平台通过透明物理设备发送无线信道切换测试命令，让被测设备进入指定信道；

c）检测平台通过透明物理设备发送测试模式配置报文，使被测模块进入RF物理层回传测试模式；

d）检测平台设置频谱仪参数，通过透明物理设备向被测设备发送多帧RF测试报文，检测平台获取频偏仪曲线点数值，判断数据是否符合当前信道的频谱模板限定；

e）检测平台切换option和信道，重复上述步骤。

DB43/T XXX-XXXX