| ICS | 65.020.20 |
| --- | --- |
| CCS | B 05 |

14

山西省地方标准

DB14/T 1602—XXXX

代替 DB14/T 1602-2018

苹果冷藏库管理规范

点击此处添加标准名称的英文译名

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

山西省质量技术监督局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

5  运行管理	2

6  苹果冷藏管理	3

7  设备维护	4

8  安全管理	4

附录A（资料性）  推荐常用的库房消毒剂及浓度	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB14/T 1602—2018《苹果冷藏库管理规范》,与DB14/T 1602—2018相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下:

——更改了规范性引用文件（见2）；

——增加了基本要求章节（见4）；

——增加了给排水系统管理内容（见5.3）；

——增加了信息化管理内容（见5.6）；

——增加了三种苹果新品种的品质指标及冷藏温度（见6.5.1和表1）；

——增加了库房消毒剂及浓度的相关参数（见6.1和附录A）；

——增加了出库管理内容（见6.5）；

——增加了安全管理章节（见8）。

本文件由山西省农业农村厅提出、组织实施和监督检查。

本文件由山西省市场监督管理局对标准的组织实施情况进行监督检查。

本文件由山西省农业标准化技术委员会（SXS/TC19）归口。

本文件起草单位： 山西农业大学

本文件主要起草人：李超、张立新、赵迎丽、王亮、焦旋、冯志宏、张晓宇。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2018年首次发布为DB14/T 1602-2018；

——本次为第一次修订。

苹果冷藏库管理规范

范围

本文件规定了苹果冷藏库管理的基本要求、运行管理、苹果冷藏管理、设备维护和安全管理。

本文件适用于苹果冷藏库的管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 50072  冷库设计标准

GB/T 28009  冷库安全规程

GB/T 30134  冷库管理规范

GB/T 31078  低温仓储作业规范

GB/T 40431  电气运行场所的人身安全约束指南

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

冷藏库

采用人工制冷降温，并具有维持货物温度于冻结点以上至8 ℃以下能力的储存库。

制冷系统

利用外界能量使热量从温度较低的物质（或环境）转移到温度较高的物质（或环境）的系统叫制冷系统。制冷系统由制冷剂和制冷设备，即压缩机，冷凝器，膨胀阀，蒸发器组成。

基本要求

苹果冷藏库应符合GB 50072规定建造。

苹果冷藏库管理应按GB/T 28009、GB/T 30134规定执行。

苹果冷藏库管理人员，应具备相关的专业知识和技能；特种作业人员应持证上岗；工作期间严禁饮酒。

应建立交接班制度、巡检制度、设备维护保养制度等。

苹果冷藏库生产经营企业应在厂区设立安全标志，库内严禁烟火。

应根据苹果品种特性和贮藏条件，确定适宜的贮藏期限。

贮藏苹果应采用新鲜洁净、无伤、无病虫害的果品。

实时监测系统运行状况，发现问题及时排除，并做好记录。

运行管理

人员要求

运行管理人员应了解制冷系统、电气系统工艺流程、各设备的作用和安全操作须知。

应掌握制冷系统、电气系统运转操作程序，各安全保护装置和控制装置的作用、故障的判断方法。

应具备采取紧急措施预防、处理紧急事故的能力。

应做好设备日常运行及故障排除记录。

制冷系统运行管理

制冷系统运行管理应按GB/T 30134规定执行。

制冷设备应按照其使用说明书的要求进行操作。

冷凝器的运行压力应介于0.8 MPa～2.0 MPa，不应超过系统设计区间，冷凝器管壁污垢应定期清除。

蒸发器表面霜层及管内油污应及时清除；蒸发器表面温度应不低于-10 ℃,如持续低于-10 ℃下15 min～ 30 min，需开启化霜模式。

压缩机的油位须在上下限之间，油面没有混浊物；压缩机的吸气、排气压力不应超过使用范围。压缩机的运转声音，不应有断速或敲击响声。

膨胀阀系统内杂质、水分应及时清除。

给排水系统管理

给排水系统管理应按GB/T 30134规定执行。

冬季防止排水管路结冻，应采取相应防冻措施。

电气系统运行管理

苹果冷藏库电气设置应按GB 50072规定执行。

操作者应按GB/T 40431规定执行。

应采用耐低温、防潮、防尘型照明设施。

应备有紧急供电设施，当停电状况发生时，紧急供电设施应能保证苹果冷藏库的正常运作。

其它设施要求

苹果冷藏库内温度监测点安装位置应具有代表性，选择上、中、下四角的位置；监测库内温度的同时，需监测果实温度。数量以5个～8个为宜，温度计的精度不大于0.2 ℃。

宜减少开苹果冷藏库门次数和苹果冷藏库开门时间，做到进、出随手关门。开启应有时间监视与警示功能。苹果冷藏库门须有防反锁装置及紧急报警器。

确保苹果冷藏库门无故障启闭，定期检查冷藏库门密封条和电热丝的性能。随时处理冰、霜、水，保持苹果冷藏库门的严密性，防止运输工具碰撞苹果冷藏库门。

苹果冷藏库搬运设备应能在低温环境下正常运行，并停放在规定位置。

苹果冷藏库须安装温度异常及供电异常自动报警系统。

信息化管理

宜采用智能设备进行数据采集，采集对象应为人员、货品、设备运行参数。

信息记录应及时、准确、全面，按照时间顺序、客户和业务类型、操作步骤进行分类存储。

应做好设备运行记录，内容包括设备运行状态、参数控制状况、运行命令、维修情况等。

信息处理时，应对原始数据进行妥善保护。

苹果冷藏管理

库房准备

冷藏库房的作业规范应按GB/T 31078规定执行。

使用前5 d左右，应对冷藏库、辅助设施和包装材料（袋、箱等）进行彻底消毒，使用化学药剂或采用热力、光照、辐射等物理方法进行消毒，所使用的化学药剂须符合GB 2760的规定，推荐使用的消毒剂及浓度可见附录 A。 消毒完成后应通风换气，并对设备进行为期3 d的试运行，库温稳定在-1.0 ℃～0 ℃之间，确保各种设备正常运转，及时排查故障。

预冷

苹果采收当天应及时预冷入库。

苹果冷藏库内风冷预冷，冷却风速1 m/s～2 m/s。

预冷应在15 h～24 h内完成，预冷果温降到-1 ℃～0 ℃。

码垛

码垛的排列方式、走向及间隙应与苹果冷藏库内空气循环方向一致。

垛底架空加10 cm～20 cm的托盘，垛与墙壁间隙20 cm～30 cm，垛与顶间隙40 cm～50 cm，垛与垛间隙20 cm～30 cm。

靠近蒸发器的果垛，应采取防冻措施。

按品种分垛、分等级堆码，记录每垛的产地、采收入库时间、果实质量状况。

冷藏

温度

苹果冷藏的温度应根据不同的品种而定，适宜的冷藏温度应保持果实温度在-1.0 ℃～0 ℃之间，如富士、嘎啦、元帅等品种的适宜冷藏品质指标及冷藏温度可参见表1。

苹果主要品种适宜贮藏品质指标及冷藏温度参考表

| 品种 | 果实硬度kg/cm2 | 可溶性固形物% | 贮藏温度(果实温度)℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 富士系（晚熟） | 6.5～7.0 | 13.0 | -0.5～-1.0 |
| 嘎拉系 | 6.5 | 12.0 | 0～1.0 |
| 元帅系 | 6.8 | 11.5 | -1.0～0 |
| 澳洲青苹 | 7.0 | 12.0 | 0 |
| 国光 | 7.0 | 13.0 | -0.5～0 |
| 红将军 | 6.5 | 13.0 | 0～1.0 |
| 瑞雪 | 6.9 | 14.0 | 0～2.0 |
| 维纳斯 | 6.7 | 12.5 | 0～1.0 |
| 秦脆 | 6.7 | 14.8 | 0～2.0 |

定期对库内不同方位温度及果实温度进行测量记录。为减少误差，须使用经过检定或校准的温度计来测量，测量必须在制冷设备运转稳定期间进行，测量点应选择在不受冷凝、异常气流、辐射、振动和可能冲击的地方。冷藏期间库温波动幅度≤±0.5 ℃，库内各部位温度应保持一致。

湿度

冷藏环境的相对湿度为85%～95%。

乙烯

冷藏环境的乙烯浓度应＜10 µL/L。可采取吸收、脱除、氧化、通风等措施控制贮藏环境的乙烯。

通风

利用冷藏期间夜间或早上低温时通风换气，排除苹果代谢活动产生的有害气体。

出库

苹果出库应遵循先进先出的原则，并做好出库档案。

苹果出库的过程操作应快捷，对在库苹果的贮藏环境不造成明显影响。

设备维护

维护及维修中接触电气元器件过程中，相关装置应断电；设备维护检修中涉及冷冻油和制冷剂应注意防火和外泄。

应定期检查制冷机组的各连接管、阀件上的连接管是否牢固，是否有制冷剂渗漏。

应及时清除蒸发器传热管内表面油污和排出蒸发器内的空气，以提高蒸发器传热效率。

观察压缩机设备的运行情况，检查排气温度，在季节变换时，温差变化大的时候要特别注意运行情况。如果异常，及时检查，调整系统冷凝温度和供液情况。

应定期对压缩机、冷凝器、蒸发器等设备的运行进行巡检，如果不符合常规，应及时检修。

安全管理

苹果冷藏库安全管理应按GB/T 30134规定执行。

应建立健全安全管理机构，建立安全责任制制度。

苹果冷藏库负责人、安全管理人员应参加安全管理资质培训。定期组织所有人员开展安全教育培训。

苹果冷藏库安全设施要求按GB/T 28009规定执行。

非作业人员未经许可不得进入作业区域。

苹果冷藏库负消防设施应按GB/T 30134规定执行。

（资料性）
推荐常用的库房消毒剂及浓度

常用的库房消毒方式

常用的库房消毒方式有：消毒烟雾剂熏蒸；消毒溶液喷洒消毒；臭氧发生器消毒。

消毒剂量

消毒烟雾剂一般使用含氯杀菌剂固体进行熏蒸，可按操作说明使用。

消毒溶液可使用4%漂白粉溶液进行喷洒消毒或用0.5%～0.7%过氧乙酸溶液进行喷洒消毒。

臭氧发生器消毒，可按照每100 m3容积5 g/h的臭氧发生量，配备臭氧发生器，库内臭氧浓度达到10 mL/L左右。

通风换气

达到密闭要求时间后，打开苹果冷藏库门，有条件可开启通风换气风机进行通风换气，到苹果冷藏库内无刺激性气味为止。