| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS |  |

34

安徽省地方标准

DB34/TXXXXX—XXXX

聚乙烯燃气管道检测、检验及评价方法

Methods of testing、inspection and evaluation of polyethylene gas pipelines

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省特种设备检测院提出。

本文件由安徽省市场监督管理局归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

聚乙烯燃气管道检测、检验及评价方法

范围

本文件规定了聚乙烯燃气管道检验、检测的基本要求及评价方法，明确了聚乙烯燃气管道热熔接头衍射时差超声波检测（以下简称“TOFD”）、电熔焊接接头超声相控阵检测方法。

本文件适用范围限定如下：

a）最高工作压力≥0.1MPa（表压），公称外径为50mm～500mm规格的管道。

b）热熔接头TOFD检测公称壁厚不小于10mm。

其他聚乙烯焊接接头的TOFD检测、超声相控阵检测也可以参照本标准使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 27664.1 无损检测超声检测设备的性能与检验 第1部分：仪器

GB/T 27664.2 无损检测超声检测设备的性能与检验 第2部分：探头

GB/T 33488.3 化工用塑料焊接制承压设备检验方法 第3部分：超声检测

GB 15558.1 燃气用埋地聚乙烯管道系统 第1部分：管材

GB 15558.2 燃气用埋地聚乙烯管道系统 第2部分：管件

GB/T 9445 无损检测 人员资格鉴定与认证

GB/T 12604.1 无损检测 术语 超声检测

GB/T 32563-2016 无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法

JB/T 11731 无损检测	超声相控阵探头通用技术条件

JB/T 11779 无损检测仪器	相控阵超声检测仪技术条件

GB 55009 燃气工程项目规范

CJJ 33 城镇燃气输配工程施工及验收规范

CJJ 63 聚乙烯工业管道工程技术规程

GB 50028 城镇燃气设计规范

GB/T 19285 埋地钢质管道腐蚀防护工程检验

NB/T 47013 承压设备无损检测

TSG D7004-2010 压力管道定期检验规则——公用管道

TSG D7005-2018 压力管道定期检验规则——工业管道

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

衍射时差法超声检测（TOFD） Time of Flight Diffraction

- 衍射时差法超声检测，是采用一发一收探头对工作模式、主要利用缺陷端点的衍射波信号探测和测

- 定缺陷位置及尺寸的一种超声检测方法。

- 相控阵超声检测 phased array ultrasonic testing

根据设定的延迟法则激发相控阵阵列探头各独立压电晶片（阵元），合成声束并实现声束的移动、偏转和聚焦等功能，再按一定的延迟法则接收超声信号并以图像的方式显示被检对象内部状态的超声检测技术。

- 聚乙烯燃气管道polyethylene （PE）fuel gas pipeline

由燃气用聚乙烯管材、管件、阀门及附件组成的管道系统。聚乙烯管材是用聚乙烯混配料通过挤出成型工艺生产的管材；聚乙烯管件是用聚乙烯混配料通过注塑成型等工艺生产的管件。

- 热熔连接fusion-jointing

用专用加热工具加热连接部位，使其熔融后,施压连接成一体的连接方式。热熔连接方式有热熔承插连接、热熔对接连接、热熔鞍形连接等。

- 电熔连接electrofusion-jointing

采用内埋电阻丝的专用电熔管件，通过专用设备，控制内埋于管件中电阻丝的电压、电流及通电时间,使其达到熔接目的的连接方法。电熔连接方式有电熔承插连接、电熔鞍形连接。

- 相关显示relevant indication

由缺陷引起的显示。

- 非相关显示non-relevant indication

由于工件结构（例如焊缝余高或根部、工件的几何结构变化处）或者材料冶金结构的偏差（例如金属母材和覆盖层界面）引起的显示。包括由错边、根焊和盖面焊以及坡口形状的变化等引起的显示。

- 冷焊cold welding

由于焊接输人热量不足,熔接界面上的分子未能扩散缠结或充分地扩散缠结而导致强度不足的缺陷。

- 过焊over-heat welding

由于焊接输入热量过多导致接头材料降解,使得熔接的黏结性能下降的缺陷过焊时,伴随着孔洞

和电阻丝错位等缺陷的产生。

一般要求

检测人员

从事TOFD和相控阵超声检测的人员应按TSG Z8001的要求取得相应的资格等级证书，聚乙烯燃气管道检验人员应按TSG Z8002的要求取得特种设备检验人员证书。

检测设备和器材

检测设备包括检测仪器以及与仪器相连接的探头、扫查装置和线缆等所有物件构成的整体；器材是指实现检测功能所需且不与仪器相连接的其他器件和材料，包括试块和耦合剂等。上述各项应成套或单独具有产品合格证或制造厂出具的合格文件。

检测设备

TOFD检测设备应符合NB/T 47013.10-2015 承压设备无损检测 第10部分 衍射时差法超声检测要求，设备性能指标应符合附录A的要求。

相控阵检测设备应符合NB/T 47013.15-2015 承压设备无损检测 第10部分 相控阵超声检测要求，设备性能指标应符合附录C的要求。

试块

对比试块

对比试块是指用于检测校准的试块。

热熔对比试块的声学性能应与被检工件相同或相似，外形尺寸应能代表被检工件的特征，并且满足扫查装置的扫查要求。该材料内不得有大于或等于φ2 mm平底孔当量的缺陷。热熔对比试块分为平面对比试块和曲面对比试块，其规格尺寸和要求分别见GB/T 33588.5-2024的要求。

电熔对比试块应采用与被检电熔套筒材料声学性能相同或相似的材料制成，试块的表面粗糙度应与检测试样相接近，该材料内不得有大于或等于φ1 mm平底孔当量的缺陷。对比试块有PE-I,其规格尺寸和要求分别见NB/T 47013.15-2015附录A的要求。

模拟试块

模拟试块的外形尺寸应能代表被检工件的特征,试块厚度应与被检工件厚度相对应,也可采用完好的焊接接头制作模拟试块,试块中的反射体可以是人工缺陷，缺陷位置应具有代表性。

扫查面盲区高度测试试块

采用TOFD检测，应制备扫查面盲区高度测试试块，用于测定初始扫查面盲区高度，其声学性能应与被检工件相同或相似，规格尺寸和要求分别见GB/T 33588.5-2024的要求。

声速扩散角测定试块

采用TOFD检测，应制备声速扩散角测定试块用于测定检测仪器和探头组合的实际-12 dB声速扩散角,其声学性能应与被检工件相同或相似，规格尺寸和要求分别见GB/T 33588.5-2024的要求，测试方法应符合附录B的要求。

耦合剂

对表面平整的焊接接头,应采用透声性好,且不损伤检测表面的费合剂,如浆糊、甘油和水等。

对表面不平整的焊接接头,应采用其声速与聚乙烯材料相同或接近,声阻抗与聚乙烯材料相差不大的耦合剂。

检测环境

检测场地

检测不宜在强磁、震动,电磁波,灰尘大,有腐蚀性气体及噪声大等对检测结果有干扰的场地进行。

检测环境的温度及湿度

应确保在规定的温度范围内进行检测；采用常规探头和耦合剂时，被检工件的表面温度范围应控制在0℃~50℃；超出该温度范围,可采用特殊探头或耦合剂。

若温度过低或过高，一般应采取有效措施避免。若无法避免，应评价其对检测结果的影响。

检测系统设置和校准时的温度与实际检测温度之差应控制在20℃之内。

热熔接头TOFD检测

TOFD检测程序应包括如下内容：

a)  根据工艺规程和检测对象的检测要求编制操作指导书；

b)  选择和确定检测工艺参数；

c)  被检测工件准备；

d)  检测系统性能检查；

e)  检测；

f)  检测系统复核；

g)  数据评定；

h)  检测记录；

i） 出具检测报告。

TOFD检测缺陷评定和质量分级

不允许危害性表面开口缺陷的存在。

如缺陷类型为裂缝、未熔合、未焊透等危害性缺陷时，评为III级。

相邻两个或多个缺陷显示（非点状)其在X轴方向间距小于其中较小的缺陷长度且在Z轴方向间距小于其中较小的缺陷自身高度时，应作为一条缺陷处理，该缺陷深度、缺陷长度及缺陷自身高度按如下原则确定：

- 缺陷深度：以两缺陷深度较小值作为单个缺陷深度；

- 缺陷长度：两缺陷在X轴投影上的前、后端点间距离；

- 缺陷自身高度：若两缺陷在X轴投影无重叠，以其中较大的缺陷自身高度作为单个缺陷自身高度；若两缺陷在X轴投影有重叠，则以两缺陷自身高度之和作为单个缺陷自身高度（间距计入)。

点状显示的质量分级要求

点状显示用评定区进行质量分级评定，评定区为一个与焊缝平行的矩形截面，其沿X轴方向的长度为100mm，沿Z轴方向的高度为工件厚度。

在评定区内或与评定区边界线相切的缺陷均应划入评定区内，按表1的规定评定焊接接头的质量级别。

表1各级别允许的点状显示的个数

| 等 级 | 工件厚度t/mm | 个 数 |
| --- | --- | --- |
| I | 10 ~ 70 | t×0.2，最大为3 |
| II | 10 ~ 70 | t×0.4，最大为6 |
| III | 10 ~ 70 | 超过II级者 |

对于密集型点状显示，评为Ⅲ级。

非点状缺陷显示的质量分级按表2的规定进行。

表2 非点状缺陷显示的质量分级（单位：mm）

| 等级 | 工件厚度t | 单个缺陷 |  |  |  |  | 单个或多个缺陷累积长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表面开口型缺陷 |  | 埋藏型缺陷 |  |  |  |
|  |  | 长度lmax | 高度h3 | 长度lmax | 高度h2 | 若l>lmax，缺陷高度h1 |  |
| I | 10≤t≤15 | ≤t/2 | ≤1 | ≤t/2 | ≤2 | ≤1 | 1、对于单个或多个h≤h1的线状缺陷，在任意12t范围内累计长度不得超过2t且最大值为100mm； 2、若多个缺陷其各自长度l≤lmax、高度h均为：h≤h2或h3，则在任意12t范围内累计长度不得超过2t且最大值为100mm； 3、所有表面开口缺陷累计长度不得大于整条焊缝长度的5%且最大不得超过50mm |
|  | 15<t≤25 | ≤t/2 | ≤1 | ≤t/2 | ≤2 | ≤1 |  |
|  | 25<t≤35 | ≤15 | ≤2 | ≤20 | ≤3 | ≤2 |  |
|  | 35<t≤70 | ≤20 | ≤2 | ≤25 | ≤3 | ≤2 |  |
| II | 10≤t≤15 | ≤t | ≤1 | ≤t | ≤2 | ≤1 | 1、对于单个或多个h≤h1的线状缺陷，在任意12t范围内累计长度不得超过3t且最大值为150mm； 2、若多个缺陷其各自长度l≤lmax、高度h均为：h≤h2或h3，则在任意12t范围内累计长度不得超过3t且最大值为150mm； 3、所有表面开口缺陷累计长度不得大于整条焊缝长度的10%且最大不得超过200mm |
|  | 15<t≤25 | ≤t | ≤1 | ≤t | ≤2 | ≤1 |  |
|  | 25<t≤35 | ≤25 | ≤2 | ≤35 | ≤3 | ≤2 |  |
|  | 35<t≤50 | ≤30 | ≤2 | ≤40 | ≤4 | ≤2 |  |
| III | 10~50 | 超过II级者 |  |  |  |  |  |

当各类缺陷评定的质量级别不同时，以质量级别最低的作为焊接接头的质量级别。

电熔接头相控阵超声检测

相控阵检测程序应包括如下内容：

a)  根据工艺规程和检测对象的检测要求编制操作指导书；

b)  选择和确定检测工艺参数；

c)  被检测工件准备；

d)  检测系统性能检查；

e)  检测；

f)  检测系统复核；

g)  数据评定；

h)  检测记录；

i） 出具检测报告。

电熔接头相控阵超声检测方法和质量评定

质量分级

- 根据接头中存在的缺陷性质、数量和密切程度，其质量等级可划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级。

熔合面夹杂

- 熔合面夹杂的质量分级按表3的规定执行。

- 表3 熔合面夹杂的质量分级

| 级别 | 与内冷焊区贯通的熔接面夹杂的缺陷长度 | 与内冷焊区不贯通的熔接面夹杂的缺陷长度 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | - | 不大于标称熔合区长度 L/10 |
| Ⅱ | 不大于标称熔合区长度 L/10 | 不大于标称熔合区长度 L/5 |
| Ⅲ | 大于Ⅱ级者 |  |
| 注：L 为标称熔合区长度。 |  |  |

孔洞

- Ⅰ、Ⅱ级电熔接头中不允许存在相邻电阻丝间有连贯性孔洞和与内冷焊区贯通的孔洞。孔洞缺陷按表4的规定进行分级评定。

- 表4 孔洞缺陷质量分级

| 级别 | 单个孔洞 | 组合孔洞 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | X/L＜5%且h＜5%T | 累计尺寸 X/L＜10%且 h＜5%T |
| Ⅱ | X/L＜10%且 h＜10%T | 累计尺寸 X/L＜15%且 h＜10%T |
| Ⅲ | 大于Ⅱ级者 |  |
| 注：X 为该缺陷在熔合面轴向方向上的尺寸，L 为标称熔合区长度，T 为电熔接头管材壁厚，h 为孔洞自身高度。 |  |  |

电阻丝错位

- Ⅰ、Ⅱ级电熔接头中不允许存在相邻电阻丝相互接触的缺陷。电阻丝错位缺陷按表5的规定进行分级评定。

- 表5 电阻丝错位缺陷的质量分级

| 级别 | 电阻丝错位量 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 无明显错位 |
| Ⅱ | 错位量小于电阻丝间距 |
| Ⅲ | 大于Ⅱ级者或相邻电阻丝相互接触 |

冷焊

- 冷焊按表6的规定进行分级评定。

- 表6 冷焊缺陷的质量分级

| 级别 | 冷焊程度 H |
| --- | --- |
| Ⅰ | 小于 10% |
| Ⅱ | 小于 30% |
| Ⅲ | 大于Ⅱ级者 |

过焊

- 过焊引起孔洞缺陷时，按6.5.3评定，过焊引起电阻丝错位时，按6.5.4评定。过焊按过焊程度进行分级评定时，按表7的规定进行分级评定。

- 表7 过焊缺陷的质量分级

| 级别 | 冷焊程度 H′ |
| --- | --- |
| Ⅰ | 小于 20% |
| Ⅱ | 小于 40% |
| Ⅲ | 大于Ⅱ级者 |

承插不到位

- Ⅰ、Ⅱ级电熔接头中不允许存在承插不到位缺陷。

综合评定

当接头中同时出现多种类型的缺陷时，以质量最差的级别作为接头的质量级别。

  - 聚乙烯燃气管道定期检验

7.1 职责和义务

7.1.1 使用单位应当根据本标准的要求做好管道检验前的各项准备工作，使管道处于适合的待检状态，提供安全的检验环境，负责检验所需要的辅助工作，协助检验机构进行检验。检验人员应当认真执行管道使用单位的安全管理规定。

7.1.2 受检单位在检验前应向检验机构提交被检管道的安全技术档案资料（资料主要包括设计资料、安装资料、维修改造资料、使用登记资料、管道运行记录、年度检查报告、历次定期检验报告等）。

7.1.3 定期检验前，检验机构应当根据被检的管道的损伤模式、失效模式以及本规程的要求制定检验方案，检验人员应当严格按照批准后的检验方案实施检验。

7.1.4 使用单位或相关辅助单位应当做好检验前的准备工作，检验现场不具备检验条件时，检验人员有权拒绝检验。

7.1.5 检验结束后，检验机构应在规定的时间内（或与受检单位约定的时间内）及时出具审批手续齐全的检验报告。

7.1.6 检验机构应当配备满足检验检测需要的仪器设备和计量器具。

7.2 工作程序

定期检验工作的一般程序，包括检验方案制定、检验前的准备、检验实施、缺陷以及问题的处理、检验结果汇总、出具检验报告等。

7.3 定期检验周期

管道一般在投入使用后 3年内进行首次定期检验。以后的检验周期由检验机构根据管道安全状况等级，按照以下要求确定：

    - 表1 下次定期检验周期

| - 管道综合安全状况等级 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 下次定期检验周期 | - 3-6年 | - 3-6年 | - 1-2年 | - 不允许使用 |

. . .

7.4 特殊规定

检验周期的缩短、未按期进行定期检验的情况。

有下列情况之一的管道，应当适当缩短定期检验周期：

a）使用期间内发生影响管道安全运行的泄漏事故的；

b）承受交变载荷，可能导致疲劳失效的；

c）管道埋深不满足相关规范标准、设计文件要求的；

d）使用单位没有按规定进行年度检查的；

e）年度检查中发现除本条前几项以外的严重问题的；

f）检验人员和使用单位认为应该缩短定期检验周期的。

. . .

7.5 检验项目与方法

    - 定期检验项目应当以资料审查、宏观检查、开挖检查、泄露检查、管道状况检查、敷设环境调查、无损检测、耐压试验、安全附件与仪表检查为主，当以上项目不可实施时，可以采用耐压（压力）试验的方法进行检验。

7.5.1 资料审查

对使用单位提供的管道存档资料进行审查，审查资料是否齐全，是否符合相关标准的要求。

    - 检验人员主要对以下资料进行审查：

    - a）安全管理资料，包括使用登记证(有使用登记要求的)、安全管理规章制度与安全操作规则，作业人员上岗持证情况；

    - b)技术档案资料，包括定期检验报告，必要时还包括设计和安装（包括安装监督检验）、改造、维修等施工、竣工验收资料，首次定期检验时，应对设计、安装（包括安装监督检验）资料进行审查；

    - c)运行状况资料，包括日常运行维护记录、隐患排查治理记录、改造与维修资料、故障与事故记录；

    - d）上一检验周期的检验报告；

e）检验人员认为所需要的其他资料。

7.5.2 宏观检查

检验人员按照下列要求对管道进行宏观检查，主要包括泄露检查、管道位置埋深与走向检查、地面标志检查、管道沿线地表环境检查、穿、跨越段检查、阀门、法兰、膨胀节等管道元件检查、钢制法兰间的静电跨接以及接地引线检查等。若中间包含钢管部分，则钢管部分的宏观检查参照《压力管道定期检验规则——工业管道》（TSG D7005）的要求进行。

    - a）泄漏检查，对管道采用相应的泄漏检测设备进行泄漏点检查，重点检查管道穿跨越段、阀门、阀井、检漏井、聚乙烯管道熔接接口(含钢塑转换接口)等位置的泄漏情况，对燃气可能泄漏扩散到的地沟、窨井、地下建(构)筑物内进行检查，必要时采用地面钻孔检测或开挖验证；

    - b）管道位置、埋深与走向检查(如果管道周围地表环境无较大变动、管道无沉降等情况，可以与开挖检查结合进行)；

    - c）地面标志检查，检查地面标识位置是否准确，标志桩、警示牌、标志贴等外观是否完好、是否缺失；

    - d）管道沿线地表环境调查，主要检查管道与其他建(构)筑物净距、占压状况、管道裸露、土壤扰动等情况；

    - e）检查阀门、钢塑转换接头等管道元件的完好情况；

    - f）阀门井检查，主要检查定期排放积水情况，护盖、排水装置的完好情况；

g）检查人员认为有必要的其他检查。

7.5.3 开挖检查

开挖比例不低于0.3处/公里且至少1处。对开挖检查的管段进行超声波测厚。对开挖的管道本体进行检查。宜选取以下位置作为开挖点：

    - a）管道敷设环境温度超过30C的；

    - b）管道运行时间达30年以上的；

    - c）发生过泄漏、第三方破坏等风险较大的位置；

    - d）沿线地面存在沉降、滑坡等不良地质条件的；

    - e）穿越入土点与出土点、钢塑转换接头位置；

    - f）存在深根植物破坏的位置。

7.5.4 泄漏检查

选取典型部位进行泄漏检测，如法兰连接部位、钢塑转换接头部位、电熔连接接头部位、管道地上设施等。

7.5.5 管体状况检查

对管体及接头状况的检验，包括以下内容:

    - a)管道表面检查，检查有无划伤、槽痕、凿痕或者凹痕等缺陷，管道有无老化降解(如表面粉化)等迹象，对于明显的管体表面槽痕、划痕或者凹痕等缺陷，应采用焊缝检验尺或者塞尺进行深度测量。；

b)壁厚测定，采用超声波测厚方法等对管体进行壁厚抽样测定，同一截面上的测厚位置不得少于4处，测量值应参考GB/T15558(所有部分)对壁厚的要求。测厚时，应注意声速的校准当测量壁厚结果有异常时，须增加测量数量。

7.5.6 敷设环境调查

调查地貌环境是否有沉降、当地是否存在对聚乙烯管道造成破坏（某些特定蚁类的啃噬等）的生物。当存在部分埋地段钢管时，还应进行土壤腐蚀性测试。

7.5.7 无损检测

采用衍射时差法（TOFD）超声检测对聚乙烯管道热熔接头进行抽查检测，相控阵超声（PA）检测对电熔接头进行抽查检测。

当钢制管件或穿、跨越钢管存在对接焊接接头时，应对焊接接头进行无损检测抽查，无损检测采用超声或射线的方法进行。

7.5.8 耐压试验

检验人员对管道安全状况有怀疑时，应当进行耐压试验，耐压试验由使用单位负责实施，检验机构负责对耐压(压力)试验的过程进行现场监督确认。具体要求如下：

    - a) 检验机构应结合管道的实际情况，制定专门的耐压(压力)试验方案；

    - b) 被检管道应100%参与耐压(压力)试验；

    - c) 耐压(压力)试验应符合CJJ63的相关规定要求,试验参数以本次检验所允许(监控)使用参数为基础进行计算；

d) 耐压(压力)试验后应当给出下次全面检验日期，基于耐压(压力) 试压的全面检验方法其下次检验周期最长不应超过3年。

7.5.9 安全附件与仪表检查

检查管道附属的安全附件与仪表。具体参照工业管道定期检验有关要求执行，特殊的安全保护装置参照现行相关标准的规定。

7.6 安全状况等级及检验结论

综合检验情况，评定管道安全状况等级并给出明确的检验结论。

7.6.1管线位置、埋深与走向的评级

a) 管线位置和走向完全符合相关规范及标准要求时，可定为1级；不完全符合相关规范及标准要求时，可视具体情况定为2级或3级；当管线位置严重影响聚乙烯燃气管道安全且又无法进行调整时，可定为4级。

b) 管线埋深完全符合相关规范及标准要求时，可定为1级；不完全符合相关规范及标准要求时但采取切实可行的防护措施后可视具体情况定为2级或3级，否则定为4级。

7.6.2管线泄漏的评级

a) 聚乙烯燃气管道因自身原因存在泄漏且无法对泄漏部位进行处理的，定为4级。

7.6.3其他缺陷评级

a) 全面检验过程中发现除7.1~7.5以外的其他缺陷时，经整改合格后可定为1级或2级，不能整改合格但能采取有效监控措施时定为3级，否则定为4级。

7.6.4适用性评价

适用性评价包括材料性能评价、焊接缺陷评价、壁厚减薄评价。结果分为以下3个等级，下次检验周期应根据适用性评价与其他项目检验结果综合确定。

a）允许使用：评价结果符合要求，安全状况等级可定为1级或2级，满足设计条件下在未来的检验周期内能安全使用；

b）降压使用：评价结果基本符合要求，安全状况等级定为3级，管道存在缺陷，经降低使用压力后，能够满足在未来的检验周期内能安全使用，；

c）不允许使用：评价结果不符合要求，安全状况等级定为4级，管道存在严重缺陷，即使降低使用压力亦不能保证管道安全运行，使用单位应立即采取维修措施。

7.6.4.1存在下列条件之一的管道应进行适用性评价：

a）运行时间达到设计工作年限以上的；

b）管道设计工作年限不明，使用年限已经达到40年的；

c）生地质灾害、运行事故或外力损害后需要继续使用的。

## 7.6.4.2焊接缺陷评价

a）熔合面夹杂

不存在与内冷焊区贯通的融合面夹杂缺陷且与内冷焊区不贯通的融合面夹杂缺陷长度不大于L/10的，评价结果为符合要求；与内冷焊区贯通的融合面夹杂缺陷长度不大于L/10或与内冷焊区不贯通的融合面夹杂缺陷长度不大于L/5的，评价结果为基本符合要求；与内冷焊区贯通的融合面夹杂缺陷长度大于L/10或与内冷焊区不贯通的融合面夹杂缺陷长度大于L/5的，评价结果为不符合要求。

L——标称熔合区长度，单位为毫米(mm)。

b）孔洞

单个孔洞缺陷计算尺寸X/L<5%且h<5%T，或组合孔洞缺陷累计尺寸X/L<10%且h<5%T的，评价结果为符合要求；单个孔洞缺陷计算尺寸5%≤X/L<10%且5%T≤h<10%T，或组合孔洞缺陷累计尺寸10%≤X/L<15%且5%T≤h<10%T的，评价结果为基本符合要求；单个孔洞缺陷计算尺寸X/L≥10%且h≥10%T，或组合孔洞缺陷累计尺寸X/L≥15%且h≥10%T，或内冷焊区贯通孔洞的，评价结果为不符合要求。

X ——缺陷在熔合面轴向方向上的尺寸，单位为毫米(mm)；

L ——标称熔合区长度，单位为毫米(mm);

T ——管材壁厚，单位为毫米(mm);h ——孔洞自身高度，单位为毫米(mm)。

c）结构畸变

存在电阻丝错位，错位量不大于电阻丝间距的，评价结果为符合要求；错位量大于电阻丝间距但不大于1.5倍电阻丝间距的，评价结果为基本符合要求；相邻电阻丝间存在连贯性孔洞，或相邻电阻丝相互接触，或错位量大于1.5倍电阻丝间距的，评价结果为不符合要求。

d）冷焊

在电熔管件的承插端口尺寸和公差满足GB/T 15558（所有部分）规定的前提下：冷焊程度H<10%的，评价结果为符合要求；冷焊程度10%≤H<30%的，评价结果为基本符合要求；冷焊程度H≥30%的，评价结果为不符合要求。

H——接头冷焊表征量。

e）过焊

过焊引起孔洞或电阻丝错位缺陷的，分别按照8.3b）和c）评定；过焊未引起孔洞或电阻丝错位缺陷的，按过焊程度对过焊进行分级评定，过焊程度H'<20%的，评价结果为符合要求；过焊程度20%≤H'<40%的，评价结果为基本符合要求；过焊程度H'≥40%的，评价结果为不符合要求。

H'——接头过焊表征量。

f）承插不到位

焊接接头承插不到位的，评价结果为不符合要求。

g）焊缝过短

焊缝过短时，焊接接头的表现形式为卷边过大。卷边宽度B=0.35T～0.45T且卷边高度L=0.2T～0.25T的，评价结果为符合要求，否则评价结果为不符合要求；卷边底部若有杂质、小孔、偏移或损坏的，评价结果为不符合要求；卷边有裂缝缺陷的，评价结果为不符合要求。

T——管材壁厚。

## 7.6.4.3材料性能评价

    - 对材料牌号不明、可能发生老化或者使用年限已经达到40年的管道，一般应进行材料性能评价。材料性能综合评价项目包括氧化诱导时间、断裂伸长率、静液压强度、耐慢速裂纹增长等。

材料性能评价一般采用现场取样的方式进行，样品长度应满足制备试样要求，必要时截取的样品应包含焊接接头。

    - 对于材料牌号不明的管材，按照PE80材料相应要求进行性能试验。

- 氧化诱导时间按照GB/T19466.6进行，试验温度取200℃；

- 断裂伸长率按照GB/T8804.3要求进行；

- 静液压强度按照GB/T6111要求进行，试验温度取80℃，对于PE80材质，应使环向应力达到4.5MPa，对于PE100材质，应使环向应力达到5.4MPa。

以上各项材料性能试验结果应达到管材相应标准的规定值，若试验结果符合相应管材标准的要求，评价结果为符合要求，若结果不符合相应管材标准的要求，则材料性能不满足要求，评价结果为不符合要求。

## 7.6.4.4壁厚减薄评价（强度校核）

对于因管道本体存在损伤（如沟槽、划痕等）超出的相应标准要求的最小值，应对壁厚减薄进行综合评价。

………………（1）

………………（2）

………………（3）

式中：

：管道实际运行中可能达到的最大工作压力，；

：管道能承受的最大工作压力，；

：工作温度下的压力折减系数，取值按CJJ63中的规定；

：设计系数，取值按CJJ63中的规定；

：实测管道的平均外径，；

：实测管道的有效厚度，即管道缺陷附近的实测厚度减去缺陷深度，；

：耐快速裂纹扩展的临界压力（注），。

注：此数据一般由管材生产单位提供，若管材生产单位未提供或者管材生产单位不明，或材料牌号不明，可结合8.2进行材料性能综合评价，试验标准按照GB/T19280，对于材料牌号不明的管材，按照PE80材料相应要求进行试验。

若式（2）的计算结果同时满足式（1）与式（3），评价结果为符合要求，否则评价结果为不符合要求。

7.7 检验记录、报告和结论

检验工作结束后，一般应在30个工作日或者约定的期限内出具检验报告，年度检查报告和全面检验报告模板参见附录。定期检验结论报告应有检验、审核、批准三级签字，批准人应当为检验机构的技术负责人或者授权签字人。

检验人员在全面检验中发现的缺陷和问题，应当及时通知使用单位，对于发现的重大安全隐患，还应当向管道所在地的安全监督管理部门报告。使用单位应当制订修复方案，缺陷的修复应当按照有关要求进行，相关文件记录应当存档，使用单位也可委托有相应资质的单位进行修复或者采取隆压运行的措施。使用单位处理完成后，应由原检验机构确认合格。

附 录 A

- （资料性）

- TOFD检测仪器和探头性能指标要求

A.1 检测仪器性能指标要求（见表A.1）

表A.1 TOFD检测仪性能指标要求

| 序号 | 项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气性能要求 | （1）发射性能参数 | 激发电脉冲可以是单极性或双极性的，应为方波 |
|  |  |  | 仪器每个通道的发射脉冲上升时间（即脉冲前沿幅度从脉冲峰值的10%~90%的上升时间）应小于25ns |
|  |  |  | 仪器每个通道的发射脉冲电压幅值应可调，最大值应不小于200V（特殊情况下达不到的，至少应不小于100V且提供仪器具有相当检测能力的证明文件），发射脉冲电压的实测值与设定值（带负载50Ω）之间的偏差不大于设定值的20%。 |
|  |  |  | 仪器每个通道的发射脉冲宽度范围应至少包括50ns~500ns且可调，步进小于或等于10ns，发射脉冲宽度的实测值与设定值之间的偏差不大于设定值的10% |
|  |  |  | 仪器每个通道的发射脉冲重复频率应可调，最大值应能达到500Hz及以上，发射脉冲重复频率的实测值与设定值之间的偏差不大于设定值的10% |
|  |  | （2）接受性能要求 | 接收放大电路频带范围按-3dB测量，应至少包括0.6MHz~15MHz |
|  |  |  | 数字采样频率至少60MHz |
|  |  |  | 仪器实测净增益应不小于75dB |
|  |  | （3）其他电气性能应满足NB/T47013.3《承压无损检测第3部分：超声检测》附录A的要求 |  |
| 2 | 功能要求 | （1）显示功能 | 仪器每个通道检测显示应至少包括A扫描信号和TOFD图像，且A扫描信号使用射频波形式 |
|  |  |  | 仪器每个通道所显示和记录的A扫描信号不应有明显畸变或变形 |
|  |  |  | 仪器至少能以256级灰度或色度显示TOFD图像 |
|  |  |  | 仪器软件至少应具有同步显示TOFD图像和对应的A扫描信号、拟合曲线光标、移除直通波、局部位置信号放大等必要的分析功能 |
|  |  |  | 仪器软件应包括TOFD显示的深度或时基线性化算法，以测量目标体深度和高度 |
|  |  |  | 对于未采集到的数据，仪器软件不应使用数据处理方式对缺失部分进行补充，应保持数据的真实性 |
|  |  | （2）其他功能 | 仪器的数据采集应和扫查装置的移动同步，扫查步进值应可调，其最小值应不大于0.5mm |
|  |  |  | 仪器应能存储和分辨各A扫描信号之间相对位置的信息，如编码位置 |
|  |  |  | 仪器可具有滤波、取波幅阈值等数字信号处理功能，但仪器应能记录未经处理之前的原始检测数据 |
|  |  |  | 仪器应能够以不可更改的方式将所有的A扫描信号和TOFD图像存储于磁、光等永久介质，并能输出其硬拷贝 |
|  |  |  | 仪器应能够选择合适的A扫描时间窗口，以检测到需要的信号；闸门起点相对于发射脉冲至少应在0μs~200μs间可调节，窗口宽度至少在5μs~100μs间可调节 |
|  |  |  | 仪器应提供满足本部分第5章所要求的各项设置功能 |

A.2 宽带窄脉冲探头性能指标要求

宽带窄脉冲探头性能指标要求见表A.2。

表A.2 宽带窄脉冲探头性能指标要求

| 序号 | 性能 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中心频率 | 实测值与标称值的偏差≤标称值的10% |
| 2 | 相对脉冲回波灵敏度 | 实测值与标称值的偏差≤3dB |
| 3 | 电阻抗或静电容 | 实测值与标称值的偏差≤标称值的20% |
| 4 | 直通波持续时间 | 直通波按峰值下降20dB测量的持续时间应不超过两个脉冲周期 |
| 5 | 频带相对宽度 | 不小于80% |

附 录 B

- （资料性）

- 仪器和探头组合的-12dB声束扩散角测量方法

仪器和探头组合的-12dB声束扩散角采用图1、图13所示的声束角度测定试块进行测量，测量方式（见图B.1），测量步骤如下：

a）调节仪器到自发自收状态，将需要测量的探头放置在1位置，前后调节探头的位置和方向，找到最大反射波幅，此时保持探头不动；

b）调节仪器到一发一收状态，将另一接收探头放在2位置沿弧面移动，找到最大波幅，将最大波幅调至仪器满屏的80%，此时探头2位置对应的角度刻度值α0即为测试探头的发射角；

c）保持位置1的测试探头不动，向下移动2位置探头，当反射波幅降低至20%满屏高度时，记下探头2的位置角度值α1，此角为下扩散角；

d）保持位置1的测试探头不动，向上移动2位置探头，反射波幅会逐渐升高至80%，继续向上移动，波幅会降低，当反射波幅降低至20%满屏高度时，记下探头2的位置角度值α2，此角为上扩散角。

图 B.1声束扩散角测量

附 录 C

（资料性）

相控阵超声检测仪性能指标要求

相控阵超声检测仪稳定性能、发射性能、接收器性能指标要求见表 C.1、表C.2及表C.3，电气性能测试方法参照 JB/T 11779 的规定。

表 C.1	相控阵超声检测仪稳定性能指标要求

| 稳定性能要求 | 测试条件 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| ①预热后的稳定性 | 仪器按出厂文件中规定的预热时间预热后（仪器屏幕显示范围为 50mm，声速设定为 5 900m/s），采用相控阵仪器一个有效的发射通道触发任意波形发生器产生一个 3 周期、中心频率为 2MHz～6MHz、延迟为10μs、峰值为 100mV 的信号，将信号输入至仪器一个有效的接收通道，调节增益使屏幕上产生一个满屏高度 80%的参考回波信号。每隔 10min 观察该回波信号的幅度和时基线上位置的变化，连续测量 3 次 | ①参考回波信号幅值的变化≤满屏高度的 2%； ②参考回波信号时基线位置的变化≤满屏宽度的 1% |
| ②显示抖动 | 仪器按出厂文件中规定的预热时间预热后（仪器屏幕显示范围为 50mm，声速设定为 5 900m/s），采用任意波形发生器产生一个中心频率为 2MHz～6MHz 的信号，连接仪器并在屏幕上产生一个参考回波信号（仪器增益设定在中间值），调节外部衰减器将参考信号幅度调至满屏高度的 80%。以每秒不少于 1 次的观察频率，测量该参考信号的幅度和时基线上位置的变化 | ①参考信号幅值的变化≤满屏高度的 2%； ②参考信号时基线位置的变化≤满屏宽度的 1% |
| ③相对温度变化的稳定性 | 仪器按出厂文件中规定的预热时间预热后（仪器屏幕显示范围为 50mm，声速设定为 5 900m/s)，采用任意波形发生器产生一个中心频率为 2MHz ～ 6MHz、延迟为 10μs、峰值为 100mV 的信号，将信号输入至仪器一个有效的接收通道，调节增益使屏幕上产生一个满屏高度 80%的参考回波信号。在仪器工作温度范围内，每隔 10℃变化观察该回波信号的幅度和时基线上位置的变化 | ①参考回波信号幅值的变化≤满屏高度的 5%； ②参考回波信号时基线位置的变化≤满屏宽度的 1% |
| ④相对电压变化的稳定性 | 采用稳压电源给仪器供电，将稳压电源输出电压调到相控阵仪器正常工作电压的中间值，应用零延迟法则同时激发所有可用通道，采用中心频率为2MHz～6MHz 的相控阵探头在试块上产生底面回波作为参考信号，将参考信号幅度调至满屏高度的80%（参考信号在仪器屏幕显示水平刻度 50%，且不小于 50mm），在稳压电源输出电压降至仪器出厂文件中规定的低电压报警或低电压自动关机电压时，观察参考信号的幅值和时基线位置的变化 | ①参考信号幅值的变化≤满屏高度的 2%； ②参考信号时基线位置的变化≤满屏宽度的 1% |

表 C.2	相控阵超声检测仪发射性能指标要求

| 发射性能要求 | 测试条件 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| ①发射脉冲重复频率 | 采用示波器测量相控阵仪器的发射脉冲重复频率（仅测试一个发射通道），包括最大值、最小值以及中间值，共 3 处 | ①实测值与标称值之间的偏差≤标称值的 10%； ②脉冲重复频率（最大值）应不小于 4KHz |
| ②有效输出阻抗 | 在发射脉冲电压、发射脉冲宽度、发射脉冲重复频率（以上取中间值）以及仪器出厂文件中提供的最佳阻尼设定值条件下，测量相控阵仪器的有效输出阻抗，测试的通道不少于通道总数的 10% | ①有效输出阻抗≤50Ω，偏差在±5Ω内； ②各通道实测值与标称值之间的偏差≤标称值的 20% |
| ③发射延时精度 | 设置相控阵仪器为 E 扫描，相控阵检测仪设置成多发多收，调整延迟法则，按一定延时间隔顺序激发所有相控阵检测仪发射器，相邻通道之间发射延时间隔设置为系统能设定的最小值，测试仪器发射延时精度，仅测试一个发射通道 | 相邻通道间发射脉冲的最小延迟时间应≤5ns |
| ④发射脉冲电压 | 在仪器出厂文件中提供的最佳阻尼设定值条件下， 调节发射脉冲宽度和发射脉冲重复频率为中间值， 测量相控阵仪器所有发射通道的最大、最小及中间值发射脉冲电压 | ①发射脉冲模式可以是方波或尖脉冲；发射脉冲电压幅度（带负载，即 V50）最大值≥75V； ②实测值与标称值（带负载， 即 V50）之间的偏差≤标称值的10% |
| ⑤发射脉冲反冲 | 在发射脉冲电压、发射脉冲宽度（以上取中间值） 以及仪器出厂文件中提供的最佳发射脉冲重复频 率和阻尼设定值条件下，测量相控阵仪器所有发射 通道的发射脉冲反冲与发射脉冲电压峰-峰值之比 | 方波：发射脉冲反冲实测值＜ 发射脉冲电压峰-峰值的 8% |
| ⑥发射脉冲宽度 | 在发射脉冲电压（取中间值）和仪器出厂文件中提供的最佳发射脉冲重复频率和阻尼设定值条件下， 测量相控阵仪器发射通道的最大、最小及中间值发射脉冲宽度。测试的通道不少于通道总数的 10% | ①方波和双极波脉冲：实测值与标称值之间的偏差≤标称值的10%； ②尖脉冲：实测值≤标称值的1.5 倍 |
| ⑦发射脉冲上升时间 | 在发射脉冲电压、发射脉冲宽度（以上取中间值） 和仪器出厂文件中提供的最佳发射脉冲重复频率 和阻尼设定值条件下，测量相控阵仪器发射通道的发射脉冲上升时间。测试的通道不少于通道总数的 10% | ①方波：发射脉冲上升时间的最大值≤10ns； ②双极波：发射脉冲上升时间的最大值≤15ns |

表 C.3	相控阵超声检测仪接收器性能指标要求

| 接收器性能要求 | 测试条件 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| ①串扰 | 采用任意波形发生器产生 5MHz 的连续正弦波，测试相控阵仪器所有通道中任意两通道间的串扰 | 串扰值＞40dB |
| ②发射脉冲后盲区 | 根据相控阵仪器的参数设置，采用任意波形发生器产生 5MHz 或相控阵仪器宽频带的中心频率的连续正弦波，测量相控阵仪器的发射脉冲后盲区，仅测试仪器一个通道 | 发射脉冲后盲区＜3.0μs |
| ③动态范围 | 采用任意波形发生器依次选择相控阵仪器每个频带的设定值，采用经过校准的外部衰减器，测量相 控阵仪器的动态范围，仅测试一个发射通道 | 可用的动态范围＞70dB |