安徽省地方标准编制说明

| 标准名称 |  |  | 聚乙烯燃气管道检测、检验及评价方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务来源 （项目计划号） |  |  | 安徽省市场监督管理局关于下达2023年第三批安徽省地方标准制修订计划的通知皖市监函[2023]622号（2023-3-39） |  |  |  |
| 负责起草单位 |  |  | 安徽省特种设备检测院 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  | 合肥市包河工业园大连路45号 |  |  |  |
| 参与起草单位 |  |  | 安徽华夏高科技开发有限责任公司、合肥合燃华润燃气有限公司、芜湖市特种设备监督检验中心、安徽省市场监督管理局特种设备安全监察处 |  |  |  |
| - 标准起草人（全部起草人，应与标准文本前言中起草人排序一致） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 单 位 |  | 职务 | 职称 | 电话 |
| 编制情况 |  |  |  |  |  |  |
| 1、编制过程简介 |  |  |  |  |  |  |
| 标准起草过程：成立标准编制小组：2023年12月06日，收到安徽省市场监督管理局关于下达2023年第三批安徽省地方标准制修订计划的通知皖市监函[2023]622号文件后，成立以安徽省特种设备检测院管道检测中心、安徽华夏高科技开发有限责任公司、合肥合燃华润燃气有限公司、芜湖市特种设备监督检验中心、安徽省市场监督管理局特种设备安全监察处相关技术人员为主的标准编制小组。 主要工作过程： 1、2023年12月安徽省特种设备检测院与各合作单位共同成立了标准起草小组，并制定出标准编写方案，明确各成员的工作任务和分工； 2、2024年1月-2024年2月，编制人员从充分调研了国内聚乙烯管道监测、评价的相关标准和技术，结合安徽省内实际情况，提出标准内容中关于超声相控阵、TOFD的技术要求，以及聚乙烯管道评价的研究方向； 3、2024年3月-2024年6月，通过制作模拟聚乙烯管道热熔接头和电熔接头各类型缺陷，分别采用TOFD和超声相控阵的方法对其进行检测，分析检测数据，根据检测结果，结合聚乙烯管道的定期检验管道评价内容，形成标准初稿，起草组成员多次进行了认真讨论及修改，确定标准编制的主要框架，并明确各部分的编写人员分工； 4、2024年07月-2024年11月，形成标准编制小组讨论稿，并经编制小组讨论后修改形成工作组意见稿； |  |  |  |  |  |  |
| 2、制定标准的必要性和意义 |  |  |  |  |  |  |
| 必要性 - 管道老化与损伤风险：随着聚乙烯燃气管道使用时间的增长，管道老化、施工造成的损伤，加之地基沉降、第三方外力的作用，导致管道经常发生破裂或穿孔等事故。例如，国内最早投用的燃气聚乙烯管道已达30年，管道老化、施工造成的损伤等问题日益凸显。 - 安全性能检测与评价缺失：目前，国内对于在役聚乙烯燃气管道的安全性能检测与评价标准尚不完善。现有的标准如TSG D7004-2010《压力管道定期检验规则——公用管道》中仅提出通过阀井和开挖的方式对聚乙烯管道的直接检查，缺乏全面、系统的检测与评价方法。 - 技术发展的需求：随着超声相控阵、TOFD等先进无损检测技术的发展，对聚乙烯燃气管道的电熔接头和热熔接头进行更为精准、高效的检测成为可能，目前国内标准并没有专门针对聚乙烯燃气管道焊接接头的超声相控阵、TOFD检测评价标准，制定相关标准，有助于规范这些先进技术的应用。 意义 - 提高管道安全性：通过超声相控阵对聚乙烯燃气管道电熔接头进行检验，以及TOFD对聚乙烯管道热熔接头进行检验，可以更加准确地发现管道内部的缺陷和损伤，及时采取措施进行修复，从而避免事故的发生，提高管道的安全性。 - 规范检测与评价行为：该标准的制定为聚乙烯燃气管道的检测、检验及评价提供了统一的规范和要求，有助于规范检测与评价行为，确保检测结果的准确性和可靠性。 - 促进技术进步：该标准的制定鼓励采用先进的检测技术和方法，如超声相控阵、TOFD等，这将推动相关技术的研发和应用，促进燃气管道检测技术的进步。 - 保障公共安全：聚乙烯燃气管道作为城镇公用设施，其安全运行直接关系到千家万户的生命财产安全。该标准的制定和实施有助于及时发现和消除安全隐患，保障公共安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 3、制定标准的原则和依据，与现行法律法规、标准的关系。 |  |  |  |  |  |  |
| 本标准在制定过程中查询和参考了以下标准： GB/T 27664.1 无损检测超声检测设备的性能与检验 第1部分：仪器 GB/T 27664.2 无损检测超声检测设备的性能与检验 第2部分：探头 GB/T 33488.3 化工用塑料焊接制承压设备检验方法 第3部分：超声检测 GB 15558.1 燃气用埋地聚乙烯管道系统 第1部分：管材 GB 15558.2 燃气用埋地聚乙烯管道系统 第2部分：管件 GB/T 9445 无损检测 人员资格鉴定与认证 GB/T 12604.1 无损检测 术语 超声检测 GB/T 32563-2016 无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法 JB/T 11731 无损检测 超声相控阵探头通用技术条件 JB/T 11779 无损检测仪器 相控阵超声检测仪技术条件 GB 55009 燃气工程项目规范 CJJ 33 城镇燃气输配工程施工及验收规范 CJJ 63 聚乙烯工业管道工程技术规程 GB 50028 城镇燃气设计规范 GB/T 19285 埋地钢质管道腐蚀防护工程检验 NB/T 47013 承压设备无损检测 TSG D7004-2010 压力管道定期检验规则——公用管道 TSG D7005-2018 压力管道定期检验规则——工业管道 根据相关的法律、法规和城镇燃气管道的特点，围绕适用、安全、质量等要求进行制定，以使标准具有一定的先进性、通用性、科学性和可操作性。 |  |  |  |  |  |  |
| 4、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述（详细说明） |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.1.2 热熔对比试块的声学性能应与被检工件相同或相似，外形尺寸应能代表被检工件的特征，并且满足扫查装置的扫查要求。该材料内不得有大于或等于φ2 mm平底孔当量的缺陷。热熔对比试块分为平面对比试块和曲面对比试块，其规格尺寸和要求分别见GB/T 33588.5-2024的要求。 说明：热熔对比试块在超声波检测中扮演着至关重要的角色，其设计需严格遵循GB/T 33588.5-2024等标准的要求。这些试块需具备与被检工件相同或相似的声学性能，以确保检测结果的准确性；同时，其外形尺寸应能代表被检工件的特征，并满足扫查装置的扫查要求，从而覆盖整个检测区域并避免盲区。此外，试块内部不得存在大于或等于φ2 mm平底孔当量的缺陷，以保证试块本身的质量。热熔对比试块分为平面对比试块和曲面对比试块两种类型，它们的规格尺寸和要求均需在标准中详细规定，以确保试块能够准确地模拟被检工件的特征，提高超声波检测的可靠性和准确性。 4.2.2.1.3 电熔对比试块应采用与被检电熔套筒材料声学性能相同或相似的材料制成，试块的表面粗糙度应与检测试样相接近，该材料内不得有大于或等于φ1 mm平底孔当量的缺陷。对比试块有PE-I,其规格尺寸和要求分别见NB/T 47013.15-2015附录A的要求。 说明：电熔对比试块需依据NB/T 47013.15-2015标准附录A的严格规定来制备，其核心要求是试块必须由与被检电熔套筒材料声学特性高度一致或相似的材料构成，以确保检测过程中的声波传播特性与实际情况相符。同时，试块的表面粗糙度需精心控制，以与待检测试样的表面状况相接近，从而减少因表面差异带来的检测误差。尤为重要的是，试块内部必须无任何大于或等于φ1 mm平底孔当量的缺陷，以保障试块自身的质量不影响检测结果的准确性。在此标准下，PE-I作为对比试块的一种规格型号，其具体的尺寸、形状及其他技术要求均需在NB/T 47013.15-2015附录A中找到详细的规定，这些规定共同构成了电熔对比试块制备与使用的规范框架。 5.2.3 相邻两个或多个缺陷显示（非点状)其在X轴方向间距小于其中较小的缺陷长度且在Z轴方向间距小于其中较小的缺陷自身高度时，应作为一条缺陷处理，该缺陷深度、缺陷长度及缺陷自身高度按如下原则确定： a)缺陷深度：以两缺陷深度较小值作为单个缺陷深度； b)缺陷长度：两缺陷在X轴投影上的前、后端点间距离； 缺陷自身高度：若两缺陷在X轴投影无重叠，以其中较大的缺陷自身高度作为单个缺陷自身高度；若两缺陷在X轴投影有重叠，则以两缺陷自身高度之和作为单个缺陷自身高度（间距计入)。 说明：在聚乙烯管道热熔接头的TOFD（超声波衍射时差法）检测中，当相邻两个或多个非点状缺陷在X轴（通常指扫描方向或轴向）上的间距小于其中较小缺陷的长度，并且在Z轴（通常指垂直于扫描方向或壁厚方向）上的间距小于其中较小缺陷的自身高度时，这些缺陷应被视为一个整体缺陷进行处理。具体来说，确定这个整体缺陷的特征参数需遵循以下原则：首先，缺陷深度取两个缺陷中较浅的那个深度值；其次，缺陷长度是通过在X轴上的投影来确定，即计算两个缺陷前后端点之间的最大距离；最后，对于缺陷自身高度，如果两个缺陷在X轴上的投影没有重叠，那么取其中较高的那个值作为整体缺陷的高度；如果投影有重叠，则将两个缺陷的高度相加（包括它们之间的间距）来确定整体缺陷的高度。这一规定旨在确保在评估热熔接头质量时，能够准确、全面地考虑相邻缺陷对管道完整性的影响。 7.6.4.3 对材料牌号不明、可能发生老化或者使用年限已经达到40年的管道，一般应进行材料性能评价。材料性能综合评价项目包括氧化诱导时间、断裂伸长率、静液压强度、耐慢速裂纹增长等。 材料性能评价一般采用现场取样的方式进行，样品长度应满足制备试样要求，必要时截取的样品应包含焊接接头。 对于材料牌号不明的管材，按照PE80材料相应要求进行性能试验。 a）氧化诱导时间按照GB/T19466.6进行，试验温度取200℃； b）断裂伸长率按照GB/T8804.3要求进行； c）静液压强度按照GB/T6111要求进行，试验温度取80℃，对于PE80材质，应使环向应力达到4.5MPa，对于PE100材质，应使环向应力达到5.4MPa。 以上各项材料性能试验结果应达到管材相应标准的规定值，若试验结果符合相应管材标准的要求，评价结果为符合要求，若结果不符合相应管材标准的要求，则材料性能不满足要求，评价结果为不符合要求。 说明：对于材料牌号不明确、可能存在老化现象或已经使用了长达40年之久的管道，为了全面评估其当前的安全性能和剩余使用寿命，必须进行详尽的材料性能评价。这一评价过程涉及多个关键性能指标，包括但不限于氧化诱导时间、断裂伸长率、静液压强度以及耐慢速裂纹增长能力，这些指标共同构成了对管道材料综合性能的全面考量。在实际操作中，评价工作通常通过现场取样来进行，以确保所取样品能够真实反映管道的实际状况。样品的长度和截取位置需严格遵循相关标准，以确保后续试验的准确性和可靠性。在必要时，所截取的样品还应包含焊接接头部分，因为焊接接头的质量往往对管道的整体性能具有重要影响。针对材料牌号不明的管材，评价工作会默认按照PE80材料的相应要求进行性能试验。具体来说，氧化诱导时间的测定需遵循GB/T19466.6标准，并在200℃的试验温度下进行；断裂伸长率的测试则需按照GB/T8804.3的标准要求进行；而静液压强度的试验则需依据GB/T6111标准，在80℃的试验温度下，对于PE80材质需使环向应力达到4.5MPa，对于PE100材质则需达到5.4MPa。这些试验旨在模拟管道在实际使用过程中的各种受力状态，从而准确评估其承压能力和安全性能。最后，所有材料性能试验的结果都将与相应管材标准的规定值进行严格比对。只有当所有指标均符合或超过标准要求时，才能判定该管道的材料性能评价为合格；反之，若任何一项指标不达标，则意味着管道的材料性能不满足要求，需采取相应的处理措施以确保其安全运行。这样的评价流程不仅科学严谨，而且为管道的安全管理提供了有力的技术支撑。 |  |  |  |  |  |  |
| 5、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明 |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |
| 6、采用国际标准或国外先进标准的，说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况 |  |  |  |  |  |  |
| 至标准编制之日内尚未发现与计划编制标准向冲突现行法律、法规和强制性国家标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 7、重大分歧意见的处理经过和依据 |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |
| 8、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等） |  |  |  |  |  |  |
| 首先，在标准起草参与单位推广使用。标准起草单位的相关部门应成立技术指导组，抽调标准起草人员负责指导，在行业内组织相关标准宣贯，并针对关键重要环节加强指导，确保严格按照标准进行操作。其次，在全省特种设备检验检测机构推广，将本标准相关内容纳入其单位的体系文件中。 |  |  |  |  |  |  |
| 9、废止现行相关标准的建议 |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |
| 10、其它应予说明的事项 |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |