| ICS | 13.060.30 |
| --- | --- |
| CCS | Z 60 |

37

山东省地方标准

DB 37 ****—XXXX

城镇污水处理厂水污染物排放标准

Discharge standard of water pollutants for municipal wastewater treatment plant

（报批稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

山东省市场监督管理局山东省生态环境厅  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 水污染物排放控制要求	2

5 水污染物监测要求	3

6 标准实施与监督	4

前言

本文件根据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东省生态环境厅、山东省住房和城乡建设厅提出并组织实施。

本文件由山东省环保标准化技术委员会归口。

城镇污水处理厂水污染物排放标准

范围

本文件规定了城镇污水处理厂水污染物的排放控制要求和监测要求以及标准的实施与监督等相关规定。

本文件适用于现有城镇污水处理厂水污染物排放管理，以及城镇污水处理厂建设项目的环境影响评价、咨询设计、竣工环境保护验收、排污许可证核发及其投产后的水污染物排放管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 11893　水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法

GB 18918　城镇污水处理厂污染物排放标准

HJ 91.1　污水监测技术规范

HJ 195　水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法

HJ 199　水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法

HJ 353  水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）安装技术规范

HJ 354  水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）验收技术规范

HJ 355  水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范

HJ 356  水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）数据有效性判别技术规范

HJ/T 399　水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法

HJ 493　水质　样品的保存和管理技术规定

HJ 494　水质　采样技术指导

HJ 495　水质　采样方案设计技术规定

HJ 535　水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法

HJ 536　水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法

HJ 537　水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法

HJ 636　水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

HJ 665　水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法

HJ 666　水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法

HJ 667　水质 总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ 668　水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ 670　水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法

HJ 671　水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法

HJ 819　排污单位自行监测技术指南 总则

HJ 828　水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法

HJ 978　排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）

HJ 1083　排污单位自行监测技术指南 水处理

DB37/T 2463　山东省污水排放口环境信息公开技术规范

DB37/ 3416 流域水污染物综合排放标准（所有部分）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

城镇污水处理厂　municipal wastewater treatment plant

对进入城镇污水收集系统的污水进行净化处理的污水处理厂。

[来源：GB 18918—2002,3.2]

- 城市污水处理厂　urban wastewater treatment plant

对进入城市（包括县城）污水收集系统的污水进行净化处理的污水处理厂。

- 建制镇污水处理厂　townish wastewater treatment plant

对进入建制镇（不含县城驻地所在镇）污水收集系统的污水进行净化处理的污水处理厂。

- 新建城镇污水处理厂　new municipal wastewater treatment plant

本文件实施之日起环境影响评价文件通过审批的新建、改建、扩建的城镇污水处理厂；或本文件实施之日前环境影响评价文件通过审批，但未开工建设的城镇污水处理厂。

- 现有城镇污水处理厂　existing municipal wastewater treatment plant

本文件实施之日前已建成投产或环境影响评价文件已通过审批且已开工建设的城镇污水处理厂。

水污染物排放控制要求

城镇污水处理厂分别执行表1和表2规定的水污染物排放限值，分为A标准、B标准、C标准和D标准，具体应符合以下要求。

- 新建城市污水处理厂及纳入名单的现有城市污水处理厂执行A标准，其余的城市污水处理厂执行D标准。

- 位于DB37 3416.1规定的南四湖东平湖流域范围内，设计规模大于等于500m3/d的建制镇污水处理厂，根据建设时间、设计规模和排污口所在区域，分别执行A标准、B标准、C标准和D标准。

- 对于新建建制镇污水处理厂，排污口位于核心保护区域的，执行A标准；位于重点保护区域的，执行B标准；位于一般保护区域的，执行C标准。

- 对于现有建制镇污水处理厂，设计规模大于等于3000m3/d的，执行C标准；设计规模大于等于500m3/d且小于3000m3/d的，执行D标准。

- 位于DB37 3416.1规定的南四湖东平湖流域范围外，设计规模大于等于500m3/d的建制镇污水处理厂执行D标准。

- 设计规模小于500m3/d的建制镇污水处理厂执行GB 18918一级A标准要求，国家出台最新要求后，从其规定。

城镇污水处理厂主要水污染物排放限值（日均值）

单位为mg/L

| 序号 | 项目 | A标准 | B标准 | C标准 | D标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（COD） | 30 | 40 | 50 | 50 |
| 2 | 氨氮（NH3-N） | 1.5（3） | 3（5） | 4（6） | 5（8） |
| 3 | 总氮（以N计） | 10（12） | 10（12） | 12（15） | 15 |
| 4 | 总磷（以P计） | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| 注：每年11月1日至次年3月31日执行括号内的排放限值。 |  |  |  |  |  |

城镇污水处理厂主要水污染物排放限值（瞬时值）

单位为mg/L

| 序号 | 项目 | A标准 | B标准 | C标准 | D标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（COD） | 50 | 60 | 75 | 75 |
| 2 | 氨氮（NH3-N） | 4（6） | 6（10） | 8（12） | 10（15） |
| 3 | 总氮（以N计） | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 4 | 总磷（以P计） | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
| 注：每年11月1日至次年3月31日执行括号内的排放限值。 |  |  |  |  |  |

本文件中未规定的其他基本控制项目排放浓度限值，设计规模小于500m3/d的建制镇污水处理厂执行GB 18918一级A标准和DB37/ 3416（所有部分）要求，国家出台最新要求后，从其规定；其余的城镇污水处理厂执行GB 18918一级A标准和DB37/ 3416（所有部分）。其他控制项目排放浓度限值执行GB 18918和DB37/ 3416（所有部分）。

城镇污水处理厂出水中用作再生水回用且不进入地表水体的，执行国家和地方发布的相关城市污水再生利用水质标准或行业相关回用水要求。

水污染物监测要求

采样

城镇污水处理厂污水排放口设置应该满足DB37/T 2463的要求。

城镇污水处理厂应按照有关法律法规等有关规定，制定监测方案。根据HJ 1083、HJ 819开展自行监测，并按照有关规定进行保存和公开。

城镇污水处理厂安装污染物排放自动监控设备的要求，应按HJ 353、HJ 354、HJ 355、HJ 356等有关规定执行。

污染物的采样与监测应按HJ 91.1、HJ 493、HJ 494、HJ 495等有关规定执行。对于日均值的测定，采样频次应按GB 18918的规定执行。对于瞬时值的测定，应按HJ 91.1规定采集瞬时水样，并对其进行分析测试。

分析方法

- 污染物监测分析方法按照表3执行。本文件发布实施后，国家发布的其他污染物监测标准，如适用性满足要求，同样适用于本文件相应污染物的测定。

水污染物测定方法

| 序号 | 污染物项目 | 方法标准名称 | 方法标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（COD） | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828 |
|  |  | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 | HJ/T 399 |
| 2 | 氨氮（NH3-N） | 水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 | HJ 195 |
|  |  | 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 | HJ 537 |
|  |  | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535 |
|  |  | 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 | HJ 536 |
|  |  | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法 | HJ 666 |
|  |  | 水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法 | HJ 665 |
| 3 | 总氮（以N计） | 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 668 |
|  |  | 水质 总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 667 |
|  |  | 水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法 | HJ 199 |
|  |  | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636 |
| 4 | 总磷（以P计） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB 11893 |
|  |  | 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法 | HJ 671 |
|  |  | 水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法 | HJ 670 |

标准实施与监督

执行时间

新建城镇污水处理厂自本文件实施之日起执行。

现有城市污水处理厂按名单发布文件要求执行，其中位于DB37 3416.1规定的南四湖东平湖流域范围内的所有城市污水处理厂最晚执行时间为2026年3月31日。

现有建制镇污水处理厂自2026年3月31日起执行。

超标判定

- 按照本文件监测要求获取的监测结果超过表1或表2规定的排放浓度限值的，判定为排放超标。

实施监督

在本文件实施后，新制（修）订的国家或地方排放标准严于本文件的，按相应的排放限值或要求执行。

本文件实施后，现有城镇污水处理厂排污许可证规定的要求与本文件不一致的，应当在本文件规定生效的时限前依法变更排污许可证。