ICS

CCS

T/JSAS

团体标准

江苏省标准化协会

发 布

2024—XX—XX发布

2024—XX—XX实施

低温粮食仓储空调机

granary special air conditioners

（征求意见稿）

T/JSAS XXXX-2024

前    言

本文件根据GB/T 1.1《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》的规定起草。

请注意本文件的某些内容有可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件适用于产品在国内销售时质量检验的依据。

本文件由江苏永昇空调有限公司提出。

本文件由江苏永昇空调有限公司、江苏省制冷学会负责起草。

本文件主要起草人：戴亚东、周涛。

低温粮食仓储空调机

范围

本文件规定了粮仓专用空调的术语和定义、型式和型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、

包装、运输和贮存。

本文件适用于粮仓粮面以上密闭空间调节温度的空调。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3768 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量面的简易法

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB/T 13306 标牌

GB/T 17758 单元式空气调节机

GB/T 18836-2017 风管送风式空调(热泵)机组

GB/T 20108 低温单元式空调机

GB/T 24854 粮油机械 产品包装通用技术条件

GB/T 24855 粮油机械 装配通用技术条件

GB/T 24857 粮油机械 板件、板型钢构件通用技术条件

GB 25130 单元式空气调节机 安全要求

GB/T 25218 粮油机械 产品涂装通用技术条件

LS 1207 粮食仓库机电设备安装技术规程

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

低温粮仓空调 special air conditioning with granary

一种用于粮食低温储藏、对仓内热空气进行低温交换并满足粮仓抗磷化氢腐蚀要求的设备。

3.2

能效比 energy efficiency ratio

空调器在额定工况和规定条件下进行制冷运行时，制冷量与有效输入功率之比，其值用W/W表示。

工作原理

通过蒸气压缩机制冷循环，使得空调器内部制冷剂与仓内空气进行循环流动换热，调节仓内空气温度。

型式和型号

型式

按结构分为:整体型、分体型。按送风方式分为：直接吹出型、风管送风型。

型号

空调机的型号编制可由制造商自行确定，但型号中应体现标准名义工况下空调机的制冷量。

技术要求

一般要求

空调机应按照规定程序批准的图样及技术文件制造。

原材料、外购件、外协件等应附有合格证、出厂检验报告，经检验合格后方可使用。

板件板型钢构件应符合GB/T 24857的规定。

装配应符合GB/T 24855的规定。

空调机涂装应符合GB/T 25218的规定。

空调机的保温层应有良好的保温性能，无毒、无异味且有自熄性能。

空调机制冷系统零部件的材料应能在制冷剂、润滑油及其混合物的作用下不产生劣化且保证整

- 机正常工作。

空调机在GB/T 20108规定的条件下应能正常工作。

空调机的送风距离应不小于10米，保证整仓平衡降温。

空调机各元器件应防腐蚀，与熏蒸气体有接触的元器件应抗熏蒸。

仓内磷化氢浓度小于0.2mL/m³时空调机应能正常运转，并确保仓内熏蒸气体不泄漏至仓外。

仓房气调作业期间空调机应能正常运转。

气调筒仓空调管路系统应达到气调气密性要求。

安全要求

空调机耐电压试验、绝缘电阻、防水、防触电保护、泄露电流应符合GB 25130的规定。

空调机内机应采用难燃材料。

空调机内电机应防腐蚀、防爆，电机应自带高温保护。

空调机内各元器件应有防爆功能。

空调机在最大制冷运行期内，过载保护器不应跳开。

空调机应有缺相及相序保护。

空调机应有欠压保护。

空调机应有过载保护。

空调机应有漏电保护。

性能要求

空调机制冷系统各部分不应有制冷剂泄漏。

空调机的各种阀门动作应灵敏、可靠，保证空调设备正常工作。

空调机的实测工况制冷量不应小于名义制冷量的95%。

空调机的实测工况制冷消耗功率不应大于名义制冷消耗功率的110%。

当空调机出口温度设定7℃～18℃时，控制精度:平均±0.3℃，最高±1℃；相对湿度设定在65%～ 90%时，控制精度:平均±3%，最高±6%。

空调机室内机应具有排除凝结水的能力，不应有水从空调机终端溢出或吹出。宜配置堵塞报警 装置。

空调机冷凝水排放方式应为管道集中排水。

空调机的噪声限值（声压级）应符合表1要求。

噪声限值（声压级）

| 制冷量 kW | 空调机的室外机噪音 dB(A) |
| --- | --- |
| ＜10 | ＜70 |
| 10～14 | ≤75 |
| 14～28 | ≤80 |
| ＞28 | ≤85 |

制冷性能系数不应低于名义制冷性能系数的95%。

蒸发器应采用能减小或者避免粉尘对设备的影响的制造工艺和材料进行加工，应采取措施防止

- 粉尘附着。分体机的仓内机外壳应满足易拆装的要求。

空调机应采用能减少或降低滤网孔堵塞的工艺和材料加工。

空调机性能应在粮仓正常熏蒸后继续满足本文件6.3.1～6.3.9的规定。

空调机应有方便操作的控制系统，宜安装远程控制模块，宜有标准的通讯协议及接口。

空调机宜有智能方便的定时系统，能预约或定时启停。

安装要求

空调机各零部件的安装应牢固可靠，管路与零部件不应有相互摩擦和碰撞。

空调机宜安装在粮仓的背阴面。

空调机安装应符合LS 1207的规定。

空调机安装后安装孔应密闭。

空调机与仓内连接管道连接处应密闭。

仓内不宜设置配电箱，取电插孔。

空调机安装在仓房墙壁上的，应校核仓房墙体对设备单台重量承载能力。

空调机支架应牢固，材质应不易生锈。

空调机安装应对室外机底脚进行固定，并预留出室外机通风散热和维修的位置。

空调机及其配件的所有材料剪切边应平整，其可视部分或操作维修人员可能触及部位应无尖角

- 或锐边。

仓内送风口及送风管道安装后，不应影响走道板的铺设，不应影响仓内粮面以上劳动作业及人

- 员行走。送风和回风口宜有防虫隔离网，送风口宜有调节风向的导风板。

所有管路安装应横平竖直。

设备控制信号线缆应单独敷设，不应与强电线并行于同一根阻燃管道内。

试验方法

板件板型钢材及产品装配按照GB/T 24857、GB/T 24855规定的要求进行检测。

焊接件及锻件外观质量目测检验。

本文件6.3.1的检测：空调机的制冷系统在正常的制冷剂充灌量下，用下列灵敏度的制冷剂检漏仪进行检验：名义制冷量在28kW以下(含28kW)的空调机，制冷剂检漏仪灵敏度应不低1×10-6Pa·m³/s；名义制冷量在28kW以上(不含28kW)的空调机，制冷剂检漏仪灵敏度应不低于1×10-5Pa·m³/s。

空调机应在接近名义制冷工况的条件下运行，检查空调机的运转状况、安全保护装置的灵敏度和可靠性，检验温度、电器等控制元件的动作是否正常。

本文件6.3.3～6.3.5、6.3.9依据GB/T 17758进行检测。

本文件6.3.6 的检测：在与制造厂给用户的使用说明书没有矛盾的情况下，将空调机的温度控制器和风机速度调到最易凝水状态进行制冷运行，达到凝露工况后，空调机连续运行4 h。当接水盘的水位稳定后，再连续运行4h。检查期间是否有水从空调机终端溢出或吹出。

本文件6.3.8按GB/T 3768规定的方法检验。

本文件6.3.12的检测不同温度下空调机在不同密闭时间的磷化氢熏蒸最低有效浓度按表2执行。

磷化氢熏蒸最低有效浓度

| 温度/℃ | 最低有效浓度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 密闭14～20天 | 密闭21～27天 | 密闭28天以上 |
| ≥26 | 300 | 300 | 300 |
| 21～25 | 350 | 350 | 300 |
| 15～20 | - | 400 | 350 |

检验规则

出厂检验

- 每台空调机均应做出厂检验，检验项目、技术要求和试验方法按GB/T 18836-2017表4的规定执行。

抽样检验

空调机应从出厂检验合格的产品中抽样，检验项目和试验方法按GB/T 18836-2017表4的规定执行。

抽检方法按GB/T 2828.1 规定执行，逐批检验的抽检项目、批量、抽样方案、检查水平及合格 质量水平等由制造厂质量检验部门自行决定。

型式检验

新产品或定型产品作重大改进，第一台产品应作型式检验，检验项目按GB/T 18836-2017表4的规定执行。

型式检验时间不应少于试验方法中规定的时间，运行时如有故障，在排除故障后应重新检验。

标志、包装、运输和贮存

标志

在明显位置固定产品标牌，标牌内容按GB/T 13306的规定执行。

外包装的包装储运图示标志按GB/T 191的规定执行。

包装

产品包装按GB/T 24854的规定执行。

随机文件和工具应包括（但不限于）：

——使用说明书；

——检验合格证；

——装箱单；

——工具和附件。

运输

裸装产品在运输途中应遮盖（用什么材质）。

运输过程中的吊卸、装载应注意外包装的图示标志应符合GB/T 6388的规定。

贮存

室内存放时，应通风良好，注意防潮。

露天存放时，注意防潮、防雨、防晒、防风。

━━━━━━━━━━━