上海市地方标准

《在用危险化学品常压储罐安全管理规范》

（送审稿）编制说明

一、任务来源

本文件由上海市应急管理局提出，由上海市市场监督管理局批准立项，技术归口单位为上海市应急管理标准化技术委员会。本文件列入《2023年度第一批上海市地方标准制修订项目计划》（沪市监标技〔2023〕385号，为推荐性/制定项目），由上海市应急管理事务和化学品登记中心牵头起草。该项目已列入《市市场监管局、市发展改革委、市经济信息化委、市商务委、市生态环境局关于印发<以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动计划>的通知》（沪市监标创〔2024〕295号）。

二、背景和意义

（一）背景

危险化学品常压储罐储存的介质具有易燃、有毒、腐蚀等特性，一旦发生泄漏极易导致火灾、爆炸、中毒、灼伤等事故，造成人员伤亡、环境污染等严重后果。

近年来，国内危险化学品常压储罐事故频发，给人民群众的生命财产安全造成了严重损失，而且社会影响极大。本市各相关单位在用危险化学品常压储罐数量众多，仅危险化学品企业现有危险化学品储罐约5200台，储罐容积约525万m3，其中约一半是常压储罐。但企业日常安全管理工作中，易忽视常压储罐安全管理。调查发现，本市各相关单位较多常压储罐使用年限较长，罐体老化及检验维护情况不明，存在较大的安全隐患。近年来，本市危险化学品常压储罐事故发生频次和事故后果严重程度有上行趋势。

本市应急管理部门已将危险化学品常压储罐安全风险防控，作为危险化学品安全监管重点。

标准查新发现，我国目前涉及到常压储罐的标准有限，少数几个相关标准，由不同部门提出，归口单位各不相同，要求较为分散，且标准间互不协调，本市尚未制订适用于在用危险化学品常压储罐安全管理的相关标准。

基于今后本市危险化学品常压储罐规范化监管工作需要，市应急局建议立项危险化学品常压储罐的安全管理标准，以便更好推进相关监管工作。

（二）目的意义

该标准适用于本市危险化学品常压储罐的安全管理，有助于提升企业的危险化学品常压储罐安全管理水平，落实精准管控，防范和降低危险化学品常压储罐事故风险，保障人民群众生命健康和财产安全。

三、编制原则

（一）一致性原则

本文件编制以我国危险化学品安全生产相关法律法规、标准规范为依据，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的指导原则，深刻吸取事故教训，对比国内国际标准、结合相关政策文件要求，针对性提出本市危险化学品企业危险化学品常压储罐安全管理的相关要求。

（二）系统性原则

本文件考虑了常压储罐储存危险化学品介质及储罐使用过程中存在的风险和隐患，提出储罐安全管理的基本要求、运行安全条件、定期检查、全面检验、维修、停用报废、应急管理、评估与改进等要求，为规范危险化学品常压储罐的使用提供了系统性的参考。

（三）实践性原则

通过对本市危险化学品企业充分征询意见和调研，结合本市及国内近20年来危险化学品储罐事故分析，并综合企业对危险化学品常压储罐的使用和管理实践经验，提出符合实践需求的危险化学品常压储罐安全管理要求。

四、编制过程

（一）起草阶段

2023年8月，上海市应急管理事务和化学品登记中心牵头组织相关参编单位成立了标准起草组。标准起草组通过对国内相关标准的研究，查阅相关文件、技术资料，在2021年、2022年市应急局相关课题的基础上，结合危险化学品常压储罐实际使用情况，开展标准的起草工作。标准起草组多次邀请行业专家对标准文本及相关材料进行研讨，于2024年6月经数稿修改形成标准征求意见稿。

（二）征求意见阶段

2024年6月底，上海市应急管理局印发《关于征求<在用危险化学品常压储罐安全管理规范（征求意见稿）>意见的函》，向各区应急管理局、有关企业(国资、外资、合资企业)征求意见。共发出征求意见函55份，收到回函42份，其中有具体建议的意见回函12份，反馈意见（重复合并后）共29条，其中采纳（含部分采纳）25条，未采纳4条。

（三）送审阶段

2024年9月，将修改后的标准文本及相关材料标准文本及相关材料送上海市应急管理标准化技术委员会进行中期评审，根据评审专家意见和建议，组织多位行业专家进行研讨，并到江苏省地标《罐区内在役危险化学品（常低压）储罐管理规范》DB32/T 4443-2023参编单位开展调研，根据专家咨询意见、调研情况对标准文本及相关材料标准文本及相关材料进一步修改完善，于2024年11月形成上报本市市场监督管理局标准送审稿。

五、标准的主要技术内容

本文件规定了危险化学品常压储罐安全管理的相关要求。主要内容包括：

（一）范围

规定了在用危险化学品常压储罐的安全管理要求，包括基本要求、运行安全条件、定期检查、全面检验、维修、停用报废、应急管理、评估与改进。

本文件适用于上海市依法设立且取得行政许可的生产、经营、储存、使用危险化学品企业。

危险化学品企业的适用范围，参考了《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督总局令第41号，第79号令修正）、《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第55号，第79号令修正）和《危险化学品安全使用许可证实施办法》（原国家安全生产监督总局令第57号，第79号令修正）的表述，《危险化学品单位应急救援物资配备要求》GB 30077-2023中3.2 危险化学品单位的定义（依法设立且取得行政许可的生产、贮存、使用、经营、运输和废弃处置危险化学品的企业或单位）。

（二）术语和定义

明确了危险化学品、危险化学品常压储罐、安全附件的定义。

危险化学品的定义，引用了《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018中的表述。

危险化学品常压储罐的定义，参考了《常压储罐完整性管理》GB/T 37327-2019、《立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规程》AQ 3053-2015、《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008（2018年版）中2.0.18装置储罐、《精细化工企业工程设计防火标准》GB 51283-2020中2.0.9 车间储罐的表述，考虑到钢制储罐是目前最常见、使用最广泛、最具性价比的储罐，且本市还有部分合金材质储罐，定义中将钢制储罐扩展至金属储罐。

安全附件的定义，参考了《立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规程》AQ 3053—2015中的表述，并将压力表、温度计、液位计改为压力仪表、温度测量仪表、液位测量仪表。

（三）基本要求

规定了危险化学品常压储罐安全管理原则（采用安全风险管控和隐患排查及治理）、建立安全管理制度和操作规程、落实人员安全生产责任制、人员教育和培训要求、储罐验收要求、收集分析和整合储罐运行和历史数据。

（四）运行安全条件

采取工程技术措施、管理控制措施等降低储罐安全使用风险。工程技术措施包括储罐的安全附件、防雷防静电设施、防腐措施等内容。管理控制措施包括构成危险化学品重大危险源的储罐执行《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令 第40号）的要求、储罐涉及的动火、吊装、临时用电、有限空间作业由相关负责人现场带班要求、外来人员安全生产教育和培训要求、储罐变更管理要求、储罐安全技术档案管理要求等。

采用例行检查、年度检查、全面检验等方式进行储罐隐患排查，采用储罐维护维修措施进行隐患治理。

（五）定期检查

规定了例行检查及年度检查的方式、内容、周期、结果及检查人员的要求。

（六）全面检验

规定了储罐全面检验的方式、内容、周期、报告的要求，检验过程的安全管理要求，检验人员和机构的要求。

- 维修

规定了储罐维修单位资质、维修方案审批、维修过程中的监督管理、安全监护人职责、作业要求、维修后验收记录等要求。

- 停用报废

规定了储罐停用处置的安全管理要求。

- 应急管理

规定编制专项应急预案、现场处置方案并组织演练、评估，总结应急演练过程中的不足，进行整改。

- 评估与改进

规定了储罐评估周期、方式、记录和持续改进的要求。

（十一）附录

附录A规定储罐顶板、壁板和底板及基础等检查内容。

附录B提出储罐开罐检验与在线检验项目。

六、关键技术问题说明

（一）危险化学品常压储罐压力范围

危险化学品常压储罐，指工作压力小于0.1MPa（罐顶表压），盛装介质最高工作温度小于其标准沸点的危险化学品液体的地上金属储罐。

储罐压力范围参考了《常压储罐完整性管理》GB/T  37327-2019和《立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规程》AQ 3053-2015的适用范围、《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008（2018年版）、《石油库设计规范》GB50074-2014。这些标准中的常压范围各不相同，而共同点为储罐（常压、低压）小于0.1MPa。考虑到实际应用，危险化学品常压储罐，即通常所说常压、低压范围的常温状态危险化学品液体的地上金属储罐。

（二）储罐企业相关负责人现场带班要求

根据《上海市安全生产条例（2021中文版）》（上海市人民代表大会常务委员会公告〔十五届〕第八十八号）第五十一条规定，生产经营单位进行危险作业，由相关负责人现场带班。结合储罐现场涉及的特殊作业，提出动火、吊装、临时用电、有限空间作业由储罐企业相关负责人现场带班的要求。

（三）储罐全面检验及检验过程安全管理

开罐检验是对储罐最彻底检验方式，检验效果最佳，要求首先采用开罐方式对储罐全面检验。因生产原因不能开罐检验，经储罐检验单位评估确认后，可采用在线检验代替开罐检验。

储罐全面检验可能伴生安全风险，为降低储罐检验风险，增加了检验过程（检验前、检验中、检验后）的安全管理要求，突出了安全监护人的职责及要求。

（四）老旧储罐的检验要求

在现有的标准规定基础上，增加老旧储罐的检验要求。

根据《应急管理部、工业和信息化部、国务院国资委、市场监管总局关于印发<化工老旧装置淘汰退出和更新改造工作方案>的通知》（应急〔2024〕49号）的要求：

- 投产运行30年（含）以上的容积3000立方米以上的常压可燃、剧毒液体储罐，有序退出。

- 对于投用运行30年（不含）以下的常压可燃、剧毒液体储罐，企业应加强年度检查和定期检验，根据检验结果进行隐患治理改造提升。

参考《钢质石油储罐防腐蚀工程技术标准》GB/T 50393中3.2.2的条文解释：储罐本体的设计寿命一般为15～20年。

提出超出设计年限或无设计年限且已运行20年（含）以上的储罐，应采取开罐检验确定储罐下次检验时间。如检验发现储罐有严重缺陷，不能保证储罐安全运行的情况，应停止运行，进行维修或停用报废。

七、与国内外同类标准技术内容的对比情况

我国常压储罐的安全管理方面相关标准主要包括《常压储罐完整性管理》GB/T 37327-2019、《常压储罐基于风险的检验及评价》GB/T 30578-2014、《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008（2018年版）、《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T 3007-2014、《石油库设计规范》GB 50074-2014、《立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规程》AQ 3053-2015、《内浮顶储罐检修安全规范》AQ 3058-2023、《立式圆筒形钢制焊接油罐操作维护修理规范》SY/T 5921-2017、《油罐的检验、修理、改建及翻建》SY/T 6620-2014、《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB 30871-2022等。

课题组以国内现有标准为基础，参考了美国石油学会标准API STD 653《储罐检验、维修、改造和重建》（石油工业标准化研究所翻译），结合国内现有标准、本市及国内的事故案例分析、本市危险化学品常压储罐现状特点，完成标准文本，更适用于本市危险化学品常压储罐的使用安全管理。

八、与现行法律、法规及相关标准的关系

本文件与现行法律、法规及相关标准相协调。

本文件主要遵循和参考的现行法律、法规为《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《上海市安全生产条例》等，以及国内常压储罐的安全管理方面相关标准。

九、重大分歧意见的处理经过和依据

本文件编制过程中未产生重大分歧意见。

十、标准实施建议

标准发布后，建议上海市应急管理局组织标准的宣贯，开展标准应用实施的宣传和培训。在危化品经营许可证、危化品安全生产许可证和危化品安全使用许可证发证及换证时，在审查要素中加入危险化学品常压储罐审查要点、提供储罐全面检验报告等内容，促进标准落地实施。

建议标准自发布之日起6个月内开始实施。