(皖)

安徽省地方计量技术规范

JJF（皖）***-2025

测量用电力电压互感器在线监测

技术规范

Technical Specifications for Online Monitoring of Instrument Voltage Transformers In Power System

（报批稿）

2024-**-** 实施

2024-**-** 发布

发 布

安徽省市场监督管理局

测量用电力电压互感器

在线监测技术规范

JJF(皖)***-2025

Technical Specifications for Online Monitoring  of Instrument Voltage Transformers In Power System

归 口 单 位：安徽省电磁计量技术委员会

主要起草单位：国网安徽省电力有限公司营销服务中心

安徽省计量科学研究院

参加起草单位：武汉格蓝若智能技术股份有限公司

华中科技大学

本规范委托安徽省电磁计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

陈曦鸣  （国网安徽省电力有限公司营销服务中心）

高  寅  （国网安徽省电力有限公司营销服务中心）

罗朝玉  （安徽省计量科学研究院）

高  燃  （国网安徽省电力有限公司营销服务中心）

郭攀锋  （安徽省计量科学研究院）

参加起草人：

庄  磊  （国网安徽省电力有限公司营销服务中心）

李红斌  （华中科技大学）

尤  佳  （国网安徽省电力有限公司）

熊少华  （武汉格蓝若智能技术股份有限公司）

程  诚  （华中科技大学）

杨文锋  （武汉格蓝若智能技术股份有限公司）

丁建顺  （国网安徽省电力有限公司营销服务中心）

刘单华  （国网安徽省电力有限公司营销服务中心）

目  录

引  言	（II）

1 范围	（1）

2 引用文件	（1）

3 术语	（1）

4 概述	（2）

5 技术要求	（2）

6 监测条件	（2）

6.1 环境条件	（2）

6.2 监测装置性能指标	（3）

6.3 监测装置运行要求	（3）

7 监测项目和监测方法	（3）

7.1 监测项目	（3）

7.2 监测方法	（4）

8 评价结果	（4）

8.1 评价数据修约	（4）

8.2 评价结果表达	（4）

8.3 互感器运行状态监测	（4）

附录A 测量用电力电压互感器运行误差监测方法	（6）

附录B 监测报告结果页格式	（9）

- 引  言

本规范依据国家计量技术规范JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》编写，相关术语遵循JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》中的相关要求。

本规范参考JJG 1189.4-2022 《测量用互感器第4部分：电力电压互感器》制定。

本规范为首次发布。

测量用电力电压互感器在线监测技术规范

- 范围

本规范适用于安装在110kV及以上电力系统中用于计量及测量的电力电压互感器的运行误差监测。

- 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 1189.4-2022 测量用互感器第4部分：电力电压互感器

GB/T 20840.9-2017 互感器第9部分：互感器的数字接口

DL/T 1517-2016 二次压降及二次负荷现场测试技术规范

Q/GDW 12006-2019 电压互感器误差特性在线检测仪技术条件

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 术语

  - 运行误差 operating error

电压互感器在现场运行条件下的测量误差，包含运行比值误差、运行相位误差，本规范中上述误差为叠加误差，即电压互感器本体和二次回路误差的叠加。

  - 电压互感器运行误差监测装置 voltage transformer operating error monitoring equipment

电压互感器运行误差监测装置（简称“监测装置”）通过采集运行中电压互感器计量绕组二次电压、电网运行频率等特征量，实现对运行电压互感器误差特性的在线监测及状态评估。

  - 计量失准 metering inaccuracy

计量失准是指电压互感器（含二次回路）运行比值误差、运行相位误差超出运行误差限值后电压互感器的计量状态。

  - 有效监测 effective monitoring

运行过程中系统环境、二次电压范围、监测周期与监测数据等项目完全满足监测条件被称之为有效监测，否则为非有效监测。

- 概述

本规范采用信息化和智能化新技术，利用监测装置对同一变电站内拓扑连接下的各电压互感器实现运行误差在线实时监测和评价，实现测量用电力电压互感器计量特性研判。

在线监测的原理框图见下图1。

图1 测量用电力电压互感器在线监测原理框图

- 技术要求

监测装置安装在变电站控制室机柜内，其评估结果为电压互感器测量误差及二次回路压降引起误差的叠加误差，电压互感器运行误差限值应满足表1的要求。

表1 运行误差限值

| 准确度等级 | 运行比值误差/% | 运行相位误差/（′） |
| --- | --- | --- |
| 0.2 | ±0.283 | ±14.14 |
| 0.5 | ±0.707 | ±28.28 |

- 监测条件

## 6.1 环境条件

环境条件应满足

a）温度：-5℃～45℃；

b）相对湿度：5%～95%。

注：如果与以上环境不一致时，以被监测设备的技术条件规定的环境温度为监测环境温度。

6.2 监测装置性能指标

- 6.2.1 监测装置采集准确度要求

监测装置采样电压的额定值为57.7V，通道采样电压范围为0.8~1.2倍额定电压，测量比值误差不超过0.05％，通道间相位一致性误差不超过±2′。

    - 6.2.2 监测装置监测结果的准确率

监测装置监测结果的准确率应大于95%。

    - 6.2.3 监测周期要求

电压互感器运行误差监测判定结论输出最小周期为1天。

    - 6.2.4 监测装置数据

监测数据包括：变电站编码、互感器编码、同步状态、时间标签、采集电压幅值、相位、频率、运行误差值、监测结论等有关信息。

    - 6.2.5 监测装置的使用要求

变电站内待监测电压互感器配置方式需满足：同一电压等级中，同相并联的电压互感器不少于2台。

6.3 监测装置运行要求

    - 6.3.1 运行安全要求

监测装置应具有软件防篡改和版本控制功能。

    - 6.3.2 数据要求

监测装置以1次/分钟的频度冻结各电压通道数据，一天内有效评估数据点不低于480点（即8小时数据）。

    - 6.3.3 装置验证要求

监测装置应开展验证，验证间隔时间为1年，保证装置监测评价的准确性与有效性。

- 监测项目和监测方法

## 7.1 监测项目

监测项目见表2。

表2 监测项目表

| 序号 | 监测项目 | 监测方法条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运行比值误差 | 7.2 |
| 2 | 运行相位误差 | 7.2 |

## 7.2 监测方法

以电压互感器运行误差监测装置为基础，利用各台被监测电压互感器的基波有效值测量数据序列、基波相位测量数据序列为输入，以“同一电压等级同相电压真值相等”、“正常互感器运行比值误差符合统计分布均值”、“正常互感器运行相位误差符合统计分布均值”、“计量失准互感器占比较少”为约束，以“同一电压等级同相电压互感器电压真值间差异最小”为目标，构建出各台被监测电压互感器运行比值误差、运行相位误差的寻优计算模型，并借助协同进化算法实现模型的快速求解以获取各台电压互感器运行比值误差、运行相位误差。具体方法见附录A。

- 评价结果

## 8.1 评价数据修约

按表3规定，将电压互感器运行比值误差、运行相位误差的末位数修约为修约间隔的整数倍。

表3 电压互感器运行比值误差、运行相位误差修约间隔

| 修约间隔 | 准确度等级 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0.2级 | 0.5级 |
| 运行比值差/% | 0.001 | 0.01 |
| 运行相位差/（′） | 0.01 | 0.1 |

## 8.2 评价结果表达

如互感器运行误差超过表1规定的运行比值误差或运行相位误差限值，则判定为计量失准。

根据监测结果，判定为计量失准的互感器应及时验证或更换，其他状态的互感器持续监控。

## 8.3 互感器运行状态监测

处于有效监测状态的电压互感器修约后的运行误差不超过运行比值误差限值、运行相位误差限值，则判定为互感器运行误差正常，此外还应按照一定比例开展现场抽检验证。处于有效监测状态的电压互感器修约后的运行误差超过运行比值误差限值、运行相位误差限值，应首先进行现场复检，复检超差的应进行检修或更换，其他状态的互感器持续监控。

对于非有效监测状态的互感器，状态持续超过1周时应及时进行现场排查。

# 附录A

测量用电力电压互感器运行误差监测方法

以电压互感器运行误差监测装置为基础，利用各台被监测电压互感器的基波有效值测量数据、基波相位测量数据为输入，以“零运行比值差、零运行相位差”为初始状态，以“同一电压等级同相电压真值相等”、“正常互感器运行比值差符合统计分布均值”、“正常互感器运行相位差符合统计分布均值”、“计量失准互感器占比较少”为约束，以“同一电压等级同相电压互感器电压真值间差异最小”为目标，构建出各台被监测电压互感器运行比值差、运行相位差的寻优计算模型，并借助CEA（Coevolutionary Algorithm，协同进化算法）算法实现模型的快速求解以获取各台电压互感器运行比值差、运行相位差。

A.1监测数据

a）监测数据为一定时间范围内被监测电压互感器的基波有效值数据、基波相位数据序列；

b）对于仅配置数字接口的电压互感器，数据序列从数字接口直接获取；

c）对于仅配置模拟输出的电压互感器，数据序列通过对二次模拟输出开展模数转换获取；

d）对于同时配置数字接口和模拟输出的电压互感器，数据序列可从数字接口直接获取，也可通过对二次模拟输出开展模数转换获取。

e）有效数据应不少于8小时数据点；

A.2监测方法

被监测电压互感器共A台，依次编号为：1、2、3……A。在监测过程中，监测装置以各台被监测电压互感器在一定时间范围内的数据序列为基础，围绕运行比值差、运行相位差构建多约束、单目标寻优计算模型，求解获取各台被监测电压互感器的运行比值差、运行相位差；监测过程包含了数据预处理、设置初始解、构建约束条件、设置优化目标、开展算法求解五个具体步骤。

α——第α台电压互感器，共A台；

tβ—时间切片β，共B个时间切片；

vf—运行比值差限值；

vδ—运行相位差限值，′；

εf,α∗—被监测电压互感器α的运行比值差；

εδ,α∗—被监测电压互感器α的运行相位差，′；

uα,tβ∗—被监测电压互感器α在时间切片tβ上基波有效值的测量结果，V；

φα,tβ∗—被监测电压互感器α在时间切片tβ上基波相位的测量结果，′；

An—运行比值差、运行相位差均处于允许误差限值内电压互感器总台数；

αn—运行比值差、运行相位差均处于允许误差限值内的各台电压互感器编号；

μf—在运比值差统计均值，推荐值为0；

μδ—在运相位差统计均值，推荐值为0；

Limit1—约束1允许限值，对于0.2级电压互感器，推荐值为0.005%；对于0.5级电压互感器，其推荐值为0.01%；

Limit2—约束2允许限值，推荐值为0.4；

Limit3—约束3允许限值，推荐值为0.4；

Limit4—约束4允许限值，推荐值为0.5。

- A.2.1 数据预处理

对于各台被监测电压互感器的特征数据序列，分别开展预处理以获取与优化问题相适配的数据序列。以每一分钟为单位进行时间切片，依次抽取各台互感器在各个时间切片中的特征数据，并借助离散傅里叶变换来获取基波有效值的测量结果、基波相位的测量结果；以互感器α和时间切片tβ为例，基波有效值的测量结果、基波相位的测量结果分别为uα,tβ∗、φα,tβ∗。

- A.2.2 设置初始解

对于全部A台被监测电压互感器，将其运行比值差、运行相位差均初始化为零，数学表达见式A.1。

[εf,1∗,…εf,α∗,…εf,A∗]=[0,…0,…0][εδ,1∗,…εδ,α∗,…εδ,A∗]=[0,…0,…0]                （A.1）

- A.2.3 构建约束条件

约束1：对于全部A台被监测电压互感器，其测量对象的真值理论上完全一致，实际相对差异应不超出允许范围，数学表达见式A.2。

g1=1A(A−1)2×B×α1=1A−1α2=α1+1Aβ=1Buα1,tβ∗∠φα1,tβ∗1+εf,α1∗∠εδ,α1∗−uα2,tβ∗∠φα2,tβ∗1+εf,α2∗∠εδ,α2∗uα1,tβ∗∠φα1,tβ∗1+εf,α1∗∠εδ,α1∗+uα2,tβ∗∠φα2,tβ∗1+εf,α2∗∠εδ,α2∗<Limit1    （A.2）

约束2：对于被监测电压互感器中未超差的对象，其运行比值差均值与在运比值差统计均值近似相等，相对差异应不超出允许范围，数学表达见式A.3。

g2=1vfαnεf,αn∗An−μf<Limit2                 （A.3）

约束3：对于被监测电压互感器中未超差的对象，其运行相位差均值与在运相位差统计均值近似相等，相对差异应不超出允许范围，数学表达见式A.4。

g3=1vδαnεδ,αn∗An−μδ<Limit3                 （A.4）

约束4：对于全部A台被监测电压互感器，其中计量失准台数较少，计量失准互感器占比应不超出允许范围，数学表达见式A.5。

g4=AiA<Limit4                       （A.5）

以上为推荐约束，推荐值是大规模站点长期运行得到的经验值，实际应用中可根据被监测电压互感器所属的实际拓扑及其潜在电气规律进行合理补充。

- A.2.4 设置优化目标

目标：对于全部A台被监测电压互感器，其测量对象的真值估计值近似等同，相对差异应最小，数学表达见式A.6。

minf=1AA−12×B×α1=1A−1α2=α1+1Aβ=1Buα1,tβ∗∠φα1,tβ∗1+εf,α1∗∠εδ,α1∗−uα2,tβ∗∠φα2,tβ∗1+εf,α2∗∠εδ,α2∗uα1,tβ∗∠φα1,tβ∗1+εf,α1∗∠εδ,α1∗+uα2,tβ∗∠φα2,tβ∗1+εf,α2∗∠εδ,α2∗     （A.6）

- A.2.5 开展算法求解

借助CEA法开展寻优计算模型的求解，获得全部A台被监测电压互感器的运行比值差、运行相位差；以互感器α为例，计算结果分别为εf,α∗、εδ,α∗。

# 附录B

监测报告结果页格式

报告编号 XXXX-XXXXXX-XX

监 测 报 告

- 电压互感器基本信息

| 厂站名称 |  |  | 安装地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压互感器 | 额定一次电压 |  | 制造厂 |  |
|  | 规格型号 |  | 准确度等级 |  |
|  | 出厂编号 |  | 额定功率因数 |  |
| 额定二次电压 |  |  | 额定二次负荷 |  |
| 监测日期 |  |  |  |  |

二、监测结果

1.监测依据

本监测证书依据JJF (皖) XX—202X进行监测。

2.监测结果

| 运行误差监测 | 运行误差 |
| --- | --- |
| 运行比值误差/% |  |
| 运行相位误差/（′） |  |

3.监测结论

符合/不符合JJF (皖) XX—202X要求。

校 准 员：                    核 验 员：

第X页  共X页

JJF(皖) 111—2024