| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS |  |

13

湖南省地方标准

DB XX/X XXXX—XXXX

电力电缆接地环流在线监测装置

现场校验导则

Field verification guidelines of power cable sheath current on-line monitoring devices

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目   次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 技术要求	2

5 校验条件	2

6 现场校验	3

7 校验结果判定	4

8 校验周期	5

附录A接地环流传感器现场校验原理	6

附录B复合电流传感器现场校验原理	7

附录C接地环流在线监测装置现场校验数据记录	8

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由湖南省能源局提出并归口。

本文件起草单位：国网湖南省电力有限公司电力科学研究院、国网湖南省电力有限公司永州供电分公司、国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司、国网湖南省电力有限公司湘潭供电分公司

本文件主要起草人：喻婷、段肖力、岳一石、段建家、刘三伟、范翔宇、曾泽宇、段新宇、孙利朋、谭奔、阮景煇、方超文、王丹、孙山峰、张誉、徐爽、谷建鹏

电力电缆接地环流在线监测装置现场校验导则

范围

本文件规定了电力电缆接地环流在线监测装置现场校验的技术要求、校验条件、现场校验、校验结果判定及校验周期。

本文件适用于额定电压110kV（66kV）及以上带金属护层的单芯交联聚乙烯绝缘交流电力电缆接地环流在线监测装置。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 26859 电力安全工作规程 电力线路部分

GB/T 20840.2 互感器 第2部分电流互感器的补充技术要求

GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.6 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

GB/T 17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频电磁抗扰度试验

GB/T 17626.9 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

GB/T 17626.10 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验

DL/T 1506—2016 高压交流电缆在线监测系统通用技术规范

DL/T 2270—2021 高压电缆接地环流在线监测系统技术规范

DL/T 2630 电力电缆线路用接地箱技术规范

DL/T 1433 变压器铁芯接地电流测量装置通用技术条件

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 接地环流 sheath current

电缆金属护层和大地之间的回路电流‌。

## 复合电流 composite current

电缆导体中负荷电流与高压电缆金属套中接地环流在时域上叠加形成的电流‌。

## 接地环流传感器 sheath current sensor

用于测量高压电缆金属护层接地环流的互感器，其测量频率范围一般介于45Hz~55Hz。

## 复合电流传感器 sheath current sensor

用于测量高压电缆本体复合电流的互感器，其测量频率范围一般介于45Hz~55Hz。

## 接地环流在线监测装置  sheath current on-line monitoring device

由接地环流传感器、复合电流传感器、信号采集单元、通信单元、监测主机等组成，用于监测电力电缆接地环流的装置。

## 现场校验  field test

现场运行条件下对接地环流在线监测装置的检查和检测。

## 接地环流在线监测装置现场校验设备  sheath current on-line monitoring device field testing equipment

由标准电流发生器、电流传感器、激励电流输出回路组成，对接地环流在线监测装置现场运行性能进行检查和检测的设备。

技术要求

外观及数据接入

接地环流在线监测装置外观完好，外壳无锐口、尖角、变形、锈蚀等明显缺陷，表面电镀层牢固均匀光洁，无起层剥落现象；

接地环流在线监测装置铭牌产品名称、厂家、型号、出厂编号、生产日期信息、检测记录齐全；

接地环流在线监测装置包含3路接地电流传感器和1路复合电流传感器；

接地环流在线监测装置数据接入指定平台，数据能正常展示。

电流测量量程

接地环流传感器、复合电流传感器的电流测量量程应满足DL/T 2270—2021中6.4.3的规定，接地环流传感器电流测量量程0.1A~300A，复合电流传感器电流测量量程1A~2000A。

测量分辨力误差

测量分辨力误差应满足DL/T 2270—2021中7.10的要求，接地环流在线监测装置电流测量示值最大允许误差的绝对值不超过（5%标准电流读数+0.1A）。

报警响应时间

报警响应时间应满足DL/T 1506—2016中6.14的要求，接地环流在线监测装置报警响应时间不超过5s。

校验条件

环境条件

现场校验时应满足环境要求如下：

a）环境温度：-40℃~+50℃；

b）环境相对湿度：5%~99%；

c）大气压力：55kPa~110kPa。

人员条件

从事现场校验的人员具备必要的安全生产知识和技能，掌握触电急救等救护法，具备必要的电气知识和业务技能，熟悉电气设备及其系统。

从事现场校验的人员应当在接地环流在线监测、现场校验设备操作以及现场问题处理等方面受过专业培训。

安全条件

电力电缆接地环流在线监测装置现场校验应符合GB 26859中的规定：

a）电缆隧道、电缆井内应有充足的照明，并有防火、防水、通风的措施；

b）进入电缆井、电缆隧道前，应先用通风机排除浊气，再用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量，气体检测合格后方可进入电缆井、电缆隧道；

c）现场校验过程中，除了现场校验人员外，还应设置一名安全监护人，对现场校验人员安全进行监护；

d）现场人员全程正确佩戴使用合格的安全防护用品、便携式气体检测报警仪和对讲机等。

现场校验设备条件

接地环流在线监测装置现场校验设备包含标准电流发生器、电流传感器、激励电流输出回路，需满足如下要求：

a）标准电流测量范围：接地环流传感器现场校验，标准电流测量范围0.1A~300，复合电流传感器现场校验，标准电流测量范围1A~2000A；

b）电流测量准确度等级：0.5级；

c）抗扰度：应符合表1的要求；

表1 接地环流在线监测装置现场校验设备的抗扰度要求

| 端口 | 试验项目 | 基础标准 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外壳 | 静电放电（ESD） | GB/T 17626.2 | 4级 |
|  | 射频电磁场辐射 | GB/T 17626.3 | 3级 |
|  | 工频磁场 | GB/T 17626.8 | 5级 |
|  | 脉冲磁场 | GB/T 17626.9 | 5级 |
|  | 阻尼振荡磁场 | GB/T 17626.10 | 5级 |
| 直流电源 | 脉冲群 | GB/T 17626.4 | 4级 |
|  | 浪涌 | GB/T 17626.5 | 4级 |
|  | 射频场感应的传导骚扰 | GB/T 17626.6 | 3级 |

d）工作电压：不低于12.6V。

现场校验

装置检查

包括以下内容：

待校验接地环流在线监测装置外观是否完好，外壳有无锐口、尖角、变形、锈蚀等明显缺陷，表面电镀层是否牢固均匀光洁，是否有起层剥落现象；

待校验接地环流在线监测装置铭牌产品名称、厂家、型号、出厂编号、生产日期信息、检测记录是否齐全；

待校验接地环流在线监测装置是否包含3路接地电流传感器和1路复合电流传感器；

待校验接地环流在线监测装置数据是否接入指定平台，数据是否能正常展示。

接地环流传感器电流测量量程、测量分辨力误差和报警响应时间试验

接地环流传感器现场校验原理见附录A，电流测量量程和测量分辨力误差试验步骤如下：

a）现场校验设备接线。现场校验设备接地，激励电流输出回路穿过待校验接地环流在线监测装置的接地环流传感器CT1，激励电流Ip输出方向与电缆金属护层接地环流I方向一致，电流传感器CT2套在接地电缆上，采集金属护层接地环流，记为Ia，CTI和CT2两个电流传感器尽可能互相远离，若待校验接地环流在线监测装置监测交叉互联段绝缘接头接地环流，则电流传感器CT2应与接地环流在线监测装置保持一致，安装在绝缘接头同侧电缆金属护层接地引出线上，禁止安装在绝缘接头两侧金属护层接地引出线汇总的同轴电缆上；

b）施加标准电流。打开现场校验设备开关，设置标准电流Is，建议标准电流Is取值如下：0.1A、0.5A、1A、10A、20A、50A、100A、200A、300A，每次施加电流的持续时间为△T1，△T1＞1/f，f为监测电流数据上传频率；

c）试验数据记录。记录报警电流阈值Iw、标准电流Is、施加标准电流时刻T1、监测电流It、监测电流传输至平台时刻T2、监测电流误差绝对值|It-Is|、监测电流误差要求值5%Is+0.1A、It≥Iw时的报警响应时间T2-T1；

d）试验结束。关闭现场校验设备开关，先拆除激励电流输出回路、电流传感器CT2，后拆除接地线，现场校验完毕，试验人员安全撤离。

复合电流传感器电流测量量程、测量分辨力误差和报警响应时间试验

复合电流传感器现场校验原理见附录B，电流测量量程和测量分辨力误差试验步骤如下：

a）现场校验设备接线。现场校验设备接地，激励电流输出回路穿过待校验接地环流在线监测装置的复合电流传感器CT3，激励电流Ip输出方向与复合电流If方向一致，电流传感器CT2套在电缆本体上，采集复合电流，记为Ia，CT3和CT2两个电流传感器尽可能互相远离；

b）施加标准电流。打开现场校验设备开关，设置标准电流Is，建议标准电流Is取值如下：1A、10A、50A、100A、200A、400A、800A、1200A、1600A、2000A，每次施加电流的持续时间为△T1，△T1＞1/f，f为监测电流数据上传频率；

c）试验数据记录。记录报警电流阈值Iw、标准电流Is、施加标准电流时刻T1、监测电流It、监测电流传输至平台时刻T2、监测电流误差绝对值|It-Is|、监测电流误差要求值5%Is+0.1A、It≥Iw时的报警响应时间T2-T1；

d）试验结束。关闭现场校验设备开关，先拆除激励电流输出回路、电流传感器CT2，后拆除接地线，现场校验完毕，试验人员安全撤离。

接地环流在线监测装置现场校验数据记录格式参见附录C。

校验结果判定

按照本标准方法校验的接地环流在线监测装置，满足4 技术要求中的外观及数据接入、电流测量量程、测量分辨力误差、报警响应时间要求，则该装置合格。

校验周期

接地环流在线监测装置现场校验周期按照以下要求：

- 接地环流在线监测装置安装完毕后，开展1次校验；

- 接地环流在线监测装置投入运行后，定期例行校验，校验周期为1年~2年；

- 经解体、修理或更换部件的接地环流在线监测装置，应当重新进行校验，从重新校验日起算校验周期；

d）必要时，开展校验。

- （资料性）

- 接地环流传感器现场校验原理

电缆线路正常运行时，无论是单端保护接地还是交叉互联接地系统，由于现场存在磁场干扰，其接地环流值不一定为零，接地环流传感器CT1监测电缆金属护层接地环流I，接地环流在线监测装置采集电流用Id表示，传输至指定平台的监测电流用It表示，见图1。

图1 接地环流传感器正常运行示意图

接地环流传感器现场校验的工作原理如图2所示，在被校验接地环流传感器CT1所测的电缆金属护层接地电缆上穿入一个电流传感器CT2，实时测量接地环流幅值和方向（设定为Ia），接地环流在线监测装置现场校验设备激励电流输出回路穿过接地环流传感器CT1，激励电流输出回路电流Ip方向与金属护层接地环流I方向一致，待校验接地环流在线监测装置采集电流Id=I+Ip。此外，接地环流在线监测装置现场校验设备可输出与Ia相位相同或相反、幅值可调的激励电流Ip，标准电流Is=Ia+Ip，调节标准电流Is，改变Ip实现待校验接地环流在线监测装置采集电流Id≥0A的电流精度检测，检测人员通过比对标准电流Is与待校验接地环流在线监测装置监测电流It，达到评估接地环流在线监测装置长期运行可靠性及稳定性的目的。

图2 接地环流传感器现场校验示意图

- （资料性）

- 复合电流传感器现场校验原理

复合电流传感器和接地环流传感器现场校验原理相同。

图3 复合电流传感器正常运行示意图

图4 复合电流传感器现场校验示意图

- （资料性）

- 接地环流在线监测装置现场校验数据记录

| 电缆线路名称 |  |  |  | 装置安装的终端（接头）位置 |  |  |  |  |  | 相别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂家 |  |  |  | 投运日期 |  |  |  |  |  | 采样频率 |  |  |
| 一、装置检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |
| 1.装置外观完好，外壳无锐口、尖角、变形、锈蚀等明显缺陷，表面电镀层牢固均匀光洁，无起层剥落现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.装置铭牌产品名称、厂家、型号、出厂编号、生产日期信息、检测记录齐全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.装置包含3路接地电流传感器和1路复合电流传感器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.装置数据接入指定平台，数据能正常展示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、电流测量量程、测量分辨力误差和报警响应时间试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警电流阈值Iw |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准电流Is | 施加标准电流时刻T1 |  | 监测电流It |  | 监测电流传输至平台时刻T2 |  |  | 监测电流误差绝对值¦It-Is¦ | 监测电流误差要求值5%Is+0.1A |  | It≥Iw时的报警响应时间T2-T1 |  |
| 综合校验结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |