ICS 07.060

CCS A 47

DB34

安徽省地方标准

DB 34/ XXXXX—XXXX

气象信息基础场地环境建设规范

Technical specifications for Meteorological Information basic site environment

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局   发布

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省气象局提出并归口。

本文件起草单位：安徽省气象信息中心、安徽省水文局、安徽省基础测绘信息中心。

本文件主要起草人：唐怀瓯、华连生、邱康俊、李岗、季刚、刘俊娜、季永华、化锋、陈昕、张理想、杨姝、陈菁菁、冯乙新、王云、王春晖、方涛。

# 气象信息基础场地环境建设规范

- 范围

本文件规定了省、市、县三级气象信息基础场地环境建设与运行管理的原则、基本流程，包括机房场地、供电与空调、网络与安全，以及管理系统等的技术要求和管理要求。

本文件适用于各级气象信息网络系统相关基础场地建设工作及相关改扩建工作。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2887 电子计算机场地通用规范

GB 50174 电子计算机机房设计规范

GB/T 19413 计算机和数据处理机房用单元式空气调节机

GB/T 32910.3 数据中心 资源利用 第3部分：电能能效要求和测量方法

GB 50034 建筑照明设计标准

GB 50057 建筑物防雷设计规范

GB 50118 民用建筑隔声设计规范

GB 50325 民用建筑工程室内环境污染控制规范

GB 50343 建筑物电子信息系统防雷技术规范

GB 50611 电子工程防静电设计规范

GB 50736 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 气象信息基础场地环境 Meteorological information basic site environment

省、市、县气象信息系统运行的基础保证，提供设备安装、运行的场地，保障设备运行所需的电源，满足设备对运行环境温湿度和空气清洁度的要求。

数据中心 data center

为集中防止的电子信息设备提供运行环境的建筑场所，可以是一栋或几栋建筑物，也可以是一栋建筑物的一部分，包括主机房、辅助区、支持区和行政管理区等。

[GB 50174—2017，2.0.1]

接地系统 earthing system

将等电位连接网络和接地装置连在一起的整个系统。

[GB 50057-2010，2.0.23]

网络安全 cybersecurity

通过采取必要措施，防范对网络的攻击、侵入、干扰、破坏和非法使用以及意外事故，使网络处于稳定可靠运行的状态，以及保障网络数据的完整性、保密性、可用性的能力。

[GB/T 22239-2019,3.1]

不间断电源系统 uninterruptible power supply

由变流器、开关和储能装置（入蓄电池）组合构成的，在输入电源故障时维持负载电力连续性的电源设备。

[7260.1-2008，3.1.1]

机柜 cabinet

用于存放信息系统硬件和相关控制设备的装置。

[GB/T 32910.1-2017，2.27]

- 气象信息基础场地环境的组成和建设原则

  - 气象信息基础场地环境组成

    - 气象信息基础场地环境是安防计算机及网络系统的场所，一般包括机房、供配电、空调、消防安全、照明等设施以及系统运行维护和气象业务办公的场所。

    - 气象信息基础场地选址时，宜避开发生火灾危险程度高的区域，避开强电磁场和振动源的干扰，避免设在建筑物的高层或地下室，如无法满足，需采取相应的措施。

  - 气象信息基础环境建设原则

    - 以高水平气象现代化为目标，以气象高质量发展为指引，满足业务、适度超前，构建信息共享、应用便捷的智慧型信息基础环境。

    - 信息基础设施和网络资源满足各级气象部门的业务应用系统要求，宜采用分布式灵活架构实现分区划域和分级分类管理。

- 数据机房建设与管理

  - 基本要求

    - 根据实际业务需求合理设计工作空间及设备安装位置，确保设备及信息系统稳定运行，符合国家有关标准和规范，设备安装需求机房面积见附录A。

    - 机房功能完整配套功能，以专业规范、安全适用、质量优良为目的，做到布局合理化、科学化。

    - 建筑、结构与装饰材料应优先采用列入政府采购清单的环境标志产品，宜选用防火性好、吸音防尘效果好、不易变形的机房专用材料，不得采用国家明令禁止的或有毒有害材料。新建的数据机房环境应符合GB 50174和GB/T 2887的规定。

  - 机房结构

    - 数据机房应采用密闭性好的独立空间，且应有较高的空间利用率。机房外墙和屋面外表面宜采用反射隔热涂料。选用材料选型应满足保温、隔热、防火、防潮、少产尘等要求。

  - 设备安装

    - 设备宜安装在标准机柜中，摆放平整，机柜安装位置、机面朝向、机柜局里应符合施工图设计和工程设计要求。除有特定的散热、电磁干扰等要求外，机柜宜相互靠拢。

- 供配电与照明系统

  - 基本要求

机房电力宜预留可扩展备用容量，关键设备应采用不间断电源（UPS）供电；当只有一路电源时，应设置汽（柴）油发电机组作为备用电源。机房的照明功率密度值应符合GB 50034规定的现行值要求。变压器、电缆桥架、UPS、照明灯具、镇流器、电动机等设备与材料应优先采用列入政府采购清单的节能产品。

  - 照明控制

主机房、辅助区、管理区等场所的照明系统宜采取分区、感应、智能照明控制等节能措施。

  - 防雷与静电防护

防雷和接地设计应满足人身安全及电子信息系统正常运行的要求，并应符合现行GB 50057和GB 50343的有关规定；防静电设计应符合现行GB 50611的有关规定。所在建筑物应设避雷带和避雷网，机房地网的接地电阻不宜大于10欧姆。

- 室内环境质量与空调系统

  - 基本要求

主机房、辅助区及不间断电源系统电池室的温度、相对湿度应满足GB 50174的要求，空调系统设计应符合现行GB 50736的有关规定。

  - 有害气体与噪声控制

人员活动区的游离甲醛、苯、氨、氡和TVOC等空气污染物浓度应符合GB 50325的规定。应控制人员活动区域的噪声，行政管理区的办公室、会议室内的噪声级满足GB 50118中的低限标准要求。

  - 空调系统形式

根据负荷变化情况，空调系统宜采用变频、自动控制等技术进行负荷调节，主机房采用的单元式空调机应符合GB/T 19413的要求。空调和制冷设备的选用应符合运行可靠、经济适用、节能和环保的要求。

- 消防系统

  - 基本要求

主机房宜设置气体灭火系统，也可设置细水雾灭火系统。值班平面等长期有人工作的区域应设置自动喷水灭火系统。

  - 消防设施

采用气体灭火系统或细水雾灭火系统的主机房，应同时设置两组独立的火灾探测器，火灾报警系统应与灭火系统和视频监控系统联动。

- 气象台站综合业务平面建设与管理

  - 基本要求

    - 气象台站规划突出气象学科特点并与现代气象业务、气象文化建设相协调，进行统筹布局，区分工作功能区，满足当地城市规划和气象事业发展需要。

    - 气象台站业务平面的建设以“特色、适用、超前”为原则，宜达到总体美观、布局合理、便于操作维修的要求。

  - 业务平面布局

    - 业务平面是气象业务开展的核心区域，采用开放式、分区布局平台结构，面积不小于120㎡，适应可视化天气会商、预报预警和应急指挥等业务需要。

    - 业务平面配置视频会商设备和高清大屏幕，可根据业务需求分屏展示，室内装修应简洁大方，符合业务发展和音视频规范要求，墙面、窗帘等以浅色调为主，照明采用无闪烁日光灯。

    - 业务平面至少应配备工作台1个，可根据房间布局订做；设置独立的配电箱，交流供电系统宜按照自动站设备、辅助设备、照明等独立设计，采用三相五线制。

- 信息网络系统

  - 网络结构与拓扑

气象信息网络可分为骨干网、分支节点。广域网为星形拓扑或网状拓扑，局域网为星形拓扑。核心交换机应建立不同VLAN，分别用于管理网络、业务和管理。

  - 网络链路与带宽

各级气象网络互连宜采用专线连接，省至市级单位骨干网带宽不宜低于500M，市至县级单位带宽不宜低于100M。外单位网络未经审批不得直接接入气象专网。

  - 网络IP地址分配

气象信息网络网段应按照上级行业部门要求，省级地址空间为6个B类地址段（相当于768个C类地址空间），省本级的地址空间为96个C类段，市级地址空间为32个C类段，县级地址空间为8个C类段。新建网络设备宜考虑支持IPV6地址。

  - 设备命名规则

所有服务器、存储设备、网络交换机、路由器、防火墙等设备需资产分级分类，宜定期梳理资产清单。资产命名区分大小写，命名可参照：资产分类编码 + 台站字母编码 + 分隔符1 + 资源位置编码+ 分隔符1 + 分隔符2 + 资源编号+ 分隔符2 + 自由命名组成，台站字母编码见附录B。

  - 网络安全

气象网络系统应实行分区分域部署和管理，严格控制跨区跨域通信，宜配置相应边界安全防护。严格管控互联网出口，互联网宜统一至省级出口。

- 监控管理系统

  - 基本要求

通过基础信息网络对电能使用效率确定控制目标并进行定期监测，对空调系统、供配电系统、安全防范系统等设置合理的智能化管理系统。

  - 管理制度

应编制运行管理制度，管理制度应包括下列内容：对数据中心的日常管理要求；对运营管理人员及其能力的要求；环境控制要求；主要设施经济运行与维护要求；安全防范措施及应急预案要求等。

  - 监控管理

应定期检查、调试设施设备，并根据运行监控数据进行设备系统的运行优化，使主要用能设备或系统处于经济运行状态。业务监控数据宜统一接入综合业务监控与运维系统。

- （资料性）
机房面积公式

计算机机房最小使用面积不得小于 50m'，除了系统安放之外，应预留足够的空间作安装、维修及操作之用。另外，还应预留空间作系统扩展之用。

计算机使用面积一般按照以下两种方法之一确定:

第一种方法:当计算机系统设备已选型时，可按此公式计算:

A=kΣS                    ……………………（1）

式中:

A----计算机主机房使用面积 (m)；

k----系数，取值为 5~7；

S----计算机系统及辅助设备的投影面积(m2)；

ΣS----机房内所有设备占地面积的总和(m2)。

第二种方法:当计算机系统设备尚未选型时，可按此公式计算:

A=KN                    ……………………（1）

式中:

A----计算机主机房内使用面积；

K----单台设备占用面积，可取 4.5~5.5(m2/台)；

N一一计算机主机房内所有设备的总台数。

- （规范性）
安徽省气象台站字母代号（CCCC）编码

A.1 表A.1气象台站字母代号（CCCC）编码信息。

表A.1 气象台站字母代号（CCCC）编码信息

| 台站代号 | 区域 | 台站代号 | 区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| BXDS | 砀山 | BFLA | 六安 |
| BXXX | 萧县 | BXHU | 霍山 |
| BXBZ | 亳州 | BXSC | 舒城 |
| BXLQ | 临泉 | BXYX | 岳西 |
| BXJS | 界首 | BXTC | 桐城 |
| BXTA | 太和 | BXFX | 肥西 |
| BXTZ | 天柱山 | BEHF | 合肥 |
| BXSU | 濉溪 | BXFD | 肥东 |
| BXGY | 涡阳 | BFCH | 巢湖 |
| BFHX | 淮北 | BXLJ | 庐江 |
| BXLI | 利辛 | BXWW | 无为 |
| BXMC | 蒙城 | BXHN | 含山 |
| BFSU | 宿州 | BXHX | 和县 |
| BXLB | 灵璧 | BFWU | 芜湖 |
| BXSX | 泗县 | BXDT | 当涂 |
| BXHY | 怀远 | BFMA | 马鞍山 |
| BXGZ | 固镇 | BXFC | 繁昌 |
| BXWU | 五河 | BXWH | 芜湖县 |
| BXFN | 阜南 | BXTH | 太湖 |
| BFFY | 阜阳 | BXQS | 潜山 |
| BXYS | 颍上 | BXHA | 怀宁 |
| BXFT | 凤台 | BXSS | 宿松 |
| BXHQ | 霍邱 | BXWJ | 望江 |
| BXSO | 寿县 | BXDZ | 东至 |
| BXCF | 长丰 | BXZY | 枞阳 |
| BFBF | 蚌埠 | BXQY | 青阳 |
| BXFY | 凤阳 | BXJH | 九华山 |
| BXJA | 明光 | BFAQ | 安庆 |
| BFHN | 淮南 | BXTP | 黄山区 |
| BXDY | 定远 | BFGC | 池州 |
| BXQJ | 全椒 | BXST | 石台 |
| BXLA | 来安 | BFTO | 铜陵 |
| BFCU | 滁州 | BXNL | 南陵 |
| 台站代号 | 区域 | 台站代号 | 区域 |
| BXTI | 天长 | BXJX | 泾县 |
| BXJZ | 金寨 | BFXO | 宣城 |
| BXJD | 旌德 | BXQM | 祁门 |
| BXNG | 宁国 | BXYI | 黟县 |
| BXHS | 黄山 | BXSE | 歙县 |
| BXJI | 绩溪 | BFHU | 黄山市 |
| BXGD | 广德 | BXXN | 休宁 |
| BXLX | 郎溪 |  |  |

1）BE—表示省（自治区、直辖市、计划单列市）气象局及直属单位

2）BF—表示地市气象局及台站

3）BE—表示县气象局及台站

# 参考文献

- GB/T 1.1-2020  标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则

- GB 50174 电子计算机机房设计规范

- GB/T 25070-2019 信息技术 信息安全技术 网络安全等级保护设计技术要求

- 《地面气象观测场值班室建设规范》（中国气象局，气发〔2008〕491号）

- 中国气象局网络安全管理办法

_________________________________