江西省地方标准

DB36/T XXX—XXXX

农村供水工程信息化建设技术导则

Technical guidelines for informatization construction of rural water supply projects

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

| XXXX - XX - XX 发布 | XXXX - XX - XX 实施 |
| --- | --- |

发布

| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 36. |

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总则	4

5  监测点设置	6

6  自动化监测系统	7

7  视频监控系统	15

8  信息化管理系统	17

9  信息化监管平台	18

10  数字孪生平台	20

11  安装调试及验收	21

12  系统运行维护	23

附录A（资料性）  采集数据规范化要求	26

附录B（资料性）  自动化监测系统数据在线监测频率和上传频次	32

附录C（资料性）  监测设备性能参数	33

附录D（资料性）  控制设备性能参数	37

附录E（资料性）  静态共享数据内容	38

参考文献	47

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江西省水务集团有限公司提出。

本文件由江西省水利厅归口。

本文件起草单位：江西省水利厅、江西省水务集团有限公司、江西省防汛信息中心、江西省灌溉排水发展中心、江西省质量和标准化研究院。

本文件主要起草人：黄玮、李都望、苏立群、钟爱民、胡西芳、易振宇、华戴胜、史赟、邓泽宇、朱松挺、占鹏、徐宁。

农村供水工程信息化建设技术导则

范围

本文件规定了农村供水工程信息化建设中自动化监测系统、视频监控系统、信息化管理系统及数字孪生平台的规划布局、工程施工、安装调试及验收和系统运行维护等要求。

本文件适用于江西省范围内农村集中式供水工程及城乡供水一体化工程。对农村分散供水工程中零星分散、难以实施集中供水的农户应创造条件配置简易水净化和消毒设施提高饮用水水质，并根据农村村镇发展建设规划、下山安置规划等优化供水布局，逐步推进集中式供水。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2887 计算机场地通用规范

GB 50057 建筑物防雷设计规范

GB 50343 建筑物电子信息系统防雷技术规范

GB 50348 安全防范工程技术规范

CJJ207-2013 城镇供水管网运行、维护及安全技术规程

CJJ/T 271-2017 城镇供水水质在线监测技术标准

SL/T 292-2020 水利系统通信业务技术导则

SL 310-2019 村镇供水工程技术规范

SL 515-2013 水利视频监视系统技术规范

SL/T 803-2020 水利网络安全保护技术规范

T/CECS 493-2017 村镇供水工程自动化监测技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 城乡供水一体化 integration of urban and rural water supply

以县域为单位，统一规划、统筹建设，以城市供水管网延伸和规模化供水工程为主，小型集中式供水工程为辅，分散式供水工程为补充的供水工程体系，实现全民覆盖，城乡共享优质供水服务的供水保障模式。

  - 农村供水 rural water supply

在城市供水管网覆盖范围以外，利用公共供水管道及其附属设施向农村居民和单位等用水户提供生活和生产用水（不包括灌溉用水）的活动。农村供水工程包括集中式供水工程和分散式供水工程；集中式供水工程分为规模化供水工程和小型集中式供水工程。

  - 规模化供水工程 large-scale water supply project

设计日供水一千立方米以上或者设计供水人口一万人以上的集中式供水工程。

  - 小型集中式供水工程 small centralized water supply project

供水人口在一百人以上，但未达到规模化供水工程标准的集中式供水工程。

  - 分散式供水工程 decentralized water supply project

使用和采用简易设施及工具直接从水源取水，或者供水人口一百人以下的供水工程。

  - 自动化监测系统 automatic supervision and control system

水厂采用传感器、控制器、通信设备、计算机控制技术等，对供水工程的关键技术参数、设施设备运行状态、工艺流程等进行在线监测、监视和控制的系统。

  - 信息管理系统supervision and management information system

供水企业以自动化监测系统、网络通信系统和数据分析模型等为基础，构建可满足所辖水厂的农村供水信息采集、传输、存储、分析、决策、应用、管理与共享为目标的管理平台。

  - 信息化监管平台supervision and management information platform

行业管理部门以自动化监测系统和信息管理系统为基础，构建对一定区域范围内农村供水信息采集、共享与管理、在线监测、监视等为目标的平台。通常是指县级及以上辖区建立的平台，包括县区级、市级和省级。

  - 数字孪生平台platform of digital twin

由数据、模型、知识等资源及管理、表达、驱动这些资源的引擎组成的服务平台，提供在网络空间虚拟再现真实水利工程能力，为工程安全智能分析预警、防洪兴利智能调度等业务应用提供支撑。

  - 数据底板data base

由地理空间数据、基础数据、监测数据、业务管理数据外部共享数据等构成的数字孪生水利工程数据基础。按照地理空间数据精度和建设范围，数据底板可以划分为L1、L2、L3级数据底板。

  - 分布式控制系统distributed control system

由可分别采集、处理、监测、控制供水生产过程中的多个控制子站和中心站组成，每个子站可以独立运行，又可被中心站集中采集、管理和监测信息的控制系统。

  - 集中式控制系统 centralized control system

一种通过统一中心采集、监测、处理供水信息与下达控制操作指令的系统。

  - 现地控制单元 local control unit(LCU)

对水泵机组、阀门等设施设备和现场供水工艺过程等进行实时监测和控制的设备。

  - 视频监控 video surveillance

利用视频手段对供水关键设施设备、工艺环节和部位进行连续监控和信息记录。

  - 控制中心control central

针对农村供水工程管理需求，在供水企业设置的用于农村供水工程调度和管理的场所及其配备的设备和系统的总称。

  - 硬件接口 hardware interface

根据功能特性、信号特性或其他特性做相应定义的两个功能单元之间的共享界面，或者具有不同功能的两个装置的连接规范。

  - 移动终端 mobile terminal

与自动化监测系统和信息化监管平台进行通信可以移动使用的监控设备。

  - 传感器 sensor

接受物理或化学变量形成的信息，并按一定的规律将其转换成同种或别种性质的输出变量的装置。

  - 监测点 monitoring point

能够取得足够代表性水样的地点。

  - 自动分析仪  autoanalyzer

对监测指标具有自动分析和自动输出测量水质水量数据功能的仪器。

  - 数据有效性 data validity

指从在线监测系统中所获得的数据经审核符合质量保证和质量控制要求,在质量上能与标准方法可比。

总则

农村供水工程信息化建设以解决农村供水的问题为导向，按照“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”的要求，聚焦城乡供水一体化与农村集中式供水场景，推进信息化建设和智慧化应用，完善农村供水信息化监管标准，保障供水安全；通过显著提升供水的水质和改善供水服务，进而提高人民的生活质量，推动经济的全面发展。

农村供水工程信息化建设遵循“顶层设计、标准统一、实事求是、因地制宜，智慧协同、高效管控”的建设原则，统筹发展和安全，坚持稳字当头、稳中求进，全面梳理农村供水安全隐患，健全完善安全生产体系，坚决守住农村供水安全底线。具体要求如下：

做好需求分析。聚焦农村供水安全、稳定、高效的业务需求，深入做好需求分析；加强顶层设计，把信息化建设与工程同步设计、同步建设、同步验收。强化信息技术与农村供水业务深度融合，统筹考虑系统建设和维护费用、后期用户使用操作与管理维护，不断优化调整需求分析方案；

强化数据采集。以农村集中式供水工程及城乡供水一体化供水工程为对象，建立供水管理数据台账。有条件的地区和供水企业，要尽快优化完善水源、水厂和管网等供水部位的监测点布局，加强数据监测，保持与物理工程的精准性、同步性、及时性；

做好信息管理。实现农村供水信息管理系统的数据填报更新，加快推进规模化供水工程上图；加强农村供水风险识别，打造农村供水风险一张图，建立评价指标体系；

探索水务数字孪生。规范规模化供水工程自动化监测和视频安防系统建设，保障供水安全。有条件的地区可融合水文、水环境、气象等多源信息，利用三维仿真技术，搭建包括数据底板、孪生引擎和孪生应用的数字孪生平台，对实体农村供水工程进行数字映射，利用数字孪生平台实现智慧模拟、仿真推演，为后续实现预报、预警、预演、预案的“四预”功能提供数字底座。

农村集中式供水工程按供水规模可分为五类，其中Ⅰ型~Ⅲ型统称为千吨万人以上供水工程或规模化供水工程，为设计日供水规模 1 千立方米以上（含一千立方米）或设计供水人口一万人以上（含1万人）的集中供水工程；IV型称为千人供水工程，为设计供水人口一千人以上（含一千人）且一千立方米及一万人以下的集中供水工程；V型称为百人供水工程，设计供水人口一千人以下、一百人及以上的集中供水工程。详情见表1。

农村集中式供水工程按供水规模分类表

| 工程类型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | Ⅳ型 | Ⅴ型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供水规模 W （m3 /d） | W≥10000 | 10000＞W≥5000 | 5000＞W≥1000 | 1000＞W≥100 | W<100 |

农村供水水质、水量、水压等指标应分别符合GB 5749、SL 687等相关标准的规定，主要绩效指标应达到表2的规定要求。

农村供水工程主要绩效指标

| 主要绩效指标（%） | 农村供水工程 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ⅰ～Ⅲ型 | Ⅳ型、Ⅴ型 |
| 供水保证率 | ≥95 | ≥92 |
| 水质检测（监测）指标 | 合格 | 合格 |
| 供水水压合格率 | ≥95 | ≥92 |
| 设备完好率 | ≥95 | ≥92 |
| 管网修漏及时率 | ≥95 | ≥92 |

农村供水工程信息化建设的自动化监测系统、信息管理系统和信息化监管平台需考虑兼容性，不同层级系统应采用通用接口与标准协议，保障在纵向与横向上实现数据顺畅传输、交换和共享，系统总体设计应符合下列规定：

  - 水厂的自动化监测系统需采集水源监控、水厂监控、输配水监控等数据，并上传至信息化监管平台；

  - 供水企业的信息管理系统应能远程采集、分析水厂的关键数据，并上传至信息化监管平台，不宜对水厂设备及现地控制单元直接控制；

  - 行业管理部门的信息化监管平台应能远程采集水厂和规模化供水企业的关键数据，不对水厂设备及现地控制单元直接控制；

  - 不同层级系统应基于国产信创环境，服务器、操作系统、数据库及中间件均应满足国产信创要求，系统具备良好的可扩展性；

  - 不同层级系统应满足等保2.0二级的网络安全要求，系统具备验证措施以防止数据泄露或恶意攻击；

  - 不同层级系统部署的硬件设备应运行可靠，维护方便；

  - 不同层级系统间的通信网络通信应稳定、抗干扰性强；

  - 鼓励市县区及大型国有供水企业先行先试县区级信息化监管平台的建设，实现区域内的农村供水数据采集与共享；

  - 农村供水工程信息化建设系统组成架构如图1所示。

农村供水工程信息化系统架构图

本导则对农村水厂的设备与数据进行了统计分类，规范化命名，以便全面接入各水源监控、水厂监控、输配水系统监控等数据，具体详见《附录A：采集数据规范化要求》。

农村供水工程信息化的建设与管理除符合本文件外，还应符合国家及江西省现行相关标准的规定。

监测点设置

一般规定

监测点设置前应收集农村供水水源地、水厂、管网、泵站的基础信息（空间、结构及功能属性）、水文、气象等相关资料，并形成数字信息，进行数字化管理。要求各监测点数据准确、可靠，确保农村供水工程数字信息管理工作的顺利展开。

需对水源地设备及水质状况进行监测，以保障原水水质和设备运行安全。地表水饮用水水源地，按要求应每季度采样监测一次；地下水饮用水水源地，按要求应每半年采样监测一次，在遇到异常情况时，则需进行加密监测。监测数据需进行分析，确保水源地取水的安全性和经济性。

水厂监测需实现水厂生产、工艺、设备等业务的监控与分析，提高水厂生产效率，降低能耗，确保供水水质，辅助指挥决策，全方位保障水厂生产运行。

农村供水管网监测需在沿线村镇供水管网进水口处、供水干管、管网工况最不利点、干管末梢等重点区域设置监测点，对该区域管网水质、水压、流量等进行监测及管理，做到异常事件早预警和早处理，降低水质异常风险，提高异常处理效率，保障农村持续供水。

监测内容

主要监测内容宜包括下列参数或指标：

  - 供水参数:水位、水压、流量、水量；

  - 水质指标：以地表水为水源的供水工程宜监测浑浊度、 pH、消毒剂余量；有条件时还可监测化学耗氧量、氨氮及其他存在超标风险且可实现在线监测的指标。以地下水为水源的供水工程宜监测浑浊度、pH、电导率、消毒剂余量；有条件时可监测其他存在超标风险且可实现在线监测的指标；

  - 电学指标：电流、电压、电量、功率；

  - 状态指标：水泵、阀门等主要设备启停开闭状态。

  - 主要控制内容宜包括：水泵、药剂投加等设备的启停，阀门的开闭与开度，取水泵与水源水位及清水池水位，供水泵与高位水池水位的联动启停控制，净水工艺中反冲洗、加药、消毒设备等控制。

监测点选择

原水监测点的选择应符合下列要求:

  - 原水水质在线监测点应保证所采集的水样具有代表性；

  - 地表原水监测点应布设在取水口、原水输送渠(管)，取水距离过远或不宜设置时可设在进厂原水干管或配水井进口；

  - 地下原水监测点应设在进厂原水干管或配水井进口；

  - 供水单位应建立视频监控，对饮用水水源地取水口及重要供水工程设施实现24小时自动视频监控。

水厂监测点的选择应符合下列要求;

  - 出厂水水质监测点设置在水厂出水泵房或靠近出水泵房位置；

  - 出厂水取水口必须具有代表性，能反映出厂水水质变化状况，不能设在死水区或缓流处；根据水厂工艺运行需要，可在各主要工艺单元设置相应监测点。

管网监测点应具有代表性，布设时符合以下要求:

  - 在线监测点布局应能准确、及时、全面反映管网水质；

  - 监测点数量应根据村镇规模、人口密度及管网特点确定；

  - 供水干管、不同水厂供水交汇区域及重要区域可设置在线监测点。较大规模加压泵站可设置在线监测点；

  - 管网末梢水采样点宜每个行政村不少于1个；

  - 二次供水监测点设在二次供水设施水箱(或蓄水池)的进、出口处。

自动化监测系统

一般规定

自动化监测系统以农村供水工程为管理对象，接入水量/流量、水质、水压等自动化监测设备，实现在线监测水位、水压、流量、水量、水质、设备运行状态等，控制药剂投加量、水泵启停和阀门启闭等功能。

自动化监测系统包括系统软件、现地控制单元、检测与控制设备、通信网络、控制中心等部分。

系统软件应实现对供水工程关键技术参数、设施设备运行状态、工艺流程、运行故障等在线监测、控制、预警以及查询、统计、分析等功能。

千吨万人以上供水工程的水厂自动化监测，宜采用集中式或分布式控制系统；条件受限的千吨万人以上工程和千人、百人供水工程的自动化监测系统，可采用现地控制单元模式。

现地控制单元采集数据可上传至自动化监测系统、信息管理系统及省级信息化监管平台。现地控制单元控制方式应符合下列规定：

  - 独立实现对现场设备进行自动执行操作与控制；

  - 可设置“现场／远程”转换开关，紧急情况时可现场停机。当执行层处于“现场“操作位置时，控制中心只可对现场设备的运行工况进行监测，不应进行控制。

检测与控制设备选择可靠、先进、实用、经济，且具有一定的通用性和可互换性的产品。量程范围应根据被检测指标的最大范围值确定。控制设备应具有手动紧急切换功能。

自动化监测系统应与信息化管理系统对接，保障数据安全，实现数据共享。

为保障硬件设备与软件系统的对接、数据安全传输和系统安全运行，应对通信接口及供电、防雷与接地等进行标准化、规范化设计。

水源监控

应根据水源类型、工程类型和水质状况，合理确定水源监控内容,具体内容如下：

- 以地表水为水源的供水工程，主要监控内容见表3；

- 以地下水为水源的供水工程，主要监控内容见表4。

当水源水质不具备在线监测条件时，应将水源水质的化验室监测信息在线填报至省级信息化监管平台。

水源监控的数据在线监测频率和上传频次应符合附录B规定。

水源水位与取水水泵应实现联动控制，当水源水位达到下限水位时，取水水泵停止运行。

地表水水源监控内容

| 序号 | 监控对象 |  | 监控内容 |  | 工程类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ⅰ-Ⅲ型 | Ⅳ型、Ⅴ型 |
| 1 | 河流、湖泊、水库、渠道等水源地 |  | 监测 | 水位 | √ | √ |
| 2 |  |  |  | PH 值 | √ | ⊙ |
| 3 |  |  |  | 浊度 | √ | ⊙ |
| 4 |  |  |  | 水温 | √ | ⊙ |
| 5 |  |  |  | 溶解氧 | √ | ⊙ |
| 9 | 取水渠道和管道 |  | 监测 | 流量/水量 | √ | √ |
| 13 | 取水泵站 | 前池 | 监测 | 水位 | √ | √ |
| 14 |  | 进水管 | 监测 | 供电参数（电量） | √ | ⊙ |
| 15 |  |  |  | 阀门状态（启/停/故障，手动/自动） | √ | ⊙ |
| 16 |  | 水泵机组 | 监测 | 供电参数（电流、电压、电量、功率） | √ | √ |
| 17 |  |  |  | 水泵机组状态（启/停/故障，手动/自动） | √ | √ |
| 18 |  |  | 控制 | 水泵（启/停，现地/远程) | √ | √ |
| 19 |  | 出水管 | 监测 | 压力 | √ | ⊙ |
| 20 |  |  |  | 流量/水量 | √ | √ |
| 21 |  |  | 阀门 | 阀门状态（启/停/故障，手动/自动） | √ | √ |

“√”表示应或宜选择监测或控制；“⊙”表示可根据经济状况等条件选择是否监测或控制。

地下水水源监控内容

| 序号 | 监控对象 | 监控内容 |  | 工程类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ-Ⅲ型 | Ⅳ型、Ⅴ型 |
| 1 | 机井水、水池（截潜或泉水） | 监测 | 水位 | √ | √ |
| 2 |  |  | PH 值 | √ | ⊙ |
| 3 |  |  | 电导率 | √ | ⊙ |
| 4 |  |  | 铁 | √ | ⊙ |
| 5 |  |  | 锰 | √ | ⊙ |
| 6 |  |  | 硬度 | √ | ⊙ |
| 7 |  |  | 浊度 | √ | ⊙ |
| 8 | 进水管、出水管 | 监测 | 流量/水量 | √ | √ |
| 9 |  |  | 压力 | √ | ⊙ |
| 10 |  |  | 供电参数（电量） | √ | ⊙ |
| 11 |  |  | 阀门状态（启/停/故障，手动/自动） | √ | ⊙ |
| 12 |  | 控制 | 阀门（启/停） | √ | ⊙ |
| 13 | 水泵机组 | 监测 | 供电参数（电流、电压、电量、功率） | √ | ⊙ |
| 14 |  | 监测 | 水泵机组状态（启/停/故障，手动/自动） | √ | √ |
| 15 |  | 控制 | 水泵（启/停） | √ | √ |

“√”表示应或宜选择监测或控制；“⊙”表示可根据经济状况等条件选择是否监测或控制。

水厂监控

应根据水源类型、工程类型和水处理工艺，合理确定水厂监控内容。其中水厂水质监测内容应符合CJJ/T271中出厂水水质在线监测指标要求,具体内容如下：

- 地表水源水厂主要监控内容见表5；

- 地下水源水厂主要监控内容见表6。

当水厂水质不具备在线监测条件时，应将水厂水质的化验室监测信息进行在线填报。

水厂监控的数据在线监测频率和上传频次见附录B。

水厂监控应实现如下联动控制：

  - 调节构筑物（清水池）水位与水源取水水泵机组、水厂配水水泵机组的联动控制；当构筑物（清水池）水位达到上限水位时，取水水泵机组停止运行；当清水池水位达到下限水位时，增加取水水泵开机台数或加快取水水泵电机运行转速，降低配水水泵机组运行台数或降低电机转速，甚至停止配水水泵机组运行；

  - 进水流量、浊度与混凝剂、消毒剂投加量的联动控制：进水流量或浊度增大时，应增加混凝剂或消毒剂投加量；反之，应减少混凝剂或消毒剂投加量；

  - 滤池水位差与反冲洗设备、反冲洗阀门的联动控制：滤池水位差达到一定量值时，应开启反冲洗水泵机组、反冲洗阀门，进行反冲洗作业；

  - 反冲洗水泵机组与反冲洗阀门之间的联动控制：自动反冲洗时，反冲洗阀门应随反冲洗水泵机组的开启而开启。

地表水水厂监控内容

| 序号 | 监控对象 |  | 监控内容 |  | 工程类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ⅰ-Ⅲ型 | Ⅳ型、Ⅴ型 |
| 1 | 进厂 | 进厂水 | 监测 | 流量/水量 | √ | √ |
| 2 |  |  |  | 浊度 | √ | √ |
| 3 |  |  |  | PH | √ | √ |
| 4 |  |  |  | 温度 | √ | √ |
| 5 | 水处理 | 沉淀池 | 监测 | 出水管浊度 | √ | √ |
| 6 |  |  |  | PH | √ | √ |
| 7 |  | 滤池 | 监测 | 水位 | √ | ⊙ |
| 8 |  |  |  | 浊度 | √ | ⊙ |
| 9 |  | 调节构筑物或设备 | 监测 | 水位 | √ | √ |
| 10 |  | 反冲洗设备 | 监测 | 反冲洗阀状态（启/停/故障） | √ | ⊙ |
| 11 |  |  |  | 压力 | √ | ⊙ |
| 12 |  |  |  | 反冲洗水泵、空压机以及气罐状态（启停/故障，手动/自动） | √ | ⊙ |
| 13 |  | 加药、净水、消毒设备 | 监测 | 加药设备状态（启/停/故障） | √ | ⊙ |
| 14 |  |  |  | 净水设备状态（启/停/故障） | √ | ⊙ |
| 15 |  |  |  | 消毒设备状态（启/停/故障） | √ | ⊙ |
| 16 |  |  |  | 可燃、有毒气体 | √ | ⊙ |
| 17 |  |  | 控制 | 排泥设备（启/停） | √ | ⊙ |
| 18 |  |  |  | 消毒设备（启/停/变量投加） | √ | ⊙ |
| 19 |  |  |  | 恒压稳压设备（启/停） | √ | √ |
| 20 |  | 配水水泵机组 | 监测 | 供电参数（电流、电压、电量、功率） | √ | ⊙ |
| 21 |  |  |  | 水泵机组状态（启/停/故障，手动/自动） | √ | √ |
| 22 |  |  | 控制 | 水泵（启/停，现地/远程） | √ | √ |
| 23 |  | 排泥设备 | 监测 | SS | √ | √ |
| 24 |  |  |  | 尾泥含水率 | √ | √ |
| 25 | 出厂 | 出水管或水厂水 | 监测 | 流量/水量 | √ | √ |
| 26 |  |  |  | 压力 | √ | √ |
| 27 |  |  |  | 浊度 | √ | √ |
| 28 |  |  |  | pH/T | √ | / |
| 29 |  |  |  | 消毒剂余量 | √ | √ |
| 30 |  |  |  | 阀门状态（启/停/故障） | √ | ⊙ |
| 31 |  |  | 控制 | 阀门（启/停） | √ | ⊙ |

“√”表示应或宜选择监测或控制；“⊙”表示可根据经济状况等条件选择是否监测或控制。

地下水水厂监控内容

| 序号 | 监控对象 |  | 监控内容 |  | 工程类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ⅰ-Ⅲ型 | Ⅳ型、Ⅴ型 |
| 1 | 进厂 | 进厂水 | 监测 | 流量/水量 | √ | ⊙ |
| 2 | 水处理 | 调节构筑物或设备 | 监测 | 水位 | √ | √ |
| 3 |  | 加药、净水、消毒设备 | 监测 | 加药设备状态（启/停/故障） | √ | ⊙ |
| 4 |  |  |  | 净水设备状态（启/停/故障） | √ | ⊙ |
| 5 |  |  |  | 消毒设备状态（启/停/故障） | √ | ⊙ |
| 6 |  |  | 监测 | 混凝剂投加设备（启/停） | √ | ⊙ |
| 7 |  |  |  | 排泥设备 | √ | ⊙ |
| 8 |  |  |  | 消毒设备（启/停/变量投加） | √ | ⊙ |
| 9 |  |  |  | 恒压稳压设备（启/停） | √ | √ |
| 10 |  | 配水水泵机组 | 监测 | 供电参数（电流、电压、电量、功率） | √ | ⊙ |
| 11 |  |  |  | 水泵机组状态（启/停/故障，手动/自动） | √ | √ |
| 12 |  |  | 控制 | 水泵（启/停，现地/远程） | √ | √ |
| 13 | 出厂 | 出水管或出厂水 | 监测 | 流量/水量 | √ | √ |
| 14 |  |  |  | 压力 | √ | √ |
| 15 |  |  |  | 浊度 | √ | √ |
| 16 |  |  |  | pH/T | √ | ⊙ |
| 17 |  |  |  | 电导率 | √ | ⊙ |
| 18 |  |  |  | 消毒剂余量 | √ | ⊙ |
| 19 |  |  |  | 阀门状态（启/停/故障） | √ | ⊙ |
| 20 |  |  | 控制 | 阀门（启/停） | √ | ⊙ |

“√”表示应或宜选择监测或控制；“⊙”表示可根据经济状况等条件选择是否监测或控制。

输配水监控

根据工程类型、管网布置形式和管理需求，合理确定输配水系统监控内容，主要监控内容如表7所示。

输配水系统监控内容

| 序号 | 监控对象 |  | 监控内容 |  | 工程类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ⅰ-Ⅲ型 | Ⅳ型、Ⅴ型 |
| 1 | 管网关键节点 | 分水点/入村监测点 | 监测 | 压力 | √ | √ |
| 2 |  |  |  | 流量/水量 | √ | √ |
| 3 |  |  |  | 阀门状态（启/停/故障，手动/自动） | √ | √ |
| 4 |  |  | 控制 | 阀门（启/停） | √ | √ |
| 5 |  | 管网起伏低点 | 监测 | 压力 | √ | √ |
| 6 |  | 管网末梢水 | 监测 | 浊度 | √ | ⊙ |
| 7 |  |  |  | 消毒剂余量 | √ | ⊙ |
| 8 |  |  |  | PH 值 | ⊙ | ⊙ |
| 9 | 加压泵站 | 进水管 | 监测 | 压力 | ⊙ | ⊙ |
| 10 |  |  |  | 流量/水量 | √ | √ |
| 11 |  |  |  | 阀门状态（启/停/故障，手动/自动） | √ | √ |
| 12 |  |  | 控制 | 阀门（启/停） | √ | √ |
| 13 |  | 前池 | 监测 | 水位 | √ | √ |
| 14 |  | 水泵机组 | 监测 | 供电参数（电流、电压、电量、功率） | √ | √ |
| 15 |  |  |  | 水泵机组状态（启/停/故障，手动/自动） | √ | √ |
| 16 |  |  | 控制 | 水泵（启/停） | √ | √ |
| 17 |  | 出水管 | 监测 | 压力 | √ | √ |
| 18 |  |  |  | 流量/水量 | √ | √ |
| 19 |  |  |  | 阀门状态（启/停/故障，手动/自动） | √ | ⊙ |
| 20 |  |  | 控制 | 阀门（启/停） | √ | ⊙ |
| 21 | 调蓄水池 | 进水管 | 监测 | 压力 | ⊙ | ⊙ |
| 22 |  |  |  | 流量/水量 | √ | √ |
| 23 |  |  |  | 阀门状态（启/停/故障，手动/自动） | √ | √ |
| 24 |  |  | 控制 | 阀门（启/停） | √ | √ |
| 25 |  | 池内 | 监测 | 水位 | √ | √ |
| 26 |  | 出水管 | 监测 | 流量/水量 | √ | √ |
| 27 |  |  |  | 阀门状态（启/停/故障，手动/自动） | √ | ⊙ |
| 28 |  |  |  | 阀门（启/停） | √ | ⊙ |

“√”表示应或宜选择监测或控制；“⊙”表示可根据经济状况等条件选择是否监测或控制。

输配水系统监控的数据在线监测频率和上传频次见附录B。

管网末梢水质在线监测点设置应根据供水服务人口确定。

- Ⅰ—Ⅲ型供水工程输配水系统管网末梢水质在线监测点设置可按供水人口每2万人设1个，且每个工程至少1个；

- Ⅲ型以下供水工程输配水系统管网末梢水质在线监测点设置可根据工程类型、项目投资及重要性等确定。

用户端监控

用户端监控包括农村居民用水计量和企事业单位用水计量两类。用户端监控内容如表8所示。

用户端监控内容

| 序号 | 监控对象 | 监控内容 |  | 工程类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ-Ⅲ型 | Ⅳ型、Ⅴ型 |
| 1 | 农村居民 用水 | 监测 | 水量 | √ | √ |
| 2 |  |  | 压力 | ⊙ | ⊙ |
| 3 |  | 控制 | 水表阀（启/停） | √ | √ |
| 4 | 企事业单位用水 | 监测 | 水量 | √ | √ |
| 5 |  |  | 压力 | ⊙ | ⊙ |
| 6 |  |  | 阀门状态（启/停/故障，手动/自动） | √ | √ |
| 7 |  | 控制 | 阀门（启/停） | √ | √ |

“√”表示应或宜选择监测或控制；“⊙”表示可根据经济状况等条件选择是否监测或控制。

用户端监控的数据在线监测频率和上传频次见附录B。

控制中心

控制中心应能展示农村供水工程水量、水质、水压、水位、设备运行状态、安防视频的实时监测数据以及汇总分析数据等，为管理人员提供决策支持，并能下达远程控制指令，但优先级低于现地控制。

为避免重复投资，控制中心在满足设计要求条件下应充分依托现有管理场所及其设备进行建设，应能满足管理人员值班、办公需求。

控制中心应满足本文件4.5节要求的安全防护等级要求，在用户接入（上网行为管理）、工业控制区、边界防护区、安全管理区等方面保障系统安全。

通信与接口

自动化监测系统通信方式应根据现场网络条件、经济性、稳定性、安全性等比选确定，应满足如下要求：

  - 传感器与现地控制单元之间宜采用模拟量信号、现场总线或工业以太网的通信方式；

  - 水厂现地控制单元与控制中心的通信宜采用工业以太网方式。通信距离小于100m时宜釆用双绞线电缆，通信距离大于100m且有布线条件时可采用光纤；有线通信建设条件不具备时，可釆用无线通信；

  - 视频监控系统通信与自控系统通信应互不影响。在局部或小范围内，应采用有线以太网络实现局域安防监控；距离较远时宜采用光纤或4G/5G等通信方式；

  - 用户端智能水表应根据现场网络条件、稳定性、经济性等比选，确定采用 4G/5G、NB-IoT或LoRa等通信方式。

自动化监测系统硬件设备接口应满足如下要求：

  - 硬件接口主要包括模拟量接口和数字量接口。模拟量接口应使用 4mA〜20mA、0V〜5V模拟量信号；数据量接口应采用 RS-485/422、以太网等标准接口及相关标准协议；

  - 为适应水位、水压、水质远距离等恶劣环境的采集，单参数设备（例如压力传感器、水位计、单参数水质监测传感器等）接口宜配置4mA〜20mA、0V〜5V模拟量接口；

  - 对于流量、水量、电量等指标，考虑到累计值精确度、数据完整性、仪表之间距离等问题，多参数设备（例如流量计、多参数水质监测传感器、水表等）宜进行设备层面的接口定义，支持RS-485 Modbus RTU协议。

供电、防雷与接地

供电设计应满足下列要求：

  - 控制中心及水厂供电应有稳压电源和备用电源，保证稳频、稳压，保证电源符合设备要求，断电时，供电系统应由不短于30min的 UPS 电源持续供电；

  - 监控点优先采用市政供电。无市政供电时可采用太阳能供电系统；

  - 采用太阳能供电时，应根据当地气象条件和监控站点设备用电量，合理配置太阳能供电系统。

防雷接地设计应满足下列要求：

  - 应包含内部防雷和外部防雷。内部防雷应能够保护建筑物内部设备及人员安全，外部防雷应能够保护建筑物本体免受雷击；

  - 建筑物防雷应满足人身安全及电子信息系统正常运行的要求，应符合GB 50057和GB 50343的要求；

  - 应在可能遭受雷电侵入的部分设置防雷及浪涌保护单元，保护单元按三级防雷网络设置，最后一级应将浪涌过电压限制在设备能安全承受的范围内；

  - 外部设备电源线、控制线、信号线应采用屏蔽电缆，防雷接地设计应保证系统的可靠运行，防止从电源线、遥测设备与传感器间的信号引入雷电损坏设备；

  - 所有电气设备均可靠接地，任何使用导电材料制成的电气设备和装置都提供一个有足够直径的接地螺栓或接地极；

  - 低压电气设备接地装置的接地电阻不宜超过4Ω，如采用共用接地方式，其接地电阻应小于1Ω。

主要设备选型

应根据供水规模、现场环境及监测参数等选择稳定可靠、经济适用、兼容性能良好的设备。

自动化监测系统主要设备包括监测设备、执行设备、控制设备、供电设备、控制中心设备等。

控制设备宜部署在工控网且与业务网逻辑隔离，不同网络之间应配备相应网络安全设备。为保障数据安全，监测设备和控制设备宜有加密芯片。

自动化监测系统设备选择时应考虑使用区域的温度条件，当温度条件难以满足设备要求的环境温度时，应考虑防护措施。

监测设备选型见表9，性能参数要求见附录C。

监测设备选型

| 名称 | 安装位置 |  | 使用环境 | 推荐选型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水位监测设备 | 水源 |  | 河流、湖泊、水库 | 雷达液位计、超声波液位计等 |
|  |  |  | 机井 | 射频导纳液位计、压差式液位计等 |
|  | 水池 |  | 最低水位以下 | 雷达液位计、超声波液位计、压差式液位计等 |
| 流量/水量监测设备 | 水源 |  | 明渠 | 雷达液位计、压差式液位计、时差法测流箱、超声波液位计等 |
|  |  |  | 管道 | 超声波流量计、电磁流量计、超声波水表等 |
|  | 水厂 |  | 进水管道、出水管道 |  |
|  | 输配水系统 |  | 关键节点、加压泵站、调蓄水池 |  |
|  | 用户端 |  | 农村居民入户管道 | NB-IoT智能阀控水表、NB-IoT超声波水表、NB-IoT、LoRa智能阀控水表等 |
|  |  |  | 企事业单位的入户管道 | 优先选用NB-Iot 智能阀控水表或LoRa 智能阀控水表，当管径＞DN25 时，宜选用超声波水表或光电直读水表+电动阀 |
| 压力监测设备 | —————— |  |  | 压阻式压力传感器 |
| 水质监测设备 | 水厂 | 进厂水 |  | 浊度监测仪 |
|  |  | 出厂水 |  | 可选用单参数水质监测仪，也可选用多参数一体化水质监测仪，包括浊度、PH/T、溶解氧等 |
|  | 输配水系统 | 管网末梢水 |  | 可选用单参数水质监测仪，也可选用多参数一体化水质监测仪，应监测浊度、消毒剂余量，宜监测PH值等。 |

控制设备主要包括远程测控终端（RTU）和可编程控制器（PLC）。除机井泵站以外的泵站和水厂宜选用可编程控制器（PLC），机井泵站和其他室外监测站点宜选择远程测控终端（RTU）。性能参数要求见附录 D。

控制中心宜配置计算机、防火墙、空调设备及应急电源等；根据管理需要可增加大屏显示系统。水厂监控室可参照控制中心设备进行简化配置。

视频监控系统

一般规定

视频监控是对农村供水生产过程和工程公共安全区进行安防监控，分为生产监控和安全监控。生产监控应满足农村供水生产主要环节的安防监控及向上级有关部门提供安防监控的需求；安全监控应满足农村供水厂（站）公共区域监控及向上级有关部门提供安防监控的需求。

视频监控系统记录的图像信息应包含图像编号、地址、记录日期和时间、监控图像信息和声音信息等，应具有原始完整性。

生产监控和安全监控的视频监控图像信息保存期限不少于30天。

生产监控应能监测供水关键环节的设备及环境，安全监控应能及时识别未经允许进入的外来人员，并上报系统管理人员。

视频监控

生产监控应对水源、取水泵站、调节构筑物、配水泵站及加压泵站、净水设施设备、加药间、消毒间、水质化验室等关键区域进行监控。安全监控应对厂区大门及围墙四周等公共区域进行监控。生产监控和安全监控主要监控项目见表10。

安防监控项目设置

| 序号 | 监控位置 | 选择项目 | 安防类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水源工程取水口、水源井 | √ | 安全监控、生产监控 |
| 2 | 取水泵站 | √ | 生产监控 |
| 3 | 水厂大门 | √ | 安全监控 |
| 4 | 厂区主干道路及围墙四周 | √ | 安全监控 |
| 5 | 加药间 | √ | 生产监控 |
| 6 | 净水设施设备 | √ | 生产监控 |
| 7 | 清水池 | √ | 生产监控 |
| 8 | 配水泵站 | √ | 生产监控 |
| 9 | 消毒间 | √ | 生产监控 |
| 10 | 水质化验室 | ⊙ | 生产监控 |
| 11 | 水厂控制室 | ⊙ | 生产监控 |
| 12 | 药剂堆放仓库 | √ | 生产监控 |
| 13 | 厂外加压泵站 | √ | 安全监控、生产监控 |
| 14 | 厂外调蓄水池和减压罐 | √ | 安全监控、生产监控 |

“√”表示优先选择；“⊙”表示根据经济状况等确定选择。

视频监控包括前端设备、传输设备、处理/控制设备和显示/存储四部分，各部分设备配置如下：

  - 前端设备包括一台或多台摄像机以及与之配套的镜头、云台及其防护罩、解码设备等；

  - 传输设备包括电缆或光缆，以及配套的有线或无线信号调制设备等；

  - 处理/控制设备包括视频切换器、云台镜头控制器、操作键盘、各类控制通信接口、电源和与之配套的控制台、监视器柜等；

  - 显示/记录设备包括监视器、硬盘录像机和网络存储等。

视频监控的网络通信可采用有线通信或无线通信方式。在局部或小范围内应采用双绞线以太网实现局域安防视频监控：距离较远(>100m)时应采用光纤或4G/5G 等无线通信方式；具体根据传输距离远近、现场网络条件、经济性、稳定性、安全性等比选确定。

供电、防雷与接地

供电设计符合本文件 6.8.1 条要求。

防雷与接地设计符合本文件 6.8.2 条要求。

主要设备选型

视频监控设备选型应符合下列要求：

  - 视频监控对象为单一固定设备/场景时，宜选用网络枪型监控摄像机；

  - 视频监控对象为多个设备或需要对环境、人员走动进行监视时，宜选用网络球型监控摄像机；

  - 视频存储设备宜采用硬盘录像机，当不具备有线传输条件时，需满足无线接入；

  - 视频采集设备应满足全天候工作要求，白天和夜间均可拍摄清晰的视频。视频图像质量能够在显示屏幕上有效识别目标。

网络枪型监控摄像机的选择应考虑像素、镜头、日夜转换模式、最大图像尺寸、主码流分辨率、存储、红外距离、防护等级、环境温度等要求。

网络球型监控摄像机的选择应考虑像素、传感器类型、镜头、最大图像尺寸、主码流分辨率、红外距离、存储、防护等级、环境温度等要求。

硬盘录像机的选择应考虑网络带宽接入、控制器、操作系统、网络协议、解码能力、视频压缩标准、报警接口、环境温度等要求。

信息化管理系统

一般规定

信息化管理系统建设应综合考虑供水企业的供水工程分布、管理模式、自动化监测系统建设情况、当地网络环境、经济状况等，进行系统总体设计。

信息化管理系统应实现供水工程、运行管理、水质检测、应急供水等监管信息的采集、分析处理、地图管理、预警等功能。信息化管理系统宜包括基础信息管理子系统、地图信息管理子系统、采集子系统、运维子系统和移动应用APP等。

信息化管理系统需对辖区内所有农村供水工程静态信息进行管理，对自动化监测系统的在线信息进行采集和统计分析；并实现水质达标率、自来水普及率、集中供水率、规模化工程覆盖人口比率、水厂维养信息等重要数据的自动更新。

信息化管理系统应按上级水行政相关业务主管部门要求的数据内容实现数据共享，并应在建设前向上级水行政业务主管部门提交数据对接申请，实现数据交互。

供水管网在线监测及人工监测数据应统一传输到信息化管理系统后进行数据备份，并加强供水管网属性等基础信息数据的保密性。

信息化管理系统应具有监测点地理位置信息查寻和定位功能。

信息化管理系统宜采用云平台方式建设，以满足系统安全性和稳定性要求。

信息化管理系统应满足《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》等网络安全的相关要求。

信息化管理系统地图坐标系标准应使用 CGCS-2000 坐标系，单位为度。

系统功能

信息管理系统支持水源、净水厂、供水管网等重要供水环节监测数据的实时采集和在线查看，并支持数据列表、组态软件等方式进行数据展示。

信息管理系统支持信息统计分析、报表生成、数据导出，并支持信息在线填报、修改、删除和审核。

信息管理系统支持监测数据指标超限时告警提醒，告警提醒可通过手机短信或APP 推送等形式发送给管理人员。

信息管理系统支持水源、水厂位置、制水工艺流程、供水管网等信息的可视化展示，宜通过 GIS、BIM或数字孪生技术实现。

信息管理系统支持取水口、加药间、反应沉淀池、滤池、消毒间、清水池、供水泵房、管理中心、水质化验室、厂区整体环境的视频监控浏览。

系统性能

信息化管理系统应具备下列性能：

  - 宜采用 B/S 结构，方便用户随时随地访问；

  - 存储3年以上历史数据时，软件性能应无明显下降；

  - 支持多种访问方式，具有支持移动终端登录访问的功能。

服务器端软件应符合下列要求：

  - 采用服务器版操作系统；

  - 采用 TCP/IP 通信协议。

信息化监管平台

一般规定

信息化监管平台需采集水源监控、水厂监控、输配水监控等数据，包括但不限于水源信息、供水工程信息、供水工程构筑物信息、监测站点编码信息和水质化验室信息。

信息化监管平台根据分级管理需求进行建设，被监管数据应上传至省级信息化监管平台。省级信息化监管平台根据管理权限向市、县（区）提供数据服务。有条件的市、县（区）可依托属地政务云自建信息化监管平台，通过省级信息化监管平台数据共享服务保障上下级系统的数据统一。

省级信息化监管平台以省水行政主管部门监管需求为目标，满足全省一张图、行业管理、规模化水厂巡检、数据报表、信息查询、公众服务等管理需求。

市级信息化监管系统以各市供水概况、运行管理概况为管理对象，以满足市水行政主管部门监管需求为目标，提供市一张图、市工程概况、规模化水厂巡检、数据报表、信息查询、公众服务的管理需求。

县（区）级信息化监管系统，以规模化供水单位和水厂为管理对象，以满足县（区）水行政主管部门监管需求为目标，提供县（区）一张图、工程信息管理、数据填报、水厂监测、运行维护、用户管理、公众服务、视频安防的管理需求。

系统功能

省级信息化监管平台功能包括全省农村供水行业概况、代表性规模化水厂的关键监测指标、水量水质等数据报表、公众服务和下级用户管理等；并能定制监管数据展示图，如供水概况展示、管网数据展示、水量曲线展示等。面向公众公开信息以省水行政主管部门监管和用户需求而定，可包括供水概况、政策法规、供水常识等。

市级信息化监管平台功能包括全市农村供水整体概况、主要规模化水厂的关键监测指标、区域范围内供水工程各类报表定制与信息智能查询、下级用户管理和面向公众公开信息等；数据展示包括市一张图展示市供水概况、规模供水工程在线监测数据展示与汇总、报警处置信息汇总展示。面向公众公开信息以市水行政主管部门监管和用户需求而定，可包括水费水价、政策法规、供水常识等。

县（区）级信息化监管平台功能包括对全县（区）农村供水整体概况、水厂的关键监测指标、区域范围内规模化供水工程的运维状况、供水工程基础数据信息填报、下级用户管理和面向公众公开信息等；数据展示包括县（区）一张图、供水管网数据展示、各类供水工程展示、报警消息展示和报警视频监控调度等。面向公众公开信息以县（区）水行政主管部门监管和用户需求而定，可包括停水通知、水费水价、规模化供水工程的主要水质指标等。

信息化监管平台宜采用云平台方式建设，以满足系统安全性和稳定性要求。

信息化监管平台应满足《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》等网络安全的相关要求。

不同层级信息化监管平台应采用加密措施，通过内部加密接口进行访问，防止数据外泄。

信息化监管平台地图坐标系标准应使用 CGCS-2000 坐标系，单位为度。

数据规范

不同层级信息化监管平台建设应实现数据共享，共享数据包括静态数据和动态数据两大类。静态共享数据是用户填报、录入到信息化管理系统中的数据信息；动态共享数据是农村供水自动化监测系统在线采集的数据信息，动态数据宜设置在线填报方式作为补充。

静态共享数据主要包括行业概况、集中供水工程现状、行政村引水现状、用水户表现状、三个责任和三项制度、县级水质检测中心、县级当年项目管理、五年规划、水质检测数据、各地专家库等各类信息。静态共享数据内容见附录E

动态共享数据主要包括供水工程范围、监测环节与数据指标、视频安防数据三个方面，宜不少于表11要求的内容

动态共享数据内容

| 系统名称 | 工程范围 | 监测环节与数据指标 | 视频安防 |
| --- | --- | --- | --- |
| 县（区）级信息化管理系统 | 所有工程 | 1）水源水：水质、取水量； 2）出厂水：流量、压力和水质（浊度、pH、电导率、消毒剂余量）； 3）末梢水：流量、压力和水质； 4）输配水管网：分布图，节点流量和压力。 | 有报警的视频安防上传 |
| 市级信息化管理系统 | 规模化供水工程 | 1）水源水：水质、取水量； 2）出厂水：流量、压力和水质（浊度、pH、电导率、消毒剂余量）； 3）输配水管网：分布图，节点流量和压力。 | 有报警的视频安防上传 |
| 省级信息化管理系统 | 规模化供水工程 | 1）出厂水：流量、压力和水质（浊度、pH、电导率、消毒剂余量）； 2）输配水管网：分布图，节点流量和压力。 | 有报警的视频安防上传 |

加强敏感数据的存储和共享的安全防护。为防止系统中数据资料的丢失、损坏及防止他人篡改、滥用系统内的数据信息，应规定进入系统的权限及利用加密技术保证系统中数据的安全。数据信息的共享和发布应遵循监管需求，并对重要信息和数据进行脱敏。

加强数据有效性的判定，对于采集数据需将数据与相近时刻历史数据进行比对，排除异常值，降低外界因素对数据的干扰，确保数据的有效性和可靠性。

系统的数据表结构和标识符、字段类型及长度设计应符合附录A的要求，数据库字段内容应符合本文件共享数据的要求。

数字孪生平台

一般规定

数字孪生平台宜包含数据底板、孪生引擎、孪生应用三部分内容。

数字孪生平台建设可参照《数字孪生流域建设技术大纲(试行)》《数字孪生水网建设技术导则(试行)》《数字孪生农村供水工程建设技术指南（试行）》的有关规定。

数据底板宜在共享水利部（流域管理机构除外，下同）L1 级、流域管理机构及省级水行政主管部门 L2 级数据底板基础上，充分利用水厂设计施工图纸、建筑信息模型（BIM，Building Information Modeling）等资料，建设水厂 L2 级和 L3 级数据底板，汇聚水厂全要素、全过程地理空间数据、基础数据、监测数据、业务管理数据以及外部共享数据。

数字孪生云平台应结合农村供水工程信息化计算存储建设规模，充分利用多核策略，确定云服务器、数据库服务器和渲染服务器配置及数量。

数字孪生计算存储宜结合农村供水工程信息化算力需求，采用共享行业云、政务云、自建云、物理服务器等方式，构建数字孪生农村供水工程计算存储环境。

数据底板

数据底板汇聚水务信息网传输的各类数据，经处理后为模型平台和知识平台提供数据服务;模型平台利用数据底板成果，以水务专业模型分析物理流域的要素变化、活动规律和相互关系，通过智能识别模型提升水务感知能力，利用模拟仿真引擎模拟物理流域的运行状态和发展趋势，并将以上结果通过可视化模型动态呈现;知识平台汇集数据底板产生的相关数据、模型平台的分析计算结果，形成知识图谱服务水利业务应用。数据底板建设一般包括地理空间数据、基础数据、监测数据三部分，具体内容如下：

  - 地理空间数据：包含数字高程模型（DEM）、正射影像图（DOM）、倾斜摄影模型、BIM 模型等，数据底板应在省级水利一张图地理空间数据的基础上，构建工程多时态、全要素地理空间数字化映射。空间参考采用 2000 国家大地坐标系（CGCS2000），高程基准采用 1985 国家高程基准，时间系统采用公历纪元和北京时间；

  - 基础数据：基础数据应包括农村供水工程的基本信息、规划设计、建设施工、运行维护等各阶段的文档资料，以及相关的法规政策、标准规范、技术指南等，可参考SL 310；应对所有对象进行统一编码，根据业务需要实时或定期更新；

  - 监测数据：监测数据应包括农村供水工程的水源水量水质、泵站运行参数、管网输配水重要节点、水厂净化消毒设施设备、水厂供水量水压水质、用户终端计量参数等监测要素。

孪生引擎

孪生引擎应满足数据加载、模型计算、实时渲染等大容量、低时延、高性能等要求；应具有真实世界光照、天气等效果，应提供丰富的开发接口或开发工具包，支撑上层业务应用，开发接口宜以网络应用程序接口(WebAPI)或软件开发工具包(SDK)等形式提供。

孪生应用

结合数字孪生技术，融合利用现有信息系统（信息化管理系统和信息化监管平台），基于数据底板和孪生引擎的基础上，融合基础数据、监测数据、业务管理数据、共享数据等，宜实现孪生管网模拟、设备拆解、视频融合、水厂高精度还原、供水过程、监测数据映射等功能。

安装调试及验收

一般规定

设备到达现场后，应进行检验或验证，合格后方可进入安装施工现场。

室外设备应根据现场极端环境条件，设立防尘、防沙、防水、防晒、防腐蚀等措施。当温度无法满足设备要求的环境温度时，应考虑防护措施。

系统安装结束后，应对仪器设备、系统软件等进行单体调试，整体联合调试通过后方可进入试运行。

项目具备验收条件时，应及时组织验收，未经验收或验收不合格的项目不应交付使用或进行后续建设。验收工作应相互衔接，不应重复进行。

设备安装

所选产品应符合系统运行的环境要求，具体要求内容如下所示：

  - 流量计、压力传感器、水表等设备在室外安装时需要配套井，井的形状可为圆形或方形，井尺寸应根据设备大小以及施工人员、运维管理人员下井操作空间需求来选择，同时井内应考虑防水和保温。

  - 室外视频监控设备、太阳能供电系统以及控制设备安装前应立金属材质杆，杆高不宜低于6m。

设备安装前应先完成一系列准备工作，准备完毕后方可进行各类设备安装。设备安装内容如表12所示。

设备安装内容

| 序号 | 工程范围 | 监测环节与数据指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安装前准备工作 | 报批施工组织设计和施工方案 |
| 2 |  | 对复杂、关键的安装和试验工作应编制施工技术方案 |
| 3 |  | 施工单位编制安全技术措施 |
| 4 |  | 应对施工人员进行技术交底 |
| 5 |  | 应按规定的时间间隔或在使用前校准和(或)验证自动化仪器仪表 |
| 6 | 设备安装工作 | 在线监测仪表安装 |
| 7 |  | 控制柜（箱）以及控制设备安装 |
| 8 |  | 视频监控系统安装 |
| 9 |  | 电缆敷设和屏蔽安装 |

对于安装位置严重影响测量精度的设备，应符合下列规定：

  - 压差式液位计安装时，探头应与水泵机组应保持一定距离，同时为避免因投入线长和深度不一致引起的监测误差，还应保证投入深度；

  - 流量/水量监测设备的安装位置和方式应保证监测设备的前后直管段充满水，前后直管段长度的要求应满足流量/水量监测设备产品技术要求；流量/水量监测设备应配置防入侵的保护措施；

  - 水质监测设备，一般会有少量排水，应有专门排水措施；

  - 监测设备应远离消毒间和水厂变频器，必须安装在一起的设备除外。

系统调试

系统安装结束后，应进行现场调试。

软件系统调试包括但不限于下列内容：

  - 检查操作界面，包括设备操作画面和运行工况显示；

  - 各个功能模块功能检验；

  - 边界值录入检验；

  - 系统技术性能指标的检验。

控制系统调试包括但不限于下列内容：

  - 控制方式切换及手动、自动方式下控制功能检验；

  - 设备联动、自动运行功能检验；

  - 故障和报警设备响应检验；

  - 技术指标检验。

仪表设备调试应符合下列规定：

  - 量程根据实际需要选配，并进行冗余系数值测试范围调试；

  - 仪表采样显示值应与现场指标值一致，无现场指标值时，应人工测样比对。

防雷、接地等辅助设施应进行调试检测，符合设计要求。

调试完成后，各项功能参数指标均应符合设计要求，系统联网调试运行通过率不低于95%时，方可投入试运行。

项目验收

单独立项建设的农村供水工程自动化监测或信息化管理系统的项目验收可参考执行 SL588-2013，作为农村供水工程配套的自动化监测及信息化管理系统的项目验收可参考执行SL223-2008。

项目验收工作按验收主持单位分为法人验收和政府验收。

  - 依据 SL 223-2008，法人验收包括分部工程验收、单位工程验收和合同工程完工验收，作为农村供水工程配套的自动化监测及信息化管理系统包括分部工程验收和单位工程验收；依据 SL 588-2013，法人验收包括过程验收、子系统验收和合同完工验收；

  - 依据SL 223-2008，政府验收包括阶段验收，专业验收，竣工验收，作为农村供水工程配套的自动化监测及信息化管理系统包括阶段验收和专业验收；依据SL 588-2013，政府验收主要进行竣工验收。

系统运行维护

一般规定

农村供水工程应建立日常巡查保养、定期维护和大修理三级维护检修制度，做好相关记录。监测设备应根据设备的技术要求进行检查维护；在线监测设备应开展日常巡检工作，保证监测设备正常运转。运行维护应确保数据真实，严禁篡改；应持续分析在线监测数据的合理性和有效性，针对故障进行现场排除。信息管理平台应保障安全、持续、可靠、有效运行。

系统投入运行前，管理单位应配备相应人员，并制定系统运行操作与维护技术规程和管理制度，对人员进行技术培训。农村供水工程自动化监测系统和信息化管理系统运行管理专职人员不应少于 1 人。

系统运行和维护应进行授权管理，对运行操作人员进行专业培训，能够按产品使用说明书、相关技术规范和标准要求进行操作使用。

任何设备、软件接（装）入系统前应进行病毒检测与审核批准，不应安装与系统无关的软件和设备。

管理单位应建立和保存系统运行、管理及故障检修等各种记录。

管理单位应建立系统故障应急响应制度，根据工程改扩建、系统运行状况、技术发展动态等需求，适时对系统进行改造与升级。

系统与设备的运行维护除应符合本标准的要求外，还应符合设计文件、产品说明书、相关技术规范和标准的规定。

鼓励采用购买社会化服务等方式，实现专业化和规范化运维管理，确保系统可持续运行。

运行维护

运行维护包括系统日常运行维护、定期运行维护、软件运行维护、控制柜运行维护、仪表运行维护、通信设施设备运行维护、控制中心运行维护、防雷维护等。

系统日常运行维护，应符合下列规定：

  - 保持机房和环境整洁；

  - 保持自动化监测系统、视频监控系统和信息化管理系统及设备完好与正常使用；

  - 系统供电正常；

  - 使用 UPS 电源时，应避免阳光直射，远离火源，保持通风。

系统定期运行维护，应符合下列规定：

  - 定期对自动化监测系统软件及设备进行巡视、检查、测试、校准和记录，核对准确性、完整性、联动性，确保水位、水量、水压、水质等在线监测数据能及时传送到自动化监测系统；

  - 对关键自动化监测指标数据，应每周进行 1 次数据库备份，并在系统中保留 2 年以上，不得修改或删除；

  - 每年分析系统日志和业务操作日志不少于 2 次。

系统软件维护内容如下：

  - 磁盘整理、定期杀毒、数据备份和数据库备份；

  - 定期检查服务端口、下载端口扫描程序扫描系统；

  - 定期检查服务器上的软件包、网络参数和日志管理。

控制柜运行维护，应符合下列规定：

  - 日常使用过程中应按相关规定操作，操作旋钮和按钮时不应用力过猛；

  - 开机时不得触碰控制柜内电器元件，进行检查和接线时应先关掉电源；

  - 连续72h 以上不运行或在环境较潮湿情况下连续 36h 不运行、再次通电前应做主回路绝缘检查；

  - 定期检查防雷装置，并进行回路测试和易损部件更换。

仪表运行维护，应符合下列规定：

  - 压差式液位计，宜每3个月对探头清1次；

  - 超声波流量计，如使用外贴探头，应每年更换硅胶1次；

  - 投入式浊度仪，宜每月对探头清洗1次；发现测值不准时应及时校准；

  - 余氯/二氧化氯测量仪，采用电化学法监测仪时，应每年更换电解液1次；采用化学法监测仪时，应定期更换药剂；发现测值不准时应及时校准；

  - pH 检测仪，宜每年更换电极1次；发现测值不准时应及时校准；

  - 电导率检测仪，宜每3个月清洗电极1次；

  - 其他仪表，运行维护应符合相关标准和使用说明书的规定。

通信设施设备运行维护，应符合下列规定：

  - 通信设备应检查通电后指示灯状态和线缆连接是否完好；清洁外壳，进行防潮处理；

  - 通信电缆应检修线缆，测试数据传输效果。

安防设备运行维护，应符合下列规定：

  - 应按操作手册、使用说明书和技术标准进行使用维护，切忌勤开勤关；

  - 不得自行维修和拆卸，注意保持清洁和防尘，保持安防设备通风良好。

控制中心运行维护内容如下：

  - 检查计算机系统及其通信是否正常；

  - 检查消防、报警等设备，检查灭火器工作状态、放置环境是否正常，对异常情况进行检查处理；

  - 检查照明设备和电路，对主接地点除锈和紧固。

防雷维护内容如下：

  - 主要检查接地装置，测试接地电阻，对防雷地线、屏蔽线、消弧线的接地电阻进行测试。

  - 测试分线设备、设备连接头；地下防雷装置应根据土壤腐蚀情况，定期挖开检查其腐蚀程度，发现不符合质量要求时应及时修复、更换。

故障处理

故障处理，应符合下列规定：

  - 自动化监测设备维护或检修时，不应影响正常供水，并应将控制装置由自动位置切换到手动位置；

  - 在处理系统故障、进行重要测试或操作时，运行管理维护人员不得交接班；

  - 发现系统监测数据与实际不符等异常情况时，应及时处理并做好记录；

  - 控制软件出现乱码提示、死机等情况时，应由专业维修人员进行处理，并填写记录；

  - 常规故障处理时间不应超过4h；运行管理人员难以处理的故障，应由专业技术人员在24h 内排除，恢复正常运行。

电源故障处理主要内容如下：

  - 检查供电线路或供电电压不稳、功率不足或某一供电线路的线径不够、降压过大等；

  - 检查供电系统传输线路短路、断路、瞬间过压等，避免供电错误或瞬间过压导致设备损坏等情况的发生。

传感器或设备故障处理，主要检查雷击损毁、视频安防设备故障、继电器元器件故障和通信故障。

人员培训

系统安装调试完成后，施工方应提供系统及设备使用说明书和系统运行操作规程，对系统运行管理人员进行技术培训。

培训人员包括县（市、区）级和水厂有关农村供水工程自动化监测与信息化管理系统运行管理人员，使其掌握日常运行与维护要点，能进行正常操作使用和简易维护。

培训内容包括系统总体架构、功能和组成，主要硬件设备及功能，仪器仪表维护要点，系统运行与操作使用方法，相关技术规范和标准等。

（资料性）

采集数据规范化要求

业务基础数据

集中供水工程数据，应符合下列要求：

集中供水工程对接数据内容和各字段标识见表A.1。

集中供水工程

| 序号 | 字段名称 | 字段标识 | 类型及长度 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政区划代码 | adCode | char(12) |  |
| 2 | 集中供水工程编码 | cwsCode | char(12) |  |
| 3 | 集中供水工程名称 | cwsName | varchar(500) |  |
| 4 | 集中供水经度 | cwsLong | number(11,8) |  |
| 5 | 集中供水纬度 | cwsLat | number(11,8) |  |
| 6 | 工程性质(1.新建，2.改扩建，3.城市管网延伸，4.已建) | engType | char(1) |  |
| 7 | 所在位置 | cwsLoc | varchar(256) |  |
| 8 | 供水方式(1.供水到户，2.集中供水点) | wasuType | char(1) |  |
| 9 | 设计供水规模 | desWasuScal | number(16) | m3/d |
| 10 | 开工时间(格式为年-月，2019-06) | compDate | date |  |
| 11 | 工程废弃时间 | exprDate | date |  |
| 12 | 所属省 | ad_name | varchar(50) |  |
| 13 | 所属市 | ad_name | varchar(50) |  |
| 14 | 所属县 | ad_name | varchar(50) |  |
| 15 | 供水人数 | waterPer | number(10) |  |
| 16 | 其中供水到户人数 | waterPerH | number(10) |  |
| 17 | 年实际供水量 | yearWatter | number(18,2) | m3 |
| 18 | 全成本水价 | allCost | number(10,2) | 元/m3 |
| 19 | 运行成本水价 | operCost | number(10,2) | 元/m3 |
| 20 | 计费方式(1.计量收费，2.固定收费，3. 按用电收，4.不收费，5.其他) | billingWay | char(1) |  |
| 21 | 居民生活执行水价 | resLiveCost | number(10,2) | 元/m3 |
| 22 | 水费回收率 | waterRateRecovery | number(5,2) |  |
| 23 | 收支情况(1.收大于支,2.收支平衡，3.收不抵支) | inOutCondition | char(1) |  |
| 24 | 净化方式(1.常规处理，2.预处理+常规处理，3.常规处理+深度处理，4.预处理+常规处理+深度处理，5.一体化净水器，6.膜处理,7.仅过滤，8 特殊处理(除氟),9.特殊处理 (除砷)，10.特殊处理(除铁锰),11 特殊处理(除硝酸盐氮),12.特殊处理(除硬度),13.无,14.其他) | purWay | char(2) |  |
| 25 | 净化运行状况(1.正常运行,2.偶尔运行,3.损坏不运行,4.其他原因不运行) | purCondition | char(1) |  |
| 26 | 消毒方式(1.液氯，2.次氯酸钠，3.二氧化氯，4.臭氧，5.紫外线，6.漂白粉等消毒药片，7.两种或以上混合消毒，8.无，9其他) | disinWay | char(2) |  |
| 27 | 消毒运行状况(1.正常运行,2.偶尔运行,3.损坏不运行,4.其他原因不运行) | disinCondition | char(1) |  |
| 28 | 是否建立水质化验室 (是1/否 0) | buildTestCabinet | char(1) |  |
| 29 | 水质化验室运行状况 | operCondition | char(1) |  |
| 30 | 计算机监控系统(有1/无0) | compuMoni | char(1) |  |
| 31 | 计算机监控系统运行状况 | moniOperCondition | char(1) |  |
| 32 | 视频安防系统(有1/无0) | viewSys | char(1) |  |
| 33 | 视频安防系统运行状况 | viewSysCondition | char(1) |  |
| 34 | 工程总投资 | totalInvest | number(10,2) |  |
| 35 | 工程运行管理单位名称 | proInstiName | varchar(500) |  |
| 36 | 工程上级行政主管单位名称(1.县级水务局，2. 县级供水管理总站.3.乡镇政府，4.流域、片区或乡镇水管所(站)，5.公司企业，6. 村集体，7. 农民用水户协会，8. 其他) | higherInstiName | char(1) |  |
| 37 | 上报年度 (yyyy) | reportYear | date |  |
| 38 | 取水类型(1.地表水，2.地下水， 3. 联合水源) | waterType | char(1) |  |
| 39 | 地表水水源地名称 | swhs_name | varchar(500) |  |
| 40 | 水源水质状况(1.好水源，2.高浊水，3.微污染地表水，4.高氟水，5.其他劣质地下水，6.其他) | waterQualityState | char(1) |  |
| 41 | 是否建立水源保护区或划定水源保护范围 (是 1/否0) | buildProArea | char(1) |  |
| 42 | 是否有取水许可证 (是1/否 0) | getWaterCard | char(1) |  |
| 43 | 是否有卫生许可证 (是 1/否 0) | sanitationCard | char(1) |  |
| 44 | 供水保证率 | waterSupRate | number(5,2) |  |
| 45 | 管网漏损率 | leakageRate | number(5,2) |  |
| 46 | 供水单位责任人及联系电话 | contactWay | varchar(500) |  |
| 47 | 卫生许可证编号 | san_lic_num | varchar(50) |  |
| 48 | 工程管理单位性质(1.县级供水管理总站，2.片区或流域等水管站,3.乡镇政府或水管站，4. 自来水公司，5. 股份制公司， 6. 民营公司，7.私人租赁或承包)，8.供水协会，9.合作组织或用水户协会，10.村委会，11.其他) | natManageUnit | char(2) |  |
| 49 | 供水单位责任人姓名 | waterRespName | varchar(500) |  |
| 50 | 是否落实标志牌 (是 1/否 0) | isImplSign | char(1) |  |
| 51 | 水源井数量 | waterCount | varchar(200) |  |
| 52 | 建成投产时间 | activiteTime | date |  |
| 53 | 供水维修电话 | maintenanceTel | varchar(30) |  |
| 54 | 是否应急预案(是1/否0) | isMeet | char(1) |  |
| 55 | 水源类型 (1.水库,.河流,3.湖泊,4.山坪塘,5.溪沟水,6.深层地下水,7.浅层地下水,8.引调水,9.其他) | sourceType | varchar(100) |  |
| 56 | 水源地经度 | waterLong | number(11,8) |  |
| 57 | 地表水水源地纬度（度） | swhs_lat | decimal(10,8) |  |
| 58 | 取水许可证编号 | zzbh | varchar(50) |  |

各字段存储内容应符合下列规定：

  - 行政区划代码、集中供水工程编码： 应按数据编码规范执行。

  - 集中供水工程名称：填写农村供水工程的中文名称，以工程立项申报名称或正式挂牌和对外公示名称填写。如果是城市管网延伸工程，由一处工程延伸则打包成一处工程来填写，统一写为“某城市管网延伸工程” ，如果由不同工程延伸，则打包成不同工程，后面相关内容也仅填写所涉及的农村供水覆盖范围部分。

  - 集中供水经度、纬度：最小外接矩形左下角东经度数、北纬度数，采用十进制度数表示，保留8位小数，不能填写度分秒。

  - 所在位置：农村供水工程所在位置的详细描述，所在省-市-县-乡镇-村。

行业概况数据，应符合下列要求：

行业概况对接数据内容和各字段标识见表A.2。

行业概况

| 序号 | 字段名称 | 字段标识 | 类型及长度 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政区划代码 | adCode | varchar(12) |  |
| 2 | 全县总人口 | cntyTotPop | number(10,2) |  |
| 3 | 全县农村总人口 | cntyTotcounPop | number(20,2) |  |
| 4 | 乡镇数量 | totTowns | number(5) |  |
| 5 | 行政村数量 | totAdCountry | number(5) |  |
| 6 | 脱贫县(0 否/1 是) | provePoorCnty | char(1) |  |
| 7 | 所属流域机构 | belongBasOrga | varchar(50) |  |
| 8 | 集中供水率 | focusWasuPow | number(5,2) |  |
| 9 | 自来水普及率 | wawPow | number(10,2) |  |
| 10 | 上报年度 (yyyy) | reorYear | date |  |
| 11 | 城市管网延伸工程(工程处数) | plaCityW·asu | number(5) | 处 |
| 12 | 城市管网延伸工程(供水人数) | popCityWasu | number(10) | 人 |
| 13 | 千吨万人供水工程(工程处数) | plaQdwrWasu | number(5) | 处 |
| 14 | 千吨万人供水工程(供水人数) | popQdwrWasu | number(10) | 人 |
| 15 | 千人供水工程(工程处数) | plaQdWasu | number(5) | 处 |
| 16 | 千人供水工程(供水人数) | popQdWasu | number(10) | 人 |
| 17 | 百人供水工程(工程处数(处)) | plaFosWasu | number(5) | 处 |
| 18 | 百人供水工程(受益人口) | popFosWasu | number(10) | 人 |
| 19 | 分散供水工程(工程处数(处)) | plaDisShaWasu | number(5) | 处 |
| 20 | 分散供水工程(供水人数(人)) | popDisShaWasu | number(10) | 人 |
| 21 | 当年投资(合计) | sumInvYear | number(10,2) | 万元 |

各字段存储内容应符合下列规定：

  - 乡镇数量：县所辖范围内所有乡镇的数量，包括农场、林场、连队；

  - 集中供水率：农村集中供水工程供水人口占农村总人口的比例；

  - 来水普及率：农村集中供水工程中供水到户人口占农村总人口的比例；

  - 市管网延伸工程：特指县城及以上城市的水厂，通过管网延伸给周边农村供水的工程；

  - 千吨万人供水工程：设计日供水规模 1 千吨以上(含1千吨) 或设计供水人数 1 万人以上(含 1 万人)的集中供水工程；

  - 千人供水工程：设计供水人数千人以上(含千人)且千吨万人以下的集中供水工程；

  - 百人供水工程：设计供水人数千人以下、百人及以上的集中供水工程。

水质检测中心数据，应符合下列要求：

水质检测中心对接数据内容和各字段标识见表A.3。

水质检测中心

| 序号 | 字段名称 | 字段标识 | 类型及长度 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政区划代码 | adCode | varchar(12) |  |
| 2 | 建设形式(1独建，2依托 建设) | buiWay | char(1) |  |
| 3 | 依托单位名称(1水厂水质化验室，2水文部门水环境监测中心，3卫生健康、生态环境、住建等部门的水质检测单位，4市场上水质检测服务机构) | depName | char(1) |  |
| 4 | 开始运营时间(例：2019-01-01) | startDate | date |  |
| 5 | 总投资 | totInv | number(10,2) | 万元 |
| 6 | 人员(在编人员) 数量 | nowStaffName | number(13) |  |
| 7 | 是否正常运行(1是/0否) | norOperYn | char(1) |  |
| 8 | 化验室总面积 | cheTotAcr | number(18,4) |  |
| 9 | 水质检测中心责任人姓名 | countyWaterName | varchar(64) |  |
| 10 | 水质检测中心责任人联系电话 | countyWaterPhone | varchar(64) |  |
| 11 | 是否有 CMA 资质 | qualCations | char(1) |  |
| 12 | 上报年度 | reportYear | date |  |

县级农村供水专管机构名称：是县级政府或水行政主管部门正式批复的专管机构， 包括企事业单位和公司等形式。

农村供水管理对接数据内容和各字段标识见表A.4。

农村供水管理数据

| 序号 | 字段名称 | 字段标识 | 类型及长度 | 计量单位 | 主键 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政区划代码 | adCd | char(12) |  |  |
| 2 | 上报年份 | reportYear | date |  |  |
| 3 | 地方人民政府责任人 | localPeo | varchar(50) |  |  |
| 4 | 地方人民政府责任人职务 | localJob | varchar(100) |  |  |
| 5 | 地方人民政府责任人联系电话 | localTel | varchar(50) |  |  |
| 6 | 水行政主管部门行业监管责任人 | deptPeo | varchar(50) |  |  |
| 7 | 水行政主管部门行业监管责任人职务 | deptJob | varchar(100) |  |  |
| 8 | 水行政主管部门行业监管责任人联系电话 | deptTel | varchar(50) |  |  |
| 9 | 监督举报电话 (各级) | countyTel | varchar(64) |  |  |
| 10 | 县级农村供水专管机构名称 | cntyWasuName | varchar(200) |  |  |
| 11 | 县级农村供水专管机构人数 | cntyWasuPop | number(10) |  |  |
| 12 | 县级农村供水行政责任人 | cntyAdminName | varchar(200) |  |  |
| 13 | 机构性质(0代表行政，1代表事业，2代表国有企业，3代表股份制企业) | instType | char(1) |  |  |
| 14 | 县级农村供水管理办法 (1是/0 否) | isDraft | char(1) |  |  |
| 15 | 县级维修养护资金管理办法(0否/1 是) | cntyCureFund | char(1) |  |  |
| 16 | 建立县级应急供水预案(0 否 /1 是) | cntyWasuPlan | char(1) |  |  |

监测数据

监测数据对接数据内容和各字段标识见表A.5。

监测数据表

| 序号 | 字段名称 | 字段标识 | 类型及长度 | 是否 必填 | 计量 单位 | 主键 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中供水工程编码 | cwsCode | char(12) | 是 |  |  |
| 2 | 水源水位 | wssStage | numeric(8,4) | 是 | m |  |
| 3 | 水源取水量 | WssWaterWithdraw al | numeric(10,2) | 是 | m³ |  |
| 4 | 水源流量 | wssDischarge | numeric(10,2) | 是 | m³ |  |
| 5 | 水源浑浊度 | wssTurbidity | numeric(6,2) | 是 | NTU |  |
| 6 | 高锰酸盐指数 | wssCod | numeric(6,2) | 否 | mg/L |  |
| 7 | 水源设备名称 | Name | varchar(500) | 否 |  |  |
| 8 | 水源设备运行状态 | State | varchar(500) | 否 |  |  |
| 9 | 出厂水水压 | wpWaterPressure | numeric(8,2) | 是 | KPa |  |
| 10 | 出厂水流量 | wpDischarge | numeric(10,2) | 是 | m³ |  |
| 11 | 出厂水浑浊度 | wpTurbidity | numeric(6,2) | 是 | NTU |  |
| 12 | 出厂水消毒剂余量 | wpChlorine | numeric(6,4) | 否 | mg/L |  |
| 13 | 出厂水 pH | wpPh | numeric(4,2) | 否 |  |  |
| 14 | 水厂设备名称 | Name | varchar(500) | 否 |  |  |
| 15 | 水厂设备运行状态 | State | varchar(500) | 否 |  |  |
| 16 | 末梢水编码 | wtpCode | char(12) | 否 |  |  |
| 17 | 末梢水名称 | wtpName | varchar(50) | 否 |  |  |
| 18 | 末梢水经度 | wtpLong | number(11,8) | 否 |  |  |
| 19 | 末梢水纬度 | wtpLat | number(11,8) | 否 |  |  |
| 20 | 末梢水位置 | wtpMouLoc | varchar(500) | 否 |  |  |
| 21 | 末梢水水压 | wtpWaterPressure | numeric(8,2) | 否 | KPa |  |
| 22 | 末梢水流量 | wtpDischarge | numeric(10,2) | 否 | m³ |  |
| 23 | 末梢水浑浊度 | wtpTurbidity | numeric(6,2) | 否 | NTU |  |

（资料性）

自动化监测系统数据在线监测频率和上传频次

水质在线监测或化验室监测信息在线填报的频率和上传频次应满足如下要求：

- 水源水质监测频率应满足及时反映水质变化要求，不宜小于1次/2h，上传频次不宜小于1次/24h，当污染危险风险较高或水质变化波动较大时应增加监测频次和上传频次。

- 进厂原水水质监测频率和上传频次应满足出现水质异常时水厂进行应急响应的时间要求，且在水源出现污染时应增加监测频率和上传频次。

- 水厂水质监测频率应满足水厂工艺调控的时间要求，浊度和消毒剂余量监测频率宜为12次/h，上传频次不宜小于1次/8h。当水质变化波动较大时应增加上传频次。

- 管网末梢水质监测频率应满足水质预警的要求，消毒剂余量监测频率不宜小于 4次/h，上传频次不宜小于1次/8h。

水位在线监测频率和上传频次均宜为12次/h。

流量/水量在线监测频率宜12次/h，水源、水厂、输配水系统流量/水量上传频次不宜小于1次/4h，用户端水量上传频次不宜小于1次/24h。

压力、供电参数在线监测频率宜为12次/h，上传频次不宜小于1次/2h。

设备运行状态在线监测频率和上传频次宜为12次/h。

（资料性）

监测设备性能参数

农村供水工程自动化监测系统中监测设备主要包括水位监测设备、流量/水量监测设备、压力监测设备、水质监测设备四大类。其中水位监测设备性能参数见表C.1，流量/水量监测设备性能参数见表 C.2，压力监测设备性能参数见表C.3，水质监测设备性能参数见表C.4。

水位监测设备性能参数

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超声波液位计 | ——量程：应根据被测水位的最大量程确定； ——测量精度：宜在 1.0％以内； ——盲区：宜在 0.5m 以内； ——防护等级：室外安装不宜低于IP67。 |
| 2 | 压差式液位计 | ——量程：应根据被测水位的最大量程确定； ——测量精度：宜在 1.0%以内； ——防护等级：不宜低于IP68。 |
| 3 | 雷达液位计 | ——量程：应根据被测水位的最大量程确定； ——测量精度：宜在 1.0%以内； ——防护等级：室外安装不宜低于IP67。 |
| 4 | 射频导纳液位计 | ——量程：应根据被测水位的最大量程确定； ——测量精度：宜在 1.0%以内； ——控制仪表防护等级：不宜低于IP65； ——传感器防护等级：不宜低于IP68。 |

流量/水量监测设备主要参数

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 时差法测流箱(超声波流速传感器) | 超声波流速传感器: ——测量原理:时差法、多普勒法连续测量: ——测量声道:一般为(1~6)声道: ——测量精度:宜为1.0%; ——流速范围:应根据被测流速确定，宜在0.01 m/s~30 m/s 范围内: ——测量渠道宽度:应根据被测渠道宽度确定: ——防护等级:室外安装不宜低于IP68。 |
| 2 | 时差法测流箱（超声波液位传感器） | 超声波液位传感器(接触式): ——测量精度:宜为1.0%； ——测量范围:根据渠道深度确定； ——防护等级:室外安装不宜低于IP68。 |
| 3 | 电磁流量计 | ——常用管径：DN50～DN2600。 ——量程：量程应根据被测流速确定，适用流速宜在0.5m/s~10.0m/s 范围内。 ——准确度等级：准确度等级范围0.2~2.5，一般宜选择0.5。 ——防护等级：室内安装不宜低于IP65，室外安装不宜低于IP68。 ——数据存储：一般能够存储时间、瞬时流量、累积流量、信号状态等数据。 |
| 4 | 超声波流量计 （管道） | ——常用管径：DN50～DN2000。 ——量程：量程应根据被测流速确定，适用流速宜在0.3m/s~10.0m/s 范围内。 ——准确度等级：准确度等级范围0.5～5.0，一般宜选择1.0。 ——防护等级：室内安装不宜低于IP65，室外安装不宜低于IP68。 ——数据存储：一般能够存储时间、瞬时流量、累积流量、信号状态等数据。 |
| 5 | 超声波水表 | ——常用管径：DN50～DN2000。 ——准确度等级：准确度等级范围1.0～2.0，一般宜选择1.0。 ——防护等级：室内安装不宜低于IP65，室外安装不宜低于IP68。 ——数据存储：一般能够存储时间、瞬时流量、累积流量、信号状态等数据。 |
| 6 | 光电直读水表 | ——常用管径：DN20～DN1000。 ——准确度等级：一般宜选择2.0。 ——防护等级：室内安装不宜低于IP65，室外安装不宜低于IP68。 ——数据存储：一般能够存储时间、累积水量、信号状态等数据。 |
| 7 | NB-IoT超声波 水表 | ——常用管径：DN15～DN300。 ——测量精度：准确度等级范围1.0～2.0，一般宜选择1.0。 ——声道数：宜选择4声道。 ——防护等级：室内安装不宜低于IP65，室外安装不宜低于IP68。 ——数据存储：一般能够存储时间、瞬时流量、累积水量、瞬时压力等数据。 |
| 8 | NB-IoT智能阀 控水表 | ——常用管径：DN15～DN25。 ——测量精度：一般宜选择2.0。 ——防护等级：室内安装不宜低于IP65，室外安装不宜低于IP68。 ——数据存储：一般能够存储时间、累积水量、信号状态等数据。 |
| 9 | NB-IoT智能IC卡水表 | ——常用管径：DN15～DN25。 ——可定制蓝牙功能。 ——测量精度：一般宜选择2.0。 ——防护等级：室内安装不宜低于IP65，室外安装不宜低于IP68。 ——付费方式:支持IC卡预付费。 ——数据存储：一般能够存储时间、累积水量、信号状态等数据。 |
| 10 | LoRa智能阀 控水表 | LoRa 智能阀控水表： ——常用管径：DN15～DN25。 ——测量精度：一般宜选择2.0。 ——通信距离：水表与网关通信距离宜小于1000m。 ——工作频率：宜在 800～900MHz 范围内。 ——防护等级：室内安装不宜低于IP65，室外安装不宜低于IP68。 ——数据存储：一般能够存储时间、累积水量、信号状态等数据。 |
|  |  | LoRa 抄表终端： ——数据采集部分采用ModBus协议，数据传输部分采用LoRaWan协议。 ——工作频率：宜在470MHz-510MHz 范围内。 ——通信协议：应为LoRaWan ClassA/B/C。 ——通信距离：抄表终端与网关通信距离宜小于1000m。 ——接入水表数量：宜不大于32个。 ——防护等级：室外安装不宜低于IP67。 |
|  |  | LoRa 网关： ——通信网络：上行4G全网通，下行LoRa或Modbus。 ——工作频率：宜在470～510MHz 以内。 ——通信协议：应为LoRaWan Class A/B/C。 ——通信接口：一般至少有1个网口；一个RS485接口。 ——通信距离：一般宜小于1000m。 ——接入水表数量：无线不宜超过100个、有线不宜超过32个。 ——防护等级：室外安装不宜低于IP67。 |

压力监测设备主要参数

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压阻式压力传感器 | ——量程：可选择0~1.0Mpa、0~2.0Mpa、0~3.0MPa、0~4.0MPa。 ——测量精度：宜在0.5％以内。 ——防护等级：室内安装不宜低于IP65，室外安装不宜低于IP68。 |

水质监测设备主要参数

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浊度监测仪 | ——量程：0.01-4000 NTU（原水）、0.01-500NTU（进厂水）、0.01-20NTU （出厂水及管网末梢水）。 ——测量精度：宜在±5%（原水）、±2%（进厂水、出厂水及管网末梢水）以内。 ——分辨率：宜为 0.1 NTU（原水）、0.01NTU（进厂水）、0.001（出厂水及管网末梢水）。 ——防护等级：不宜低于IP68。 |
| 2 | PH/T 监测仪 | ——分辨率：宜小于0.01。 ——精确度 pH：宜在±0.02 以内。 ——防护等级：不宜低于 IP68。 |
| 3 | 电导率监测仪 | ——量程：宜为 20～2000μs/cm。 ——测量精度：宜在±1%以内。 ——防护等级：不宜低于 IP68。 |
| 4 | 余氯监测仪 | ——量程：宜为0.005～2mg/L。 ——测量精度：宜在±2%以内。 ——分辨率：宜为0.001ppm。 ——防护等级：不宜低于IP68。 |
| 5 | 多参数水质监测仪 | ——根据监测需要，选择2～5 参数（PH/T、电导率、溶解氧、浊度、余氯）一体化集成组合方案。 ——各参数传感器的技术参数应满足单参数监测仪的相关要求。 |

（资料性）

控制设备性能参数

农村供水工程自动化监测系统中控制设备主要包括远程测控终端（RTU）和可编程控制器（PLC），其性能参数见表D.1。

控制设备性能参数

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 远程测控终端 （RTU） | ——通信模式：应支持有线以太网或无线4G/5G。 ——供电方式：应能支持太阳能供电和市电两种方式选择。 ——硬件通讯接口：支持RS485，并支持标准的MODBUS 协议。 ——硬件接口应包含模拟量和数字量，可根据现场情况选择具有一定冗余。 ——防护等级：室内安装不宜低于IP65，室外安装不宜低于IP67。 ——传输规约满足水利部相关通信规约和标准。 ——数据能够加密。 |
| 2 | 可编程控制器 （PLC） | ——可编程控制器应包括内部CPU 指令、内存核心单元、输入输出单元、电源模块以及扩展单元模块等。 ——CPU 模块本体标配以太网接口，应自带RS485 标准通信接口。 ——输入输出单元点数：除应满足实际需求量外，另有20%扩展余量。 ——集成Micro SD 卡插槽：可实现程序的更新和PLC 固件升级。 ——防护等级：室内不宜低于IP20。 ——数据能够加密。 |

（资料性）

静态共享数据内容

静态共享数据分类

信息化管理系统共享的静态数据内容包括行业概况、集中供水工程现状、行政村饮水现状、用水户表、三个责任和三项制度、县级水质检测中心、县级当年项目管理、五年规划、水质检测数据、各地专家库共10类。

行业概况信息

行业概况信息见表E.1。

行业概况信息表

| 序号 | 信息 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 区县名称 |  |
| 2 | 行政区划 |  |
| 3 | 上报年度 |  |
| 4 | 全县总人口(万人) |  |
| 5 | 农村总人口(万人) | 小计 |
| 6 | 农村供水人口(万人) | 小计 |
| 7 | 乡镇 | 乡镇数量(个) |
| 8 | 行政村 | 行政村数量(个) |
| 9 | 农村饮水安全项目县(是/否) |  |
| 10 | 所属流域机构(每个县只能属于一个流域机构) |  |
| 11 | 投资(万元) | 投资合计 |
|  |  | 中央补助资金 |
|  |  | 省级资金 |
|  |  | 市县级资金 |
|  |  | 群众自筹资金 |
|  |  | 社会资金等其他资金 |
| 12 | 工程受益情况 | 受益农村居民人数(人) |
|  |  | 受益学校师生数量(人) |
| 13 | 城市管网延伸工程 | 工程处数(处) |
|  |  | 供水人数(人) |
| 14 | 千吨万人供水工程 | 工程处数(处) |
|  |  | 供水人数(人) |
| 15 | 千人供水工程 | 工程处数(处) |
|  |  | 供水人数(人) |
| 16 | 千人以下百人以上集中供水工程 | 工程处数(处) |
|  |  | 供水人数(人) |
| 17 | 分散供水工程 | 工程处数(处) |
|  |  | 供水人数(人) |
| 18 | 集中供水率 |  |
| 19 | 自来水普及率 |  |
| 20 | 水质达标率 |  |
| 21 | 供水保证率 |  |
| 22 | 城镇自来水管网覆盖行政村人口的比例 |  |
| 23 | 县级农村供水管理机构 | 名称 |
|  |  | 人数(人) |
| 24 | 县级农村供水行政责任人 |  |
| 25 | 县级维修养护经费 | 出台县级管理办法(是/否) |
|  |  | 上一年度维修经费余额(万元) |
|  |  | 当年筹集资金(万元) |
|  |  | 有稳定财政补贴(是/否) |
| 26 | 全县农村供水工程是否实现长效运行(是/否) |  |
| 27 | 优惠政策落实情况 | 用电(是/否) |
|  |  | 用地(是/否) |
|  |  | 税收(是/否) |
| 28 | 建立县级应急供水预案(是/否) |  |
| 29 | 附件上传 |  |

集中供水工程现状信息

集中供水工程现状信息见表E.2。

供水工程现状信息表

| 序号 | 信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区县名称 |  |  |
| 2 | 区县行政区划代码 |  |  |
| 3 | 上报年度 |  |  |
| 4 | 供水工程名称 |  |  |
| 5 | 所在位置 (城市管网延伸工程不填) | 乡镇、村庄名称 |  |
|  |  | 东经 百人以下可不填 |  |
|  |  | 北纬 百人以下可不填 |  |
| 6 | 建设情况 (2005年及以后的必填) | 工程总投资(万元) |  |
|  |  | 开始供水时间(年月),百人以下可不填 |  |
|  |  | 地工验收(是/否),百人以下可不填 |  |
| 7 | 工程性质(新建、改扩建、城市管网延伸),百人以下可不填 |  |  |
| 8 | 水厂规模 | 设计供水能力(m3/d) |  |
|  |  | 实际供水规模((m3/d) |  |
| 9 | 年实际供水量(m²) |  |  |
| 10 | 供水情况 | 供水范围 |  |
|  |  | 供水户数(户) |  |
|  |  | 供水到户户数(户) |  |
|  |  | 供水人口(人) |  |
|  |  | 供水到户人口(人) |  |
|  |  | 受益师生人数(人) |  |
| 11 | 水源情况 | 水源类型 |  |
|  |  | 地表水源名称，百人以下可不填 |  |
|  |  | 水泄水质状况，百人以下可不填 |  |
|  |  | 是否建立水源保护区或划定水源保护范围，百人以下可不填 |  |
|  |  | 是否有取水许可证，百人以下可不填 |  |
|  |  | 许可证号 |  |
|  |  | 审批机关 |  |
|  |  | 许可水量 |  |
|  |  | 许可有效期 |  |
|  |  | 是否有卫生许可证，百人以下可不填 |  |
| 12 | 供水保证率 |  |  |
| 13 | 管网漏损率 |  |  |
| 14 | 净化，百人以下可不填 |  | 方式 |
|  |  |  | 运行状况 |
| 15 | 消毒，百人以下可不填 |  | 方式 |
|  |  |  | 运行状况 |
| 16 | 水质化验 (千吨万人工程必须填写) |  | 水质化验室建立(是/香) |
|  |  |  | 运行状况 |
| 17 | 水厂自动化监测 (千吨万人工程必须填写) |  | 是/否(如选否。运行状况不填) |
|  |  |  | 运行状况 |
| 18 | 视频安防系统 (千吨万人工程必须填写) |  | 是/否(如选否。运行状况不填) |
|  |  |  | 运行状况 |
| 19 | 水费水价，百人以下可不填 |  | 全成本水价(元/m³) |
|  |  |  | 运行成本水价(元/m³) |
|  |  |  | 计费方式 |
|  |  |  | 居民生活执行水价(元m) |
|  |  |  | 水费回收率(%) |
|  |  |  | 收支情况 |
| 20 | 工程运行情况 |  | 出厂水质是否检测(检测填1,未检测填0) |
|  |  |  | 是否正常运行(是填1,否填0) |
|  |  |  | 年正常运行时间(天) |
|  |  |  | 不能正常运行的主要问题 |
| 21 | 运行管理（百人以下可不填） |  | 工程运行管理单位名称 |
|  |  |  | 工程专职运行管理人员数量(人) |
| 22 | 供水单位责任人（百人以下可不填） |  | 姓名 |
|  |  |  | 联系电话 |
| 23 | 供水单位服务热线（百人以下可不填） |  |  |
| 24 | 附件上传 |  |  |

行政村饮水现状信息

行政村饮水现状信息见表E.3。

行政村饮水现状信息表

| 序号 | 信息 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上报年度 |  |
| 2 | 乡镇 | 乡镇名称 |
| 3 | 行政村 | 行政村名称 |
|  |  | 行政代码 |
| 4 | 农村人口 | 户数(户) |
|  |  | 人数(人) |
| 5 | 农村供水受益人口 | 供水总户数(户) |
|  |  | 供水总人口(人) |
|  |  | 自来水入户数(户) |
|  |  | 自来水入户人数(人) |
| 6 | 城市管网延伸工程 | 工程数量(处) |
|  |  | 供水人数(人) |
| 7 | 千人供水工程 | 工程处数(处) |
|  |  | 供水人数(人) |
| 8 | 千人以下百人以上 集中供水工程 | 工程处数(处) |
|  |  | 供水人数(人) |
| 9 | 浅井 | 工程处数(处) |
|  |  | 供水人数(人) |
| 10 | 雨水集蓄 | 工程处数(处) |
|  |  | 供水人数(人) |
| 11 | 引泉 | 工程处数(处) |
|  |  | 供水人数(人) |
| 12 | 无设施(人数) |  |
| 13 | 对应供水工程编号 |  |
| 14 | 村级供水负责人 | 姓名 |
|  |  | 电话 |
| 15 | 乡镇供水负责人 | 姓名 |
|  |  | 电话 |
| 16 | 附件上传 |  |

用水户信息

用水户信息见表E.4。

用水户信息表

| 序号 | 信息 |
| --- | --- |
| 1 | 用水户姓名 |
| 2 | 所在位置 |
| 3 | 用水户人数 |
| 4 | 联系电话 |
| 5 | 水量保证情况 |
| 6 | 水质达标情况 |
| 7 | 供水入户(是/否) |
| 8 | 用水户满意度情况 |
| 9 | 明白卡发放(是/否) |
| 10 | 水费缴纳(是/否) |
| 11 | 水费缴纳方式 |
| 12 | 水费 |
| 13 | 对应供水工程编号 |
| 14 | 附件上传 |

三个责任三个制度信息

三个责任三个制度信息见表E.5。

三个责任三个制度信息表

| 序号 | 信息 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 区县名称 |  |
| 2 | 地方人民政府主体责任 | 责任人 |
|  |  | 职务 |
|  |  | 联系电话 |
| 3 | 水行政主管部门监管责任 | 责任人 |
|  |  | 职务 |
|  |  | 联系电话 |
| 4 | 供水单位运行管护责任(集中式供水工程) | 责任人 |
|  |  | 职务 |
|  |  | 联系电话 |
| 5 | 县级农村饮水安全管理机构 | 机构名称 |
|  |  | 机构性质(行政/事业/国有企业等) |
|  |  | 专职人员数量(人) |
|  |  | 联系人 |
|  |  | 联系电话 |
| 6 | 县级农村饮水安全管理办法 | 是否制定(是/否) |
|  |  | 办法名称及文号 |
| 7 | 县级农村饮水安全运行维护经费 | 是否制定(是/否) |
|  |  | 经费来源 |
|  |  | 当年落实额度(万元) |
|  |  | 截至上一年年底，专项账户经费余额(万元) |
| 8 | 附件上传 |  |

县级水质监测中心信息

县级水质监测中心信息见表E.6。

县级水质监测中心信息表

| 序号 | 信息 |
| --- | --- |
| 1 | 检测中心名称 |
| 2 | 位置 |
| 3 | 实际检测常规指标数量 |
| 4 | 常规指标名称(1.全覆盖 2.除放射性指标，全覆盖 3.其他) |
| 5 | 实际检测拓展指标数量 |
| 6 | 拓展指标名称 |
| 7 | 检测工程处数(处) |
| 8 | 检测工程处数占所有工程处数的比例(%) |
| 9 | 检测工程覆盖人口数(人) |
| 10 | 检测工程覆盖人口占全县农村供水总人口的比例(%) |
| 11 | 年实际运行经费 |
| 12 | 上报年度 |
| 13 | 总投资(万元) |
| 14 | 中央下达资金(万元) |
| 15 | 省级实际投入资金(万元) |
| 16 | 市县级实际投入资金(万元) |
| 17 | 其中用于仪器设备的资金(包括水质检测车) |
| 18 | 人员(在编人员) |
| 19 | 人员(其中取得相关资格证书人员) |
| 20 | 是否正常运行(是/否) |
| 21 | 竣工验收(是/否) |
| 22 | 开始运营时间 |
| 23 | 建设形式(1.独建、2.依托建设) |
| 24 | 依托单位名称(1.化水厂水质化验室 2.水文部门水环境监测中心 3.卫生计生、环保、住建等部门的水质检测单位 4.市场上水质检测服务机构) |
| 25 | 是否成立专门管理机构(是/否) |
| 26 | 化验室总面积 |
| 27 | 其他经费来源 |
| 28 | 县级水质检测中心责任人姓名 |
| 29 | 县级水质检测中心责任人联系电话 |
| 30 | 是否有 CMA 资质 |
| 31 | 附件上传 |

县级当年项目管理信息

县级当年项目管理信息见表E.7。

县级当年项目管理信息表

| 序号 | 信息 |
| --- | --- |
| 1 | 行政区名称 |
| 2 | 行政区编码 |
| 3 | 涉及项目乡镇 |
| 4 | 计划开工数量 |
| 5 | 已开工数量 |
| 6 | 已完工数量 |
| 7 | 总投资(万元) |
| 8 | 中央投资已下达到县的额度(万元) |
| 9 | 省级已下达投资(万元) |
| 10 | 已完成投资(万元) |
| 11 | 计划受益人数(人) |
| 12 | 完工受益人数(人) |
| 13 | 附件上传 |

五年规划信息

五年规划信息见表E.8。

五年规划信息表

| 序号 | 信息 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程类型 |  |
| 2 | 数量 |  |
| 3 | 覆盖人口 |  |
| 4 | 供水规模(m³/d) |  |
| 5 | 水源工程 | 水源保护划、立、治理情况(是/否) |
|  |  | 新建(处) |
|  |  | 改造(处) |
|  |  | 既有水源(处) |
| 6 | 规模化水厂工程 | 新建数量(处) |
|  |  | 改造数量(处) |
| 7 | 管网配套工程（KM） | 小计 |
|  |  | 村级以上管网长度 |
|  |  | 村内管网长度(不含入户管网) |
| 8 | 入户水表（块） |  |
| 9 | 附件上传 |  |

水质监测数据信息

水质监测数据信息见表E.9。

水质监测数据信息表

| 序号 | 信息 |
| --- | --- |
| 1 | 检测工程名称 |
| 2 | 采样位置 |
| 3 | 采样日期 |
| 4 | 检测日期 |
| 5 | 水样类型 |
| 6 | 检测指标 |
| 7 | 合格情况 |
| 8 | 超标指标 |
| 9 | 超标指标值 |
| 10 | 超标指标限值 |
| 11 | 附件上传 |

各地市专家库

各地市专家库信息见表E.10。

各地市专家库表

| 序号 | 信息 |
| --- | --- |
| 1 | 专家姓名 |
| 2 | 性别 |
| 3 | 出生年月 |
| 4 | 职称 |
| 5 | 研究领域 |
| 6 | 参与项目数 |
| 7 | 获奖情况 |
| 8 | 发表论文数 |
| 9 | 专利及实用新型数 |
| 10 | 所属单位 |
| 11 | 联系电话 |
| 12 | 银行卡号 |
| 13 | 附件上传 |

参考文献

《江西省农村集中供水工程标准化管理评价标准》

《江西省农村供水条例》

《江西省农村供水工程运行管理指南（试行）》

《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》

《智慧水利建设顶层设计》

《“四五”智慧水利建设规划》

《数字孪生流域共建共享管理办法（试行）》

《数字孪生流域建设技术大纲（试行）》

《数字孪生水利工程建设技术导则（试行）》

《水利业务“四预”基本技术要求（试行）》

《数字孪生水网建设技术导则（试行）》

《数字孪生农村供水工程建设技术指南（试行）》