| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

湖南省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

新能源电池生产企业安全管理指南

Safety Management Guide for New Energy Battery Production Enterprises

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 基本要求	3

5 机构和职责	4

6 人员培训	5

7 安全管理制度与安全操作规程	5

7.1 安全管理制度	5

7.2 安全操作规程	6

8 消防安全管理	6

9 现场安全管理	8

9.1 选址	8

9.2 总平面布置	8

9.3 建构筑物	9

9.4 给水排水	10

9.5 电气	10

9.6 视频监控	10

9.7 气体供应系统	10

9.8 NMP供应系统	11

9.9 电解液供应系统	11

9.10 供暖、通风、空气调节与净化	11

10 风险识别与作业安全管理	11

10.1 风险辨识与分析	11

10.2 作业安全管理	12

10.3 变更管理	12

11 应急处置与救援	13

12 安全检查	13

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本指南由湖南省应急管理厅提出。

本指南由湖南省安全生产标准化技术委员会归口。

本指南起草单位：湖南省安全技术中心、中南大学。

本指南主要起草人：

本指南为首次发布

本指南为推荐性标准。

新能源电池生产企业安全管理指南

范围

本标准适用于新能源电池生产企业的安全管理。

新能源电池工厂安全管理除应执行本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB2893 安全色

GB2894 安全标志及其使用导则

GB3836.14 爆炸性环境第14部分：场所分类 爆炸性气体环境

GB7231 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识

GB12158 防止静电事故通用导则

GB15603 危险化学品仓库储存通则

GB19517 国家电气设备安全技术规范

GB25201 建筑消防设施的维护管理

GB39800 个体防护装备配备规范

GB55036 消防设施通用规范

GB55037 建筑防火通用规范

GB50016 建筑设计防火规范

GB50116 火灾自动报警系统设计规范

GB50187 工业企业总平面设计规范

GB50222 建筑内部装修设计防火规范

GB50011 建筑抗震设计规范

GB50974 消防给水及消火栓系统技术规范

GB50084 自动喷水灭火系统设计规范

GB50140 建筑灭火器配置设计规范

GB50034 建筑照明设计标准

GB50029 压缩空气站设计规范

GB50724 大宗气体纯化及输送系统工程技术规范

GB50646 特种气体系统工程技术标准

GB50052 供配电系统设计规范

GB50055 通用用电设备配电设计规范

GB50057 建筑物防雷设计规范

GB50058 爆炸危险环境电力装置设计规范

GB51251 建筑防烟排烟系统技术标准

GB50019 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB51377 锂离子电池工厂设计标准

GB50037 洁净厂房设计规范

GB50041 锅炉房设计标准

GB/T2900.41 电工术语 原电池和蓄电池

GB/T28001 职业健康安全管理体系要求

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GB/T29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

GB/T50493石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准

AQ3009 危险场所电气防爆安全规范

AQ/T9007 生产安全事故应急演练基本规范

AQ/T9009 生产安全事故应急演练评估规范

AQ/T9011生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南

T/CIAPS0002 锂离子电池企业安全生产规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

新能源电池new energy batteries

利用可再生能源或非化石能源作为电能存储和释放介质的电池装置。

新能源生产企业new energy production enterprises

专门从事新能源电池的研发、生产、加工等活动的工业企业。

搅拌mix

是将活性物质、粘结剂、导电剂、溶剂等通过混合、分散而配置成均匀的浆料的过程。

阴极涂膜cathode coating film

将浆料均匀地涂覆在集流体表面上形成的涂层，再经过干燥、压实等后续处理的过程。

注液liquid injection

完成电解液注入电池电芯的过程，注液方式包括人工注液和自动化注液。

化成formation

完成电池的活化，实现电池的电化学性能的过程。

静置settle

电池经过化成后经过长时间的搁置过程，其电池负极SEI膜稳定，通常静置分为高温静置和常温静置。

成品电池finished battery

经检验合格并已包装入库的产品，或虽未入库，但已办理入库手续的电池产品。

半成品电池semi-finished battery

经过化成带电后，并未进行检验进入成品电池仓库前的电池。

原辅材料raw and auxiliary materials

新能源电池制作所需的材料，包括正负极材料、导电剂、粘结剂、隔膜、电解质、集流体、外壳、安全阀等。

废弃物waste

电池生产制作过程中的报废原辅材料以及拆解电池后的废料，主要包括正负极材料、正负极极片、隔膜、壳体等相关原料。

次品电池sub - standard batteries

电池经过检测，部分性能、规格不能完全满足要求的电池。

故障电池faulty batteries

单体电池电压大于3伏特，存在胀气、短路、破损、过充电等安全缺陷的电池，不包括持续浸泡在水中的电池。

重要岗位critical posts

是指安全风险大、事故频发的岗位，比如危险化学品、成品电池、次品电池、故障电池等的储存，还包括生产工艺过程中的注液、老化及烘干等工序的岗位。

N-甲基吡咯烷酮NMP

N-甲基吡咯烷酮（NMP）是锂电池生产中的溶剂，用于溶解锂盐和聚合物电解质，在制作电极片时，NMP作为溶剂将各种电极所需物质融合在一起，提高锂电池的能量密度和涂布质量。

变更change

企业内任何与生产过程相关的改造、停用、拆除或非同类替换的改变，以及对经过评审的管理方式和人员情况等进行的调整。

基本要求

企业应坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，通过采取有效的管理措施和先进的技术手段，提高预防和控制事故的能力。

企业应建立健全安全生产责任制，加强安全生产主体责任的落实，制定《安全生产责任清单》，明确各级、各部门和各岗位安全职责，实现纵向到底、横向到边的全员安全生产责任体系。

企业应按照相关法规标准明确安全生产费用投入和使用，加大针对安全生产的资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件。

企业主要负责人和安全管理人员应了解电池工作原理和生产过程中的安全风险，并具备相应的安全管理知识；作业人员（含特种设备作业人员、特殊作业人员）应了解本岗位的安全风险，熟悉设备安全操作，掌握应急处置技能，并经安全教育和培训合格后方可上岗。

企业采购、采用的原辅材料都须符合国家、行业标准以及相关规范要求，供应商应能提供电解液、NMP等安全技术说明书及相关产品合格证明文件；宜建设原辅材料检验能力；

企业应根据原材料存储和电池生产、检验测试、充放电、成品储存、次品处理等阶段，结合生产、辅助设备使用，开展安全风险辨识与分析、评估，建立生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系。

企业应开展安全生产标准化建设，确立本企业的安全生产理念及行为准则，并教育、引导全体从业人员贯彻执行，建立完善企业安全文化。

机构和职责

企业应建立安全生产管理组织机构，配备专职安全生产管理人员，100人以下企业应至少配置1名专职安全员，100—300人企业至少应配置2名专职安全员，大于300人企业按千分之三的比例配置专职安全员，且不应少于2名。宜根据生产线（车间、库）设立兼职安全管理人员。

企业应制订相应的安全生产管理制度，并适时评审与修订完善。

企业应根据电池生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制安全操作规程或作业指导书，并发放到相关岗位。

企业不得擅自改变工房用途和工艺流程。如采用已通过安全论证的新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应执行《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等相关规定，并开展相关变更管理，同时采取相对应的安全防护措施，对从业人员进行专门的“四新”安全生产教育和培训。

企业应设立应急值守办公室，在事故状态下能指挥员工紧急撤离和事故应急处置。生产调度室应配备24小时值守人员，确保在任何时间都能及时响应突发事件，并具备与外部救援机构的即时通讯能力。

严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。

在易燃易爆、有毒有害介质、物资的存储、使用和生产区域、车间、库房的醒目位置，按GB 2893、GB 2894应设置安全标识和警示标志。生产作业场所、库区的内外通道1米及以下位置，安全出口正上方应设有明显的自带蓄电池安全疏散标志。

企业对作业人员应采取个体防护措施，配备专用的劳动防护用品。易燃易爆场所作业人员应配备防静电工作服、防静电鞋、防毒口罩、工作手套等。不同岗位作业人员配用的劳动防护用品应符合GB/T 11551的规定。

企业应按照GB 3007配备呼吸防护器以及其他应急防护用品。呼吸防护器配备应符合GB/T 18664的规定。企业应定期对呼吸防护器进行检查和维护，确保其处于良好工作状态，并对员工进行正确地使用培训。

企业应建立健全电池全过程各项安全技术资料档案，企业应建立涉及锂电池的相关生产活动的风险清单，并针对性制定其典型操作票和工作票以及交接班、巡视检查、设备定期试验轮换等制度、运维规程、电池系统安全作业手册、应急预案等。

设置自动喷淋系统的企业应按GB25201的要求配备消防控制室值班人员和消防设施巡查人员，设立的消防控制室应实行24小时值班制度，每班一般不宜少于2人。

企业应开展安全检查，包括定期安全检查、经常性安全检查、季节性及节假日前安全检查、专项安全检查、综合性安全检查，还应在同行业领域发生较大以上事故后开展指向性安全检查和培训。

企业应建立安全生产合规性管理制度，明确合规性管理的主管部门，确定合规性管理程序和要求；企业应将适用的法律、法规、标准、规范及其他法定要求应用于企业的全生命周期安全管理中；企业应将收集到的法律、法规、标准、规范及其他法定要求，相关审核及整改情况记录，及时归档。

企业应建立安全生产信息管理制度，明确责任部门，对装置规划、设计、建设和生产过程中的相关信息及时收集获取，明确收集获取的时间间隔、途径、识别方法、应用管理等内容，保证安全生产信息及时、准确、完整。

人员培训

企业主要负责人任职六个月内应经考核合格，安全管理人员、特种作业人员、消防设施操作员应经考核合格并持证上岗。

从事重要岗位的新员工和特殊作业监护人员、应急处置、救援人员等人员培训时间不得少于72小时，且应考核通过。

企业应建立《安全教育培训档案》，一人一档记录员工培训，包括培训时间、内容、考核成绩和证书编号等，确保每位员工的培训记录可追溯。培训内容应包含安全生产责任制、岗位风险、消防安全、应急处置和疏散及电池回收利用等方面。

安全管理制度与安全操作规程

安全管理制度

企业应按有关法律法规、标准规范的要求，建立以下安全生产规章制度：

全员安全生产责任制；

安全生产检查制度；

安全生产教育培训制度；

安全隐患排查治理制度；

安全事故报告和处理制度；

安全投入保障制度；

安全设施设备管理制度；

危险作业管理制度；

劳动防护用品（具）和应急物资管理制度；

应急救援管理制度；

电池储存、化成、静置和使用安全管理制度；

电解液储存/使用安全管理制度；

夜间、假期领导带班制度；

关键装置、重点部位安全管理制度；

仓库、罐区安全管理制度；

次品/故障电池存放、处置安全管理制度；

危险化学品安全管理制度；

环保设施安全管理制度；

设备检维修管理制度；

企业三同时资料管理制度；

安全生产合规性管理制度；

安全生产信息管理制度；

有限空间作业等特殊作业安全管理制度；

变更管理制度。

安全操作规程

企业应根据生产工艺及设备，建立以下操作规程：

配料作业安全操作规程；

涂布作业安全操作规程；

烘烤作业安全操作规程；

辊压作业安全操作规程；

制片作业安全操作规程；

叠片作业安全操作规程；

装配作业安全操作规程；

注液作业安全操作规程；

化成作业安全操作规程；

厂内运输作业安全操作规程；

电池烘干作业安全操作规程；

产品检测作业安全操作规程；

废弃物处理作业安全操作规程；

次品电池、故障电池处置操作规程；

出货作业安全操作规程；

危险化学品（原辅材料）进出库及储存作业安全操作规程；

涉及氮气等有毒有害气体设备使用安全操作规程。

消防安全管理

危险化学品仓库、生产厂房、成品仓库的耐火等级应符合GB50016和GB55037要求。

危险化学品仓库的耐火等级应根据储存物品的火灾危险性和储存量来确定。对于储存甲、乙类危险化学品的仓库，其建筑构件的耐火极限应符合一级耐火等级的要求。

生产厂房的耐火等级应根据生产工艺的火灾危险性、厂房的层数和面积等因素确定。对于火灾危险性为甲、乙类的生产厂房，其耐火等级应为一级或二级；对于火灾危险性为丙类的生产厂房，其耐火等级不应低于二级；对于火灾危险性为丁、戊类的生产厂房，其耐火等级可为三级，但当建筑人员密集时，耐火等级应相应提高一级。

成品锂电池仓库火灾危险性为丙类，其他成品电池根据火灾危险性确定。

工厂各工作间的火灾危险性分类除应符合现行国家标准GB50016和GB55037的有关规定外，并应符合下列规定：

电解液储存间、配送间及注液区的火灾危险性应依据电解液的火灾危险性特征确定。

当电解液的火灾危险性特征为甲、乙类，但电池注液区面积小于1000㎡、内部生产设备密闭、电解液采用管道输送，且采用了泄漏报警、自动切断、事故排风措施时，火灾危险性可按丙类考虑：

电池注液区应设置可靠的泄漏报警系统，泄漏报警系统应采用一级负荷中特别重要负荷，能够及时检测到电解液的泄漏情况，现场和控制器并能发出声光报警信号，且控制器应设置在24小时有人值守的地方。泄漏报警系统应与自动切断装置、事故风机联动；

事故排风系统应具有足够的排风量和排风速度，能够在短时间内将泄漏的电解液蒸气排出室外，使室内易燃易爆气体的浓度符合相关标准要求，事故排风系统的风机应采用防爆型风机；

注液区内的生产设备应采用密闭设计，防止电解液泄漏和挥发。设备的连接部位应采用密封材料进行密封，确保密封性能良好。

电池成品包装区应设置防火墙、防火门、防火卷帘等防火分隔设施；包装区内应设置消火栓、自动喷水灭火系统、灭火器等消防设施；包装区内的电气设备应符合防火防爆要求，电气线路应采用防火桥架或金属管进行敷设，灯具、插座等应采用防爆型产品。

化成工序应采取以下安全措施：

当采用闭口化成工艺时，每个电池应被安全器具隔离或每台设备都具有独立的排风隔火装置；房间内应设置全面排风和事故排风。

- 安全器具可以是防火防爆的隔离箱、隔离柜等，能够将每个电池单独隔离，防止电池在化成过程中发生故障或起火时影响其他电池。隔离器具应具有良好的隔热、防火、防爆性能，能够承受电池可能发生的爆炸冲击和高温火焰；

- 每台化成设备应配备独立的排风隔火装置，如排风罩、防火阀等。排风罩应能够有效地收集化成过程中产生的气体和热量，通过排风管道将其排出室外；防火阀应安装在排风管道上，当发生火灾时能够自动关闭，防止火焰和高温气体通过排风管道蔓延；

- 房间内的全面排风系统应能够保证室内空气的流通和换气，排风量应根据房间的面积、设备的数量和发热量等因素进行计算确定。事故排风系统应与火灾报警系统联动，当发生火灾时能够自动启动，迅速排出室内的烟雾和有毒有害气体，为人员疏散和灭火救援创造条件。

当采用开口化成工艺时，每个电池应设置独立的抽真空排气装置；房间内应设置事故排风。

- 每个电池的独立抽真空排气装置应能够及时将化成过程中产生的气体抽出，防止气体积聚和压力升高。抽真空排气装置应与电池密封连接，确保气体不会泄漏到环境中；

- 房间内的事故排风系统的设计要求与闭口化成工艺相同，应能够在火灾发生时迅速排出烟雾和有毒有害气体，保障人员安全。

厂房及仓库防火分区的设置和安全疏散，应符合现行国家标准GB50016和GB55037的有关规定。

厂房的防火分区应根据其产生的火灾危险性类别、建筑物的耐火等级、层数和面积等因素确定。

仓库的防火分区应根据储存物品的火灾危险性类别、储存方式、建筑物的耐火等级和层数等因素确定；

安全疏散方面，厂房和仓库应设置安全出口，安全出口的数量、宽度、距离应符合GB50016和GB55037的要求。安全出口应分散布置，相邻安全出口之间的距离不应小于5m。疏散楼梯、疏散通道的宽度应根据人员数量、疏散距离等因素确定，疏散通道应保持畅通无阻，不得堆放杂物或设置障碍物。

防火分区之间应按照GB50016要求采用防火墙进行分隔；作业间的分隔墙体应采用不燃材料。

甲、乙类电解液暂存间及配送间应靠外墙布置，应设置防泄漏设施、泄压设施，并应采用不发生火花的防静电地面。

甲、乙类电解液暂存间和配送间的外墙应采用防火墙或其他防火分隔设施与相邻建筑或区域分隔。

防泄漏设施应包括泄漏收集池、泄漏报警装置、防泄漏托盘等。泄漏报警装置应能够及时检测到电解液的泄漏情况，并发出声光报警信号；

泄压设施可以是轻质屋面板、轻质墙体、泄压门窗等，其泄压面积应符合GB50016和GB55037 的要求。

有爆炸危险的区域与相邻区域应采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体防爆墙分隔，防爆墙上不得开设门窗洞口；设置门斗相通时，门应错位布置，门斗的隔墙应为耐火极限不低于2.00h的防火隔墙，门应采用甲级防火门。

化成/老化区域应采用耐火时间为2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔，当隔墙上需要开设相互连通的门时，应采用甲级防火门。

生产车间内设置的中间仓库应符合现行国家标准GB50016和GB55037的有关规定。

工厂应设置消防给水系统。消防给水系统的设置应符合现行国家标准GB50974的有关规定。

占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的单、多层电池生产厂房应设置自动灭火系统。自动灭火系统的设置应符合现行国家标准GB50016和GB55037的有关规定。（需要进一步考虑）

电池厂房内各场所应配置灭火器，灭火器宜采用电池专用型灭火器。

电池工厂应设置火灾自动报警系统，报警信号应传入有24h人员值守的值班室。火灾探测器的选择应符合现行国家标准GB50116的有关规定。

当电解液的火灾危险性特征为甲、乙类时，在注液间内电解液释放源处的地面应设有液体泄漏报警装置，并应与事故排风、电解液输送阀门和输送泵联动。

电池厂房内各系统均应采取防静电设计。

电池厂房内的电气设备、金属管道、金属构架、金属货架等应进行接地处理，接地电阻应符合相关标准的要求。接地装置应定期进行检测和维护，确保接地良好；

工作人员应穿戴防静电工作服、工作鞋、手套等防护用品，易燃易爆区域入口应设置防爆型的静电消除装置，进入该区域前应消除人体静电；

在电解液输送、灌装、储存等过程中，应使用防静电的容器、管道、泵等设备，并采取控制流速、增加静置时间等措施，减少静电的产生和积聚；

电池厂房内应设置防爆型静电消除器等静电消除装置，对产生的静电进行及时消除。同时，应加强对静电防护措施的日常检查和管理，确保各项防静电措施的有效实施。

废气处理管道应进行静电处理，废气处理装置应接地。

现场安全管理

选址

企业选址应遵循国家法规和地方规划，并充分考虑安全生产、消防安全与环境保护等要素。

企业与周边环境、设施的外部防火间距应符合GB50016的要求，选址应远离居民区、学校、医院等人口密集区域，同时避免与军事设施、文物保护单位、自然保护区等敏感地点相邻。

企业选址应配套电力、水源、燃气等能源供给，建设污水处理和废弃物处理设施。

总平面布置

企业总平面布置功能分区应明确，生产区、仓储区、办公区、生活区等应合理布局，道路宽度及各区域之间间距应满足消防、运输、安全间距等要求。应符合下列规定：

- 工艺区划的布局应满足生产流程和工艺设备需求，原材料预处理、电极制造、电解质调配、电池组装等应分区明确。对于电极涂布、电池封装等有洁净度要求的工序，应设置独立的净化空间，配备空气净化系统对于有温湿度控制要求的工序，应配置相应的空调和通风系统，保证生产环境的稳定性；

- 正极和负极的制造应分别在独立的车间或区域内进行，避免正、负极材料的交叉污染。正、负极制造区域的通风系统应独立设置，以防止不同区域的气体交叉混合。在正、负极制造区域之间应设置物理隔离设施，如防火墙、隔离门等，防止火灾、爆炸等事故在不同区域之间蔓延；

- 进入生产区的人流和物流入口应分别设置，并应设置相应人身和物料净化设施。对于有洁净度要求的生产区域，还应设置风淋室或空气吹淋装置等，去除人员身上的灰尘和污染物；

- 厂房应设置工艺设备、动力设备的搬入口及运输安装通道；通道宽度应满足人员操作、物料运输、设备安装、检修的要求；

- 各工艺设备应根据工艺流程并按工序集中的原则进行布置。工艺设备的布置应按照生产工艺流程的顺序，从原材料输入到成品输出依次排列，形成连续的生产流水线。工艺设备的布置还应考虑设备的工作特性和安全要求。对于高温、高压、高速旋转、易燃易爆等危险设备，应设置单独的隔离区域，并采取相应的安全防护措施，如防护栏、防护罩、联锁装置、紧急制动系统等，确保操作人员和设备的安全；

- 变配电室、锅炉房、空压机房等，应尽可能靠近生产区的负荷中心布置，以减少能源输送过程中的损耗和管道长度。同时，应采取有效的隔音、减振、降噪措施，减少能源供应设施对生产区的影响。

建筑物之间内部防火间距应符合GB5001、GB55037，并满足安全、消防、运输、卫生等要求。

- 依据GB50016和GB55037的要求，结合新能源电池材料生产企业中不同建筑物的功能、高度、耐火等级以及储存物料的火灾危险性等因素，确定合理的防火间距；

- 防火间距内不得搭建临时性建筑、堆放可燃物料或设置妨碍消防车通行和灭火救援的障碍物；

- 消防车道应围绕建筑物设置，形成环形消防车道或沿建筑物的两个长边设置消防车道，确保消防车能够顺利到达建筑物的各个部位。消防车道的宽度不应小于4米，高度不应小于4米。

- 运输通道的设计应考虑货物的运输量、运输方式和运输车辆的类型，确保货物能够安全、高效地运输；

- 对于存在爆炸危险的区域，如危险化学品储存仓库、易燃易爆气体产生车间等，应根据爆炸危险等级，确定安全防护间距，采取相应的防爆、泄爆措施；

- 建筑物应满足采光、通风、日照等要求。

动力站宜靠近主厂房布置。

- 动力站包括变配电室、锅炉房、空压机房等；

- 在布置动力站时，应充分考虑动力站的设备噪声、振动、余热、废气等对主厂房和周边环境的影响，采取对应的措施。

危险化学品原材料库应单独设置，其内外部防火间距应符合GB50016的要求。

- 危险化学品原材料库应按照储存危险化学品的种类、数量、危险特性等因素，进行分类、分区储存，库房内应设置相应的通风、降温、防潮、防火、防爆、防雷、防静电等安全设施；

- 危险化学品原材料库应设置明显的安全警示标识和标志，标明危险化学品的名称、危险特性、储存数量、应急救援措施等信息，如甲、乙类区域应配备可燃气体检测报警、机械通风、防液体物料流散等安全设施；

- 危险化学品原材料库应建立严格的安全管理制度，包括出入库登记、库存盘点等。

成品仓库、次品仓库、危险品废物仓库应按照火灾危险性丙类要求设计，其内外部防护距离符合GB50016要求。

- 成品仓库应根据产品的种类、规格、数量、储存期限等因素，进行合理的布局和分区；

- 次品仓库应单独设立，采取水浸等安全措施；

- 危险废物仓库应按照危险废物的种类、特性、危险程度等因素，进行分类、分区储存，设置防渗、防漏、防火、防爆、通风、照明等设施；

- 仓库周围应设置监控摄像头等安全防护设施。

厂区应设置清晰的指示标识和安全警示牌；对于厂区内公共区域应根据风险评估，设立安全风险“四色图”。

特殊区域如化学品仓库、危险品堆放区、成品存放区等应设置专业运输作业通道，同时应设置明显的警示标识和符合GB15603的安全防护设施。

建构筑物

建筑平面和空间布局应满足产品生产工艺流程的要求，同时考虑安全生产、环境保护和节能减排等因素。

- 建构筑物的平面布局应根据新能源电池材料生产的工艺流线进行科学规划；

- 对于有多层或高层建筑的生产区域，应合理设置垂直交通设施和物流输送系统；

- 建构筑物的布局应符合防火、防爆、防毒、防腐蚀等安全要求，设置必要的安全疏散通道、安全出口和应急避难场所。对于存在火灾、爆炸危险的区域，应采取有效的防火分隔和防爆措施，如设置防火墙、防爆墙、防火门窗等。

厂房设计应充分考虑防洪和防潮措施。对于有防潮要求的厂房，应在地面、墙面和地下室等部位设置防潮层，防潮层的材料和厚度应根据防潮要求确定。

厂房室内装修应符合现行GB50222的有关规定。

- 厂房室内装修应根据建筑物的类别、使用功能、火灾危险性等因素，选择相应的装修材料。装修材料的燃烧性能等级应符合GB50222的规定，严禁使用易燃、可燃材料进行装修；

- 洁净区的装修材料应具有良好的耐腐蚀性、耐擦洗性、不起尘、不易积尘、易清洁等性能。地面装修材料应采用防静电、耐磨、耐腐蚀的材料；墙面和顶棚装修材料应采用不燃、表面光滑、易清洁的材料。

给水排水

工厂的给水排水设计，应符合现行国家标准GB50016的有关规定。

电气

电池工厂的电气设计应满足生产工艺对生产环境的要求。

应特别注意电气设备的防潮、绝缘与散热设计，防止因潮湿或过热导致的电气故障与安全隐患。

电池工厂的供电负荷等级和供电方式，应根据工艺要求、负荷的重要性和环境特征等因素进行确定，并应符合现行国家标准GB50052的有关规定。

电池工厂的低压配电系统接地型式宜采用TN-S系统。

应设置人员疏散用的应急照明，照度值不应低于5lx。

应设置UPS不间断应急电源，应急电源供电时长不得少于30分钟，疏散通道的疏散照明的照度值不应低于0.5lx。

电解液储存区等爆炸性危险环境的电力装置设计应符合现行国家标准GB50058的有关规定。

电池工厂防雷接地设计应符合现行国家标准GB50057的有关规定。

防静电接地设计应符合现行国家标准GB50611的有关规定。

视频监控

生产厂房宜根据生产管理和生产工艺需要设置视频监控系统。

气体供应系统

电池工厂使用的干燥压缩空气、惰性气体等，其品质应满足生产工艺要求。

工厂气体的制备、储存和分配系统，应符合现行国家标准GB50016和GB55037、GB50029、GB50724、GB50646的有关规定。

进入生产车间的氮气等窒息性气体总管应设置紧急切断装置。

氮气供应系统宜在工厂内或邻近处设置制氮装置并通过管道输送，或采用外购液态氮气气化后由管道进行输送。

氮气管道和阀门应根据产品生产工艺要求选择，并宜符合下列规定：

- 氮气纯度小于或等于99.999%时，宜采用内壁光亮退火处理BA级不锈钢管，阀门采用不锈钢球阀；

- 气体管道阀门、附件的材质宜与相连接的管道材质一致；

- 在制氮机或液氮气化气出口宜设置缓冲罐，对于管道距离长的区域且服务于多个车间的系统，可在进入车间处再设置二级缓冲罐。

氮气管道宜采用氩弧焊连接。

电池生产用的氦气及氩气等窒息性瓶装气体，应存放在厂房内的专用房间，并采取防倾倒、防泄漏的安全措施。

惰性气体使用场所应设有氧气浓度探测报警装置，确保工作环境中氧气浓度维持在安全范围内，防止缺氧或富氧导致的安全事故。

NMP供应系统

NMP供应及废液排污管管道宜采用不锈钢无缝钢管或钛合金管，连接阀门宜采用不锈钢球阀。

NMP供应系统宜采用相应磁力泵或隔膜泵，泵房与罐区距离以及NMP罐区内储罐间距应符合现行国家标准GB50016和GB55037的有关规定。

NMP罐区应按照GB50057的有关规定，设置有效的防雷系统。

电解液供应系统

电解液暂存间至注液机管道应有防泄漏措施，电解液供液主管路上应设置紧急切断阀，以防止泄漏事故的扩大。

电解液存储区域应设置可燃气体泄漏检测系统，一旦检测到泄漏，应自动启动紧急切断装置，减少火灾和爆炸的风险。

供暖、通风、空气调节与净化

干燥房的通风、排烟、空气调节系统的风管在穿越干燥房隔墙、吊顶时，应符合现行国家标准GB50016和GB55037的有关规定，并应符合下列规定。

风口与吊顶之间应采取密闭措施。

风管与隔墙、吊顶间应采取密闭措施。

排烟管在穿越隔墙、吊顶处应设置电动密闭阀；

干燥房内不得敷设供暖管道及散热器。

电池工厂通风系统的设计应符合现行国家标准GB50019的有关规定。

电解液暂存间和注液间应设置事故通风系统，事故通风换气次数不应小于12次/h。

低湿房间内，当含尘废气中不含有有毒有害和燃烧爆炸性物质时，除尘系统宜设置内循环系统，除尘设备宜设置在房间内。

电解液车间排风系统应采取防腐措施，并应设有电解液吸附装置。

混料车间废气净化系统应设置粉尘处理装置。当处理后的废气排至大气时，其含尘浓度应符合排放要求；当处理后的空气循环使用时，其有害物质浓度应满足室内卫生标准。

锂离子故障电池存放应采取有效物理隔离措施，如实体墙、防爆柜、铁皮柜、单独集装箱、防火卷帘等方式，将故障电池与非故障电池隔离的措施

风险识别与作业安全管理

风险辨识与分析

企业应建立风险管理制度，落实风险管理职责，开展风险分析、评估、分级。

企业应建立风险管理系统，分析和评价工作过程的风险，建立安全风险四色图，建立重大风险清单。风险分析和评价的结果应向全体工作人员公示，公示的内容应包括：重大风险、主要危险因素、危险后果、控制措施、应急处置方法等。

企业应建立承包商、供应商使用清单审核制度，签订安全协议，在作业时开展安全交底与管理，做好应急处置与事故救援协作管理。

作业安全管理

存在火灾危险的场所应设置消防安全标志牌，公开危险物品数量、灭火方法、禁忌灭火方法、人员防护要求等信息。

开展任何作业前，应进行安全确认，包括但不限于作业环境、设备状态、人员资格、防护装备和应急措施，确保作业条件安全。

特殊作业前，应进行风险评估，制定专项作业方案，明确作业步骤、安全措施、应急响应等内容，并得到相关部门审批。

企业应定期开展日常安全检查，至少应进行以下检查活动：

- 每日、每个班次应进行至少一次仓库和厂房防火巡查；

夜间、周末、节假日、工休时间、就餐时间，使用和储存危险物品的场所应安排人员值守和巡逻；

巡查消防设施保持其正常运转。其中，消防水泵出口压力、最不利位置消火栓出口动压、自动喷水灭火系统末端动压应每天检查。

企业应参考GB30871的要求，对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容：

- 动火作业；

- 进入受限空间作业；

- 高处作业；

- 临时用电作业；

- 设备检修作业；

- 断路作业；

- 吊装作业；

- 其他特殊作业。

原材料存储、生产企业及产品存储区域，严禁吸烟、电焊、动火等有明火发生的行为及作业。

企业应特别注意室内高温作业环境的管理，提供必要的防暑降温措施。

进入工作场所的工作人员应穿戴工作服、工作鞋；进入存在危险或危害因素的工作场所的工作人员，还应穿戴个人防护用品；进入有易燃气体或蒸汽的场所的工作人员，应穿戴不产生静电的个人防护用品。

变更管理

企业应建立变更管理制度，变更管理制度至少包含需纳入变更管理的范围、变更分类分级原则、管理职责和程序、变更风险辨识及控制、变更实施及验收等内容。

一般变更由需求部门提出申请，并实施危害辨识和风险评估，上级主管部门负责审批和验收；重要变更在需求部门实施危害辨识和风险评估的基础上，由主管部门组织相关专家对需求部门的风险评估结果进行审核、审批。

变更应严格按照变更审批确定的内容和范围实施，实施过程中应严格落实风险控制措施。

企业应在变更投用具备验收条件时及时完成验收工作，验收包括对变更与预期效果符合性的评估变更投用具备验收条件时及时完成验收工作，验收包括对变更与预期效果符合性的评估。

企业应建立变更管理档案，档案至少应包括变更申请审批表、风险评估记录、变更实施的相关资料、变更关闭确认记录、其他与变更相关的文件资料等。

应急处置与救援

企业应建立健全风险辨识、分析、评估制度，进行隐患排查治理、风险管控。

针对电池可能存在的冒烟、着火、燃烧、爆炸、漏液、异常泄气等风险，应开展事故风险分析，按要求开展应急预案的编制、评审、发布、备案、培训、演练、评估、修订等工作。应急预案的编制应当遵循以人为本、依法依规、符合实际、注重实效的原则，以应急处置为核心，明确应急职责、规范应急程序、细化保障措施。应急预案应包括但不限于以下内容：

- 针对火灾、化学品泄漏、自然灾害等各类突发事件的具体响应步骤；

- 应急指挥体系与联络机制；

- 现场处置措施与疏散路线；

- 外部救援机构的联系信息；

- 应急物资的储备与使用；

- 定期的演练与培训安排。

结合危险化学品、电池生产风险特点，宜成立应急救援专（兼）职队伍，应急救援队伍应由有关负责人、经应急救援培训考核的人员组成。

针对应急救援人员进行专门的安全技能培训，如危险化学品、生产工艺及装备、火灾爆炸处置、有害气体泄漏处置、应急救援器材和个体防护设备使用培训等，并经考核合格方可参与应急处置工作。

针对危险化学品、电池生产、存储的风险，应配备必要的安全防护用品（防护面具、防护服等）、正压式呼吸器、灭火器材等应急物资；应建立应急物资清单，定期进行检查维护，确保完好可用，满足应急需求。

少量电池、电池组（电芯）冒烟、起火并在不会造成次生事故时第一时间投入水（饱和盐水）桶中，或使用沙箱掩埋/灭火器；电池、电池组（电芯）发生连锁冒烟、起火，水桶或沙箱等无法控制局面的情况，在保障自身安全的前提下持续用消防喷淋，事故现场应做好通风，同时立即上报事故信息，并请求救援。

电池发生事故后，应做好电池的持续降温工作，防止复燃的发生。

发生事故时按规定及时向上级单位、行业监管、应急管理等部门做好事故上报工作。

企业应与园区、地方政府等相关单位的预案互相衔接。

发生事故时与周边企业、医疗、消防等单位做好沟通，企业应保存有效的汇报及联系方式，一旦发生事故，能够实现快速联动，及时得到外部资源支持，将事故损失及影响控制到最低程度。

企业应建立应急通讯系统，确保在紧急情况下，内部各部门以及与外部救援机构之间的通讯畅通。

具体应急处置规程参考T/CIAPS0002-2017。

安全检查

企业应建立安全检查制度，落实安全检查职责，做好安全检查记录，开展检查后的奖惩。

安全检查的主要包括：日常安全检查、综合性安全检查、专项安全检查、季节性安全检查、节假日安全检查。

企业应开展消防设备设施、器材的日常巡检，保障可用性，清理灭火器材周边的遮挡物。