ICS    13.060.01 CCS  Z 06

34

安    徽    省    地    方    标    准

DB XX/T XXXX—XXXX

水利信息化项目验收规程

Acceptance regulations for water conservancy informat ization projects

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX 发布                                    XXXX - XX - XX 实施

安徽省市场监督管理局    发 布

# 前    言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起 草。

本文件由安徽省水利厅提出并归口。

本文件起草单位：安徽省水利工程质量监督中心站、安徽省（水利部淮河水利委员会）水利科学研究院（安徽省水利工程质量检测中心站）、安徽省水利厅科技与信息化处、安徽省水利厅水利工程建设处、中水三立数据技术股份有限公司、安徽金海迪尔信息技术 有限责任公司、讯飞智元信息科技有限公司。安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司。

本文件起草人：

水利信息化项目验收规程

# 1 范围

本文件规定了水利信息化项目的项目划分、施工质量检验、施工质量评定、验收。

本文件适用于大中型水利建设工程配套的信息化项目，其他水利信息化项目宜参照执行。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文件，不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文 件。

GB/T 15532  计算机软件测试规范

GB/T 21671  基于以太网技术的局域网(LAN)系统验收测试方法

GB/T 22240  信息安全技术 网络安全等级保护定级指南

GB/T 22385  大坝安全监测系统验收规范

GB/T 28035  软件系统验收规范

GB 50093  自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB/T 50138  水位观测标准

GB 50171  电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

GB 50179  河流流量测验规范

GB 50198  民用闭路监视电视系统工程技术规范

GB 50606   智能建筑工程施工规范 SL 21   降水量观测规范

SL 61  水文自动测报系统技术规范

SL 176  水利水电工程施工质量检验与评定规程

SL 223  水利水电建设工程验收规程

SL 364  土壤墒情监测规范

SL 548  泵站现场测试与安全检测规程

SL 551   土石坝安全监测技术规范

SL 588  水利信息化项目验收规范

SL 601  混凝土坝安全监测技术规范

SL 651  水文监测数据通信规约

SL 734  水利工程质量检测技术规程

DB 34/T 2289  水利工程质量监督规程

DB 34/T 2204  大中型水闸工程自动化系统检测规范

DB34/T 2205  大中型水闸工程自动化系统质量评定与验收规程

DB 34/T 2630  泵站计算机监控与视频监视系统检测规范

DB34/T 2631  泵站计算机监控与视频监视系统验收规程

DB34/T 2923  水利工程视频图像站建设技术规范

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。 3.1

水利信息化项目

水利工程中以计算机技术、智能感知技术、网络通信技术和数据智能分析技术为主要手段，实现自 动化控制、视频监视、工程安全监测、水文测报等信息采集、处理、存储、传输、应用及信息安全保障功能的项目。

3.2

单位工程

具有独立功能或独立施工条件的水利信息化项目。 3.3

分部工程

建成后可独立运行的单位工程组成部分，也可称为子系统。 3.4

单元工程

在分部工程中施工完成的最小综合体，是施工质量验收的基本单位。

# 4 项目划分

4.1 开工批复后，项目法人应组织监理、设计及施工等单位及时进行项目划分，并将项目划分表及 说明书面报质量监督主体确认。

4.2 项目划分应结合工程规模、建设内容、使用功能、招标等具体情况进行，可划分为单位工程、 分部工程、单元工程，项目划分应有利于保证施工质量管理。

4.3 建设内容复杂、投资较大的项目可划分为一个或多个单位工程，建设内容单一、投资较小的项 目可划分为一个或多个分部工程。

4.4 分部工程、单元工程可按照系统组合、功能模块进行划分，具体划分示例见附录A。

4.5 工程建设实施过程中，单位工程、分部工程调整时，项目法人应重新书面报质量监督主体确认； 单元工程调整时，项目法人应重新书面报质量监督主体备案。

# 5 施工质量检验

## 5.1 一般规定

5.1.1 施工质量检验项目、数量、检验方法应符合附录 B、国家和行业相关现行技术标准的规定。

5.1.2 施工质量检验应当有完整、齐全的检验记录及签证，检验数据应真实、准确、可靠，不得伪造或随意舍弃检验数据；对可疑检验数据，应检查分析原因，并做出书面记录。

## 5.2 施工质量检验实施

5.2.1 施工单位应依据工程设计要求、国家和行业相关现行技术标准以及合同约定，对施工质量进行检 验，形成检验记录，填写质量评定表；对质量检测业务，应委托有资质检测单位承担。

5.2.2 监理单位应通过抽查和必要的平行检验对施工质量进行复核；对平行检验中需要进行检测的项目,监理单位应报告项目法人委托具有相应资质的检测单位承担。

5.2.3 项目法人应对施工单位、监理单位的质量行为进行检查，并委托有资质检测单位开展全过程质量 检测。项目法人应组织编写全过程检测方案并报质量监督主体。

5.2.4 网络安全等级保护定级为二级、三级的水利信息化项目应按照GB/T 22240 的要求，需通过第三 方检测（测评）机构进行安全等级保护测评。

5.2.5 软件系统测试应符合设计要求和 GB/T 28035、GB/T 15532 的规定。

# 6 施工质量评定

## 6.1 一般规定

6.1.1 施工质量评定依据下列内容：

a）国家及行业相关技术标准；

b）合同约定的质量标准；

c）经批准的设计文件、施工图纸，设备和产品说明书等技术文件；

d）工程施工期和初期运行阶段的检验和监测结果。

6.1.2 水利信息化项目施工质量评定结论分为“合格 ”、“不合格 ”。

6.1.3 施工质量评定工作的组织和管理按照SL176有关规定执行。

## 6.2 施工质量合格标准

6.2.1 单元工程合格标准要求为：主控项目全部满足质量要求，一般项目合格率≥90%。单元工程质量 标准参照附录 B。

6.2.2 分部工程质量同时符合下列标准时，质量应评为合格：

a）所有单元工程已完成,质量全部合格。

b）分部工程质量检验与评定资料齐全。

6.2.3 单位工程质量同时符合下列标准时，质量应评为合格：

a）所有分部工程已完成,质量全部合格。

b）单位工程质量检验与评定资料齐全。

c）工程施工期及试运行期的检验和监测结果符合国家和行业现行有关技术标准、合同约定的要求。

# 7 验收

## 7.1 进场验收

7.1.1 设备或部件运到现场后，项目法人（或委托监理单位）应组织相关单位对设备、材料、商品软件等进行进场验收，检查到货设备、材料和软件的品牌、型号、数量、质量等是否符合合同要求。

7.1.2 验收过程中发现设备有变形损坏、丢失等情况，应及时处理，并重新组织验收。

7.1.3 施工单位的设备储存条件和保管措施等应满足相关要求。

7.1.4 进场验收的检验记录和签证应符合SL588要求。

## 7.2 分部工程验收

7.2.1 分部工程验收应由项目法人（或委托监理单位）主持。

7.2.2 分部工程验收应满足以下条件：

a）拟验分部工程按批准的设计文件和合同文件规定的内容全部完成，验收范围与项目划分一致；

b）所含单元工程已通过施工质量验收；

c）委托检测结果符合设计和相关标准要求；

d）质量问题已经处理完毕或有处理意见；

e）分部工程验收所需要的资料已准备齐全。

## 7.3 单位工程验收

7.3.1 单位工程验收应由项目法人主持。

7.3.2 单位工程验收应满足以下条件： a）分部工程已完工并通过验收；

b）分部工程验收遗留问题已经处理完毕并经过验收，未处理的遗留问题不影响单位工程验收；

c）单位工程验收所需要的资料已准备齐全；

d）系统试运行中无问题或相关问题已处理；

e）合同及招投标文件约定的工作内容已全部完成。

## 7.4 试运行

信息化项目建设内容完成后应进行系统试运行，必要时进行联合试运行。

7.4.1 系统试运行

a）单位（分部）工程验收完成后应进行系统试运行；

b）系统试运行应由项目法人（或委托监理单位）组织，验证系统设备的质量、功能、性能指标等 是否达到设计和相关技术标准的要求；

c）系统试运行时间应不少于 6 个月；

d）系统试运行前，施工单位应编制系统试运行方案报监理单位（或项目法人），试运行结束后应编 写试运行工作报告。

7.4.2 联合试运行

a）合同完工验收前应进行联合试运行；

b）联合试运行应由项目法人组织，其他参建单位配合，主要对系统联合运行时的功能和数据交互、 软件性能等进行全面考核，验证系统是否达到设计和相关技术标准的要求；

c）联合试运行前， 由项目法人组织编制联合试运行方案、系统上线保障方案及应急预案；在试运 行期间，应进行不少于 1 次的应急保障演练。

注：系统上线保障方案是指为了确保软件系统从开发环境顺利迁移到运行管理环境，并保证其在运行管理环境中稳定、可靠运 行而制定的一系列措施和计划，具体包括上线计划、测试、部署等关键环节。

d）联合试运行结束后编写联合试运行情况报告。

## 7.5 合同完工验收

7.5.1 合同完工并符合验收条件时，施工单位应向监理单位（项目法人）提出验收申请报告；如不符合 验收条件的，监理单位（项目法人）应向施工单位出具书面整改通知。

7.5.2 合同完工验收应由项目法人组织，必要时可邀请参建单位以外的专家参加。

7.5.3 合同完工验收的内容及程序可参照 SL223、SL588 相关规定执行。

## 7.6 竣工验收

7.6.1 水利信息化项目在合同完工验收后，应同大中型水利建设工程一并进行竣工验收。

7.6.2 竣工验收应符合 SL 223、SL588 的规定，同时还应符合国家及有关行业相关规定。

7.6.3 竣工验收提供资料清单应符合附录 C 和附录 D 的规定。

## 7.6.4 项目法人应按相关规定对竣工验收资料的完整性、规范性进行检查。

附  录  A （资料性）

水利工程信息化项目划分表示例

表 A. 1                                      ****信息化项目划分表（示例 1）

| 序号 | 单位工程名称 | 分部工程名称 | 单元工程名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ****信息化项目 | 自动化控制系统 | 传感器安装单元工程 现地控制单元工程 集中控制中心单元工程 ...... |
| 2 |  | 视频监视系统 | 前端设备和视频主机（视频监视图像）单元工程 视频显示设备单元工程 ...... |
| 3 |  | 工程安全监测自动化系统 | 监测仪器安装单元工程 监测测量控制单元工程 监测中心站单元工程 ....... |
| 4 |  | 水文自动测报系统 | 监测仪器安装单元工程 监测测量控制单元工程 监测中心站单元工程 ....... |
| 5 |  | **** | ....... |

表 A.2                                ****泵站（水闸）工程自动化项目划分表（示例 2）

| 序号 | 分部工程名称 | 单元工程名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ****泵站（水闸）工程自动化项 目 | 传感器安装单元工程 |  |
| 2 |  | 现地控制单元工程 |  |
| 3 |  | 集中控制中心单元工程 |  |
| 4 |  | 视频前端设备和视频主机（视频监视图像）单元工程 |  |
| 5 |  | 视频显示设备单元工程 |  |
| 6 |  | 监测仪器安装单元工程 |  |
| 7 |  | 监测测量控制单元工程 |  |
| 8 |  | 监测中心站单元工程 |  |
| 9 |  | **** |  |

## 附  录  B

（资料性）

单元工程质量标准

表 B.1  自动化控制系统-传感器安装单元工程质量标准

| 项次 |  | 检验项目 |  | 质量要求 | 检验方法 | 检验 数量 | 依据的规范条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 测 量 误 差 | 水位 | 1.水位变幅≤10m： ±20mm； 2.水位变幅＞10m：全量程±0.2%。 | 检测，比对 | 逐件 | SL 61（5.2.3.4） |
|  |  |  | 流量 | 符合规范和设计要求 | 检测，比对 | 逐件 | SL 548（3） |
|  |  |  | 荷重 | 符合设计要求和产品技术规定，荷载显示值与实测值偏差宜不超过±2%。 | 检测，比对 | 逐件 | SL 734（7.5） |
|  |  |  | 开度 | 符合设计要求和产品技术规定，开度仪显示值与实测值偏差宜不超过±1%。 | 检测，比对 | 逐件 | SL 734（7.5） |
|  | 2 | 安 装 位 置 | 水位计 | 符合设计和产品技术要求 | 检查，测量 | 逐件 | GB 50093（6.6） |
|  |  |  | 流量计 | 符合设计和产品技术要求 | 检查，测量 | 逐件 | GB 50093（6.5） |
|  |  |  | 荷重仪 | 符合设计和产品技术要求 | 检查，测量 | 逐件 | GB 50093（6.7） |
|  |  |  | 开度仪 | 符合设计和产品技术要求 | 检查，测量 | 逐件 | GB 50093（6.7） |
| 一 般 项 目 | 1 | 设备外观 |  | 仪表设备铭牌标志应清晰牢固， 附件、备件应符合设计文件规定 | 检查 | 逐件 | GB 50093（4. 1） |
|  | 2 | 设备固定 |  | 安装牢固、端正，防护得当 | 检查 | 逐件 | GB 50093（7.2） |
|  | 3 | 线缆敷设 |  | 1.线缆弯曲半径符合规范和设计要求； 2.线缆终接牢固，接触良好； 3.缆线布放自然平直，无扭绞、打圈、接头、挤压和损伤； 4.接线应正确、牢固；线端应有标号。 | 检查 | 逐件 | GB50093（7.7.6） DB34/T2205（附表F12） |

表 B.2  自动化控制系统-现地控制单元工程质量标准

| 项次 |  | 检验项目 |  | 质量要求 | 检验方法 | 检验 数量 | 依据的 规范条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 通道检测 | 开关量 输入 (DI) | 正确反映开关量变化，正确率100%。 | 检查 | 逐点 | DB34/T 2204 （5.2） |
|  |  |  | 开关量 输出 (DO) | 正确控制设备，正确率100% | 检查 | 逐点 | DB34/T 2204 （5.2） |
|  |  |  | 模拟量 输入 (AI) | 正确反映模拟量变化，误差<0.5%。 | 检查 | 逐点 | DB34/T 2204 （5.2） |
|  |  |  | 模拟量 输出 (AO) | 正确调控设备，正确率100%。 | 检查 | 逐点 | DB34/T 2204 （5.2） |
|  |  |  | 其他 | 正确反映工作状态，正确率100%。 | 检查 | 逐点 | DB34/T 2204 （5.2） |
|  | 2 | 运行状况检验 | 掉电保持 | 掉电重新恢复后，程序代码、内部寄存器数据和参数不丢失。 | 检查 | 逐台 | DB34/T 2204 （5.2） |
|  |  |  | 自启动 | PLC、触摸屏等设备能自动投入运行 | 检查 | 逐台 | DB34/T 2204 （5.2） |
|  |  |  | PLC冗余 | 设备切换正常 | 检查 | 逐台 | DB34/T 2204 （5.2） |
|  |  |  | 数据采集 | 数据采集准确及时 | 检查 | 逐台 | DB34/T 2204 （5.2） |
|  |  |  | 输出控制 | 被控设备动作正确 | 检查 | 逐台 | DB34/T 2204 （5.2） |
|  | 3 | 通信 |  | 参数设置正确，速率符合设计要求，数据传输正常。 | 检查 | 逐台 | DB34/T 2204 （5.2） |
|  | 4 | 功能 |  | 1.数据采集和处理；2.实时监控； 3.信号显示；4.数据远传等。 | 检查 | 逐台 | DB34/T 2204 （5.2） |
|  | 5 | 防雷接地 |  | 接地电阻不应大于 4 Ω ,符合设计与规范要求 | 检测，接地电阻测试仪 | 逐台 | GB 50171（7） |
|  | 6 | 人机界面 | 内容与布局 | 1.画面标题正确、清晰； 2.系统示意图与运行状态图等绘制正确、直观； 3.画面图符及显示颜色符合规范要求； 4.画面美观，布局合理。 | 检查 | 逐台 | 参照 DB32/T 2334.4 （6.3.3） |
|  |  |  | 数据 刷新时间 | 数据刷新时间是否<2s | 检查 | 逐台 | 参照 DB32/T 2334.4 （6.3.3） |
|  |  |  | 运行监视 | 动态反映相关设备状态、运行参数和报警信号 | 检查 | 逐台 | 参照 DB32/T 2334.4 （6.3.3） |
| 一 般 项 目 | 1 | 线缆敷设 |  | 1.强、弱电回路不应使用同一根电缆，线芯应分别成束排列； 2.绝缘电阻值不应小于 1MΩ,潮湿地区不应小于0.5MΩ； 3.光纤熔接处保护、固定良好，光纤连接损耗值 ≤0.3 dB； 4.跳线长度符合设计要求，跳线和连接器件间接触良好，接线正确，标识齐全。 | 检查 | 逐台 | GB 50171（3） DB34/T2205(附表F12） |
|  | 2 | 盘、柜安装 |  | 1.基础型钢安装后，其顶部宜高出最终地面 10mm~20mm； 2.盘、柜间及盘、柜上的设备与各构件间连接应牢固； 3.盘、柜单独或成列安装时，其垂直、水平偏差及盘、柜面偏差 和盘、柜间接缝等的允许偏差应符合设计及规范要求。 | 检查 尺具测量 | 逐台 | GB 50171（4） |
|  | 3 | 元器件安装 |  | 型号、规格应符合设计要求，外观完好，附件齐全，排列整齐，固定牢靠，密封良好 | 检查 | 逐台 | GB 50171（5） |

表 B.3  自动化控制系统-集中控制中心单元工程质量标准

| 项次 |  | 检验项目 |  | 质量要求 | 检验方法 | 检验 数量 | 依据的规范条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 数据 采集 | 开关量 | 正确反映设备状态，正确率100% | 检查 | 逐台 | 参照 DB32/T 2334.4（6.5.3） |
|  |  |  | 模拟量 | 正确反映现场运行参数，正确率100% | 检查 | 逐台 | 参照 DB32/T 2334.4（6.5.3） |
|  | 2 | 远程 控制 | 单步控制 | 发出控制命令，现场设备正确动作 | 检查 | 逐台 | 参照 DB32/T 2334.4（6.5.3） |
|  |  |  | 流程控制 | 符合运行规程要求，现场设备动作正确，设备状态显示正确 | 检查 | 逐台 | 参照 DB32/T 2334.4（6.5.3） |
|  | 3 | 数据通信 |  | 通信正常、数据正确 | 检查 | 逐台 | DB34/T 2630（6.3） DB34/T2631（附表D7） |
|  | 4 | 人机 界面 | 整体布局 | 1.界面布局合理、画面美观，清晰； 2.系统示意图、运行状态图绘制正确、直观； 3.画面图符及显示颜色符合规范要求； | 检查 | 逐台 | 参照DB32/T 2334.4（6.5.3） |
|  |  |  | 运行监视 | 电气系统图、网络运行图、闸站设备运 行图、温 度监视图、报警监视图等齐全 | 检查 | 逐台 | 参照DB32/T 2334.4（6.5.3） |
|  |  |  | 操作控制 | 1.根据授权，通过操作票、单步控制图等能正确发送控制指令； 2.操作受阻时，及时提示故障原因，并退出操作。 | 检查 | 逐台 | 参照DB32/T 2334.4（6.5.3） |
|  |  |  | 数据处理 | 统计、分析、入库、查询等数据处理符合设计要求 | 检查 | 逐台 | 参照DB32/T 2334.4（6.5.3） |
|  |  |  | 数据报表 | 1.实时运行报表，事件记录和统计报表 水位、流量、雨量报表等齐全； 2.报表数据正确，内容符合设计要求； 3.依据 数据报表即可生成对应趋势图表。 | 检查 | 逐台 | 参照DB32/T 2334.4（6.5.3） |
|  |  |  | 异常报警 | 采集数据超过参数设定阈值，系统应立即报警 | 检查 | 逐台 | 参照DB32/T 2334.4（6.5.3） |
|  | 5 | 网络 性能 | 连通性 | 联网的终端按使用要求全部连通 | 检查 | 逐台 | GB/T 21671（6.2. 1） |
|  |  |  | 传输速率 | 符合设计及GB/T 21671要求 | 检查 | 逐条 | GB/T 2167（6.2.2） |
|  |  |  | 吞吐率 | 符合设计及GB/T 21671要求 | 检查 | 逐条 | GB/T 21671（6.2.3） |
|  |  |  | 传输时延 | ≤1 ms | 检查 | 逐条 | GB/T 21671（6.2.5） |
|  |  |  | 丢包率 | 在 70%网络负荷情况下≤0. 1% | 检查 | 逐条 | GB/T 21671（6.2.4） |
|  | 6 | 防雷接地 |  | 接地电阻不应大于1Ω ,符合设计与规范要求 | 检查，接地 电阻测试仪 | 逐台 | GB 50171（7） |
| 一 般 项 目 | 1 | CPU 负荷率 |  | 宜≤50% | 检查 | 全数 | 参照DB32/T 2334.4（6.5.3） |
|  | 2 | 时钟同步 |  | 符合设计要求 | 检查，比对 | 全数 | 参照 DB32/T 2334.4（6.5.3） |
|  | 3 | 操作台安装 |  | 稳固，布线整齐，接线、端子和接插件牢固，标识清楚，设备摆放整齐。 | 检查 | 逐台 | 参照 DB32/T 2334.4（6.5.3） |
|  | 4 | 服务器与工作站 |  | 符合合同文件要求 | 检查 | 逐台 | DB34/T2205(附表F13） |
|  | 5 | 网络交换设备 |  | 符合合同文要求件 | 检查 | 逐台 | DB34/T2205(附表F13） |
|  | 6 | 电源及辅助设备 |  | 符合合同文件要求 | 检查 | 逐台 | DB34/T2205(附表F13） |

表 B.4  视频监视系统-前端设备和视频主机（视频监视图像）单元工程质量标准

| 项次 |  | 检验项目 |  | 质量要求 | 检验方法 | 检验 数量 | 依据的规范条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 防雷接地 |  | 室外架设的设备及立杆应良好接地，其接地电阻不得大于 10 Ω。 | 检测， 接地电阻测试仪 | 逐台 | GB 50198（3.5.5） |
|  | 2 | 功能 |  | 能满足设计下列要求： 1. 图像自动和手动切换和自动扫描； 2. 图像可控；3.多画面分割； 4. 图像存储和回放； 5.多级口令设置及操作设置； 6.设备自身维护和检测； 7. 图像网络传输；8.录像； 9.浏览/控制功能； 10.历史资料查询 | 检查 | 逐台 | DB34/T 2630（7.3） DB34/T 2631 |
|  | 3 | 监视范围 | 泵站 | 覆盖建筑主体、水泵机组、上下游水 域、水位尺等 | 检查 | 逐台 | 参照 DB32/T 2334.4 （6.7.3） |
|  |  |  | 水（船）闸 | 覆盖建筑主体、闸门、上下游水域及 堤防、水位尺等 | 检查 | 逐台 | 参照 DB32/T 2334.4 （6.7.3） |
|  |  |  | 水库 | 覆盖大坝前后、溢（泄）洪道、泄洪 闸、涵洞、水位尺等 | 检查 | 逐台 | 参照 DB32/T 2334.4 （6.7.3） |
|  |  |  | 其他 | 符合设计要求 | 检查 | 逐台 | 参照 DB32/T 2334.4 （6.7.3） |
|  | 4 | 前端设备稳定性 |  | 1.动作平滑； 2.受大风影响或接受变焦、转动等控制 时，无明显抖动 | 检查 | 逐台 | DB34/T 2630（7.3） |
|  | 5 | 图像切换和信息叠加 |  | 1.切换正常； 2.叠加到图像上的摄像机编号、时间等 信息显示清楚 | 检查 | 逐台 | DB34/T 2630（7.3） |
|  | 6 | 调用画面响应时间 |  | 1.重要画面和报警画面：≤1s； 2.90％常规画面：≤2s； 3.其他画面：≤3s | 检查 | 逐台 | DB34/T 2630（7.3） |
|  | 7 | 权限及安全性 |  | 1.用户及用户权限配置正确； 2.视频丢失检测示警功能正常 | 检查 | 逐台 | DB34/T 2630（7.3） |
| 一 般 项 目 | 1 | 云台调节 |  | 水平≥320º , 上仰≥15º , 下俯≥45º | 检查 | 逐台 | DB34/T 2630（7.3） |
|  | 2 | 镜头调节 |  | 光圈自动调节，快速对焦，变倍调节 符合产品技术指标 | 检查 | 逐台 | DB34/T 2630（7.3） |
|  | 3 | 不间断电源(UPS) |  | 容量应至少保证系统监控中心的断电工作时间不小于30min | 检查 | 逐台 | GB 50198（3.5.2） |
|  | 4 | 线缆敷设 |  | 信号电缆与电力线平行或交叉敷设时，间距不得小于0.3m;与通信线平行或交叉敷设时，间距不得小于0.1m。 | 检查 | 逐台 | GB 50198（3..3.6） |

表 B.5  视频监视系统-视频显示设备单元工程质量标准

| 项次 |  | 检验项目 | 质量要求 | 检验方法 | 检验 数量 | 依据的规范条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 防雷接地 | 1.采用专用接地装置时，其接地电阻值不得大于4Ω; 2.采用综合接地网时，其接地电阻不得大于1Ω。 | 检查、测量； 接地电阻测试仪 | 逐台 | GB 50198 （3.5.4） |
|  | 2 | 均匀度 | 亮度、色彩、对比度均匀 | 检查 | 逐台 | DB34/T 2204 （5.3） |
|  | 3 | 图像质量 | 主观评分≥4分 | 5级损伤制评分法； 5人以上评分，取平均值 | 逐台 | DB34/T 2204 （5.3） |
|  | 4 | 显示屏体安装 | 机架、机柜背面和侧面距离墙的净距不应小于0.8m | 检查，测量 | 逐台 | DB34/T 2204 （5.3） |
| 一 般 项 目 | 1 | 外观 | 1.牢固、端正； 2.位置符合设计要求； 3.线缆布置整齐、固定可靠，插头牢固； 4.标识正确清晰。 | 检查，测量 | 逐台 | DB34/T 2204 （5.3） |
|  | 2 | 图像处理 | 符合设计要求 | 检查 | 逐台 | DB34/T2631 （附表D.8和D.9） |

表 B.6  工程安全监测自动化系统-监测仪器安装单元工程质量标准

| 项次 |  | 检验项目 | 质量要求 | 检验方法 | 检验 数量 | 依据的规范条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 监测仪器 | 1.可更换或修复的仪器设施完好 率 100%； 2.不可更换仪器设施完好率 80% 以上； 3.技术性能指标不低于测量工程 的要求； 4.规格型号、品种宜统一，提高 系统维护性。 | 检查 | 逐台 | GB/T 22385（5.2.5） SL551（9.2.4） |
|  | 2 | 监测点布设 | 符合设计及规范要求 | 检查，全站仪 | 逐个 | SL 601 SL 551 |
|  | 3 | 灵敏度试验 | 测压管安装后，应做灵敏度试 验，灵敏度应满足规范要求 | 检查，电测水位计 | 逐个 | SL 551（附录 D） |
| 一 般 项 目 | 1 | 观测孔（井） | 符合设计和规范要求，具备安装条件。 | 检查，测量 | 逐个 | SL 601 SL 551 |
|  | 2 | 测压管埋设 | 符合设计和规范要求 | 检查，测量 | 逐个 | SL 601 SL 551 |
|  | 3 | 传感器埋设 | 符合设计和规范要求，传感器埋设前应进行率定。 | 检查，测量 | 逐个 | SL 601 SL 551 |
|  | 4 | 外观 | 无划伤、刻痕、锈蚀，保护层无 剥落，防护措施良好。 | 检查 | 逐台 | 参照DB32/T 2334.4（6.10.3） |
|  | 5 | 安装 | 1.监测仪器安装方向与人工测量 装置方向一致； 2.支座及支架安装牢固，并作防 腐处理； 3.线缆布置整齐、固定可靠，插 头牢固，标识正确清晰。 | 检查 | 逐台 | 参照DB32/T 2334.4（6.10.3） |

表 B.7  工程安全监测自动化系统-监测测量控制单元工程质量标准

| 项次 |  | 检验项目 | 质量要求 | 检验方法 | 检验 数量 | 依据的规范条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 防雷接地 | 牢固、可靠，接地电阻≤10Ω | 检测， 接地电阻测试仪 | 逐台 | 参照 DB32/T 2334.4 （6.12.3） |
|  | 2 | 功能 | 1.选测、巡测和定时测量功能正常； 2.数据存储、管理及备份功能正常； 3.数据存储容量不小于50测次； 4. 自检、自诊断功能正常； 5.掉电保护功能正常； 6. 网络安全防护正常； 7.现场网络数据和远程通信功能正常。 | 检查 | 逐台 | 参照 DB32/T 2334.4 （6.12.3） |
| 一 般 项 目 | 1 | 外观 | 机箱表面光泽一致，无损伤 | 检查 | 逐台 | 参照 DB32/T 2334.4 （6.12.3） |
|  | 2 | 安装 | 1.箱体安装牢固平整，内部接插件无松动，户外箱体防护等级达到 IP55； 2.支座及支架安装牢固，并作防腐处理； 3.线缆布置整齐、固定可靠，插头牢 固，标识正确清晰 | 检查 | 逐台 | 参照 DB32/T 2334.4 （6.12.3） |
|  | 3 | 供电设备 | 1.采用太阳能板浮充蓄电池供电，具备过充电保护、过放电报警功能。 2.采用市电供电方式，应采用市电浮充蓄电池方式，具备过充电保护、过放电报警功能。 | 检查 | 逐台 | SL61（5.10.3） |

表 B.8  工程安全监测自动化系统-监测中心站单元工程质量标准

| 项次 |  | 检验项目 | 质量要求 | 检验方法 | 检验 数量 | 依据的规范条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 防雷接地 | 1.采用专用接地装置时，其接地电 阻值不得大于4Ω ; 2.采用综合接地网时，其接地电阻 不得大于1Ω。 | 检测，接地电阻测试仪 | 逐台 | 参照 DB32/T 2334.4 （6.13.3） |
|  | 2 | 设备性能 | 符合设计和规范要求 | 检查 | 逐台 | SL 601（9.2.5） SL 551（8.2.2） |
|  | 3 | 数据采集 | 数据采集缺失率不大于2%；数据采 样巡测时小于30min ，巡测间隔时 间可设定；单点采集时小于30s。 | 检查，测量 | 逐项 | SL 601（9.2.5） SL 551（8.2.2） |
|  | 4 | 系统软件 | 1.基于通用的操作环境，具有可视 化、图文并茂的用户界面，可方便地修改系统设置、设备参数及运行方式； 2.在线监测、离线分析、人工输入、数据库管理、数据备份、图形报表 制作和信息查询和发布正常； 3.系统管理、安全保密、运行日志、 故障日志记录等功能正常。 | 检查 | 逐项 | SL 551（8.2.2） SL 601（9.2. 10） |
|  | 5 | 系统通信 | 支持符合国际标准通用通信电气接口，通信介质可采用光纤、双绞线、无线等。 | 检查 |  | SL 601（9.2.2） |
|  | 6 | 安全报警 | 数据异常报警正常 | 检查 | 逐项 | 参照 DB32/T 2334.4 （6.13.3） |
| 一 般 项 目 | 1 | 外观 | 尺寸、样式、材质符合设计要求，布局合理，外观无损伤，紧固件无 松动。 | 检查，测量 | 逐套 | 参照 DB32/T 2334.4 （6.13.3） |
|  | 2 | 安装 | 稳固，布线整齐，接线、端子和接 插件牢固，标识清楚。 | 检查 | 逐台 | 参照 DB32/T 2334.4 （6.13.3） |

表 B.9  水文自动测报系统-监测仪器安装单元工程质量标准

| 项次 |  | 检验项目 | 质量要求 | 检验方法 | 检验 数量 | 依据的规范条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 监测仪器 | 1.可更换或修复的仪器设施完好率100%； 2.不可更换仪器设施完好率 80%以上； 3.技术性能指标不低于测量工程的要求； 4.规格型号、品种宜统一，提高系统维护性。 | 检查 | 逐台 | GB/T 22385（5.2.5） SL551（9.2.4） |
|  | 2 | 监测点布设 | 符合设计及规范要求 | 检查，测量 | 逐个 | SL21-2015 GB/T50138 GB50179 SL364 |
|  | 3 | 注水试验 | 符合设计及规范要求 | 检查，测试 | 逐件 | SL21（8） |
|  | 4 | 测量误差 | 符合设计及规范要求 | 检查，测试 |  | SL21-2015 GB/T50138 GB50179 SL364 |
| 一 般 项 目 | 1 | 观测孔（井） | 符合设计和规范要求，具备安装条件。 | 检查，测量 | 逐个 | SL 601 SL 551 |
|  | 2 | 传感器埋设 | 符合设计和规范要求，传感器埋设前应进行率定。 | 检查，测量 | 逐个 | 参照 DB32/T 2334.4（6.10.3） |
|  | 3 | 外观 | 无划伤、刻痕、锈蚀，保护层无剥落，防护措施良好。 | 检查 | 逐台 | 参照 DB32/T 2334.4（6.10.3） |
|  | 4 | 安装 | 1.监测仪器安装方向与人工测量 装置方向一致； 2.支座及支架安装牢固，并作防 腐处理； 3.线缆布置整齐、固定可靠，插 头牢固，标识正确清晰。 | 检查 | 逐台 | 参照 DB32/T 2334.4（6.10.3） |

表 B.10  水文自动测报系统-监测测量控制单元工程质量标准

| 项次 |  | 检验项目 | 质量要求 | 检验方法 | 检验 数量 | 依据的规范条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 防雷接地 | 野外站防雷接地电阻值宜小于10Ω,对于交流供电的野外站接地电阻应小于5Ω。 | 检测，接地电阻测试仪 | 逐台 | SL61（5.9.2） |
|  | 2 | 功能 | 1.准确可靠地采集和传输水文信息及 相关信息； 2.将数据写入数据库和实现信息资源共享； 3.对数据进行统计计算处理，生成相 应的报表和查询结果，系统主要工作状态的监测； 4.对数据进行处理，提供符合整编要求的水文资料； 5.对于有水文预报要求的系统其数据处理应满足水文预报的相关要求。 | 检查 | 逐台 | SL61（5.3. 1） |
| 一 般 项 目 | 1 | 外观 | 机箱表面光泽一致，无损伤 | 检查 | 逐台 | 参照 DB32/T 2334.4 （6. 12.3） |
|  | 2 | 安装 | 1.箱体安装牢固平整，内部接插件无松动，户外箱体防护等级达到IP55； 2.支座及支架安装牢固，并作防腐处理； 3.线缆布置整齐、固定可靠，插头牢固，标识正确清晰。 | 检查 | 逐台 | 参照 DB32/T 2334.4 （6. 12.3） |
|  | 3 | 供电设备 | 1.采用太阳能板浮充蓄电池供电，具 备过充电保护、过放电报警功能。 2.采用市电供电方式，应采用市电浮充蓄电池方式，具备过充电保护、过放电报警功能。 | 检查 | 逐台 | SL61（5.10.3） |

表 B.11  水文自动测报系统-监测中心站单元工程质量标准

| 项次 |  | 检验项目 | 质量要求 | 检验方法 | 检验 数量 | 依据的规范条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 防雷接地 | 1.采用专用接地装置时，其接地电阻值不得大于4Ω; 2.采用综合接地网时，其接地电阻不得大于1Ω。 | 检测，接地电阻测试仪 | 逐台 | 参照 DB32/T 2334.4 （6.13.3） |
|  | 2 | 设备性能 | 符合设计和规范要求 | 检查 | 逐台 | SL 601（9.2.5） SL 551（8.2.2） |
|  | 3 | 数据采集 | 数据采集缺失率不大于2%；数据采样巡测时小于30min ，巡测间隔时间可设定；单点采集时小于30s。 | 检查，测量 | 逐项 | SL 601（9.2.5） SL 551（8.2.2） |
|  | 4 | 系统软件 | 1.实时接收遥测站的数据，按照信道类型和数据特征分别存储； 2.将遥测信息和其他方式接收的信 息进行转换、统计和整理，存入相应的数据库并转发、报送； 3.能完成各类水文信息数据统计分析，行成各类报表、测站分布图、 雨量分布图等各类过程线图； 4.具备数据库初始化、数据备份和恢复等功能，保证数据库安全和数据的一致性； 5.提供系统日志、用户角色与权限管理等功能； 6.软件预留相应开放性接口，以保证二次开发利用及其他系统的开发 应用。 | 检查 | 逐项 | SL61（5.7.4） |
|  | 5 | 通信设备 | 符合设计及规范要求 | 检查 | 逐台 | SL 61（6.4） |
|  | 6 | 安全报警 | 数据异常报警正常 | 检查 | 逐项 | SL 61（5.7.4） |
| 一 般 项 目 | 1 | 外观 | 尺寸、样式、材质符合设计要求，布局合理，外观无损伤，紧固件无松动。 | 检查，测量 | 逐套 | 参照 DB32/T 2334.4 （6.13.3） |
|  | 2 | 安装 | 稳固，布线整齐，接线、端子和接插件牢固，标识清楚。 | 检查 | 逐台 | 参照 DB32/T 2334.4 （6.13.3） |

## 附  录  C

（资料性）

验收应提供的资料目录

| 序号 | 资料名称 | 分部工程验收 | 单位工程 | 合同完工验收 | 竣工验收 | 提供单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设管理工作报 告 | √ | √ | √ | √ | 项目法人 |
| 2 | 项目实施大事记 | — | — | √ | √ | 项目法人 |
| 3 | 拟验项目清单、未完项 目清单、未完项目的建 设计划 | √ | √ | √ | √ | 项目法人 |
| 4 | 验收鉴定书（草稿） | √ | √ | √ | √ | 项目法人 |
| 5 | 项目监理工作报告 | √ | √ | √ | √ | 监理单位 |
| 6 | 设计工作报告 | √ | √ | √ | √ | 设计单位 |
| 7 | 施工管理工作报告 | √ | √ | √ | √ | 施工单位 |
| 8 | 试运行报告 | — | √ | √ | √ | 项目法人 |
| 9 | 质量监督报告 | — | — | — | * | 质量监督 机构 |
| 10 | 检测报告 | √ | √ | √ | √ | 检测单位 |
| 11 | 设备（软件）进场签证 | √ | √ | √ | √ | 项目法人 |
| 12 | 系统使用说明书 | √ | √ | √ | √ | 施工单位 |
| 13 | 软/硬件交付清单 | √ | √ | √ | √ | 施工单位 |
| 注：符号“√ ”表示“应提供 ”，符号“*”表示视情况提供。 |  |  |  |  |  |  |

附  录  D （资料性）

验收应准备的备查资料目录

| 序号 | 资料名称 | 分部工程验收 | 单位 工程 | 合同完工 验收 | 竣工 验收 | 提供 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期工作文件及批复文 件 | √ | √ | √ | √ | 项目法人 |
| 2 | 初步设计文件 | √ | √ | √ | √ | 设计单位 |
| 3 | 深化设计文件 | √ | √ | √ | √ | 施工单位 及设计单 位 |
| 4 | 主管部门批文 | √ | √ | √ | √ | 项目法人 |
| 5 | 招标投标文件 | √ | √ | √ | √ | 项目法人 |
| 6 | 合同文件 | √ | √ | √ | √ | 项目法人 |
| 7 | 项目划分资料 | √ | √ | √ | √ | 项目法人 |
| 8 | 单元、分部（子系统）、 单位工程质量评定资料 | √ | √ | √ | √ | 施工单位 |
| 9 | 分部（子系统）、单位工 程验收资料 | — | — | √ | √ | 项目法人 |
| 10 | 施工质量管理文件 | √ | √ | √ | √ | 参建单位 |
| 11 | 施工质量检验文件 | √ | √ | √ | √ | 参建单位 |
| 12 | 项目监理资料 | √ | √ | √ | √ | 监理单位 |
| 13 | 设计变更资料 | √ | √ | √ | √ | 设计单位 |
| 14 | 竣工文档与图纸（软件源 码） | — | — | — | √ | 项目法人 |
| 15 | 重要会议记录 | √ | √ | √ | √ | 项目法人 |
| 16 | 竣工决算及审计资料 | — | — | — | √ | 项目法人 |
| 17 | 其他资料 | 根据需要由有关单位提供 |  |  |  |  |
| 注：符号“ √ ”表示“应提供 ”。 |  |  |  |  |  |  |

# 参考文献

[1] 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

[2] 《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第51部分：就绪可用软件产品（RUSP） 的质量要求和测试细则》（GB/T 25000.51-2016）

[3] 《实景影像数据产品质量检查与验收》（GB/T 41454-2022）

[4] 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2016）

[5] 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB 50168-2018）

[6] 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）

[7] 《综合布线系统工程验收规范》（GB/T 50312-2016）

[8] 《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）

[9] 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）

[10] 《安全防范工程技术标准》（GB50348-2018

[11] 《通信管道工程施工及验收标准》（GB/T 50374-2018）

[12] 《数据中心基础设施施工及验收规范》（GB 50462-2015）

[13] 《视频显示系统工程技术规范》（GB 50464-2008）

[14] 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》（GB 50601-2010）

[15] 《防静电工程施工与质量验收规范》（GB 50944-2013）

[16] 《会议电视会场系统工程施工及验收规范》（GB 50793-2012）

[17] 《通信线路工程验收规范》（GB 51171-2016）

[18] 《通信电源设备安装工程验收规范》（GB 51199-2016）

[19] 《泵站设备安装及验收规范》（SL/T 317-2023）

[20] 《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》（SL/T 381-2021）

[21] 《水利水电工程自动化设计规范》（SL 612-2013）

[22] 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-水力机械辅助设备系统安装工程》（SL 637-2012）

[23] 《水文设施工程验收规程》（SL 650-2014）

[24] 《水利通信工程质量评定与验收规程》（SL/T 694-2021）

[25] 《电力大屏幕显示系统通用技术条件》（DL/T 411-2018）

[26] 《电力光纤通信工程验收规范》（DL/T 5344-2018）

[27] 《光缆通信工程网管系统验收规范》（YD/T 5179-2009）

[28] 《水利工程施工质量检验与评定规范 第4部分 :电气设备与自动化》（DB32/T 2334.4-2013）

[29] 《大中型水闸工程自动化系统质量评定与验收规程》（DB34/T 2205-2014）

[30] 《水利工程质量检测规程》（DB34/T 2290-2022）

[30] 《信息化项目验收规范》（DB34∕T 3059-2017）

[31] 《泵站计算机监控与视频监视系统施工技术规范》（DB34/T 3733-2020）

[32] 《水利信息系统软件开发集成规范》（DB34/T 3379-2019）