| ICS | 29.240.20 |
| --- | --- |
| CCS | F 21 |

34

安徽省地方标准

DB34/T XXXX—2024

传统村落中低压配电网建设改造技术导则

Technical guidelines for construction and transformation of low-voltage distribution network in traditional villagesion

（征求意见稿）

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省能源局提出并归口。

本文件起草单位：国网安徽省电力有限公司、国网安徽省电力有限公司黄山供电公司等。

本文件主要起草人：

传统村落中低压配电网建设改造技术导则

范围

本文件确立了传统村落中低压配电网建设改造的基本要求，并规定了传统村落中低压配电网的中压配电网、低压配电网、低压户表和通信及自动化建设改造的技术要求。

本文件适用于传统村落中低压配电网建设改造。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13955  剩余电流动作保护装置安装和运行

GB 20052  电力变压器能效限定值及能效等级

GB/T 33593  分布式电源并网技术要求

GB/T 36278  电动汽车充换电设施接入配电网技术规范

GB/T 36547  电化学储能系统接入电网技术规定

GB 50150  电气装置安装工程 电气设备交接试验标准

GB 50173  电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范

GB 50303  建筑电气工程施工质量验收规范

DL/T 599  中低压配电网改造技术导则

DL/T 814  配电自动化系统技术规范

DL/T 985  配电变压器能效技术经济评价导则

NB/T 32015  分布式电源接入配电网技术规定

NB/T 33015  电化学储能系统接入配电网技术规定

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

台区 Zone Area

台区是指单台变压器的供电范围。

分接箱 load center

用来对电力线路实施接续、分供及三相与单相转换的设备。

传统村落 traditional ancient villages

村落主体形成于1911年以前，拥有较为丰富的物质和非物质文化遗产，具备一定历史、文化、科学、艺术、社会、经济价值，具有地域文化特色或者传统风貌的村落。

核心保护区 core protected area

村落内传统格局和历史风貌较为完整、历史建筑和传统风貌建筑集中成片的区域。

建设控制地带 construction control zone

在核心保护区范围以外允许建设，但应严格按所在地城区规划或村庄规划建设，控制其建（构）筑物的性质、体量、高度、色彩及形式的区域。

环境协调区 environmental coordination area

在建设控制地带之外，划定的以保护自然环境为主要内容的区域。

基本要求

文物保护及环境融合

架空线路建设改造应避开传统村落核心保护区、环境协调区、重要景观带、主干街道、房屋正面，应减少跨越村内道路、河道及建筑物。

水泥电杆应根据村落内建筑物高度、周围环境和运输难度选择杆型，杆身可依据周边建筑物或环境色彩特点做刷漆处理。需在房屋密集处立杆时，宜通过选用加强杆、基础加固等措施减少拉线使用。

受军事设施、铁路、高速公路等外界条件限制，架空线路难以通过的地区或存在国家批准的风景文化胜地、文物保护单位等特殊情况时可采用电缆敷设的方式。

电缆宜采用阻燃型，增强电气防火能力，穿越主干道路时，应采用抗压力的镀锌钢管进行防护。

中低压配电设备安装位置应留有消防、检修、抢修通道。

对于文物保护单位、墙体乘重力不足以挂墙的建筑物，可采用落地式分接箱、计量箱，安装时应与墙体有效隔离。

中低压配电网建设改造宜基于远景年负荷预测一次性选定线路截面和设备容量宜，廊道宜一次到位，减少重复建设对传统村落自然生态及人文生活的影响。

柱上变、箱式配变、配电室、环网柜、分接箱、计量箱体宜选址在建设控制地带的背街、背墙、树丛背侧等隐蔽位置，有户外进出线的应采用套管且排列整齐。

柱上变围栏、配电站房可根据村落内建筑风格、地方文化特色等在颜色、形状上做个性化定制，如采用徽派建筑风格。设备箱体表面或背景墙可做刷漆处理，如融入徽州壁画艺术。

新型电力系统接入

中低压配电网建设改造应满足分布式电源、储能装置、电动汽车充换电设施等新型电力系统的接入需求。

分布式电源并网应符合GB/T 33593、NB/T 32015的规定。

电化学储能系统接入应符合GB/T 36547、NB/T 33015的规定。

电动汽车充换电设施接入应符合GB/T 36278的规定。

施工、试验、验收及交付

中低压配电线路建改造应符合GB 50173、DL/T 599 的规定。

高压电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验应符合GB 50150的规定。

低压电气设备和布线系统的交接试验应符合GB 50303的规定。

地下电力线路建设改造宜与当地供水、供气、弱电等单位同期开展，减少村落街巷重复开挖，宜采用套管、隔板、挡墙等措施加强地下管网空间资源的节约整合。

施工中应做好隐藏工程的记录和中间验收。

工程验收时应提交竣工图、安装技术记录等资料和文件。

工程交付时应提交由施工单位、监理单位、业主单位及设备主人等多方签署的竣工验收报告。

中压配电网

建设改造内容

中压配电网建设改造内容包括但不限于架空线路、电缆线路、架空设备、电缆设备和接地保护。

架空线路

线路主干线建设改造宜不超过10km，地处偏远地区、山区可适当放宽，且应满足末端电压质量的要求。

主干线路建设改造应分为3段-5段，每段应该装设分段开关，重要或较大分支线路首端应装设分支开关。

中、重覆冰线路建设改造应采用避冰及抗冰措施，有条件地区经技术经济比较后可采用融冰及防冰等措施。

线路建设改造宜采用单回路或多回路架设，廊道资源充裕的情况下宜减少同杆三回以上的排列方式。杆头宜选用三角形和一字型排列方式。

强风区中压架空主干线路建设改造宜采用单回架设，保证线路之间的安全距离，可适当减小档距、配置防风拉线、增加分段数量。

线路建设改造应深入负荷中心，宜采取“密布点、短距离”的供电方式配置配电变压器，以缩短低压供电距离，降低低压线路线损率。

台区建设改造宜按照“先分容、后增容”的方式，优先选用小容量组合方案，户均配变容量宜不低于3.5kVA/户，单个台区所供用户数宜与户均容量标准相对应。

线路建设改造宜采用绝缘铝芯导线，跨越较大等情况可采用钢芯铝绞线或绝缘钢芯铝绞线。线路导线主干线截面应不低于185mm²，分支线截面应不低于120mm²。

线路建改造宜以普通水泥电杆为主，特殊地段可采用钢管杆或加强型水泥杆，山区、跨越等特殊情况可采用角钢塔。水泥杆可选用15m、18m三种规格，钢管杆可采用13m、16m，其中15m水泥杆及13m钢管杆适用于单回线路，18m水泥杆及16m钢管杆适用于双回线路或多回线路。平原地区线路档距不宜超过70m，山区丘陵地带使用钢芯铝绞线时，档距可根据实际情况做适当调整。

水泥电杆建设时应采取加装底盘和卡盘等措施，满足电杆载荷需求。房屋分布较为密集情况下，宜采用加强杆配合基础加固措施减少拉线使用。

配电变压器建设应综合景观和谐、文物保护、消防安全、线路廊道、运输及施工等因素进行选址，尽量布置在负荷中心，可充分利用村落闲置和不宜建设房屋的公用用地。

电缆线路

电缆线路建设改造宜采用铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，并根据使用环境采用具有防水、防蚁和阻燃等性能的外护套。

电缆线路建设改造宜在分支和电缆分接处加装线路故障指示器。电缆线路分支设备宜采用户外环网室。

电缆主干线路建设改造时截面应不小于300mm²，分支线截面应不小于185mm²。

电缆线路建设改造应根据建设场合、地质状况差异化采用排管、电缆沟、直埋等敷设方式。

电缆通道建设改造应采用先进施工技术，防止井壁渗漏水、地基不均匀沉降，应封堵设备电缆孔洞、电缆排管端口，避免设备凝露、管孔淤塞等。

采用直埋、排管敷设的地下电缆，敷设路径起、终点及转弯处，以及直线段每隔20m应设置电缆警示桩或行道警示砖，当电缆路径在绿化隔离带、灌木丛等位置时可延至每隔50m设置电缆警示桩。

架空设备

柱上配电变压器单台容量可选择400kVA、200kVA、100kVA。配电变压器容量的选定宜符合DL/T 985的规定。

柱上配电变压器应选用低损耗、低噪声的环保节能型全密封三相变压器，其绕组联结组别应选用Dyn11。变压器能效等级应不低于GB 20052中的2级能效标准。

柱上配电变压器综合配电箱体外壳宜选用不锈钢材料，也可选用纤维增强型不饱和聚酯树脂材料(SMC)。

线路分段开关宜采用一二次融合成套装置，满足配电自动化要求。

电缆设备

配电室配电变压器单台容量不宜超过800kVA，箱式变电站配电变压器单台容量不宜超过630kVA。变压器能效等级应不低于GB20052中的2级能效标准。

电缆线路分支设备宜采用一二次融合成套环网箱，进出线均为断路器型式。

箱式变电站、环网箱、分支箱应采用全绝缘、全封闭、防凝露等技术，外壳应具有耐候、放腐蚀等性能，满足防火、防水、防小动物的要求。

箱式变电站、环网箱、分支箱基础底座应高出地面不小于200mm, 宜装设防护围栏，安全警示标识应明晰。

保护及接地

中压线路建设改造可采用三段式电流保护、两段式零序过电流保护。系统安全稳定需要时，线路可配置光纤纵差等快速保护或其他方式实现全线速断功能。

架空线路建设改造宜在分段开关和分界开关处加装电流保护。

采用专线接入中压配电网的分布式电源宜配置光纤纵差保护；采用 T 接线路接入系统时，在满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性要求时，可采用电流电压保护。

架空线路建设改造应结合线路走向和负荷分布合理设置接地挂环。

线路建设改造时，柱上断路器、电缆终端及柱上变压器10kV侧应安装避雷器，避雷器应尽量靠近被保护设备，且连接引线尽可能短而直。

水泥杆可通过杆外外敷接地引下线接地或者杆身接地螺母直接连接接地，钢管杆和窄基塔的杆（塔）身双接地点应可靠接地。

箱式变电站、成套环网箱、电缆分支箱等均需可靠接地，柱上配变避雷器接地引下线应与变压器二次侧中性点及变压器的金属外壳相连接并可靠接地。

雷暴活动频繁区中压架空线路可通过降低接地电阻、加强线路绝缘水平、安装大通流雷击防护装置、加装避雷线和加装耦合地线等措施降低雷暴影响。

接地网应以水平接地体为主、垂直接地体为辅的闭合环形接地网，接地体宜采用热镀锌钢材。接地电阻值不大于4Ω，非独立建筑的配电室接地网接地电阻值不大于1Ω。

低压配电网

建设改造内容

低压配电网建设改造的内容包括但不限于架空线路、电缆线路、保护及接地。

架空线路

线路建设改造宜采用辐射式结构，季节性负荷特性较大区域宜构建低压联络。

线路建设改造不应跨越铁路、河流，且严禁跨越场院、池塘、库房、学校、房屋、草垛等。

线路建设改造应三相四线延伸至多表位表箱或分支箱，宜在多表位表箱、分支箱、T接点等处调整相别，减少登杆作业。

线路建设改造供电距离宜与配电变压器容量相适应，200kVA及以下配变供电距离宜不超过500m，400kVA供电距离宜不超过250m，630kVA供电距离宜不超过150m。用户分布特别分散的地区供电距离可适当延长，末端压降校核应不超过4%。

线路建设改造应减少空档线路，线路曲折系数宜不大于1.8。

线路建设改造宜在横担、墙担的安装方式上保持整个村落的统一协调。

线路建设改造宜减少电杆的使用，宜结合传统村落内居民建筑的型式采用沿墙母排方式敷设方式，局部过路地段可采用电缆穿管方式。

线路建设改造宜采用绝缘导线，可与中压配电线路同杆架设。线路通道困难、房屋密集、安全距离难以满足要求的场所宜采用集束绝缘导线和电缆。

采用集束导线沿墙转角时宜采用转角支架并配合工字绝缘子，应减少支架伸出墙体距离，满足与对侧墙体导线间的安全距离。

线路导线主干线截面应不小于150mm²，分支线截面应不小于70mm2。集束导线一般不用于主干线路，截面不大于120mm2。

低压架空线路建设改造宜采用10m及以上水泥电杆，线路档距宜为40m-50m，具体杆位定点应以表箱或分接箱下户线长度最短确定。低压线路与高压线路同杆架设时，应采用15m及以上电杆，横担间的垂直距离不应小于1.5m。

电缆线路

电缆应采用阻燃电缆，增强电气防火能力。

电缆主干截面应不小于185mm²，分支线应不小于95 mm2。

文物保护单位或建筑墙体承重能力不足沿以沿墙母排方式敷设可采用电缆下地。

电缆敷设可采用排管、沟槽、直埋等方式，穿越道路时，应采用抗压力的保护管进行防护。

保护及接地

低压线路建设改造时应装设短路保护、过负荷保护和剩余电流动作保护，剩余电流动作保护装置的安装应符合GB/T 13955的规定。

配电室或箱式变电站变低压系统接地方式宜选用TN-C。TN-C系统用户末端需装设漏电保护，在干线和分支线的终端处，应将零线重复接地，且接地点不应少于三处。当采用TT系统时，在综合配电箱低压出线装设剩余电流保护装置。

低压户表

接户线建设改造应将相线和中性线从同一基电杆引下，每处电杆下火不宜超过2户，其档距不应大于25m，超过25m时，应设置接户杆，接户杆不宜超过2根。沿墙敷设的支持点间的距离不应大于6m。接户线导线截面应根据用户负荷确定，并按末端压降不超过4%校核。

对于同一基电杆引下接户线较多或零散不规则的房屋宜采用分接箱，用于延长三相四线分支线，缩短单相供电距离。

接户线建设改造宜沿电杆下降1m-1.5m后下火，线路末端应做滴水弯，减少雨水沿接户线对古民居等建筑物墙体冲刷破坏。

接户线和进户线建设改造时可选用架空绝缘线、集束导线和低压电缆。沿墙敷设的进户线采用绝缘导线时应加装保护套管，管口应做防水弯头。

计量箱宜靠近用户侧设置，进线侧应装设总开关，电能表出口应装设分户开关，用户能够对其进行操作，计量箱底部距地面高度宜为1.8m-2.0m。箱体外壳应满足坚固、防雨、防火、防锈蚀的要求，箱体应有便于客户查询和用电检查的观察窗。

通信及自动化

配电通信网建设应满足配电自动化系统、用电信息采集系统、分布式电源、电动汽车充换电设施、储能设施等源网荷储终端的现状及中远期通信。

配电通信网建设应根据中低压配电网的业务性能需求、技术经济效益、环境和实施难度等因素，选择适宜的通信方式（光纤、无线、载波通信等）构建终端远程通信通道。

配电网自动化建设改造应符合DL/T 814的规定。