31

| ICS | 13.040.99 |
| --- | --- |
| CCS | Z60 |

动物无害化处理恶臭（异味）污染物

控制规范

Specification for odor pollutants control on the animal harmless treatment

（征求意见稿）

上海市市场监督管理局  发布

上海市地方标准

DB 31/T XXXX—XXXX

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目    次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  恶臭（异味）污染物排放控制	3

4.1  选址布局	3

4.2  收集过程控制	4

4.3  运输过程控制	4

4.4  暂存过程控制	4

4.5  无害化处理过程控制	4

4.6  应急处置	5

4.7  排放控制	5

5  恶臭（异味）污染物排放限值	6

5.1  有组织排放限值	6

5.2  无组织排放限值	6

5.3  其它要求	7

6  恶臭（异味）污染物的监测	7

6.1  基本要求	7

6.2  排气筒中污染物监测	8

6.3  周界监控点污染物监测	8

附 录 A	9

表A.1 有组织排放分析方法	9

附 录 B	10

表B.1 无组织排放分析方法	10

参考文献	11

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由上海市农业农村委员会提出并组织实施。

本文件由上海市畜牧业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：上海市动物无害化处理中心、上海建科环境技术有限公司。

本文件主要起草人：蒋微微、周华珍、杨虹、郑玲芳、沙燕明、谈晨、张春峰、陈良忠、胡亦晨、李叶杰、龚逸唯、瞿晨杰、印健翔、苏杰、张紫琳。

动物无害化处理恶臭（异味）污染物控制规范

# 范围

本文件规定了病死及病害动物和相关动物产品收集转运及无害化处理过程中恶臭（异味）污染物排放控制要求、排放限值和监测要求。

本文件适用于动物无害化处理设施及其场所的恶臭（异味）污染物排放管理，以及新、改、扩建项目的选址、环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收及其投产后的恶臭（异味）污染物排放管理。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 16157  固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

HJ 1093  蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范

HJ 2026  吸附法工业有机废气治理工程技术规范

HJ 2027  催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范

HJ/T 55  大气污染物无组织排放监测技术导则

HJ/T 75  固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）

HJ/T 373  固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）

HJ/T 397  固定源废气监测技术规范

HJ 732 固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

无害化处理  innocucus treatment

用物理、化学等方法处理畜禽饲养、屠宰、经营、隔离、运输等过程中病死及病害动物和相关动物产品，消灭其所携带的病原体，消除危害的过程。

[来源：农医发[2017]25号]

动物无害化收集场所   animal innocucus collecting station

用于暂时存放病死动物尸体的建筑物或场所，包括规模化养殖场自设的收集和区域性集中收集场所。

[来源：DB31/T 953-2015,3.3]

动物无害化处理场所  animal innocucus treatment venues

生产工艺及动物防疫条件符合国家相关规定，专门对动物尸体及动物产品进行无害化处理的场所。

恶臭（异味）污染物  odor pollutants

一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快感觉及损害生活环境的气体物质。

[来源：DB31/1025-2016,3.4 ]

臭气浓度  odor concentration

用无臭的清洁空气对恶臭(异味)样品稀释至嗅辨员感知阈值时的稀释倍数，单位为无量纲。

[来源：DB31/1025-2016，3.5]

排气筒高度  stack height

自排气筒(或其主体建筑构造)所在的地平面至排气筒出口计的高度，单位为m。

[来源：DB31/1025-2016，3.6]

最高允许排放浓度  maximum acceptable emission concentration

排气筒中恶臭(异味)污染物任何一小时浓度平均值不得超过的值，单位为mg/m³。

[来源：DB31/1025-2016，3.8]

最高允许排放速率  maximum acceptable emission rate

排气筒中恶臭(异味)污染物任何一小时所排放的污染物的质量不得超过的值，单位kg/h。

[来源：DB31/1025-2016，3.9]

周界  enterprise boundary

恶臭(异味)污染源的法定边界。若无法定边界，则指实际占地边界。

[来源：DB31/1025-2016，3.10]

周界监控点  reference point at enterprise boundary

恶臭(异味)污染源的法定边界线上。根据恶臭(异味)污染物的排放、扩散规律，当受条件限制，无法按上述要求布设监测采样点时，也可将监测采样点设于恶臭(异味)污染源周界内靠近边界的位置。

[来源：DB31/ 1025-2016,3.11]

恶臭（异味）污染物控制设施  control facilities for odor pollutants

用于减少恶臭（异味）污染物向空气中排放的焚烧装置、催化装置、吸收装置、吸附装置、冷凝装置、生物处理设施、等离子体装置、光解装置、光催化装置或者其他有效的控制设施。

[来源：DB31/1025-2016,3.13]

# 恶臭（异味）污染物排放控制

## 源头控制

动物无害化收集场所和动物无害化处理场所的选址和布局，应符合本市农业布局规划、土地利用总体规划、城乡一体化发展规划和环境保护规划要求，以及农业农村部的相关规定。

无害化收集和集中处理场所不应在自然保护区、风景名胜区、水源保护区和其它需特别保护的区域建设。

无害化收集和集中处理场所应选址于集中式居民生活区等环境敏感区主导风向或最大风频下风向。

无害化收集和集中处理场所应与动物饲养场、动物隔离场所、动物屠宰加工场所、动物诊疗场所、居民生活区、饮用水源地、学校、医院等公共场所之间保持必要的距离，具体距离要求应结合环境影响评价文件要求执行。

无害化收集和集中处理场所的冷库、车辆清洗消毒区、卸料及进料大厅、物料切割处理间、物料储坑及污水处理设施等产生恶臭（异味）污染源的场所应合理布局，远离周边环境敏感区及厂区内办公生活区。

动物无害化收集场所厂区周围应设置高度不低于 2 m 的实体围墙或隔离栏，墙外宜设绿化缓冲隔离带。

## 收集过程控制

畜禽养殖场或收集点应配备冷藏/冷冻设备对动物尸体进行暂存，防止无害化处理前动物尸体腐烂。

物料容器应符合密闭、防水、防渗、防破损、耐腐蚀等要求。

## 运输过程控制

物料专用运输车辆应当符合以下要求：

——不应运输本规范涉及的物料以外的其他物品；

——车厢密闭、防水、防渗、耐腐蚀，易于清洗和消毒并防止臭气外逸；

——配备能够接入国家监管监控平台的车辆定位跟踪系统、车载终端；

——配备人员防护、清洗消毒等应急防疫用品；

——有符合动物防疫需要的其他设施设备。

物料装车前应采取相应的消毒处理措施，车辆驶离收集、暂存、养殖等场所前，对车轮及车厢外部进行冲洗及喷雾消毒。

应合理规划运载车辆的运输路线，避免进入人口密集区和环境敏感区域。

动物及动物产品运送至无害化收集和集中处理场所处理车间卸载后，应对运输车辆进行喷淋消毒，车辆离开前对车轮及车厢外部进行清洗、消毒。

应定期对动物无害化集中收集场所和动物无害化处理场所内的运输道路清洗消毒。

## 暂存过程控制

物料卸料区应密闭负压，恶臭（异味）污染物经集中收集处理达标后排放。物料卸料区应定期喷洒除臭剂。

物料卸料区进出口应设置自动门，无物料进出时，应关闭自动门。物料应直接卸入料仓，不能及时处理的物料应卸至周转箱，运入冷库暂存。卸料区和冷库应设有风幕和恶臭（异味）污染物收集系统。

料仓为密闭结构，仅在投料时打开。料仓内废气经收集进入车间除臭系统或进入焚烧炉处理后排放。

## 无害化处理过程控制

破碎的动物尸体应通过密闭式螺旋输送机输入无害化设施进行无害化处理。

物料输送系统出口与焚烧炉投料口密闭连接，防止恶臭（异味）污染物扩散。

卸料间、冷库、切割间、密闭输送系统和焚烧炉投料过程所收集的恶臭（异味）污染物应经过高温焚烧或化学洗涤、生物过滤、活性炭吸附等措施处理达标后排放。

焚烧炉应设置选择性非催化还原（Selective Non-Catalytic Reduction，SNCR）脱硝、急冷塔、旋风除尘、干法或半干法或湿法脱酸、活性炭、布袋除尘等烟气净化设施。焚烧物料产生的恶臭（异味）污染物，在炉内与烟气一起通过焚烧炉烟气净化设施处理后达标排放。

污水处理站各产臭单元和污泥脱水间、污泥暂存间恶臭（异味）污染物经收集、净化处理后达标排放。污泥脱水后运至固废暂存间途中应保持密闭状态。

应通过例行监测数据及日常监控及时了解恶臭（异味）污染物收集系统及处理系统的运行状态，并对恶臭（异味）污染物收集系统及处理系统进行定期维护，确保其运行良好，包括：

a)采用吸附法进行恶臭（异味）污染物治理的，定期对吸附剂进行更换；

b)采用化学洗涤法除臭的，定期更换洗涤液；

c)采用生物除臭系统的，定期投加营养物质，保证微生物活性达到设计要求。

吸附法治理措施的设计、施工、验收和运行的技术要求按HJ2026执行。高温焚烧法治理工程的设计、施工、验收和运行的技术要求按HJ 2027和HJ1093执行。

## 应急处置

除臭设施出现故障时，应立即停止主要产臭单元的作业或及时启用备用的除臭系统。

对于采用焚烧法处理卸料间及切割间恶臭（异味）污染物的场所，应考虑焚烧炉停炉检修等非正常工况下恶臭（异味）污染物应急处置，并配备恶臭（异味）污染物应急处理系统。

## 排放控制

排气筒高度

      - 恶臭（异味）污染源排气筒高度应按环境影响评价或者排污许可证要求确定，恶臭（异味）污染源排气筒不应低于15 m。

      - 若恶臭（异味）污染物采用进炉焚烧方式，焚烧炉排气筒不应低于45 m。

      - 若排气筒周围200 m半径内存在建筑时，排气筒高度应至少高出这一区域内最高建筑物5 m（含5m）以上。

排气筒采样口

      - 恶臭（异味）污染源采样口位置应避开对测试人员操作有危险的场所。

      - 应优先选择在垂直管段，避开烟道弯头和面急剧变化的部位。恶臭（异味）污染源采样口位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，且距这些部件上游方向不小于3倍直径处。对矩形烟道，采样断面的气流速度宜大于5 m/s，矩形烟道的当量直径按公式（1）计算。

| D=2AB（A+B） | （1） |
| --- | --- |

式中：

D——采样断面直径，m；

A——长边的边长，m；

B——为短边的边长，m。

      - 测试现场空间位置有限，不满足4.7.2.2要求时，可选择适宜的管段采样，但采样断面与弯头等的距离至少是烟道直径的1.5倍，并应避开涡流区。

      - 采样可利用现场已有条件或设置采样平台。平台面积不应小于1.5 m2，并设有1.1 m高的护栏和不低于10 cm的脚部挡板，采样平台的承重不应小于200 kg/m，采样孔距平台面宜为1.2m~1.3m。

      - 应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。

# 恶臭（异味）污染物排放限值

## 有组织排放限值

恶臭（异味）污染源有组织排放不应超过表1和表2中规定的排放限值，有组织排放分析方法按附录A执行。

表1 恶臭（异味）污染物排放控制限值

| 控制项目 | 排气筒高度H m | 排放限值 无量纲 |
| --- | --- | --- |
| 臭气浓度 | H<15 | 800 |
|  | 15≤H<30 | 1000 |
|  | 30≤H<50 | 1500 |
|  | H≥50 | 3000 |
| 恶臭（异味）特征污染物 | H≥15 | 表2所列恶臭（异味）特征污染物及排放限值 |

表2 恶臭（异味）特征污染物排放限值

| 序号 | 控制项目 | 最高允许排放浓度 mg/m3 | 最高允许排放速率a kg/h |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 30 | 1 |
| 2 | 硫化氢 | 5 | 0.1 |
| 3 | 甲硫醇 | 0.5 | 0.01 |
| 4 | 甲硫醚 | 5 | 0.1 |
| 5 | 二甲二硫 | 5 | 0.26 |
| 6 | 三甲胺 | 5 | 0.2 |
| a 当恶臭（异味）污染物控制设施去除效率≥95%时，等同于满足最高允许排放速率限值要求。 |  |  |  |

## 无组织排放限值

周界监控点的臭气排放和恶臭（异味）特征污染物的排放不应超过表 3 和表 4 规定的浓度限值，无组织排放分析方法按附录A执行。

表3 周界监控点臭气浓度限值

| 序号 | 控制项目 | 工业区 | 非工业区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臭气浓度(无量纲) | 20 | 10 |

表4 周界监控点恶臭（异味）特征污染物浓度限值

| 序号 | 控制项目 | 工业区 mg/m3 | 非工业区 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 1.0 | 0.2 |
| 2 | 硫化氢 | 0.06 | 0.03 |
| 3 | 甲硫醇 | 0.004 | 0.002 |
| 4 | 甲硫醚 | 0.06 | 0.02 |
| 5 | 二甲二硫 | 0.06 | 0.04 |
| 6 | 三甲胺 | 0.07 | 0.05 |

## 其它要求

排气筒高度如不能达到4.7.1.1规定，则表 2 中恶臭（异味）特征污染物的排放速率应该严格50%执行或者恶臭（异味）污染物控制设施去除效率不应低于 98%。

恶臭（异味）污染源有多根排放同一污染物的排气筒时，若两根排气筒距离小于其几何高度之和，应合并视为一根等效排气筒。若有三根以上的近距离排气筒，且均排放同一恶臭（异味）污染物时，应以前两根的等效排气筒，依次与第三、第四根排气筒取得等效值。

应按照国家或地方的规定建立恶臭（异味）污染源污染排放和控制的台账，并保存相关记录。

# 恶臭（异味）污染物监测要求

## 基本要求

恶臭（异味）污染物的监测应按国家或地方环境保护管理部门的规定执行。

恶臭（异味）污染源责任主体应建立监测制度，制定监测方案，对恶臭（异味）污染物排放状况开展监测，监测频率不应低于每年两次，必要时，应根据环境保护管理部门的要求，对周边环境的影响开展监测。

恶臭（异味）污染源安装污染物排放自动监控设备的要求，按有关法律和《污染源自动监控管理办法》及国家或地方的相关规定执行。

恶臭（异味）污染源采样应选择在气味最大的时段进行。

## 排气筒中污染物监测

排气筒中污染物的监测采样应按照 GB/T 16157、HJ/T 397、HJ 732、HJ/T 75、HJ/T 373 的规定执行。

除臭气浓度外，排气筒中恶臭（异味）特征污染物的监测，宜采用一小时采样计平均值，或者在任何一小时内以等时间间隔采样 3 个及以上样品，计算平均值。对于间歇式排放或排放时间小于1小时，则应在排放时段内实现连续监测，或者以等时间间隔采集 3 个及以上样品并计算平均值。

臭气浓度监测瞬时采样，以任一时段采样结果的最大值作为最终监测结果。

排气筒的采样频率应按照生产周期确定，每个生产周期不应少于 4 次，取其最大测定值作为最终监测结果。

## 周界监控点污染物监测

周界恶臭（异味）污染物监控点应设置在污染源的下风向侧或者有臭气方位的边界上，并在上风向设置参照点，其他要求按 HJ/T 55、HJ/T194 的规定，应根据现场条件（气象、季节、周围污染源等）安排监测方案。

除臭气浓度外，周界监控点的恶臭（异味）特征污染物浓度的监测，宜采用一小时采样计平均值，若浓度偏低，可适当延长采样时间。若分析方法灵敏度高，仅需要短时间采集样品时，应在一小时内等时间间隔采集 3 个或以上样品，计平均值。

臭气浓度瞬时采样，以任一时段采样结果的最大值作为最终监测结果。

周界监控点的采样频率应按照生产周期确定，每个生产周期不应少于 4 次，取其最大测定值作为最终监测结果。

# 附 录 A

（规范性）

恶臭（异味）污染物分析方法

恶臭（异味）污染源分析方法见表A.1。

## 表A.1分析方法

| 序号 | 监测项目 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臭气浓度 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 | HJ 1262 |
| 2 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533 |
|  |  | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 | HJ 534 |
| 3 | 硫化氢 | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 | GB/T 14678 |
|  |  | 环境空气和废气 亚甲基蓝分光光度法 | DB31/1025 |
| 4 | 甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫 | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 | GB/T 14678 |
|  |  | 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法 | HJ 759 |
|  |  | 固定污染源废气 甲硫醇等8种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法 | HJ 1078 |
| 5 | 三甲胺 | 环境空气和废气 三甲胺的测定 溶液吸收-顶空/气相色谱法 | HJ 1042 |
|  |  | 空气质量 三甲胺的测定 气相色谱法 | GB/T 14676 |

参考文献

GB/T 14676 空气质量 三甲胺的测定 气相色谱法

GB/T 14678 空气质量	 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定  气相色谱法

GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

DB/31 1025 恶臭（异味）污染物排放标准

DB31/T 953 动物无害化收集场所通用技术规范

HJ533 环境空气和废气  氨的测定  纳氏试剂分光光度法

HJ534 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法

HJ759 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法

HJ1042 环境空气和废气  三甲胺的测定  溶液吸收-顶空/气相色谱法

HJ1078 固定污染源废气  甲硫醇等8种含硫有机化合物的测定  气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法

HJ1262 环境空气和废气  臭气的测定  三点比较式臭袋法

HJ/T 55 大气污染物无组织排放监测技术导则

HJ/T 75 固定污染源烟气排放连续监测技术规范

HJ/T 194 环境空气质量手工监测技术规范

HJ/T 373 固定污染源监测 质量保证与质量控制技术规范(试行)

HJ/T 397  固定源废气监测技术规范

国家环境保护总局令第28号 污染源自动监控管理办法

农医发[2017]25号 病死及病害动物无害化处理技术规范