安徽省地方标准编制说明

| 标准名称 | 《建筑“光储直柔”电气系统设计标准》 |
| --- | --- |
| 任务来源 （项目计划号） | 《安徽省市场监督管理局关于下达2023年第三批安徽省地方标准制修订计划的通知》（皖市监函〔2023〕622号），项目计划号：2023-3-72 |
| 第一起草单位 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 |
| 单位地址 | 安徽省合肥市金寨路122号 |
| 参与起草单位 | 合肥工业大学设计院（集团）有限公司、国网安徽综合能源服务有限公司、国网合肥供电公司、合肥工业大学、中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司、安徽省能源集团有限公司、安徽省建筑设计研究总院股份有限公司、安徽省城乡规划设计研究院有限公司、安徽瑞能电力工程设计有限公司、黄山开创电力勘察设计院有限公司 |
| 编制情况 |  |
| 1、编制过程简介 |  |
| 2023年11月14日，召开大纲编制专家讨论会，全体编制组成员共同讨论项目进程、项目计划安排及项目大纲初步成果等； 2024年6月12日，召开编制组讨论会，形成标准草案； 2024年12月24日，召开草案专家论证会，会议邀请相关专家共同探讨标准草案成果，经充分讨论，同意初稿通过论证，修改完善后形成征求意见稿； |  |
| 2、制定标准的必要性和意义 |  |
| 2022年3月11日，住房和城乡建设部发布了《“十四五”住房和城乡建设科技发展规划》，其中提到的重点任务中“城乡建设绿色低碳技术研究”包括：研究碳排放监测统计核算方法、构建低碳城市指标体系、开发预测仿真工具；负荷预测与多能互补技术、清洁能源技术；零碳建筑和社区实施、评估和分析工具。 安徽省人民政府关于印发《安徽省碳达峰实施方案》的通知（皖政〔2022〕83号）优化建筑用能结构。充分利用建筑本体及周边空间，大力推进光伏建筑一体化应用。因地制宜开发利用热泵、生物质能、地热能、太阳能等清洁低碳供暖。加快合肥国家级公共建筑能效提升重点城市建设。提高建筑终端电气化水平，建设一批集光伏发电、储能、直流配电、柔性用电于一体的“光储直柔”示范建筑。 以“光储直柔”为核心要素的新型能源系统是建筑运行阶段实现2060碳中和目标的一个重要路径。构建以光伏等可再生能源发电、储能、交/直流配电和柔性用能系统来适应双碳目标的新型建筑电气系统势在必行。编制该标准规范建立健全“光储直柔”系统的整体性、规范性，并提升系统的集成化和智能化，用以指导我省建筑光储直柔项目开展。 |  |
| 3、制定标准的原则和依据，与现行法律法规、标准的关系 |  |
| 建筑光储直柔电气系统符合国家现行标准《建筑电气与智能化通用规范》 GB 55024、《民用建筑电气设计标准》GB 51348和《供配电系统设计规范》 GB 50052等的有关规定。符合国家、安徽省内新能源相关政策。 |  |
| 4、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述（详细说明） |  |
| 一、主要技术内容条款 本标准共分十章，主要内容有：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 建筑光伏系统；5 建筑储能系统；6建筑供配电系统；7 柔性控制；8 通信及数字化；9 其他专业。 二、主要技术指标、参数： 4.2.3 建筑光伏系统的电量供给比例与其所属建筑或建筑群的自用电率指标应满足下表的要求，当不能满足时，需配置储能系统以达到要求。 表 建筑光伏发电系统提供的能量比例与自用电率表 光伏发电系统提供的能量比例R; 自用电率k. R≤4%; 100%. 4%<R≤100%; 70%. 100%≤R; 50%. 数据来源：现行国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019的表7.2.9 可再生能源利用评分规则中，根据可再生能源提供电量比例Re不同，进行评分。其中Re≥4%可得满分，本标准将光伏发电系统提供的能量比例R≤4%的光伏发电量定义为建筑物全额消纳。 在关于印发《安徽省光伏建筑一体化试点示范和推广应用实施方案》的通知中，第三章第四点“建筑光伏电力以自用消纳为主，余电通过充电桩、上网等方式合理利用。” 本标准还参考了湘发改能源[2023]858号《湖南省发展和改革委员会国家能源局湖南监管办公室国网湖南省电力有限公司关于支持分布式光伏发展规范相关管理事项的通知》要求：工商业屋顶分布式光伏电站。企业利用具备条件的建筑屋顶或建筑表面，通过自建或合同能源管理模式开发建设，以“自发自用、余电上网”模式，单点或多点(指并网点，定义见附件1)接入，接入电压等级不超过35千伏，年用电量(或预测用电量)不低于所建电站发电量50%的光伏电站。 5.2.3 建筑光伏装机容量大于500kW时，宜配置不低于光伏交流侧额定功率10%的建筑储能装置，额定功率下连续放电时间宜不低于2小时。 数据来源：建筑光伏配储的要求主要依据以下几个因素： 1 从建筑光伏配储目的看，主要有两种: 一种是促进本地区新型储能的发展，在要求配建储能的同时，也为储能电站安排了需求响应补贴、项目建设补贴等政策，目标是使本地区新型储能电站达到一定规模。另一种是希望通过加装储能来保证分布式光伏的接入和消纳。 从政策发布区域看，主要分布在山东、浙江、安徽和河南等光伏大省。分布式光伏虽然单个项目规模很小，但在一些省份，装机占比已经不可小视。数据显示，山东、河南、安徽等地分布式光伏累计并网容量在光伏总装机中的占比较高，新能源消纳问题亟需解决； 2 从政策发布的时间看，从2021 到2023年，光伏配储政策数量呈现逐年上涨趋势； 3 从光伏配储比例的要求看，半数地区给出了配储的具体要求，配储比例在8%~30%，时长2~4小时。 因此，本标准储能配置推荐按照不低于光伏装机容量的10%，时长不低于2小时配置。 表 各地光伏配储建议汇总表 序号; 地 区; 配置 比例; 存储 时长; 补充说明; 备注. 1; 浙江诸暨; 10%; 浙江诸暨市人民政府办公室发布关于印发《诸暨市整市推进分布式光伏规模化开发工作方案》. 2; 浙江永康; 10%; 永康市人民政府办公室关于印发《整市屋顶分布式光伏开发试点实施方案的通知》. 3; 浙江绍兴; 10%; 2h; 《关于柯桥区整区屋顶分布式光伏开发试点实施方案的公示》. 4; 浙江金华; 10%; 2h; 浙江金华金东区人民政府发布《金东区加快用户侧储能建设的实施意见》的通知. 6; 江苏昆山; 8%; 鼓励装机容量2兆瓦及以上的分布式光伏发电项目配储; 昆山市人民政府办公室印发《关于加快推进分布式光伏发电项目开发建设的工作意见》. 7; 江苏苏州; 8%; 鼓励装机容量2兆瓦及以上的分布式光伏发电项目配储; 苏州市政府印发《关于加快推进全市光伏发电开发利用的工作意见(试行)的通知》. 8; 山东枣庄; 15%-30%; 2-4h; 或者租赁同等容量的共享储能设施; 山东枣庄能源局下发《枣庄市分布式光伏建设规范（试行）》. 9; 山东德州; 15%; 2h; 山东省德州市发改委下发《关于进一步做好分布式光伏并网运行工作的通知》. 10; 河北省; 屋顶分布式光伏项目逐步按照“光伏+储能”方式开发建设，以确保电网安全运行和用户供用电安全为原则，统筹考虑负荷特性和电能质量要求进行储能配置。; 22年3月16日，河北省能源局发布关于印发《屋顶分布式光伏建设指导规范（试行）》. 11; 河南省; 黄色区域：15%； 红色区域：20%; 2h; 光伏装机容量≤20MW; 河南省发展改革委（省能源局）印发了《关于促进分布式光伏发电健康可持续发展的通知》. 12; 河南郑州; 鼓励装机容量6兆瓦以上的屋顶分布式光伏项目，适度配建储能系统。; 郑州市人民政府印发《关于加快推进全市屋顶分布式光伏发电开发利用的实施意见（试行）》. 13; 江西; 鼓励屋顶分布式光伏发电项目通过储能等手段提高调峰能力。在电网承载力评估等级为黄色、红色的区域，可通过配建储能(包括租用、异地配储等模式)、集中汇流等措施提高电网承载力。; 江西省能源局发布《关于进一步推进屋顶分布式光伏健康有序发展的通知》. 14; 广西南宁; 10%; 2h; 广西南宁市发展和改革委员会征求《南宁市分布式光伏发电项目管理暂行办法》意见. 15; 安徽; 鼓励分布式光伏投资企业、电网企业综合考虑分布式光伏开发规模、负荷特性等因素，探索在消纳困难变电站（台区）集中配置或租赁独立储能设施，承诺配储的项目优先接入消纳。; 安徽省发改委发布《关于进一步推进分布式光伏规范有序发展的通知》. 16; 安徽安庆; 探索在消纳困难变电站（台区）建议按接入光伏容量的15-20%比例集中配置或租赁独立储能设施; 安徽安庆市发展改革委发布进一步推进分布式光伏规范有序发展的通知. 17; 广东江门; 10%; 鼓励企业按照不少于装机容量10%的能力配备储能装置; 广东江门新会发改委发布《关于印发新会区推进屋顶分布式光伏项目试点工作的若干措施的通知》. |
| 5、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明 |  |
| 无 |  |
| 6、采用国际标准或国外先进标准的，说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况 |  |
| 无 |  |
| 7、重大分歧意见的处理经过和依据 |  |
| 无 |  |
| 8、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等） |  |
| 建议标准发布后通过发布会、宣贯会等活动推广 |  |
| 9、废止现行相关标准的建议 |  |
| 无 |  |
| 10、其它应予说明的事项 |  |
| 无 |  |

没有的请填写 “无”。