京环函〔2025〕13号附件2

ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB11

# 北京市地方标准

# DB 11/ T XXXX—XXXX

# 排污单位涉气类生产设施及污染治理设施用电监测技术指南

Technical requirement on electricity monitoring of air production facility and air equipment of pollution treatment in pollutant discharge unit

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

# 北京市市场监督管理局   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 设施用电监测系统组成	2

5 现场端设备要求	3

6 监测点位要求	3

7 传输网络要求	6

8 监控中心要求	6

9 运行维护要求	7

附录A （资料性）生产设施用电监测关键设备建议表	8

附录B （资料性）污染治理设施用电监测关键设备建议表	9

附录C （资料性）排污单位用电监测安装报告	10

附录D （资料性）系统共享字段	14

附录E （资料性）用电监测运行维护记录表	17

参考文献	18

## 前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由北京市生态环境局提出并归口。

本文件由北京市生态环境局组织实施。

本文件起草单位：北京市生态环境监测中心、国网北京市电力公司电力科学研究院。

本文件主要起草人：

排污单位涉气类生产设施及污染治理设施用电监测技术指南

范围

本文件规定了排污单位涉气类生产设施及污染治理设施用电监测的系统组成、现场端设备要求、监测点位要求、传输网络要求、监控中心要求、运行维护要求和其它要求等内容。

本文件适用于排污单位涉气类生产设施及污染治理设施用电监测建设、运行和管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6587  电子测量仪器通用规范

GB/T 17214.1  工业过程测量和控制装置工作条件 气候条件

GB/T 17626（所有部分）  电磁兼容 试验和测量技术

GB 20840（所有部分）  互感器

GB/T 22239  信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB 50093  自动化仪表工程施工及质量验收规范

GB 50168  电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准

GB 50171  电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

GB/T 50312  综合布线系统工程验收规范

HJ 212  污染物在线监控（监测）系统数据传输标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 设施用电监测系统 facility electricity monitoring system

对反映涉气类生产设施、污染治理设施运行状态的电气参数进行监测的全部设备和信息系统。

- 用电监测设备 electricity monitoring equipment

用于涉气类生产设施及污染治理设施的用电监测的仪表和传感器设备。

- 数据传输终端 data collector and transmission terminal

将用电监测设备采集的数据上传至监控中心的设备。

- 产治一体设施 monitoring point of integrated delivery and treatment

生产设施和污染治理设施联动开启、用电监测无法区分生产设施用电和污染治理设施用电时，将生产设施和污染治理设施视为一个整体，即产治一体设施，进行用电情况监测。

- 总用电监测点位 total electricity monitoring point

安装在排污单位总用电进线处，为对所有涉气类生产设施和污染治理设施整体用电情况进行监测而布设的监测点位。

设施用电监测系统组成

系统组成结构

设施用电监测系统由现场端、传输网络和监控中心组成，如图1所示。

设施用电监测系统示意图

现场端

安装在排污单位现场，采集、传输排污单位涉气类生产设施及污染治理设施的设施用电的装置，一般包括用电监测设备及数据传输终端。用电监测设备和数据传输终端可为一体化设备。

传输网络

数据传输终端通过4G/5G/光纤专网/GPRS/CDMA/NB-IOT等方式将监测数据上传到监控中心。

监控中心

通过传输网络与现场端连接，用于接收、处理、分析、存储、展示用电监测数据信息的系统。

现场端设备要求

整体要求

适应环境的能力应符合GB/T 17214.1的有关要求。

抗电磁干扰能力应符合GB/T 17626的有关要求。

抗振动性能应符合GB/T 6587的要求。

宜采用串接型和互感器型采集方式的用电监测设备。

宜选取与被监测设施所用断路器额定电流相匹配的规格型号，保证监测数据的准确采集。

外壳防护等级要求宜满足IP54。

宜支持便捷化安装，减少停电对企业正常生产的影响。

用电监测设备要求

应具备RS485接口，宜具备红外接口和（或）其它通信接口。

采集的技术指标应包括但不限于：电压、电流、功率，技术指标要求按表1执行。

用电监测设备指标要求

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 电压测量范围（kv） | 0～10 |
| 电压测量误差(%) | ±0.5 |
| 电流测量范围(A) | 0～2000 |
| 电流测量误差(%) | ±0.5 |
| 功率测量误差(%) | ±1 |

互感器型采集方式的用电监测设备宜优先选择开口式或卡扣式，减少现场安装难度。

互感器型采集方式的用电监测设备应符合GB 20840中关于互感器的相关要求。

若用电监测设备和数据传输终端为一体化设备，则其数据传输功能也应满足5.3相关要求。

宜具备计量封印（电子式或非电子式）等防篡改功能。

宜具备事件顺序记录（Sequence of Event，SOE）功能，记录异常采集值、发生时间等信息。

数据传输终端要求

数据采集率宜不低于99%，数据采集误差应不超过±1‰, 48小时连续运行内系统时钟计时误差为±0.5‰。

应具备存储、补发数据的功能。

宜具备远程升级功能，支持对采集的技术指标、采集频次进行远程修改。

监测点位要求

监测点位布设要求

总体要求

用电监测点位的布设应在全面、精简、准确的原则下布设。具体要求如下：

用电监测点位应全面覆盖排污单位的涉气类生产设施及污染治理设施；

在准确反映排污单位生产设施及污染治理设施运行情况、停限产情况的前提下，布设的点位数量应力求精简；

监测点位数据应能准确反映被监测设施的用电情况。

监测点位选取

用电监测点位的选取，应在符合总体要求的基础上，结合现场实际情况，选取合适的点位。具体要求如下：

- 用电监测点位应覆盖排污许可证中列出的涉气类生产设施及污染治理设施；采取登记管理及未申领排污许可证的排污单位，可参考重污染天气“一厂一策”应急管控方案中相关内容进行布点。主要生产设施用电监测点位的选取可参考表A.1，污染治理设施用电监测点位的选取可参考表B.1；

- 监测点位应具备用电监测设备的安装条件及传输条件，否则不选取该点位；

- 监测点位宜优先选取被监测设施的启停控制处；

- 要求停限产的生产设施，应逐个进行单独监测；

- 不直接用电的污染治理设施可安装在风机等辅助设施上；

- 若生产设施和污染治理设施联动开启、用电监测无法区分生产设施用电和污染治理设施用电时，宜监测生产设施和污染治理设施整体用电情况，即布设产治一体监测点位；

- 为监测排污单位所有生产设施和污染治理设施整体用电情况，可布设总用电监测点位；

- 特殊情况处理：被监测设施与功率超过350 kW设施同路供电的，可不设定监测点位；当排污单位涉及多级生产工艺时，监测点位宜布设在反映关键工况的设施处；采取多路供电或主备用供电的，宜设在设施总线前端。

现场踏勘要求

现场勘察

现场勘察前，宜先充分调研、收集排污单位信息，制定计划。现场勘察过程中需详细记录被监测设施及监测点位信息。具体要求如下：

- 全面摸排排污单位基本信息，记录排污单位生产的主要产品、产量、生产规律、工艺流程、用电情况、涉气类生产设施、污染治理设施运行状况、涉气污染物排放口数量、在线监测情况、重污染应急管控措施等；

- 全面摸排涉气生产治理设施及排放口，勘察被监测设施的基本情况（名称、额定功率、主备用关系、主要污染物、生产工序的串并联关系）及用电情况（电压、电流、功率等）。记录信息建议如下：

涉气排口：记录排口数量、污染物类型、排口现有监测情况，对排口进行拍照记录；对于排污许可重点管理企业，准确记录排口编号，并对排口规范化标识拍照记录；

涉气污染治理设施：记录设施名称、主要治理工艺、额定功率、启停规律，对污染治理设施拍照记录；

涉气生产设施：记录所在车间、产线及设施名称、主要生产工艺、额定功率、应急管控要求，并对生产设施或生产线拍照记录；

排污许可证列出的设施应记录排污许可证设施编码。

- 建立产治排关联关系，可基于排口倒查法记录生产设施、污染治理设施及排放口对应关系；

- 监测点位设计，宜根据现场情况明确用电监测点位的空间位置、现场端安装位置，对电表箱外观、内里、计划安装位置拍照记录；宜确认排污单位是否已安装符合传输到监控中心数据要求的用电监测设备、记录电表箱断路器功率大小、评估设备安装空间、确认是否需单独设置配电箱，明确监测点位和被监测生产治理设施的对应关系并记录。监测点位线路若无法区分被监测设施与其他设备的用电，宜对其情况进行详细记录。

编制现场勘察报告

根据现场勘察结果梳理现场记录情况，确认监测点位设计、安装设计、报警设计方案，逐企编制现场勘察报告，宜包含排污单位基本信息、生产工艺流程信息、用电监测点位设计、日常和应急报警方案等。

现场安装要求

施工要求

现场安装用电监测设备宜在不影响正常生产的情况下进行，并确保用电监测设备、生产设施、治污设施安全、不受干扰。具体要求如下：

- 现场端安装施工应符合GB 50093、GB 50171的规定；

- 现场端布线应符合GB 50312要求，电缆敷设应符合GB 50168的要求；

- 安装调试人员、电工等应有相关资质，满足电力施工相关要求；

- 采用信号电缆传输的，应保证与数据传输终端连接的模拟量信号、开关量输出信号电缆应尽可能短，并标识清楚。避免与电源电缆交叉走线，且距离不小于15 cm；

- 用无线局域网传输的，应保证与数据传输终端间的数据传输稳定，延时低、保密性高；

- 防止电磁干扰应符合GB/T 17626的要求。

传输测试

现场端安装后宜进行传输测试，对用电监测的涉气类生产设施及污染治理设施逐一进行停上电试验，测试用电监测设备采集及数据传输功能，确保被监测设施的数据传输至监控中心。

设备编码

用电监测设备编码采用六位固定长度的字母数字混合格式组成，分为四层，应符合HJ 212的相关要求。

安装记录

现场安装后，对安装情况进行拍照，按照6.3.3要求对用电监测设备编码，编制用电监测安装报告（可参考表C.1～表C.4）。

验收要求

现场端安装施工完毕后，项目管理单位应组织对项目承担单位验收。验收过程包括材料准备、现场检查、现场测试、确认验收，具体要求如下：

- 验收材料宜包含现场勘察报告、施工记录、用电监测安装报告、调试记录等相关技术资料、设备的检测合格证书、验收申请书、试运行报告。

- 现场检查宜检查现场安装规范性、设备运行稳定性、安全性等。具体要求如下：

  - 采用的用电监测设备满足第5章的规定；

  - 点位布设及现场安装符合6.1～6.3的规定；

  - 信息采集与传输满足7的要求；

  - 用电监测安全可靠。

- 经验收材料检查、现场检查确认满足验收要求后，宜组织验收。

传输网络要求

现场端与监控中心的通信方式、数据传输协议、通信安全及相关编码规则等应符合HJ 212的相关要求，具体要求如下：

- 数据通信宜优先采用无线通信方式组网，支持以多种时间间隔传输数据。数据传输宜以0时为起始点，时间间隔能达到5分钟；

- 系统编码（ST）为44。数据传输终端设备唯一标识（MN）由 EPC-96 编码转化的字符串组成，即MN由 24 个 0～9，A～F 的字符组成；

- 传输网络安全应按 GB/T 22239第二级安全要求进行防护。在数据传输过程中宜增加防范数据造假的技术措施，如采用加密技术、建立安全通道、进行安全检查和更新、控制数据访问权限以及建立数据备份和恢复机制等。

监控中心要求

监控中心建设字段

监控中心可参考表D.1～表D.3的共享推荐字段建设。

监控中心功能要求

    - 宜具备对现场端设备运行状态、联网状态等进行查询、统计的功能。

    - 宜具备对用电监测数据进行查询、统计、分析的功能。

    - 宜具备对排污单位污染治理设施未正常运行情况进行报警的功能，具体功能如下：

- 当生产设施的用电情况超出停产限值、对应污染治理设施的用电情况低于运行限值且持续15分钟以上可进行报警；

- 宜根据报警持续时间对报警进行分级；

- 可展示报警的排污单位名称、生产设施、污染治理设施、报警开始时间、报警结束时间、报警时长等信息。

    - 宜具备对排污单位生产设施未按应急管控措施停限产进行报警的功能，具体功能如下：

- 当应停产的生产设施用电情况大于停产限值且持续30分钟以上可进行报警；

- 当应限产的生产设施管控时段累计用电情况明显大于正常生产时可进行报警；

- 宜根据报警持续时间对报警进行分级；

- 可展示报警的排污单位名称、生产设施、报警类型、报警开始时间、报警结束时间、报警时长等信息。

    - 可对数据传输时间间隔进行远程设置。

    - 数据应用宜具有可扩展性。

    - 各级监控中心应具有与市级生态环境部门的监控中心传输共享的稳定途径。

运行维护要求

故障运维

运维单位应对排污单位和管理部门反馈的问题及时进行解决并做好运维记录，可参考表E.1。

定期维护

宜每周检查监控中心与现场段设备通信状态，确保通信无异常。

宜每月对于月数据传输率低于90%的监测点位进行维护并做好记录。

宜以季度为周期抽查排污单位用电监测数据，分析异常数据，校验监测数据的合理性。

半年巡检

运维单位宜安排专人每半年巡检一次并做好巡检记录。巡检工作主要包括以下内容：

- 巡检准备：宜准备排污单位现场端通信情况、数据传输率、用电监测数据时间序列、历史报警记录等，提前评估疑似存在的问题；

- 安全性检查：应检查监测点位是否存在安全隐患，包括但不限于：设备有无损坏、设备供电线路是否正常、设备接地线路是否可靠；

- 点位确认：宜核查监测点位是否符合6.1相关要求，包括但不限于：被监测设施是否正常使用、设备是否被挪动、生产设施-污染治理设施-排口关系是否变动；

- 数据测试：宜测试设备运行各项参数是否正常、数据采集是否正常、数据传输是否稳定，如需要可对用电监测的涉气类生产设施及污染治理设施逐一进行停上电试验，测试用电监测设备采集及数据传输功能。

对于巡检发现的问题可按以下方式处理：

- 若设备损坏，宜更换设备并进行传输测试，确保设备正常运行；

- 若设备线路存在安全隐患，应及时通知排污单位，并更换监测电路；

- 若被监测设施停用或拆卖，宜拆除设备并在监控中心中进行相应修改；

- 若设备被挪动，宜与排污单位进行沟通并修正监测点位；

- 若生产设施-污染治理设施-排口关系变动，宜根据实际情况变更监测点位并在监控中心中进行相应修改；

- 若数据采集或传输功能故障，应对设备进行检修；

- 若监测点位传输信号差，宜通过更换安装位置或增装网关等方式进行改善。

- （资料性）
生产设施用电监测关键设备建议表

生产设施用电监测关键设备建议表见表A.1。

生产设施用电监测关键设备建议表

| 序号 | 行业类型 | 建议监测的关键设备 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泥工业类 | 水泥窑、冷却机、煤磨、烘干磨、生料磨、水泥磨、烘干机等 |
| 2 | 玻璃工业类 | 粗破机、斗式提升机、带式输送机、筛分机、破碎机、投料机、冷却风机、玻璃熔窑等 |
| 3 | 印刷类 | 印刷机、即涂膜覆膜机、上光机（在机上光除外）、胶装设备、调墨设备等 |
| 5 | 汽车维修类 | 喷涂线、焊装生产线等 |
| 6 | 电镀工业类 | 表面精饰滚光机、抛光机、电镀线（槽）、喷丸机、喷砂机等 |
| 7 | 汽车整车制造类 | 焊装生产线等 |
| 8 | 农副食品加工工业类 | 吸风机、引风机、燃硫设备、分离机、筛分机、粉碎机、投料机等 |
| 9 | 制药工业类 | 进料泵、整粒筛分机、破碎机、反应釜、分离机、磨粉机等 |
| 10 | 工业涂装类 | 切割机、打磨机、喷涂线等 |
| 11 | 公用基础设施类 | 锅炉、汽轮机、发电机等 |
| 12 | 其他类 | 参见环境影响评价等文件列出的主要生产设施 |

- （资料性）
污染治理设施用电监测关键设备建议表

污染治理设施用电监测关键设备建议表见表B.1。

污染治理设施用电监测关键设备建议表

| 序号 | 工艺类型 | 建议监测的关键设备 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 除尘设施类 | 袋式除尘风机、电除尘器、电袋复合除尘器、活性炭吸附风机等。 |
| 2 | 脱硫设施类 | 脱硫风机、浆液循环泵等。 |
| 3 | 脱硝设施类 | 稀释风机、稀释水泵、脱硝风机、循环泵等。 |
| 4 | 有机废气收集治理设施类 | RCO设备、RTO设备、抽（送）风机、吸收塔循环泵、冷凝器等。 |
| 5 | 恶臭治理设施类 | 吸收塔循环泵、活性炭吸附风机等。 |
| 6 | 其他类 | 参见排污许可证列出的主要污染治理设施。 |

- （资料性）
排污单位用电监测安装报告

  - 排污单位信息一览表

    - 排污单位信息一览表见表C.1～表C.4。

- 表C.1 排污单位基本信息表（填写样例）

| 排污单位基本信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排污单位名称 | XX公司 | 社会信用代码 | 911101137XXXXXXXX | 行政区划 | 顺义区 | 街乡镇 | xx镇 | 生产经营地址 | XX路XX号 |
| 法人代表 | 张三 | 主要产品 | 办公家具 | 行业类型 | 家具制造 | 是否纳入环境统计 | 是/否 | 所属 工业园区 | 无 |
| 年产量 | 70000件 | 联系人 | xx | 联系电话 | 135220xxxxx | 经度 | xxx | 纬度 | xxx |
| 大工业电力局总表编号* | 34628XXXXX | 大工业用电量(度)* | XXX kWh （XX年XX月) | 主要污染物 | VOCs | 颗粒物排放量（年） | - | NOX排放量（年） | - |
| 非居民照明电力局总表编号* |  | 非居民照明用电(度)* |  |  |  | SO2排放量（年） | - | VOCs排放量（年） | XXX千克 |
| 排污许可 管理类型 | 登记管理 | 许可证（登记）编号 | 911101137002XXXXXXXXXX | 大气排放口数量 | X个 | 大气主要排放口数量 | 0个 | 大气CEMS在线数量 | 0个 |
| 是否已有用电监测系统* | 否 | 年生产时段（月） | 全年生产， 旺季：7-8月、11-12月 | 每周生产时间 | 周一至 周五 | 日生产时间 （小时） | 7:30- 18:30 (9小时) | 是否夜间生产 | 是/否 |
| 重污染应急响应措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管控类型 | X级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 黄色预警 减排措施 | XXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 橙色预警 减排措施 | XXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红色预警 减排措施 | XXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产及污染治理工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产工艺 | 表面处理→自动预热→喷底漆→中涂→喷面漆→漆面检测→吊装下线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染治理 工艺 | 含漆废气→沸石转轮→RTO设备→达标排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表C.2 主要生产设施基本信息表（填写样例）

| 生产工艺名称 | 生产设施 |  | 监测设备名称 | 额定 功率 | 备用 关系 | 污染物种类 | 排放 形式 | 排放口名称* | 排放口编码* | 排放口类型* | 生产设施位置 | 生产设施图片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX加工 | XX机 | d20101 | XX机 | Xkw | 主用/备用 | 挥发性有机物、颗粒物、SO2、NOX | 无组织/有组织 | XX | PK001 | XX | XX车间XX生产线 |  |  |

- 表C.3 主要废气污染治理设施基本信息表（填写样例）

| 污染治理工艺名称 | 污染治理设施 |  | 监测设备名称 | 额定功率 | 备用关系 | 对应生产单元 | 生产设施名称 | 生产设施编号 | 排口编码 | 是否有在线监测 | 污染治理设施位置 | 污染治理设施图片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX治理 | XXX净化系统 | d30101 | XXX净化系统 | Xkw | 主用/备用 | X单元 | XX机,XX机,XX机 | d20101、d20102、d20103 | PK001 | 有/无 | XXXX |  |  |

- 表C.4 主要产治一体设施基本信息表（填写样例）

| 产治一体工艺名称 | 产污设施名称 | 治污设施名称 | 监测编号 | 监测设备名称 | 额定 功率 | 备用 关系 | 污染物种类 | 排放 形式 | 排放口名称* | 排放口编码* | 排放口类型* | 产治一体设施位置 | 产治一体设施图片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX机 | XX机 | XX机 | d50101 | XX机房 | - | 主用 | 挥发性有机物、颗粒物、SO2、NOX | 有组织 | 排口X | PK001 | - | XX车间XX | 图1-2 |  |

    - 填表说明：

- 标注*的为选填项，其他为必填项；

- 排污单位基本信息、重污染应急响应措施、生产及治理工艺宜基于应急减排清单及排污许可证信息填写，工厂门头照片、工厂平面图、生产工艺流程图由企业提供；

- 地址宜填写排污单位生产经营地址，而不是注册地址。

- 大工业用电和非居民照明用电宜按以下方式填写：通过用电缴费清单区分大工业电力局总表编号和非居民照明电力局总表编号，如果无法区分则填写在大工业用电，并在点位设计里描述包含什么非工业用电；

- 主要生产设施基本信息表中，当排放形式为无组织排放时，标注*的不填写，当排放形式为有组织排放时，宜填写标*项；

- 排污单位排污许可管理类型为重点管理和登记管理时，设施编号按排污许可证填写；排污许可管理类型为简化管理时，设施编号按《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）要求填写；

- 生产设施、污染治理设施的名称应与排污单位申领的排污许可证相一致；

- 备用关系用于区别同类型的设备主备用关系，填写主用/备用；

- 排口类型为一般、主要、特殊排放口。

    - 注意事项：

- 生产设施、污染治理设施及排口三者之间应相互匹配，不得出现错位现象，防止逻辑混乱；

- 生产设施有污染物排放，但尚无对应污染治理设施的，污染治理设施可以不填，但对应排口必须按排污许可证如实填写，不得漏填。

  - 生产工艺分析及监测点位

    - 产治污设施分析

对照生产工艺和现场核查的实际情况，写明产治污对应关系。

    - 监测点位

明确生产设施、污染治理设施、产治一体设施、总用电具体的监测点位图，并详细描述监测点位的安装位置、与被监测设施和排口的对应关系，如具体说明车间总用电点位安装位置、表征的是什么总电、具体包含哪些用电等。监测点位若包含其他设备用电，应对其情况进行详细记录。

- 图C.1 监控点位图（示例）

  - 管控方案

    - 日常管控

写明监测点位情况和产治污关系。

XX生产设施开启，对应的XX污染治理设施未开启，则产生日常生产治污设施未开启告警。

    - 应急管控

依据黄、橙、红警措施要求，明确应急管控时期XX生产设施/产治一体设施开启，则产生应急管控报警。

  - 附件

生产设施、污染治理设施照片及安装点位照片

- （资料性）
系统共享字段

系统共享字段见表D.1～表D.3。

- 表D.1属性相关字段表

| 属性名称 | 字段名称 | 类型 | 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排污单位属性 | CorpId | Alphanumeric | 排污单位id，用于标识企业 |
|  | CorpName | Text | 排污单位名称 |
|  | Country | Text | 所属区 |
|  | Street | Text | 所属街乡镇 |
|  | DetailedAddress | Text | 详细地址 |
|  | IndustryType | Text | 行业类型 |
|  | Longitude | Decimal | 经度 |
|  | Latitude | Decimal | 纬度 |
|  | SocialCreditCode | Alphanumeric | 社会信用代码 |
|  | Legal Representative | Text | 法人代表 |
|  | MainProducts | Text | 主要产品 |
|  | IS_Environmental Statistics | Boolean | 是否纳入环境统计 |
|  | Industrial Park | Text | 所属工业园区 |
|  | AnnualProduction | Decimal | 年产量 |
|  | ContactPerson | Text | 联系人 |
|  | ContactPhone Number | Numeric | 联系电话 |
|  | PowerBureau MeterNumber | Alphanumeric | 电力局总表编号 |
|  | ElectricityUsage | Decimal | 用电量 |
|  | PrimaryPollutants | Text | 主要污染物 |
|  | Particulate Emissions | Decimal | 颗粒物年排放量（万吨） |
|  | NOX Emissions | Decimal | NOX年排放量（万吨） |
|  | SO2 Emissions | Decimal | SO2年排放量（万吨） |
|  | VOCs Emissions | Decimal | VOCs年排放量（万吨） |
|  | Pollution Permit Type | Text | 排污许可管理类型 |
|  | Permit ID | Alphanumeric | 许可证（登记）编号 |
|  | Air Emission Points | Decimal | 大气排放口数量 |
|  | Major Air Emission Points | Decimal | 大气主要排放口数量 |
|  | Online CEMS Count | Decimal | 大气CEMS在线数量 |
|  | Electricity Monitoring System Existence | Boolean | 是否已有用电监测系统 |

- 表D.1属性相关字段表（续）

| 属性名称 | 字段名称 | 类型 | 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Annual Production Period | Decimal | 年生产时段（月） |
|  | Daily Production Time | Decimal | 日生产时间（小时） |
|  | Weekly Production Time | Decimal | 每周生产时间 |
|  | Night Production Existence | Boolean | 是否夜间生产 |
|  | Emergency Control Type for Heavy Pollution | Text | 重污染应急管控类型 |
|  | Yellow Alert Reduction Measures | Text | 黄色预警减排措施 |
|  | Orange Alert Reduction Measures | Text | 橙色预警减排措施 |
|  | Red Alert Reduction Measures | Text | 红色预警减排措施 |
|  | Production Process Description | Text | 生产工艺描述 |
|  | Pollution Pbatement Process Description | Text | 污染治理工艺描述 |
|  | Front Sign Photo | Text | 门头照片，提供实际照片链接地址 |
|  | Factory Layout | Text | 厂区平面图，提供实际照片链接地址 |
|  | Production Process Flowchart | Text | 提供实际照片链接地址 |
| 设备属性 | Equipment ID | Alphanumeric | 用于标识设备 |
|  | Monitoring Equipment Number | Alphanumeric | 设备编号 |
|  | Monitoring Equipment GUID | Alphanumeric | 全局ID，本地监控系统内应唯一。使用长度为32个字符的标准 GUID, 格式为 “xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx”， 其中每个 x 是 0-9 或 a-f 范围内的一个字 符。例如: 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964FF。 |
|  | Company ID | Alphanumeric | 设备所属排污单位id |
|  | Company Name | Text | 设备所属排污单位名称 |
|  | Group Category | Text | 设备所属产治污对应关系组的组别 |
|  | Group Name | Text | 设备所属产治污对应关系组的组名 |
|  | Equipment Name | Text | 设备名 |
|  | Point_Properties | Alphanumeric | 用于标识真实点位与计算点位 |
|  | Monitoring Point Type | Text | 用于标识产污设施、污染治理设施设施、产治一体设施、总用电 |
|  | Monitoring Point SIM Card Number | Numeric | 监测点位SIM卡号 |
|  | Equipment Electrical Box Exterior Photo | Text | 设备电箱外观照，提供实际照片链接地址 |
|  | Equipment Electrical Box Interior Photo | Text | 设备电箱内部照，提供实际照片链接地址 |

- 表D.1属性相关字段表（续）

| 属性名称 | 字段名称 | 类型 | 字段描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Equipment Photo | Text | 设备照片，提供实际照片 |
| 监测指标属性 | Monitoring Point GUID | Alphanumeric | 全局ID，本地监控系统内应唯一。使用长度为32个字符的标准 GUID, 格式为 “xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx”， 其中每个 x 是 0-9 或 a-f 范围内的一个字 符。例如: 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964FF。 |
|  | Monitoring Point Name | Text | 包含电流、电压、功率等监测指标 |
|  | Equipment ID | Alphanumeric | 测点所属设备的设备id |

- 表D.2产治污设备对应关系相关字段表

| 字段名称 | 类型 | 字段描述 |
| --- | --- | --- |
| Affiliated Company ID | Alphanumeric | 标识企业产污设备与治污设备的对应关系。 |
| Pollution Source Equipment ID | Alphanumeric |  |
| Pollution Control Equipment ID | Alphanumeric |  |

- 表D.3设备状态与设备监测指标实时数据相关字段表

| 字段名称 | 类型 | 字段描述 |
| --- | --- | --- |
| Monitoring Equipment GUID | Alphanumeric | 监测设备guid |
| Equipment Status | Numeric | 代表设备离线还是在线，示例：0为离线，1为在线 |
| Data Timestamp | Numeric | 数据时间戳,示例：1668741300 |
| Monitoring Point GUID | Alphanumeric | 该设备对象下所包含的监测指标的guid |
| Monitoring Point Data Value | Decimal | 监测指标数据值 |

- （资料性）
用电监测运行维护记录表

用电监测运行维护记录表见表E.1。

- 表E.1 用电监测运行维护记录表用电监测运行维护记录表

| 用电监测运行维护记录表用电监测运行维护记录表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维类型 | XX核查 | 设备编码 |  | d20201 |
| 区 | XX区 | 乡镇/街道 |  | XX街道 |
| 排污单位名称 | XXXX公司 |  |  |  |
| 排污单位地址 |  |  |  |  |
| 被监测设施 | 打磨房/活性炭吸附风机 |  |  |  |
| 监测点位类型 | 生产设施/污染治理设施/产治一体设施/总用电 |  |  |  |
| 设备SN | EG012345678901234 |  |  |  |
| 设备状态 | 离线 |  |  |  |
| 操作照片 |  |  |  |  |
| 运维操作 | 现场测试仪器正常，企业产量少，设备正常断电 |  |  |  |
| 运维人员 |  |  |  |  |
| 运维时间 | 20XX/XX/XX |  |  |  |

## 参 考 文 献

[1]  HJ 477—2009 污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求。

[2]  HJ/T 719环境信息系统数据库访问接口规范。

[3]  HJ 942—2018 排污许可证申请与核发技术规范 总则。