| ICS | 29.140.40 |
| --- | --- |
| CCS | K 72 |

广东省照明学会团体标准

T/GIES 022—2024

中小学校教室照明技术规范

Technical specification for classroom lighting in primary and secondary school

2024-08-26发布

2024-08-30实施

广东省照明学会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 LED灯具技术要求	4

5 荧光灯灯具技术要求	5

6 教室的照明质量和节能要求	6

7 安装和维护要求	7

8 验收规则	8

附录A  （规范性） 色坐标和色容差要求	11

附录B  （规范性） 现场测试方法	12

附录C  （资料性） 节律照明指标测试和计算方法	15

参考文献	18

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的发布机构不承担使用该标准产生的法律责任。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广东省照明学会提出并组织实施。

本文件由广东省照明学会归口。

本文件起草单位：广东产品质量监督检验研究院、复旦大学、广州志启智慧家居科技有限公司、香港照明学会、中山大学中山眼科中心、香港标准及检定中心有限公司、澳门照明与光电学会、广东省教育装备中心、广东省中山市质量计量监督检测所、广东晶科电子股份有限公司、佛山电器照明股份有限公司、佛山市国星光电股份有限公司、广东甲沐光电科技有限公司、广东尔漫照明有限公司、月影照明科技(深圳)有限公司、莱茵技术监督服务(广东)有限公司、哈工光电科技（深圳）有限公司、公牛集团股份有限公司、广东金莱特智能科技有限公司、惠州雷士光电科技有限公司、佛山市九牛五金电器有限公司。

本文件主要起草人：陈海波、何伟洪、戴奇、温永彩、刘悦敏、胡治国、邵志杨、林智、朱颖婷、曾智刚、李仲民、廖帆、朱琴、彭振坚、李志珂、王燕芬、肖国伟、曾照明、陈泽娜、丁文超、卞国权、潘利兵、王瑞、刘家红、曾军华、严顺、阿里莫望、毛延森、李彦、陈开元、王春林、闫舒雅、廖春晖。

本文件为首次发布。

中小学校教室照明技术规范

范围

本文件规定了中小学校教室照明技术的荧光灯灯具技术要求、LED灯具技术要求、教室的照明质量和节能要求、安装和维护要求及验收规则。

本文件适用于新建、扩建、改建和实施照明改造的中小学校教室，包括普通教室、实验室、阅览室、舞蹈教室、美术教室、书法教室、计算机教室以及电子阅览室等教室场所。其余学校和培训机构教室可参照本文件执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2900.65 电工术语 照明

GB/T 5700  照明测量方法

GB/T 7000.1  灯具  第1部分：一般要求与试验

GB/T 7000.201  灯具  第2-1部分：特殊要求  固定式通用灯具

GB/T 7000.202  灯具  第2-2部分：特殊要求  嵌入式灯具

GB 7793  中小学校教室采光和照明卫生标准

GB/T 9468  灯具分布光度测量的一般要求

GB/T 10682  双端荧光灯性能要求

GB/T 15144-2020  管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置  性能要求

GB 17625.1  电磁兼容  限值  谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）

GB/T 17743  电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法

GB 19043  普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级

GB/T 19510.1  光源控制装置  第1部分：一般要求和安全要求

GB/T 19510.203  光源控制装置  第2-3部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求

GB/T 19510.213  光源控制装置  第2-13部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求

GB/T 20145  灯和灯系统的光生物安全性

GB/T 24819  普通照明用LED模块  安全要求

GB/T 24823-2017  普通照明用LED模块  性能要求

GB/T 24825-2022  LED模块用直流或交流电子控制装置  性能要求

GB/T 33721-2017  LED灯具可靠性试验方法

GB/T 36876-2018  中小学校普通教室照明设计安装卫生要求

GB/Z 39942-2021 应用GB/T 20145评价光源和灯具的蓝光危害

GB 40070-2021  儿童青少年学习用品近视防控卫生要求

GB/T 50034-2024  建筑照明设计标准

JGJ/T 119-2008  建筑照明术语标准

IEEE Std 1789 IEEE推荐的高光LED减少使用者健康风险调制电流方法 (IEEE Recommended Practices for Modulating Current in High-Brightness LEDs for Mitigating Health Risks to Viewers)

术语和定义

GB/T 2900.65《电工术语 照明》、GB/T 50034-2024、JGJ/T 119-2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 灯具效率  luminaire efficiency

在规定的使用条件下，灯具发出的总光通量与灯具内所有光源发出的总光通量之比，也称灯具光输出比。

[来源：GB/T 50034-2024，2.0.36]

- 灯具效能  luminaire efficacy

- 在规定的使用条件下，灯具（光源）发出的总光通量与其所消耗的功率之比，单位为lm/W。

[来源：GB/T 50034-2024，2.0.37]

- 波动深度  fluctuation depth

- 光输出一个周期的最大值和最小值的差与光输出最大值和最小值之和的比，以百分比表示，见式（1）：

()

式中：

FPF——波动深度；

A——在一个波动周期内光输出的最大值；

B——在一个波动周期内光输出的最小值。

- 显色指数  colour rendering index

- 光源显色性的度量。以被测光源下物体颜色和参考标准光源下物体颜色的相符合程度来表示。光源对国际照明委员会（CIE）规定的八种标准颜色样品显色指数的平均值称为CIE一般显色指数，本文件中未作特别说明的显色指数指的即CIE一般显色指数，该量的符号为Ra；标准中显色指数R9-R15为特殊显色指数。

[来源：JGJ/T 119-2008，2.3.29和2.3.30，有修改]

初始值  initial value

- 灯具老炼一定时间后稳定工作时的光、电、颜色等参数。

对于LED灯具，老炼时间为0 h或按制造商声称。对荧光灯灯具，老炼时间为光源老炼100 h。

相关色温  correlated colour temperature

- 当光源的色品点不在黑体轨迹上，且光源的色品与某一温度下的黑体的色品最接近时，该黑体的绝对温度下为此光源的相关色温，简称色温。单位为开（K）。

[来源：GB/T 50034-2024，2.0.56]

眼部垂直照度  eye-level vertical illuminance

- 面向教室黑板方向坐视高度（1.2 m）处的垂直照度，反映了直接和间接光到达人眼的照度，单位为勒克斯（lx）。

照度  illuminance

入射在包含该点的面元上的光通量dΦ除以该面元面积dA所得之商，见式（2）：

(2)

式中：

E——表示照度，单位为勒克斯（lx）；

dΦ——由指定点的光束元在包含指定方向的立体角dΩ内传播的光通量，单位lm；

dA——包含给定点的光束截面积，单位m2。

[来源：GB/T 50034-2024，2.0.7，有修改]

初始平均照度  initial average illuminance

照明装置新装时在规定表面上的平均照度。

混合照明照度  mixed illuminance

由教室灯具与黑板灯具共同产生的照度。

维持平均照度  maintained average illuminance

在照明装置必须进行维护时，在规定表面上的平均照度。

[来源：GB/T 50034-2024，2.0.9]

参考平面  reference surface

测量或规定照度的平面。

[来源：GB/T 50034-2024，2.0.11]

维护系数  maintenance factor

照明装置在使用一定周期后，在规定表面上的平均照度与该装置在相同条件下新装时所得到的平均照度之比。

[来源：GB/T 50034-2024，2.0.14,有修改]

照明功率密度  lighting power density

单位面积上照明实际消耗的功率（包括光源、镇流器或控制器等），单位为瓦每平方米（W/m2）。

[来源：GB/T 50034-2024，2.0.61,有修改]

教室照明灯具  classroom lighting luminaire

用于教室内照明的灯具，按照灯具光源分为荧光灯灯具和LED灯具，按照照明目标分为教室灯具和黑板灯具。

眩光  glare

由于视野中的亮度分布或亮度范围的不适宜，或存在极端的对比，以致引起不舒适的感觉或减低观察细部或目标的能力的视觉现象。

[来源：GB/T 50034-2024，2.0.40]

统一眩光值  unified glare rating

UGR

度量室内视觉环境中的照明装置发出的光对人眼引起不舒适感主观反映的心理参量，其值可按CIE统一眩光值公式计算。

[来源：GB/T 50034-2024，2.0.42]

视黑素响应日光（D65）等效照度  melanopic equivalent daylight (D65) illuminance (m-EDI)

由CIE标准光源D65产生相同的视黑素等效照度时，该D65标准光源的照度数值称为视黑素等效日光（D65）照度，简写为m-EDI，单位为勒克斯（lx）。

LED灯具技术要求

灯具

灯具应符合GB/T 7000.1、GB/T 7000.201或GB/T 7000.202、GB/T 17743和GB 17625.1或上述标准等同的IEC和EN标准的要求。

列入国家强制性认证范围的灯具应通过国家CCC产品认证，并取得CCC证书。

灯具效能应不低于80 lm/W。

灯具的LED模块（灯珠）应不可直接可见。在正常观察方向上，教室灯具出光口平面在其中垂线以上不低于65°高度角的平均亮度应不高于2000 cd/m2。

教室灯具在满足教室照明质量指标和照明节能要求的前提下，宜采用向上半球发射光通量占总光通量20%以上的灯具，提高教室空间的明亮程度。

黑板灯具C0-180 平面的光学结构应是对称的，C90-270平面的光学结构应是非对称的。

灯具的壳体材料宜采用金属材料。

灯具透光罩材料应具备抗UV特性，防止材料黄化。

黑板灯具的投射角宜可调节。

灯具的额定寿命应不低于30000 h，试验按照GB/T 33721-2017中第14章进行。

灯具光输出的波动深度应符合GB 40070-2021中第10章的要求，见表1。

波动深度限值要求

| 光输出波形频率f | f≤10 Hz | 10 Hz＜f≤90 Hz | 90 Hz＜f≤3125 Hz | f >3125 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 波动深度限值% | 0.1 | f×0.01 | f×0.032 | 免除考核 |

灯具相关色温应为3300 K～5300 K，色容差应不高于5 SDCM，色坐标和色容差应符合附录A的要求。

灯具一般显色指数Ra初始值应不低于80，特殊显色指数R9应不低于50，显色指数R1-R15宜不低于90。

教室灯具的蓝光危害性应符合GB/Z 39942-2021规定的RG0等级，黑板灯具的蓝光危害性应符合GB/Z 39942-2021规定的RG0或RG1等级。灯具的光生物安全性应符合GB/T 20145规定的无危险类等级。

灯具宜具备调光、调色或其它智能照明控制功能，宜具备数字网络接入功能。

灯具可使用有利于视力健康的产品，产品应符合相关标准要求，鼓励使用获得认证的相关产品。

LED控制装置

LED控制装置应符合 GB/T 19510.1、GB/T 19510.213、GB/T 17743和GB 17625.1或上述标准等同的IEC或EN标准的要求。

列入国家强制性认证范围的LED控制装置应通过国家CCC产品认证，并取得CCC证书。

LED控制装置宜采用隔离式。

LED控制装置的功率因数应不小于0.95，总谐波失真应不大于10%。

LED控制装置应耐久使用，应符合GB/T 24825-2022中第12章的要求。

LED控制装置宜具备调光、调色或其它智能照明控制功能，宜具备数字网络接入功能。

LED光源

LED模块（光源）应符合GB/T 24819或等同的IEC和EN标准的要求。

LED模块（光源）应耐久使用，应符合GB/T 24823-2017中10.3的要求。

荧光灯灯具技术要求

灯具

灯具应符合GB/T 7000.1、GB/T 7000.201或GB/T 7000.202、GB/T 17743和GB 17625.1或上述标准等同的IEC和EN标准的要求。

列入国家强制性认证范围的灯具应通过国家CCC产品认证，并取得CCC证书。

教室灯具效率应不低于70%，黑板灯具效率应不低于75%。

教室灯具应不采用裸灯灯具，应采用蝙蝠翼对称配光灯具，教室灯具保护角应大于20°。

教室灯具在满足教室照明质量指标和照明节能要求的前提下，宜采用向上半球发射光通量占总光通量30%-50%的灯具，提高教室空间的明亮程度。

黑板灯具C0-180平面的光学结构应是对称的，C90-270平面的光学结构应是非对称的。

灯具壳体材料宜采用铝型材。非铝型材灯具壳体材料宜采用冷轧钢板，厚度应不低于0.4 mm。

灯具反射器宜采用反射率85%以上以及不易吸附灰尘的材料。

黑板灯具的投射角宜可调节。

灯具可使用有利于视力健康的产品，产品应符合相关标准要求，鼓励使用获得认证的相关产品。

电子镇流器

电子镇流器应符合GB/T 19510.1、GB/T 19510.203、GB/T 17743和GB 17625.1或上述标准等同的IEC和EN标准的要求。

列入国家强制性认证范围的电子镇流器应通过国家CCC产品认证，并取得CCC证书。

电子镇流器的输出频率应大于40 kHz。

电子镇流器的功率因数应不小于0.95，总谐波失真应不大于10%，灯电流波峰比应不大于1.5。

电子镇流器应耐久使用，应符合GB/T 15144-2020中第15章的要求。

荧光灯光源

光源宜采用直管形稀土三基色T8双端荧光灯，效能应不低于85 lm/W。

光源应符合GB/T 10682或等同的IEC和EN标准的要求，应符合GB 19043中2级或以上的要求。

光源2000 h光通维持率应不低于85%，光通维持率下降至70%的有效使用寿命应大于8000 h。

教室的照明质量和节能要求

普通教室课桌面的维持平均照度应不低于300 lx，宜不低于500 lx。课桌面照度均匀度应不低于0.7。其它场所教室的维持平均照度和照度均匀度要求见表2。

教室黑板应设黑板灯具，其维持平均照度应不低于500 lx，宜不低于750 lx。黑板照度均匀度应不低于0.8。

教室的统一眩光值应不大于19，宜不大于16。

教室的照明节能要求应符合表2中照明功率密度的规定；教室照明系统宜采用智能化手段，通过控制面板或远程控制实现教室照明自动开关、场景切换、照度或色温调节、智能联动、智慧管理等功能，不断降低教室照明的整体能耗。

教室的照明环境应优先提高自然光利用率，白天应打开教室窗帘；人工照明在满足教室照明质量指标和照明节能要求的前提下，宜通过间接照明提高教室顶部的照度和整体空间明亮程度。

各场所的照度参考平面、相关色温、显色指数和波动深度要求见表2。

照明设计计算维持平均照度时，维护系数应取0.8。

教室宜采用眼部垂直照度和统一眩光值的目标值，保证整体空间明亮程度，要求见表2。

兼顾白天和夜间长期使用的教室，宜考虑光的非视觉生物效应。白天使用时，视黑素响应日光（D65）等效照度m-EDI宜不低于150 lx。夜间使用时，相关色温宜不高于4000 K。

中小学校教室照明质量和节能要求

| 场所a | 维持平均照度（lx） |  | 眼部垂直照度（lx）b |  | 统一眩光值 |  | 显色指数c |  | 照明功率密度d （W/m2） |  |  |  | 参考平面及其高度 | 照度均匀度e | 相关色温 （K） | 波动深度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 荧光灯灯具 |  | LED灯具 |  |  |  |  |  |
|  | 目标值 | 现行值 | 目标值 | 现行值 | 目标值 | 现行值 | 目标值 | 现行值 | 目标值 | 现行值 | 目标值 | 现行值 |  |  |  |  |
| 普通教室、实验 室、阅览室、舞蹈教室等 | ≥500 | ≥300 | ≥220 | ≥170 | ≤16 | ≤19 | Ra≥90 R9≥90 | Ra≥80 R9≥50 | ≤9 | ≤11 | ≤7 | ≤9 | 课桌面/0.75m水平面 | ≥0.7 | 3300- 5300 | 符合表1 要求 |
| 美术教室、书法教室 | ≥750 | ≥500 | ≥300 | ≥200 | ≤16 | ≤19 | Ra≥90 R9≥90 | Ra≥90 R9≥50 | ≤13 | ≤15 | ≤11 | ≤13 | 课桌面 | ≥0.7 |  |  |
| 教室黑板 | ≥750 f | ≥500 f | —— | —— | —— | —— | Ra≥90 R9≥ 90 | Ra≥80 R9≥ 50 | —— | —— | —— | —— | 黑板面 | ≥0.8 g |  |  |
| 计算机教室、 电子阅览室 | ≥750 | ≥500 | ≥300 | ≥200 | ≤16 | ≤19 | Ra≥90 R9≥90 | Ra≥80 R9≥50 | ≤13 | ≤15 | ≤11 | ≤13 | 0.75m水平面 | ≥0.7 |  |  |
| - 表中“——”表示不要求。 - 现行值为教室照明应满足的最低要求，有条件的教室可以提升到目标值。 - 其余特殊教室照明可参照表2的要求。 a 兼顾白天和夜间长期使用的教室，宜考核视黑素响应日光（D65）等效照度m-EDI。 b 有空间明亮度要求的教室宜考核眼部垂直照度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表2 中小学校教室照明质量和节能要求（续）

c 安装LED灯具的教室应考核特殊显色指数R9。 d 黑板照明为局部照明，黑板灯具功率不计入照明功率密度的计算。 e 照度均匀度的测试区域，对于黑板为黑板面书写区域，对于教室为课桌区域。 f 黑板的照度为混合照明照度。 g 若由于安装投影等原因导致黑板照度均匀度无法达到0.8，则至少应不低于0.7。

安装和维护要求

教室灯具安装应采用其长轴垂直于黑板面布置，黑板灯具安装应采用长轴平行于黑板面布置。

教室灯具下沿距课桌面的最低悬挂高度(g)应不低于1.7 m，见图1。黑板灯具安装位置应不在教师站姿眼位处产生眩光影响。对于阶梯教室，教室灯具前排灯具应不对后排学生产生直接眩光。

黑板灯具安装要求：

- 荧光灯黑板灯具安装应符合GB/T 36876-2018中6.4的要求，d=700 mm～1000 mm，h=100 mm～200 mm，见图1。

- LED黑板灯具安装应符合d≤500 mm，h≥200 mm，见图1。

- 说明：

- ——教室灯具；

- ——黑板灯具；

- d——黑板灯具距黑板平行距离；

- h——黑板灯具距黑板上缘垂直距离；

- g——教室灯具距课桌垂直距离。

教室灯具和黑板灯具安装侧视图

非嵌入式教室灯具应使用刚性吊杆安装，吊杆应与灯面垂直，不得倾斜。

教室灯具横（纵）向中心轴线宜在同一直线上。

教室灯具第一横排的每个灯具宜由单独回路控制，其余每一纵列灯具宜由单独回路控制。每个黑板照明灯具应单独回路控制。

教室宜设遮光窗帘以防止直接眩光，黑板区域书写面宜以耐磨无光泽的材料制成以防止反射眩光。

灯具安装时，要注意避免对其他设备（如：监控摄像机、投影机、顶装空调）的遮挡。设有吊扇的教室，灯具下方出光面应低于吊扇叶片。

教室灯具工程安装要求：

- 吊杆安装的灯具应采用不小于Φ6 mm膨胀螺栓固定，预埋件承受力应不低于灯具重量的10倍。

- 灯具及其附件应安装齐全，并无损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷。

- 开关面板及接线盒盒体安装完整、无破损变形，零件齐全。

- 灯具接线安全牢固、接触良好。

- 墙面明线安装中导管管径大小和接线盒孔径应相匹配，导管和接线盒应连接紧密。

灯具初次安装或更换后，每学期应至少清洁灯具表面一次；宜每2年委托第三方检测机构进行教室照明质量检测一次，保证教室照明质量满足表2的要求，否则应更换灯具。灯具光源使用1000 h后测试的平均照度不需要乘以维护系数。

验收规则

教室照明设计和验收流程

- 见图2。

现场检测项目和检测机构要求

学校宜在拟进行照明改造的教室中选取其中1间教室进行样板间施工改造，改造后由有资质的第三方检测机构按表3的检测指标进行样板间教室照明现场检测，检测合格后方能对其它教室进行改造。全部改造完成后按现场检测抽样原则随机抽取教室进行教室照明现场检测，如果检测不合格应重新整改并再次检测，按现场检测抽样原则随机抽取的教室检测合格后方能进行验收。新建、扩建、改建的教室照明也按照以上要求进行验收。

现场检测内容、检测指标及检测方法见表3，检测指标应符合表2以及7.2、7.3的要求。

样板间与改造后教室照明现场检测项目

| 检测内容 | 检测指标 |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样板间与改造后 教室照明现场检测项目 | 课桌面照度 | 维持平均照度 | 有资质的第三方检测机构进行现场检测，现场检测要求见8.4 |
|  |  | 照度均匀度 |  |
|  | 黑板面照度 | 维持平均照度 |  |
|  |  | 照度均匀度 |  |
|  | 功率密度 | 现场教室灯具实测总 输入功率与教室面积之比 |  |
|  | 统一眩光值 | 教室现场统一眩光值 |  |
|  | 相关色温 | 课桌面相关色温 |  |
|  | 显色指数 | 课桌面一般显色指数、LED灯具特殊显色指数（R9） |  |
|  | 教室灯具高度 | 教室灯具下沿距课桌面垂直距离 |  |
|  | 黑板灯具高度和距离 | 黑板灯具下沿距黑板上缘垂直距离，黑板灯具距黑板的水平距离 |  |
|  | 波动深度 | 教室灯具和黑板灯具的波形频率，波动深度 |  |

教室照明设计和验收流程图

第三方检测机构应为具有独立法人资格的企事业单位，应获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可或国际认可互认体系的其他认可资格，且证书应在有效期内，证书相关标准应覆盖表3的检测指标和附录B、附录C的现场测试方法。

现场检测抽样原则

- 全部教室的灯具安装后根据计数抽样原则，按照每所学校改造后教室数量、教室平面布局不同、教室功能类型等特点，在每所学校随机选取不低于5%有代表性的各类教室进行现场检测，同时应保证每种类型的教室至少一间；安装完成后每2年检测的教室数量应不低于3%。

现场检测要求

测试条件

教室照明现场测试应在没有自然光和其他非被测光源影响下进行。

现场测试应排除杂散光射入光接收探头，并应防止各类人员和物体对光接收探头造成遮挡。

在现场进行照明测试前，荧光灯灯具的光源累计燃点时间宜在100 h以上。

在现场进行照明测试时，荧光灯灯具应在燃点40 min后进行，LED灯具应在燃点15 min后进行。

测试人员应具有相应的资质和能力，测试设备应经过校准并在有效期内。

测试方法

课桌面平均照度、黑板面平均照度、眼部垂直照度、照度均匀度、照明功率密度、统一眩光值、相关色温、一般显色指数、特殊显色指数（R9）和波动深度的现场测试方法和计算指引按附录B规定执行。

节律照明指标视黑素响应日光（D65）等效照度m-EDI测试和计算方法按附录C规定执行。

验收资料要求

灯具生产企业提供的产品合格证、CCC认证证书（应在有效期内）以及符合本文件要求的第三方检测机构出具的检测报告。

施工实施方案、施工人员（设备）投入一览表及施工质量（安全）管理制度。

施工设计方案和图纸。

建设单位对灯具型号和安装规范的核查记录。

有资质的第三方检测机构进行现场测试后出具的检测合格报告。

合同及其他相关资料。

（规范性）
色坐标和色容差要求

色度坐标的目标值见表A.1，色容差应在色度坐标目标值的5 SDCM（色匹配的标准偏差）之内。可调色灯具色容差应参考制造商给出的色度坐标目标值进行计算。

色度坐标

| 额定相关色温 （K） | 色度坐标目标值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | x | y |
| 3500 | 0.409 | 0.394 |
| 4000 | 0.380 | 0.380 |
| 5000 | 0.346 | 0.359 |

（规范性）
现场测试方法

教室课桌面照度测点布置

按照GB/T 5700的要求，教室课桌面照度按中心布点法布置测量点，应满足下列要求：

教室课桌面照度的测量区域以距离黑板向后2.20 m，距离后墙向前1.10 m，以及左右墙面组成的矩形区域为测量区域；根据测试区域的长宽尺寸，均匀划出不大于2 m×2 m的矩形区域为测量网格，其网格中心位置为测量点，如图B.1所示；应取地面0.75 m高的水平面为工作面，也可根据实际情况选定其他工作面。

| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

说明：

○——测量点。

  - 图B.1 教室课桌面网格中心布点示意图

眼部垂直照度

按照GB/T 5700的要求，中小学校教室眼部垂直照度按中心布点法进行测量点的布置，测点布置方法与水平照度相同，如图B.1所示，应满足下列要求:

测试高度选取坐姿视线高度1.2 m，仅测量平行于教室黑板面法线、并朝向教室黑板面方向处的眼部垂直照度（即垂直于书写板）。

教室黑板面照度测点布置

按照GB/T 5700的要求，教室黑板照度按中心布点法布置测量点，应满足下列要求：

以教室黑板规格长4 m，宽1.20 m为参考平面。单位测试面积0.5 m×0.5 m，共2×8个测量点，取网格中心位置为测量点，如图B.2 所示；其他教室黑板规格可根据实际情况依据中心布点法参考标准黑板规格布置测量点。

当黑板区域有电子白板（荧幕、电视）等多媒体显示终端时，参考平面不含多媒体显示终端所占面积。

| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

说明：

○——测量点。

  - 图B.2 黑板网格中心布点示意图（续）

平均照度的测量和计算

按照GB/T 5700的要求，教室课桌面、黑板平均照度测量要求：

根据图B.1和图B.2所述的测点布置，使用照度仪或便携式现场光谱光色测试仪逐点测量教室课桌面、黑板面照度并记录为Ei（i=1，2，…，n）。

测量时，照度计先用大量程档数，然后根据指示值的大小逐渐找到合适的档数，原则上不允许指示值在最大量程1/10范围内读数。照度示值稳定后再读数。要防止测试人员或其他因素对接收器的影响，数字式照度计显示的读数，最后一位有时不稳定，应该记录出现次数较多的数字。

根据B.1公式计算平均照度Eav ，维护系数取0.8，维持平均照度=初始平均照度Eav×0.8。

(B.1)

式中：

Eav——平均照度，单位为勒克斯（lx)；

Ei——测量点照度，单位为勒克斯（lx)；

n——测量点数。

照度均匀度的测量和计算

教室课桌面、黑板照度均匀度测量要求：

通过B.3所述的照度测量及计算结果，根据B.2公式计算照度均匀度UE。

(B.2)

式中：

UE——照度均匀度。

照度功率密度的测量和计算

进入教室现场使用电能功率测量仪对教室内所有教室灯具（黑板灯除外）的实际功耗进行测量并记录为Pi（i=1，2，…，n），应在仪器稳定后再读数，最后一位有时不稳定，应该记录出现次数较多的数字。根据提供的平面图纸或现场丈量计算出教室实际面积S，并依据GB/T 5700要求，以及B.3公式计算出照明功率密度LPD：

(B.3)

式中：

LPD——照明功率密度，单位为瓦特每平方米（W/m2)；

Pi——被测量照明场所中的第 i 个单个照明灯具的输入功率，单位为瓦特（W)；

S——被测量照明场所的面积，单位为平方米（m2)。

统一眩光值(UGR)的测量和计算

    - B.7.1　测量（观察）位置：按照坐姿眼睛高度1.2 m，在离教室后墙水平距离0.5 m和1.1 m的中点各测试一次统一眩光值(UGR)，取两个值中较大的值作为测量值，视线水平朝前观测。

    - B.7.2　具体的测试和计算方法参照GB/T 50034-2024。

相关色温及一般显色指数、特殊显色指数R9的测量和计算

应取地面0.75 m高的水平面为工作面，也可根据实际情况选定其他工作面。测试区域和测点布置要求同B.1教室课桌面照度的测量区域和测点布置要求，测试并计算得到相关色温、一般显色指数和特殊显色指数的平均值，作为该教室的相关色温、一般显色指数和特殊显色指数的测量值。

波动深度的测量和计算

教室灯具波动深度现场测试应取地面0.75 m高的水平面为工作面，也可根据实际情况选定其他工作面。测试区域和测点布置要求同B.1教室课桌面照度的测量区域和测点布置要求，随机选取一个测试点按IEEE Std 1789用频闪测试仪测试得到教室灯具的波动频率和波动深度。

黑板灯具波动深度现场测试应取黑板面为工作面。测试区域和测点布置要求同B.2教室黑板照度的测量区域和测点布置要求，随机选取一个测试点按IEEE Std 1789用频闪测试仪测试得到黑板灯具的波动频率和波动深度。

（资料性）
节律照明指标测试和计算方法

  - C.1　视黑素响应日光（D65）等效照度melanopic equivalent daylight (D65) illuminance (m-EDI)

视黑素等效勒克斯EML是一种用于量化光照节律效应的指标。它是由Robert J. Lucas等人提出的。Lucas等人提供了一个基于excel程序的计算器，可以计算视网膜中5种感光细胞（三种视锥细胞、一种视杆细胞和一种ipRGC）分别对应的等效勒克斯数值。将非视觉感光细胞ipRGC对应的等效照度定义为视黑素等效勒克斯，并以此作为节律照明设计的量化指标。

以上内容改写自WELL建筑标准，TABLE L1: Melanopic Ratio。

视黑素响应日光（D65）等效照度m-EDI是一种用于量化光照节律效应的指标，它是由国际照明委员会（International Commission on illumination, CIE）在Robert J. Lucas等人的研究基础上提出的，它指的是以CIE标准光源D65（Daylight 6500 K）产生与待测场景相同的视黑素等效照度时，该D65光源产生的照度值即为待测场景的m-EDI值，并以此作为节律照明设计的量化指标。m-EDI和EML两项指标本质上并无差异，二者在数值上存在换算关系（见公式C.4）。

  - C.2　测量位置与取点分布

视黑素响应日光（D65）等效照度m-EDI、视黑素等效勒克斯EML的测量位置（测试高度、测量视线方向）与取点分布，同眼部垂直照度的现场检测要求保持一致，详见附录B.2。可通过光谱照度计测得各测量点的单位面积光谱功率密度分布数值并导出，参照附录C.3或C.4的方法计算即可得到相应的m-EDI或EML数值；或使用专用设备直接测量m-EDI或EML数值。

  - C.3　视黑素等效勒克斯EML的计算方法

Robert J. Lucas等人对EML的数值计算方法给出了说明，具体表达公式如下：

EML=ΚmΕe,  λλ Νzλ dλ∙Vλ dλΝzλ dλ	(C.1)

式中：

λ		——可见光波长，单位为纳米（nm），范围为380 ~ 780 nm；

Κm		——常数，代表明视觉最大光谱光视效能，数值为683.002；

Vλ	    ——明视觉光谱光视效能函数，详见表C.1；

Εe,  λλ   ——单位面积光谱功率密度分布实测数值，单位为瓦每平方米每纳米(W/ m2/ nm)；

Νzλ	——视黑素光谱光视效能函数，详见表C.1，该函数考虑了32岁标准观察者的晶状体光谱透射函数修正。虽然非视觉感光细胞ipRGC的光谱光视效能函数峰值约为480 nm，但考虑到成人眼睛晶状体的光谱透射函数，因此表C.1中的视黑素光谱光视效能函数峰值为490 nm。

由于Vλ dλ数值为106.857并且Νzλ dλ数值被定义为等于1，因此，可对上述公式进一步简化：

EML=72983.25Εe,  λλ Νzλ dλ 	(C.2)

此表达式为简化后公式，为方便计算。

  - C.4　视黑素响应日光（D65）等效照度m-EDI的计算方法

国际照明委员会（CIE）对m-EDI的数值计算方法给出了说明，具体表达公式如下：

m­EDI=Ee,λ(λ)smel(λ)dλKmel,VD65=Ee,λ(λ)smel(λ)dλ1.3262 mW∙lm−1 	(C.3)

式中：

λ		——可见光波长，单位为纳米（nm），范围为380 ~ 780 nm；

Kmel,VD65	——常数，日光（D65）辐射视黑素的效能，数值为1.3262 mW/lm；

Εe,  λλ   ——单位面积光谱功率密度分布实测数值，单位为瓦每平方米每纳米(W/ m2/ nm)；

smel(λ)	——视黑素蛋白光谱响应的函数，该函数与C.3中Νzλ函数的形状相同（仅归一化条件不同），考虑了32岁标准观察者的晶状体光谱透射函数修正，与GB/T 5700-2023 附录A中表A.1数据一致。

m-EDI与EML的换算计算公式如下：

m­EDI=EML×γ	(C.4)

式中：

EML ——视黑素等效勒克斯（见C.3）；

γ  ——常数，数值为0.9063，为EML和m-EDI的数值换算系数。

表C.1 视黑素及视觉响应数值表

| 波长λ nm | 视黑素光谱光视效能函数 Νzλ | 视黑素蛋白光谱响应的函数 smel(λ) | 明视觉光谱光视效能函数 Vλ |
| --- | --- | --- | --- |
| 380 | 0.000010 | 0.000918 | 0.000039 |
| 385 | 0.000019 | 0.001484 | 0.000064 |
| 390 | 0.000035 | 0.003094 | 0.000120 |
| 395 | 0.000067 | 0.005880 | 0.000217 |
| 400 | 0.000130 | 0.011428 | 0.000396 |
| 405 | 0.000260 | 0.022811 | 0.000640 |
| 410 | 0.000526 | 0.046155 | 0.001210 |
| 415 | 0.000906 | 0.079477 | 0.002180 |
| 420 | 0.001565 | 0.137237 | 0.004000 |
| 425 | 0.002134 | 0.187096 | 0.007300 |
| 430 | 0.002895 | 0.253865 | 0.011600 |
| 435 | 0.003658 | 0.320679 | 0.016840 |
| 440 | 0.004580 | 0.401587 | 0.023000 |
| 445 | 0.005406 | 0.474002 | 0.029800 |
| 450 | 0.006315 | 0.553715 | 0.038000 |
| 455 | 0.007182 | 0.629654 | 0.048000 |
| 460 | 0.008076 | 0.708049 | 0.060000 |
| 465 | 0.008956 | 0.785216 | 0.073900 |
| 470 | 0.009812 | 0.860291 | 0.090980 |
| 475 | 0.010467 | 0.917734 | 0.112600 |
| 480 | 0.011013 | 0.965605 | 0.139020 |
| 485 | 0.011299 | 0.990621 | 0.169300 |
| 490 | 0.011406 | 1.000000 | 0.208020 |
| 495 | 0.011315 | 0.992022 | 0.258600 |
| 500 | 0.011017 | 0.965952 | 0.323000 |
| 505 | 0.010519 | 0.922299 | 0.407300 |
| 510 | 0.009842 | 0.862888 | 0.503000 |
| 515 | 0.008956 | 0.785233 | 0.608200 |
| 520 | 0.007980 | 0.699628 | 0.710000 |
| 525 | 0.006951 | 0.609422 | 0.793200 |
| 530 | 0.005923 | 0.519309 | 0.862000 |
| 535 | 0.004933 | 0.432533 | 0.914850 |
| 540 | 0.004011 | 0.351707 | 0.954000 |
| 545 | 0.003184 | 0.279135 | 0.980300 |
| 550 | 0.002460 | 0.215722 | 0.994950 |
| 555 | 0.001848 | 0.162056 | 1.000000 |
| 560 | 0.001352 | 0.118526 | 0.995000 |
| 565 | 0.000962 | 0.084346 | 0.978600 |
| 570 | 0.000670 | 0.058701 | 0.952000 |
| 575 | 0.000456 | 0.040009 | 0.915400 |
| 580 | 0.000307 | 0.026875 | 0.870000 |
| 585 | 0.000204 | 0.017862 | 0.816300 |
| 590 | 0.000134 | 0.011790 | 0.757000 |
| 595 | 0.000088 | 0.007734 | 0.694900 |
| 600 | 0.000058 | 0.005067 | 0.631000 |
| 605 | 0.000038 | 0.003318 | 0.566800 |
| 610 | 0.000025 | 0.002177 | 0.503000 |

表C.1 视黑素及视觉响应数值表（续）

| 波长λ nm | 视黑素光谱光视效能函数 Νzλ | 视黑素蛋白光谱响应的函数 smel(λ) | 明视觉光谱光视效能函数 Vλ |
| --- | --- | --- | --- |
| 615 | 0.000016 | 0.001433 | 0.441200 |
| 620 | 0.000011 | 0.000947 | 0.381000 |
| 625 | 0.000007 | 0.000628 | 0.321000 |
| 630 | 0.000005 | 0.000418 | 0.265000 |
| 635 | 0.000003 | 0.000280 | 0.217000 |
| 640 | 0.000002 | 0.000188 | 0.175000 |
| 645 | 0.000001 | 0.000127 | 0.138200 |
| 650 | 0.000001 | 0.000087 | 0.107000 |
| 655 | 0.000001 | 0.000059 | 0.081600 |
| 660 | 0.000000 | 0.000041 | 0.061000 |
| 665 | 0.000000 | 0.000028 | 0.044580 |
| 670 | 0.000000 | 0.000020 | 0.032000 |
| 675 | 0.000000 | 0.000014 | 0.023200 |
| 680 | 0.000000 | 0.000010 | 0.017000 |
| 685 | 0.000000 | 0.000007 | 0.011920 |
| 690 | 0.000000 | 0.000005 | 0.008210 |
| 695 | 0.000000 | 0.000003 | 0.005723 |
| 700 | 0.000000 | 0.000002 | 0.004102 |
| 705 | 0.000000 | 0.000002 | 0.002929 |
| 710 | 0.000000 | 0.000001 | 0.002091 |
| 715 | 0.000000 | 0.000001 | 0.001484 |
| 720 | 0.000000 | 0.000001 | 0.001047 |
| 725 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000740 |
| 730 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000520 |
| 735 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000361 |
| 740 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000249 |
| 745 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000172 |
| 750 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000120 |
| 755 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000085 |
| 760 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000060 |
| 765 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000042 |
| 770 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000030 |
| 775 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000021 |
| 780 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000015 |

  - C.5　Robert J. Lucas团队基于excel表格的EML数值计算器

EML数值也可通过Robert J. Lucas团队提供的excel计算器进行计算。将单位面积光谱功率密度分布数据导入excel计算器，在“5）Human retinal photopigment complement (all weighed)”一栏中“Melanopsin”所对应的α-opic lux值即为输出的视黑素等效勒克斯EML的数值。

Robert J. Lucas团队提供的excel计算器下载链接如下：

http://lucasgroup.lab.manchester.ac.uk/measuringmelanopicilluminance/

参考文献

[1]  [1]CIE/S 026/E:2018  受光敏视网膜神经节细胞影响的感光反应光辐射测量系统（CIE System for Metrology of Optical Radiation for ipRGC-Influenced Responses to Light）