“板架合一”承重围护一体化装配式钢结构建筑体系应用技术规程

（征求意见稿）

前   言

根据安徽省市场监督管理局《安徽省市场监督管理局关于下达2023年第三批安徽省地方标准制修订计划的通知》（皖市监函〔2023〕622号）的要求，编制组进行了广泛的调查研究和相关研究工作，认真总结了“板架合一”承重围护一体化装配式钢结构建筑体系在我国及安徽省工程实践中的经验，参考有关国家标准和国内兄弟省、市的标准，在广泛征求意见的基础上，编制了本规程。

本规程主要技术内容包括：1.总则；2.术语和符号；3.基本规定；4.材料；5.设计；6.生产；7.施工；8.验收。

本规程由安徽省住房和城乡建设厅负责管理，由淮北市住房和城乡建设局负责具体技术内容的解释。执行本规程过程中如有意见和建议，请寄送至淮北市住房和城乡建设局（地址：淮北市相山区相山北路4号，邮编：235000，邮箱：48254965@qq.com）

主  编  单  位：淮北市住房和城乡建设局

安徽省住宅产业化促进中心

安徽绿厦智建有限责任公司

合肥工业大学

参  编  单  位：淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司

合肥工业大学设计院(集团)有限公司

安徽省建筑科学研究设计院

淮北市杜集区住房和城乡建设局

山东建筑大学

潍坊金艺钢结构工程技术咨询有限公司

山东联兴绿厦建筑科技有限公司

安徽富煌科工技术有限公司

主要编写人员：荣成军  王静峰  胡连飞  何靖南  廖  君

刘继朝  唐成营  张喜明  屈  强  邢志勇

朱应江  高传久  潘俊山  汪皖黔  詹炳根

贾莉莉  陈安英  孙益轩  王子岩  陈善文

王  珺  董  杰  王  辉  刘  琦  童  强

沈万玉  周学军  刘术金  郑祥才  周夫永

赵志理  唐  朋  徐  隋  张震龙  李文韬

刘  潇  李明明  王迎春  殷梓健

目   次

1总 则	1

2术语与符号	2

3基本规定	3

4材 料	4

4.1 一般规定	4

4.2 钢材	4

4.3 混凝土和砂浆	5

4.4 连接材料	5

4.5 其它材料	6

5设 计	8

5.1 一般规定	8

5.2 建筑设计	9

5.3 结构设计	10

5.4 设备管线与内装设计	11

5.5 墙板设计	14

5.6 楼（屋）面板设计	17

5.7 连接设计	19

5.8 构造设计	21

6生 产	26

6.1 一般规定	26

6.2 一体化预制部件制作	26

6.3 运输与存放	27

7施 工	29

7.1 一般规定	29

7.2 一体化预制墙板安装	29

7.3 一体化预制楼（屋）面板安装	30

7.4 其它部件安装	31

7.5 设备与内装安装	31

8验 收	33

8.1 一般规定	33

8.2 部件制作验收	35

8.3 部件进场验收	42

8.4 部件安装验收	43

8.5 部件密封与防水验收	47

8.6 设备与管线验收	48

8.7 装饰装修及部品验收	48

8.8 竣工验收	49

附录A 一体化预制部件制作质量验收记录	51

附录B 一体化预制部件安装质量验收记录	61

本标准用词说明	68

引用标准名录	69

条 文 说 明	73

# 1总 则

1.0.1 为规范承重围护一体化装配式钢结构建筑体系的应用，做到安全适用、技术先进、经济合理、低碳环保，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于抗震设防烈度8度及8度以下地区，主体结构采用钢框架结构、钢框架－支撑结构、钢框架－延性墙板结构，高度不超过60m的承重围护一体化装配式钢结构建筑体系的设计、生产、施工和验收。

1.0.3 承重围护一体化装配式钢结构建筑体系的设计、生产、施工和验收除应符合本规程外，尚应符合国家、行业和安徽省现行有关标准的规定。

# 2术语与符号

2.0.1 承重围护一体化装配式钢结构建筑体系 integrated enclosure and load-bearing fabricated steel structure building system

将钢框架结构系统与围护系统、设备管线系统、内装修系统在工厂集成在一起形成的抗侧承重、节能保温、防水、隔声、设备管线一体化钢结构装配式建筑体系。

2.0.2 一体化预制部件 Integrated prefabricated components

工厂预制完成的一体化预制墙板、一体化预制楼（屋）面板、一体化预制柱、一体化预制梁等部件的统称。

2.0.3 一体化预制墙板 Integrated prefabricated wallboard

钢框架平面内填充泡沫混凝土，钢框架及填充泡沫混凝土后的外侧包裹30mm厚泡沫混凝土，外侧再包裹20mm钢丝网砂浆，在工厂制作形成的钢结构骨架与围护墙体融为一体的预制墙板，包括一体化预制外墙板、一体化预制内墙板。

2.0.4 一体化预制楼（屋）面板 Integrated prefabricated floor（roof） panel

采用轻钢龙骨作为承载骨架，骨架上、下侧焊接钢丝网片，骨架间浇筑泡沫混凝土，上、下面层为细石混凝土，钢丝网片锚入细石混凝土内，在工厂预制的楼（屋）面板。

2.0.5 一体化预制柱 Integrated prefabricated column

在钢柱侧面焊接钢丝网片，网片内浇筑细石混凝土，在工厂制作而形成的预制柱。

2.0.6 一体化预制梁 Integrated prefabricated beam

在钢梁侧面与底面焊接钢丝网片，网片内浇筑泡沫混凝土，面层采用细石混凝土，钢丝网片锚入细石混凝土内，在工厂制作而形成的预制梁。

# 3基本规定

3.0.1 承重围护一体化装配式钢结构建筑体系应遵循标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理及智能化应用的原则。

3.0.2 承重围护一体化装配式钢结构建筑体系应按低碳、环保和可持续发展的原则进行设计、生产和施工。

3.0.3 承重围护一体化装配式钢结构建筑体系的设计应综合考虑建筑、结构、设备和内装等专业的协同，应按照建筑的设计工作年限和方便维护的原则进行设计，一体化预制部件的设计应遵循少规格、多组合的原则。

3.0.4 一体化预制部件的工厂化生产应建立完善的质量、安全和环境管理体系，设置产品标识。

3.0.5 承重围护一体化装配式钢结构建筑体系应综合协调建筑、结构、设备和内装等专业，制定相互协同的施工组织设计。

3.0.6 承重围护一体化装配式钢结构建筑的验收应符合设计文件、现行国家标准及本规程的相关规定。

# 4材 料

## 4.1 一般规定

4.1.1 承重围护一体化装配式钢结构建筑体系所用材料应有质量证明文件。

4.1.2 严禁使用对人体产生危害、对环境产生污染的材料。

4.1.3 承重围护一体化装配式钢结构建筑体系所用材料的包装、运输及贮存应符合设计与相关标准的要求。

## 4.2 钢材

4.2.1 主体结构宜采用Q235B及以上等级的钢材，钢材质量应分别符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的有关规定。当采用其他牌号的钢材时，应符合相应标准的规定。钢材的强度设计指标和物理性能指标应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017和《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的有关规定。

4.2.2 钢材应具有屈服强度、抗拉强度、伸长率、冲击韧性和硫、磷含量的合格保证，对焊接承重结构尚应具有碳当量的合格保证和冷弯试验的合格保证。对有抗震设防要求的承重结构，钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85，钢材应有明显的屈服点，且伸长率不应小于20%，钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。

4.2.3 冷弯薄壁型钢的钢带或钢板的质量应符合现行国家标准《连续热镀锌钢板和钢带》GB/T 2518和《连续热镀铝锌合金镀层钢板及钢带》GB/T 14978的有关规定。

4.2.4 型钢应符合现行国家标准《热轧型钢》GB/T 706及《热轧H型钢和剖分T型钢》GB/T 11263的有关规定。

4.2.5 部件面层钢丝网应选用热镀锌钢丝网片，钢丝的性能指标应符合现行行业标准《冷拔低碳钢丝应用技术规程》JGJ 19的有关规定，钢丝的抗拉强度标准值不应低于550MPa。

## 4.3 混凝土和砂浆

4.3.1 混凝土用水泥、砂石材料、外加剂、水等应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175、《建设用砂》GB/T 14684、《建设用卵石、碎石》GB/T 14685、《混凝土外加剂》GB 8076、现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63标准的规定；粉煤灰应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596的规定；矿渣粉应符合现行国家标准《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046的要求；混凝土用其它外掺料应符合相关标准的要求。

4.3.2 混凝土强度等级、力学性能和质量标准应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。

4.3.3 钢管内浇筑混凝土应符合现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936的有关规定。

4.3.4 体系采用的泡沫混凝土性能应符合现行行业标准《泡沫混凝土》JG/T 266、《泡沫混凝土应用技术规程》JGJ/T 341的规定，并满足：

1 干密度不应大于450kg/m3；

2 导热系数不大于0.085W/m·k；

3 强度等级不低于1.2MPa，单块最小值不小于1.0MPa；

4 重量吸水率不大于10%。

4.3.5 面层水泥砂浆强度等级不应小于M10.0。

## 4.4 连接材料

4.4.1 连接螺栓应符合下列规定：

1 普通螺栓应符合现行国家标准《六角头螺栓》GB/T 5782和《六角头螺栓C级》GB/T 5780的规定，其机械性能应符合现行国家标准《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1的有关规定；

2 高强度螺栓应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T 1228、《钢结构用高强度大六角螺母》GB/T 1229、《钢结构用高强度垫圈》GB/T 1230、《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231和《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632的有关规定。

4.4.2 连接锚栓宜采用Q235级、Q355级钢材，其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的有关规定。

4.4.3 螺栓、锚栓连接材料的强度设计值、高强度螺栓的预拉力值及高强度螺栓连接的钢材摩擦面抗滑系数应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017和《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的有关规定。

4.4.4 焊接连接材料应符合下列规定：

1 手工焊接采用的焊条应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB/T 5117和《低合金钢焊条》GB/T 5118的有关规定，选择的焊条型号应与主体金属力学性能相适应；

2 自动焊接或半自动焊接采用的焊丝和焊剂应符合现行国家标准《熔化焊用钢丝》GB/T 14957、《碳钢药芯焊丝》GB/T 10045和《低合金钢药芯焊丝》GB/T 17493的有关规定，并应与主体金属力学性能相适应；

3 二氧化碳气体保护焊接采用的焊丝，应符合现行国家标准《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T 8110的有关规定；

4 埋弧焊接采用的焊丝和焊剂应符合现行国家标准《埋弧焊用热强钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝－焊剂组合分类要求》GB/T 12470的有关规定，并应与主体金属力学性能相适应；

5 两种不同钢号的材料焊接时，宜采用与强度较低钢号匹配的焊条或焊丝焊剂，并应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的有关规定；

6 焊缝强度设计值应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017和《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的有关规定采用。

4.4.5 冷弯薄壁型钢构件的安装和连接采用的螺钉应符合现行国家标准《十字槽沉头自钻自攻螺钉》GB/T 15856.2的要求。

## 4.5 其它材料

4.5.1 一体化预制墙板嵌缝材料应满足设计要求。

4.5.2 一体化预制部件密封材料的粘结性能和耐久性应满足设计要求，并应与所接触材料相容。

4.5.3 一体化预制墙板用密封材料可采用硅酮建筑密封胶、聚氨酯建筑密封胶或柔性水泥胶粘剂，其性能应符合下列规定：

1 硅铜建筑密封胶应符合现行国家标准《硅铜建筑密封胶》GB/T 14683的有关规定；

2 聚氨酯建筑密封胶应符合现行行业标准《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482的有关规定。

4.5.4 一体化预制部件面层砂浆性能应符合现行行业标准《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220的有关规定。

4.5.5 建筑屋面防水材料、外墙饰面材料与基底材料应粘结可靠，性能稳定，防水应满足《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的有关规定。

4.5.6 一体化预制部件中采用的玻璃纤维增强材料应符合现行行业标准《耐碱玻璃纤维网布》JC/T 841的有关要求。

4.5.7 一体化预制部件中采用的自攻螺钉应符合现行国家标准《自钻自攻螺钉》GB/T 15856.1～5和《自攻螺栓》GB/T 5282～5285的有关规定。

# 5设 计

## 5.1 一般规定

5.1.1 承重围护一体化装配式钢结构建筑体系设计应统筹建筑、结构、机电设备、装饰装修等专业，并充分考虑生产、运输和安装等要求，进行一体化集成设计。

5.1.2 一体化集成设计应符合《建筑模数协调标准》GB/T 50002的有关规定，应用BIM技术，各设计阶段和专业之间协同设计，满足部品、部件和节点标准化、通用化和模数化的要求。

5.1.3 承重围护一体化装配式钢结构建筑体系应满足建筑适用性能、安全性能、环境性能、经济性能和耐久性能等要求。

1 承重围护一体化装配式钢结构建筑体系的安全等级不应低于二级，设计工作年限不应少于50年。

2 建筑体系的防火性能应符合现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037、《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑钢结构防火规范》GB 51249的有关规定。

3 承重围护一体化装配式钢结构建筑体系应根据环境条件、材质、结构形式、使用要求、施工条件和维护管理等进行防腐设计，并应符合现行行业标准《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251的有关规定。

4 承重围护一体化装配式钢结构建筑体系的防水性能应符合现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的有关规定，且应根据不同部位的特点及使用环境要求，采用构造与材料相结合的防排水构造。

5 承重围护一体化装配式钢结构建筑体系的热工性能应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015及现行地方标准《居住建筑节能设计标准》DB34/T 1466、《公共建筑节能设计标准》DB/T 5076的有关规定。

6 承重围护一体化装配式钢结构建筑体系的隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118。

5.1.4 承重围护一体化装配式钢结构建筑体系的设计应根据建筑全寿命期的使用及维护要求进行绿色设计，采用适宜的绿色建筑技术、绿色建材和性能优良的部品部件，提升建筑性能和品质。

5.1.5 BIM信息化技术宜覆盖建筑工程项目全过程周期，并实现项目各相关方的协同工作。

## 5.2 建筑设计

5.2.1 承重围护一体化装配式钢结构建筑体系设计应在模数协调的基础上采用模块化设计，建筑平面和空间设计宜采用统一模块化与标准化接口的部品部件。

5.2.2 建筑平面设计应符合下列要求：

1 平面几何形状宜规则，其刚度中心与质心宜接近或重合，满足结构对质量、刚度均匀的要求；

2 楼、电梯交通核及设备管井宜独立集中布置。

5.2.3 建筑空间设计应符合下列要求：

1 空间布局应有利于结构抗侧力体系的设置及优化。

2 具有相同或相似功能的建筑空间应按照少规格、多组合的原则进行统筹设计，统一层高，实现外墙、内墙、楼梯、门窗等部件竖向尺寸的标准化。

5.2.4 建筑立面设计时，外墙板（包括与外墙板相连的水平构件，如阳台板、空调板、遮阳板等）、外门窗、太阳能热水系统或光伏系统及装饰等部品部件宜在模数协调的原则下进行装饰一体化设计。

5.2.5 门窗应符合下列规定：

1 应采用在工厂生产的标准化系列部品件；

2 外门窗应与墙体部件可靠连接，接缝的气密性和水密性标准不应低于外门窗的标准。

3 门窗宜采用企口或预埋件等方法固定；

4 门窗缝隙应具有防水保温隔热的构造措施，所用填缝及密封材料可采用发泡聚氨酯、硅酮密封胶等。

5.2.6 建筑平面与体型设计应有深化设计阶段，应包括以下内容：

1 满足生产加工和施工安装的要求；

2 外围护系统部品的选材、排板及预留预埋；

3 安装设备及住户家用设施在楼板、内墙等构件中的预留预埋；

4 内装修系统及部品安装节点。

5.2.7 变形缝应有可靠的构造措施，满足变形、防水、防火、保温、隔音、装饰等性能要求。

## 5.3 结构设计

5.3.1 承重围护一体化装配式钢结构设计，应采用以概率理论为基础的极限状态设计法，采用分项系数的设计表达式进行计算。

5.3.2 承重围护一体化装配式钢结构体系应按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计。钢构件、冷弯薄壁型钢构件、组合构件、混凝土构件的设计应按现行国家标准《钢结构通用规范》GB 55006、《组合结构通用规范》GB 55004、《钢结构设计标准》GB 50017、《冷弯薄壁型钢结构技术规程》GB 50018、《组合结构设计规范》JGJ 138、《混凝土结构设计规范》GB/T 50010的有关规定执行。

5.3.3 承重围护一体化装配式钢结构体系的抗震设计，应按现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011的有关规定执行。

5.3.4 结构布置应符合下列要求：

1 结构的平面布置宜规则、对称，避免因刚度、质量不对称造成结构扭转；

2 结构的竖向布置宜保持刚度、质量变化均匀，避免出现侧向刚度和承载力突变；

3 结构布置应考虑温度效应、地震作用、不均匀沉降等因素，当需要设置伸缩缝、抗震缝、沉降缝时，应满足伸缩、抗震、沉降的要求；

4 梁柱、支撑、钢板剪力墙、延性墙板等抗侧力构件的布置，均应与建筑设计协调一致。

5.3.5 承重围护一体化装配式钢结构体系的高宽比在设防烈度为6度及7度时不宜大于6.5，8度时不宜大于6.0。

5.3.6 结构选型应根据建筑高度、层数、跨度、荷载、抗震设防烈度等受力情况选用钢框架结构、钢框架－支撑结构、钢框架－延性墙板结构。框架柱可选用钢管柱、H型钢柱或各种型钢组成的异形柱，根据受力特点及隔声要求也可选择钢管混凝土柱，框架梁宜采用H型钢，柱间支撑可选用H型钢、T型钢、钢管截面等。

5.3.7 计算各振型地震影响系数所采用的结构自振周期应计入围护墙体与主体结构一体化浇筑所导致的结构刚度的增加，可采用周期折减系数的方式予以折减：框架结构取0.6～0.7。如采用其它墙体类型和连接方式，应根据实际情况确定结构自振周期的折减系数。

5.3.8 多遇地震作用下，楼层层间最大水平位移与层高之比不宜大于1/350；风荷载作用下，楼层层间最大水平位移与层高之比不应大于1/400。

5.3.9 承重围护一体化装配式钢结构体系应满足风振舒适度要求，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009规定的10年一遇的风荷载标准值作用下，结构顶点的顺风向和横风向振动最大加速度计算值不应大于表5.3.9的限值，计算时结构阻尼比宜取0.01～0.015。

5.3.10 结构在多遇地震作用下的结构阻尼比可取为0.04。风荷载作用下结构楼层位移验算和构件设计时，阻尼比可取0.02~0.04。

5.3.11 楼层竖向抗侧力构件剪力分配，应考虑不同构造墙体刚度的影响。

## 5.4 设备管线与内装设计

5.4.1 内装部品的设计与选型应满足绿色环保的要求，且应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325和《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的规定。

5.4.2 内装系统设计应满足内装部品的连接、检修更换、物权归属和设备及管线使用年限的要求，内装系统设计宜采用管线分离的方式。

5.4.3 设备与管线设计宜采用集成化技术或部品，并应符合下列规定：

1 建筑的设备与管线宜采用集成化技术，标准化设计，当采用集成化新技术、新产品时应有可靠依据。

2 设备与管线不得与钢结构本体直接接触，当达不到此要求时，应有防护措施。

3 设备与管线穿越内外墙、楼板、屋面、分户墙时应采取防水、防火、隔声、隔热及密封措施；防火封堵应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

4 设备与管线在构件预制时应进行穿管套管的定位预留。

5 在具有防火保护层的钢结构上安装管道或设备支吊架时，不应影响钢结构的防火及防腐性能。

6 设备与管线的抗震设计应符合现行国家标准《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981的有关规定。

5.4.4 内装系统应优先采用装配化装修方式，并应符合下列规定：

1 优先选用工厂化生产的集成化内装部品，与设备管线敷设集成设计；

2 内装部品具有通用性和互换性；内装部品应采用标准化接口，部品接口应符合部品与管线之间、部品之间连接的通用性要求。

5.4.5 给水排水设计应满足下列规定：

1 给水管线可敷设在楼面地暖模块及墙板泡沫混凝土保护层内。

2 水管道宜采用同层排水方式敷设，楼板内设置同层排水管沟槽，排水管线敷设于沟槽内，沟槽内外应做防水处理，采用同层排水楼板厚度不宜小于250mm，沟槽底部厚度不应小于50mm。

图5.4.5 同层排水管线大样图

1—泡沫混凝土；2—防水层；3—排水管网；4—盖板；5—排水管沟槽；6—地砖； 7—细石混凝土

5.4.6 采暖、通风及空调设计应符合下列规定：

1 采用干法施工的低温地板辐射供暖系统。当室内供暖系统采用散热器供暖时，墙板与散热器的连接处应采取加强措施。

2 暖管道固定于钢构件上时，应采用绝热支架，采用集成卫生间或采用同层排水架空地板时，不宜采用地板辐射供暖系统。

3 风系统管线预埋在楼面泡沫混凝土中，管线龙骨处开洞处应做补强措施。

图5.4.6 新风系统楼板内预埋节点

5.4.7 电气及智能化设计应符合下列规定：

1 电气和智能化设备、管线的设计，应满足承重围护一体化装配式钢结构建筑部件工厂化生产和施工现场装配化安装的要求。

2 当电气设备发热部件靠近钢结构构件时，应采取隔热散热等防护措施。

3 固定在承重围护一体化装配式钢结构建筑部件上较重的大型灯具、桥架、母线、配电设备等，应根据荷载，采用预留预埋件进行固定。

4 电气管线宜敷设在墙面板保护层及楼面板的泡沫混凝土填充层内，保护层厚度不应小于30mm。

| 图5.4.7-1 墙板与楼板中电气管线连接构造示意（一） 1—墙板；2—楼板；3—预埋管线；4—墙板预留槽 |  |
| --- | --- |
| （a）楼板与楼板管线连接 | （b）楼板与墙板管线连接 |
| 图5.4.7-2 墙板与楼板中电气管线连接构造示意（二） 1—墙板；2—楼板；3—预埋管线；4—楼板；5—管线连接件 |  |

5.4.8 暖通、给排水、电气等设备管线应敷设在泡沫混凝土保护层内，若楼板采用地暖模块，设备管线宜敷设在楼板地暖模块中，实现管线分离（图5.4.8）。

图5.4.8 墙板管线分离构造示意 1—墙板；2—设备管线；3—泡沫混凝土保护层

## 5.5 墙板设计

5.5.1 墙板设计应符合下列规定：

1 外墙板宜采用一体化预制板，内墙板可采用一体化预制板、蒸压加气混凝土板等轻质墙板。

2 一体化预制墙板的设计工作年限应与主体结构一致。

5.5.2 一体化预制墙板构造应符合下列规定：

1 墙板骨架应由钢梁、钢柱及墙板钢龙骨焊接而成，骨架两侧应焊接钢筋网片，骨架间应填充泡沫混凝土等轻质保温材料，墙板两侧设置砂浆保护层；

2 钢筋网片直径不应小于Φb 2.0mm，网孔尺寸不应大于50mm×50mm（图5.5.2-1、图5.5.2-2）；

3 一体化预制外墙板截面构造应根据建筑节能保温要求确定，可采用填充或不填充保温材料两种做法（图5.5.2-3）。

| 图5.5.2-1 墙板构造示意图 1—钢梁；2—钢柱；3—墙板钢龙骨；4—泡沫混凝土或其他轻质混凝土填充材料 5—钢筋网片；6—砂浆保护层或其他面层 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - （a）内置双柱墙板 | （b）内置单柱墙板 | （c）无柱墙板 | （d）柱 |
| 图5.5.2-2 墙板构造示意图 1—钢梁；2—钢柱；3—墙板内置骨架 |  |  |  |
| （a）不填充保温层截面 |  |  |  |
| （b）填充保温层截面 |  |  |  |
| 图5.5.2-3 预制外墙板的截面构造 1—墙板骨架；2—发泡混凝土保温层；3—钢丝网；4—砂浆保护层； 5—泡沫混凝土；6—保温填充层 |  |  |  |

5.5.3 一体化预制墙体拆分应综合考虑结构受力、生产、运输及安装等要求，墙板宜在上下层楼板处设缝；层高4m及以下的建筑，墙板长度不宜大于6m且水平方向不宜分缝；层高4m以上的建筑，墙体宜竖向分段，分段后墙高不宜大于4m，墙长不宜大于6m。单个墙板构件自重宜控制在3t以内。

图5.5.2 墙板平面分缝示意 1—内置双柱墙板；2—内置单柱墙板；3—无柱墙板；4—柱

5.5.4 一体化预制墙板应根据墙板尺寸及形状变化增设附加龙骨形成封闭框架（图5.5.4），龙骨短边间距不宜大于1.5m，骨架内应填充泡沫混凝土、轻骨料泡沫混凝土等轻质材料，内置骨架可采用C型钢、角钢或方管等型钢材料。

图5.5.4 墙板骨架布置 1—钢柱；2—钢梁；3—支撑；4—附加龙骨

5.5.5 一体化预制墙板应满足24h单点吊挂力不应小于1.0kN，抗冲击性能不得少于5次，抗弯破坏荷载不应小于板自重的2倍。

5.5.6 墙板两侧钢筋网片应与墙板内置龙骨可靠连接，钢筋网片之间设置拉结筋拉结（图5.5.6），拉结筋双向布置，间距不大于500mm，直径不小于4mm。

图5.5.6 墙板钢筋网片拉结筋构造示意

1—拉结筋；2—钢筋网片；3—墙板内置钢龙骨

5.5.7 墙板端部设钢筋网片，钢筋网片与墙板骨架通过焊接连接。钢筋网片可采用整体网片，也可采用搭接网片的形式，搭接长度不小于100mm（图5.5.7）。

| （a）整体网片 | （b）搭接网片 |
| --- | --- |
| 图5.5.7 墙板端部钢筋网片构造示意 |  |
| 1—墙体侧面钢筋网片；2—墙体端部钢筋网片；3—墙体附加钢龙骨 |  |

5.5.8 墙板门窗洞口四角应增设防裂钢筋网片，网片长度不小于600mm，宽度不小于150 mm。

图5.5.8 门窗洞口墙板防裂构造示意

1—墙板；2—防裂钢筋网；3—门窗洞口

## 5.6 楼（屋）面板设计

5.6.1 楼（屋）面板设计应符合下列规定：

1 楼板可采用一体化预制楼（屋）面板，也可采用钢筋桁架楼承板、现浇混凝土楼板、预制带肋混凝土叠合楼板或预应力混凝土叠合楼板。

2 楼（屋）面板应与主体结构可靠连接，并应满足计算假定和结构传力的需要。

3 对转换层楼盖或楼板有大洞口等情况，必要时可设置水平支撑。

5.6.2 一体化预制楼（屋）面板应采用龙骨承重，龙骨下侧应焊接钢丝网片，骨架间应填充轻质材料，骨架上侧应设置钢筋混凝土面层，下侧应设置配有钢丝网片及耐碱网格布的砂浆保护层；面板宽度不宜大于3.5m（图5.6.2），下层钢丝网片直径不应小于Φb 2.0mm，网孔尺寸不应大于50mm×50mm。

图5.6.2 一体化预制楼（屋）面板构造

1—龙骨；2—钢筋混凝土面层；3—轻质填充材料；4—下侧钢丝网片； 5—上侧钢筋网；6—砂浆保护层

5.6.3 一体化预制楼（屋）面板龙骨间距不宜大于600mm，板侧面龙骨处应设楼板抗剪件与钢梁可靠连接，抗剪件间距不宜大于600mm（图5.6.3）。

图5.6.3 楼（屋）面板龙骨布置

1—龙骨；2—抗剪件；3—钢梁；4—柱

5.6.4 一体化预制楼（屋）面板中，龙骨和上侧混凝土面层中的钢筋截面应通过计算确定，直径不小于Φb 4.0mm，网孔尺寸不大于200mm× 200mm。

图5.6.4 楼板按单向板设计的计算单元及受力简图

5.6.5 一体化预制楼（屋）面板与钢柱的交界部位，可分别采用板端切角和不切角的处理方式（图5.6.5）。

| （a）楼板角部斜角 | （b）楼板角部切直角 | （c）楼板角部不切角 |
| --- | --- | --- |
| 图5.6.5 楼面板与钢柱交界构造 |  |  |
| 1—龙骨；2—抗剪件；3—钢梁；4—钢柱 |  |  |

5.6.6 一体化楼（屋）面板宜单跨简支布置。根据制作以及运输要求，板宽不宜大于3.5m，超过时可分块制作，现场拼装。一体化预制楼（屋）面板单构件自重宜控制在3t以内。

5.6.7 楼盖结构应具有适宜的舒适度。楼盖结构的竖向振动频率不宜小于3Hz。

## 5.7 连接设计

5.7.1 承重围护一体化装配式钢结构体系的连接节点设计应符合下列规定：

1 抗震设计时，节点设计应符合相应构造措施要求，按弹塑性设计，连接节点的极限承载力应大于构件的全塑性承载力；

2 连接构造应体现装配化的特点，连接形式可采用螺栓连接、焊接或栓焊连接；

3 连接节点的形式不应对其他专业或建筑使用功能产生影响。

5.7.2 框架梁柱连接构造应符合下列要求：

1 梁与柱的连接宜采用柱贯通型。箱型柱在梁对应位置设置隔板，并采用隔板贯通式连接，柱段与隔板的连接应采用全熔透对接焊缝。

2 框架柱拼接点至梁柱连接的上横隔板距离不应小于200mm。上下柱的对接接头应采用全熔透焊缝，并在对接焊缝位置增加补强衬板和横隔板；抗震设计时应采用一级全熔透焊缝。连接应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的有关规定。

图5.7.2 墙板连接节点

1—箱型柱；2—钢梁；3—贯通隔板；4—横隔板；5—衬板

5.7.3 上层一体化预制墙板内龙骨与下层一体化预制墙板间的连接可采用滑动连接（图5.7.3-1）或弹性连接（图5.7.3-2）等方式。无柱墙板与主体结构的连接节点不宜小于2个。

图5.7.3-1墙板滑动连接构造示意

1—上层墙板；2—下层墙板；3—连接板；4－大孔连接板；5—螺栓

| （a）弹簧板螺栓连接一 | （b）弹簧板螺栓连接二 |
| --- | --- |
| （c）弹簧板螺栓连接三 | （d）弹簧板螺栓连接四 |
| 图5.7.3-2 墙板弹簧板连接构造示意 |  |
| 1—上层墙板；2—下层墙板；3—连接板；4—螺栓连接 |  |

5.7.4 楼屋面板龙骨应与钢梁焊接，楼屋面板与钢梁的最小支承长度不小于50mm，板间的缝隙应采用C30微膨胀细石混凝土填实（图5.7.4）。

图5.7.4 楼板接缝处理构造

1—墙板；2—楼板；3—钢梁；4—膨胀细石混凝土

5.7.5 非结构构件与结构构件的连接应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011和现行行业标准《非结构构件抗震设计规范》JGJ 339的有关规定。

## 5.8 构造设计

5.8.1 部品部件防火构造设计（图5.8.1）应满足下列要求：

1 明露的金属支撑件、预制外墙板内侧与主体结构间以及预制墙板之间的接缝应采用A级不燃材料进行防火封堵，建筑封堵构造的耐火极限不得低于现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016中对不同类型单体建筑中各类墙体的耐火极限；

| 图5.8.1-1 墙板安装预留洞示意图 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1—上层墙板；2—下层墙板；3—梁柱连接；4—节点预留洞 |  |  |
| （a）外/内墙板加气混凝土砌块封堵 | （b）外墙板保温装饰一体板封堵 | （c）内墙板细石混凝土封堵 |
| 图5.8.1-2 墙板安装外露部分封堵 |  |  |
| 1—外墙；2—内墙；3—水泥砂浆压入网格布；4—加气混凝土砌块；5—发泡聚氨酯； 6—水泥胶浆压入两层网格布；7—保温装饰一体板；8—细石混凝土 |  |  |

2 预制墙板节点连接处防火封堵措施不应降低节点连接件的承载力、耐久性，且不应影响节点的变形能力；

3 钢柱、支撑等竖向主受力构件保护层（泡沫混凝土及砂浆）厚度不小于50mm；

4 钢梁下侧保护层（泡沫混凝土及砂浆）厚度不小于50mm，两侧不小于20mm；

5 楼板骨架保护层（砂浆）厚度不小于20mm。

6 钢部（构）件防腐蚀设计应根据环境条件、使用部位等确定，并应符合现行行业标准《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251的规定。墙板节点部位外露的钢构件在安装完成后，刷防腐涂料。节点处外墙板可砌筑加气混凝土砌块、细石混凝土或采用保温装饰一体板封堵，厚度不应小于50mm（图5.8.1-3）。

| （a）墙板钢柱及支撑防火构造 | （b）楼（屋）面板骨架防火构造 |
| --- | --- |
| （c）墙板骨架防火构造 | （d）独立钢梁防火构造 |
| 图5.8.1-3防火构造示意图 |  |
| 1—钢柱；2—钢梁；3—楼板骨架；4—墙板骨架；5—泡沫混凝土；6—砂浆； 7—楼板混凝土层；8—楼板 |  |

5.8.2 一体化预制墙板防水防渗应满足《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030-2022的相关规定：

1 防水等级为1级的建筑外墙板宜采用2道防水；

2 有水房间一侧墙板应设一道防水层，且墙板与楼板交接处，应设200mm高细石混凝土防水坎。

5.8.3 墙板、楼板、屋面板之间及与主体结构之间的连接构造应综合采取防热桥、保温、防火、防水及隔声措施：

1 墙板之间的水平缝或竖向缝应采用弹性材料填充，缝宽不宜小于20mm，弹性缝的设置（图5.8.3-1）。

| （a）外墙板/有水房间内墙板竖向缝 | （b）外墙板与内墙板竖向缝 |
| --- | --- |
| （c）内墙板竖向缝 | （d）成品压条竖向缝 |
| 图5.8.3-1 墙板竖向缝示意图 |  |
| 1—外墙板；2—岩棉等A级防火保温填充材料；3—B1级发泡聚氨酯保温材料； 4—密封胶；5—附加网格布刮腻子；6—内墙板； 7—成品压条（铝合金、塑钢、塑胶等材料）；8—墙体端部防水涂料 |  |

2 外墙板与楼板连接构造（图5.8.3-2）：楼板与上、下墙板及上、下墙板之间均留出弹性缝分隔，采用保温材料或轻质砌块封堵。

图5.8.3-2 楼板与外墙板安装构造示意图

1—上层墙板；2—下层墙板；3—楼板；4—细石混凝土或陶粒炉渣等轻骨料混凝土灌缝； 5—岩棉等A级防火保温填充材料；6—B1级发泡聚氨酯保温材料；7—密封胶； 8—保温材料；9—水平缝上下端面刷防水涂料

3 内墙板与楼板连接构造（图5.8.3-4所示）：楼板与上、下墙板及上、下墙板之间均留出弹性缝分隔，填缝材料根据防火要求可采用发泡聚氨酯（或其它弹性密封保温材料）填充。

图5.8.3-4 楼板与内墙板安装构造示意

1—钢梁；2—发泡聚氨酯或其他弹性密封保温材料；3—楼板钢龙骨；4—岩棉（填充1/2墙厚）；5—膨胀细石混凝土；6—墙板龙骨；7—踢脚板

# 6生 产

## 6.1 一般规定

6.1.1 钢骨架构件与一体化预制部件应在车间内生产，生产工序分为钢构件制作和预制部件制作两部分，生产线应采用自动化生产设备并实现生产数据的信息化管理，宜采用智能制造为主要特征的自动化流水作业模式生产。

6.1.2 钢骨架构件与一体化预制部件生产前，应有经原设计单位确认的深化设计图。深化设计图应包括设计说明、构件与部件布置图或排版图、构件与部件制作详图、连接节点详图及零件图等。

6.1.3 钢骨架构件与一体化预制部件生产前，应根据技术文件要求和生产、运输、堆放条件编制专项生产方案，做好技术交底，必要时对构造复杂的部件进行工艺性试验。

6.1.4 在大批量生产钢骨架构件与一体化预制部件前，应对每种构件与部件的首个产品进行验收，合格后方可批量生产。

6.1.5 钢骨架构件与一体化预制部件生产应按下列规定进行质量过程控制：

1 工序质量控制：各道工序应按生产工艺要求进行质量控制，实行工序检验；

2 交接检验：相关专业工种应进行详细的交接检验，确保上道工序质量符合要求；

3 隐蔽工程验收：隐蔽工程在封闭前进行质量验收，做好隐蔽工程验收记录。

## 6.2 一体化预制部件制作

6.2.1 钢骨架构件制作应符合下列要求：

1 钢构件宜采用自动化设备进行加工、切割、焊接。

2 钢骨架构件螺栓孔应采用钻成孔，严禁烧孔或气割。

3 钢骨架构件除锈应在室内进行，除锈等级应按设计文件的规定执行。当设计文件未规定时，宜选用喷砂或抛丸除锈方法，除锈等级应不低于Sa2.5级。

4 钢骨架构件焊接宜采用自动焊接或半自动焊接，并应按评定合格的工艺进行焊接。

5 钢骨架构件焊接时应先焊纵缝、后焊横缝，焊缝应平直，拼接缝两侧焊缝对称、均匀，焊后应清除焊渣。

6.2.2 钢丝网片铺设、管线预埋及模板制作应符合下列要求：

1 钢丝网片的垂直度和水平度应满足设计要求，钢丝网片之间应用双向拉结筋拉结，保证钢丝网片位于砂浆面层中。

2 水电管线和预埋件应按构件模板图进行配置，并应安装牢固。安装预埋件过程中，严禁现场弯曲、切断或更改已经焊接好的钢丝网片，严禁脚踩钢网骨架。

3 网格布应铺设平整，不应有褶皱、翘边等现象，应从阴阳角向中间铺设。

4 模具应安装牢固，接缝严密，与泡沫混凝土的接触面应涂刷脱模剂。模具内不应有积水，杂物应清理干净。

6.2.3 泡沫混凝土浇筑应符合下列要求：

1 泡沫混凝土浇筑环境温度低于5℃时，应采取防冻措施。

2 泡沫混凝土宜在工厂拌制，同一墙板的泡沫混凝土应连续浇筑。

3 泡沫混凝土浇筑完毕后，应及时采取有效的养护措施。

6.2.4 模板拆除时面层砂浆强度应达到设计强度的75%，应保证墙板不受损伤。

6.2.5 当房屋交付标准为精装交付时，一体化预制柱、一体化预制梁可按钢结构进行防腐防火处理，不做混凝土包裹。

## 6.3 运输与存放

6.3.1 应明确一体化预制部件的运输次序、运输路线、固定措施、存放场地、存放方式及成品保护措施。对于超高、超宽、形状特殊的大型部件的运输与堆放应有专门的质量安全保护措施。

6.3.2 一体化预制部件的堆放场地应防潮、排水、防污染和成品防护措施。

6.3.3 一体化预制部件吊运应符合下列规定：

1 部件出厂时泡沫混凝土及砂浆强度实测值不宜低于设计强度的75%，吊装运输时应控制吊装荷载作用下的变形；

2 应根据部件的形状、尺寸、重量和作业半径等要求选择吊具和起重设备，所采用的吊具和起重设备及其操作应符合设计及国家现行有关标准的要求；

3 吊点数量、位置应经计算确定，预埋吊件应与部件钢骨架可靠连接，应保证吊具连接可靠，应采取保证起重设备的主钩位置、吊具及构件重心在竖直方向上重合的措施；

4 吊索水平夹角不宜小于60º，不应小于45º；

5 应采用慢起、稳升、缓放的操作方式，吊运过程应保持稳定，不得偏斜、摇摆和扭动，严禁吊装部件长时间悬停在空中；

6 吊装大型、薄壁形或形状复杂的部件时，应使用分配梁或分配桁架类吊具，并应采取避免变形和损伤的临时加固措施。

6.3.4 运输车辆应满足一体化预制部件的尺寸、载重等要求，装卸与运输时应符合下列规定：

1 装卸时应采取保证车体平衡的措施；

2 应采取防止部件移动、倾倒、变形等固定措施；

3 运输时应采取防止部件损坏的措施，部件边角部及链索接触处宜设置保护衬垫。

6.3.5 一体化预制墙板应根据受力方向和规格选择运输及存放方式，且应符合下列规定：

1 宜采用立式方式运输及存放；

2 采用靠放架立式存放或运输时，靠放架应具有足够的承载力和刚度，与地面倾斜角度宜大于80°；宜对称靠放，外饰面朝外，上部宜采用木垫块隔离；运输时构件应采用固定措施；

3 当采用插放架直立存放或运输构件时，宜采取直立运输方式；插放架应有足够的承载力和刚度，并应支垫稳固。

6.3.6 一体化预制楼（屋）面板、一体化预制柱、一体化预制梁和预制钢楼梯应根据受力方向和规格选择运输及存放方式，且应符合下列规定：

1 宜采用水平方式运输及存放；

2 应根据规格和安装顺序进行分层堆垛，每层间的垫块应上下对齐，堆垛层数应根据楼面板、垫块的承载力确定；

3 一体化预制楼（屋）面板堆垛不应超过6层，一体化预制柱、一体化预制梁堆垛不应超过4层，并采取可靠的防倾覆措施；

4 预制钢楼梯堆垛不应超过4层且堆垛高度不应超过2m。

# 7施 工

## 7.1 一般规定

7.1.1 一体化预制部件安装应编制专项施工方案。

7.1.2 承重围护一体化装配式钢结构建筑体系宜采用建筑信息模型（BIM）技术对预制部件和设备管线等进行数字模拟预拼装。

7.1.3 承重围护一体化装配式钢结构建筑施工，应根据一体化预制部件拆分选用安装机械及配套工具。

7.1.4 承重围护一体化装配式钢结构建筑体系的施工现场应规划构件的堆放场地。

7.1.5 承重围护一体化装配式钢结构建筑体系的安装工艺应包括承重围护一体化墙板安装、楼板安装、其他部件安装以及设备与内装系统安装。

7.1.6 承重围护一体化装配式钢结构建筑的安装顺序应根据结构特点、施工现场情况等确定，安装时应形成稳固的空间钢度单元。

## 7.2 一体化预制墙板安装

7.2.1 一体化预制墙板施工安装准备工作应符合下列规定：

1 根据外墙板吊装顺序图、核查墙板编号，对其品种、规格、外观和尺寸等进行检查；

2 复核墙板安装位置、节点连接构造及临时支撑工器具准备情况；

3 一体化预制部件连接处表面应清理干净；

4 所有预埋件及连接件等应进行除锈处理；

5 预先设计吊装索引图，确定安装顺序。

7.2.2 一体化预制墙板的吊装应符合下列规定：

1 遇到雨、雪、大雾天气，或者风力大于5级时，不应进行吊装作业；

2 吊装应选用合理吊具，正式吊装前应先进行试吊，检测吊装工具及吊钩可靠性；

3 吊装安装应根据墙板构件特点合理选择吊点，吊点应设在主体结构钢梁上；

4 应根据墙板吊装索引图确定合理的吊装顺序；

5 吊装墙板时，起吊就位应垂直平稳，吊具绳与水平面夹角不宜小于60°，不应小于45°。

7.2.3 一体化预制墙板安装应在前道工序完成并验收合格后进行。墙板安装就位后应临时固定，临时固定点应与主体钢结构梁、柱或墙板钢结构附框可靠连接，根据外墙板的安装控制线和标高线，调节墙板的标高、轴线位置和垂直度，墙板施工应边安装边校正，测量无误后将墙板进行紧固连接。

7.2.4 一体化预制墙板内藏钢结构梁柱节点连接可采用焊接、螺栓连接等形式，应先临时固定，校准偏差后方可进行连接固定，具体施工要求应符合现行国家标准《钢结构工程施工规范》GB 50755和《钢结构焊接规范》GB 50661的有关规定。

7.2.5 主体结构连接节点检测合格后，方可对节点处预留洞进行封堵。封堵施工应符合下列规定：

1 预留节点部位宜采用工具式支架和定型模板；

2 模板与墙板接缝处应采取防止漏浆的密封措施；

3 后浇混凝土浇筑时应采取相关措施保证混凝土或砂浆浇筑密实。

7.2.6 一体化预制墙板板缝处理应符合下列规定：

1 接缝处施工前，应将板缝空腔清理干净并保持干燥；

2 接缝处理应在门框、窗框、管线及设备安装完毕后进行；

3 按设计要求嵌填密封材料；

4 外墙板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡，宽度和厚度及容许偏差应符合设计与相关规范的要求。

## 7.3 一体化预制楼（屋）面板安装

7.3.1 一体化预制楼（屋）面板施工安装准备工作应符合下列规定：

1 根据楼层轴线弹出部件定位线、控制线；

2 支撑楼板钢梁上表面及楼板四周钢龙骨应清理干净；

3 应在墙、柱、梁完成并验收合格后进行。

7.3.2 一体化预制楼（屋）面板的吊装应符合下列规定：

1 吊装应采用专用吊具，正式吊装前应先进行试吊，检测吊装工具及吊钩可靠性；

2 吊点应经过施工阶段验算进行布置设计，吊点设置在楼（屋）面板龙骨骨架上。

7.3.3 一体化预制楼（屋）面板与钢梁采用角钢焊接连接时应先进行点焊固定后按设计要求进行满焊。

7.3.4 一体化预制楼（屋）面板与钢梁在焊接后应进行灌浆封闭保护处理。

7.3.5 一体化预制楼（屋）面板安装应根据预制楼板构件拆分结果进行现场板与板构造拼缝施工，楼板拼缝处钢龙骨上下两面均需进行焊接，焊接满足图纸设计要求。底面可采用砂浆封堵，顶面应采用防水砂浆封堵。

## 7.4 其它部件安装

7.4.1 一体化预制柱、一体化预制梁施工应符合现行国家标准《钢结构施工规范》GB 50755的有关规定。

7.4.2 叠合楼板安装应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231和现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1等相关标准的有关规定。

7.4.3 预制楼梯安装应符合下列规定

1 安装前，应检查楼梯构件平面定位及标高，并宜设置调平装置；

2 就位后，应及时调整并固定。

7.4.4 预制阳台板、空调板安装应符合下列规定

1 安装前，应检查支座顶面标高及支撑面的平整度；

2 临时支撑应在后浇混凝土强度达到设计要求后方可拆除。

## 7.5 设备与内装安装

7.5.1 建筑设备管线施工前按设计图纸核对设备及管线相应参数。

7.5.2 建筑设备管线需要与钢结构连接时宜采用预留埋件的安装方式。当采用其他安装固定法时，不得影响钢结构的完整性与结构的安全性。

7.5.3 当建筑设备管线与构件采用预埋件固定时，应可靠连接，管卡应固定在构件的钢骨架上。

7.5.4 部件中预埋管线、预埋件、预留沟（槽、孔、洞）的位置应准确，不宜在部件安装后凿剔。楼地面内的管道与墙体内的管道有连接时，应与部件安装协调一致，保证位置准确，并在板缝封堵前连接完成。

7.5.5 室内给水排水系统工程施工安装应符合现行国家标准《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020的规定。

7.5.6 消防系统施工应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974。

7.5.7 通风空调系统工程施工安装应符合现行国家标准《通风与空调工程施工规范》GB 50738。

7.5.8 建筑电气和智能化系统施工应符合现行国家标准《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024。

7.5.9 墙地砖饰面层应进行合理排版，充分考虑墙板拼缝伸缩变形可能对饰面层所造成的影响。

7.5.10 内装施工应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210及《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327的有关规定，并满足绿色施工的要求。

# 8验 收

## 8.1 一般规定

8.1.1 承重围护一体化装配式钢结构建筑体系验收分为部件制作验收和施工质量验收两个阶段。施工质量验收包括部件进场验收、部件安装与连接验收、部件密封与防水验收、设备与管线验收、内装及部品验收、竣工验收等。

8.1.2 承重围护一体化装配式钢结构建筑体系的施工质量应按下列要求进行验收：

1 工程质量验收均应在施工单位自检评定合格的基础上进行；

2 参加工程施工质量验收的各方人员应具备相应的资格；

3 检验批的质量验收应按Ⅰ主控项目和Ⅱ一般项目划分；

4 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位验收并形成验收文件；

5 对涉及结构安全、节能、环境保护和使用功能的试块、试件及材料应在进场时或施工中按规定进行见证检验，重要分部工程应在验收前按规定进行抽样检测。

8.1.3 建筑主体结构分部验收，应符合下列规定：

1 分部工程、子分部工程、分项工程划分以及相应的验收依据应符合表8.1.3的规定；

| 表8.1.3 建筑主体结构的分部工程、子分部工程、分项工程划分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 验收依据 |
| 主体结构 | 钢结构 | 钢结构焊接，紧固件连接，钢零部件加工，钢构件组装，钢构件预拼装，单层、多层及高层钢结构安装，栓钉焊接，防腐涂料涂装，防火涂料涂装 | 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205 |
|  | 一体化预制墙板 | 钢结构焊接，紧固件连接，钢零部件加工 | 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205 |
|  |  | 模具，钢丝网片安装，面层砂浆，泡沫混凝土，一体化墙板钢骨架组拼，一体化墙板预拼装 | 《“板架合一”承重围护一体化装配式钢结构建筑体系应用技术规程》 |
|  |  | 一体化预制墙板安装，安装预留洞封堵 | 《“板架合一”承重围护一体化装配式钢结构建筑体系应用技术规程》 |
|  | 一体化预制楼（屋）面板 | 钢结构焊接，钢零部件加工 | 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205 |
|  |  | 模具，钢丝网片安装，面层砂浆，泡沫混凝土，一体化楼（屋）面板钢骨架组拼，一体化楼板预拼装 | 《“板架合一”承重围护一体化装配式钢结构建筑体系应用技术规程》 |
|  |  | 一体化预制楼板安装，楼板缝隙封堵 | 《“板架合一”承重围护一体化装配式钢结构建筑体系应用技术规程》 |
|  | 混凝土结构 | 模板，钢筋，混凝土，预制混凝土叠合楼板 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 |
|  | 砌体结构 | 填充墙砌体 | 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203 |

2 一体化预制墙板子分部工程中的模具、钢丝网片安装、面层砂浆、泡沫混凝土、一体化墙板钢骨架组拼、一体化墙板预拼装等分项工程和一体化预制楼（屋）面板子分部工程中的模具、钢丝网片安装、面层砂浆、泡沫混凝土、一体化楼（屋）面板钢骨架组拼、一体化楼板预拼装等分项工程应在生产车间内验收，钢结构子分部工程的分项工程、混凝土结构子分部工程的分项工程、砌体结构子分部工程的分项工程、一体化预制墙板子分部工程中的一体化墙板安装和安装预留洞封堵等分项工程、一体化预制楼（屋）面板子分部工程中的一体化预制楼板安装和楼板缝隙封堵等分项工程应在施工现场验收。

3 检验批可根据建筑装配式施工特征、后续施工安排和相关专业验收需要，按楼层、施工段、变形缝等进行划分；

4 分项工程可由一个或若干个检验批组成，且宜分层或分段验收；

5 子分部工程验收分段可按施工段划分，并应在主体结构工程验收前按实体和检验批验收，且应分别按主控项目和一般项目验收；

6 检验批、分项工程、子分部工程的验收程序应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300和《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032的规定；

7 分段验收段内全部子分部工程验收合格且结构实体检验合格，可认定该段主体分部工程验收合格。

## 8.2 部件制作验收

8.2.1 一体化预制部件的生产过程质量检查、抽样检验和部件质量验收均符合本规程规定时，部件质量评定为合格；不符合本规程规定时，部件质量评定为不合格。检查、检验和验收记录应妥善存档保管。

8.2.2 一体化预制部件的生产过程质量检查、检验合格，产品外观质量和尺寸偏差不符合本规程要求，但不影响结构性能、安装和使用时，允许修补处理。修补后应重新进行成品验收，验收合格后，应将修补方案和验收记录妥善存档保管。

8.2.3 一体化预制部件采用的镀锌带钢、型钢、钢板、混凝土组成材料、镀锌钢丝网片、耐碱纤维网布等原材料及构配件应符合设计和相关标准要求，并进行抽样检验。不合格原材料及构配件不得用于预制部件生产。其检验批划分应符合以下规定：

1 一体化预制部件生产单位将采购的同一厂家、同批次原材料及构配件用于生产不同工程的一体化预制部件时，可统一划分检验批；

镀锌带钢、型钢、钢板检验批不宜大于60吨，水泥检验批不宜大于200吨，混凝土外加剂检验批不宜大于50吨，镀锌钢丝网片检验批不宜大于1000m2，耐碱纤维网布检验批不宜大于500m2。

2 获得认证的或来源稳定且连续三批均一次检验合格的原材料及构配件，进场检验时检验批的容量可按本标准的有关规定扩大一倍，且检验批容量仅可扩大一倍。扩大检验批后的检验中，出现不合格情况时，应按扩大前的检验批容量重新验收，且该种原材料或构配件不得再次扩大检验批容量。

8.2.4 一体化预制部件首次生产时，生产单位需会同施工单位和监理单位对首次生产的一体化预制部件进行监制和检测，检验合格后方可进行批量生产。

8.2.5 一体化预制部件外观缺陷分为严重缺陷、一般缺陷，按本标准表8.2.5划分。

| 表8.2.5 一体化预制部件外观缺陷分类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 现象 | 严重缺陷 | 一般缺陷 |
| 裂缝 | 缝隙从外表面延伸至填充材料内部 | 有影响结构性能或使用功能的裂缝 | 有少量不影响结构性能或使用功能的裂缝 |
| 连接部位缺陷 | 构件连接处填充材料缺陷 | 连接部位有影响结构传力性能的缺陷 | 连接部位有不影响传力性能的缺陷 |
| 外形缺陷 | 缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋等 | 有影响使用功能或装饰效果的外形缺陷 | 有不影响使用功能的外形缺陷 |
| 外表缺陷 | 构件表面麻面、掉皮、起砂、玷污等。 | 具有重要装饰效果的构件有外表缺陷。 | 有不影响使用功能的外表缺陷 |

Ⅰ 主控项目

8.2.6 钢板、型材、管材和镀锌带钢的品种、规格、性能应符合现行国家标准的有关规定并满足设计要求。进厂前应按现行国家标准的有关规定抽取试件进行屈服强度、抗拉强度、伸长率和厚度偏差检验，检验结果应符合现行国家标准的有关规定。

检查数量：按进厂批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件；见证取样送样，检查复验报告。

8.2.7 一体化预制部件的加工、焊接、铆接及拼接应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205及《钢结构焊接规范》GB 50661的有关规定。

检查数量：按部件数量抽查10%，且不应少于3件，一级焊缝应进行100%的检验，二级焊缝应进行抽检，抽检比例不应小于20%。

检验方法：钢尺量测，探伤检测。

8.2.8 泡沫混凝土和面层砂浆的物理力学性能应符合设计要求。

检查数量：每工作班同一配合比的混凝土取样不得少于1次，每次取样应至少留置1组标准养护试块，同条件养护试块留置应满足现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的要求。

检验方法：物理力学试验报告。

8.2.9 泡沫混凝土和面层砂浆的浇筑质量应符合现行国家标准的有关规定的要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、尺量。

8.2.10 预埋件、预埋线管等的规格和数量以及预留孔、预留洞的数量等应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、尺量。

8.2.11 一体化预制部件的外观质量不应有严重缺陷，且不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。

对于已经出现的严重缺陷，应由生产单位提出技术处理方案，技术处理方案应经设计、监理单位认可之后进行修补处理，并重新检查验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、尺量，检查处理记录。

Ⅱ 一般项目

8.2.12 组装完成后的模具尺寸允许偏差及检验方法应符合表8.2.12的规定。

检查数量：按构件数量抽查10%，且不应少于3件。

检验方法：用钢尺、靠尺、塞尺等检查。

| 表8.2.12 模具几何尺寸允许偏差及检验方法（mm） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| 边长 | ±2 | 尺量 |
| 对角线误差 | 3 | 测量两对角线尺寸，取差值 |
| 侧板高差 | 2 | 尺量两边取平均值 |

8.2.13 一体化预制墙板钢骨架外形尺寸允许偏差应符合表8.2.13的规定。

检查数量：按构件数量抽查10%，且不应少于3件。

检验方法：用钢尺、角尺、塞尺等检查。

| 表8.2.13 一体化预制墙板钢构件外形尺寸的允许偏差（mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 允许偏差 | 图例 | 检验方法 |
| 柱支承面至梁顶面的距离H | ±2.0 |  | 用尺量 |
| 柱中心距B | ±2.0 |  | 用尺量 |
| 梁对柱垂直度 | 3.0 |  | 用直角尺和钢尺检查 |
| 构件连接处的截面几何尺寸 | ±3.0 |  | 用尺量 |
| 柱、梁连接处的腹板中心线偏移 | 2.0 |  | 用尺量 |

8.2.14 一体化预制楼（屋）面板钢骨架外形尺寸允许偏差应符合表8.2.14的规定。

检查数量：按构件数量抽查10%，且不应少于3件。

检验方法：用钢尺、角尺、塞尺等检查。

| 表8.2.14 一体化预制楼（屋）面板骨架外形尺寸的允许偏差（mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 允许偏差 | 图例 | 检验方法 |
| 楼板骨架边框距离B、H | ±3.0 |  | 用尺量 |
| 构件连接处截面 | ±3.0 |  | 用尺量 |
| 边框侧向弯曲 | L/1500且≤5 |  | 用拉线和钢尺检查 |
| 楼板骨架边框两对角线差值 | ±3.0 |  | 用尺量 |

8.2.15 钢丝网片安装允许偏差及检验方法应符合表8.2.15的规定。

检查数量：按构件数量抽查10%，且不应少于3件。

检验方法：用钢尺、量角器等检查。

| 表8.2.15 钢丝网片安装允许偏差及检验方法 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| 上下层间距 | ±5mm | 用尺量 |
| 与模板距离 | ±2mm | 用尺量 |
| 与钢架和洞口距离 | ±5mm | 用尺量 |
| 平整度 | ±3mm | 对角用细线固定，尺量细线到钢丝网片各点距离的差值，取最大值 |
| 搭接长度 | ±5mm | 用尺量 |
| 折弯角度 | 1° | 量角器 |

8.2.16 砂浆面层和泡沫混凝土的厚度允许偏差为±2mm，平整度允许偏差为3mm。

检查数量：按部件数量抽查10%，且不应少于3件。

检验方法：尺量。

8.2.17 一体化预制部件的外观质量不宜有一般缺陷，对出现一般缺陷的墙板应由生产单位进行处理，并重新检查验收。

检查数量：按部件数量抽查10%，且不应少于3件。

检验方法：观察、尺量，检查处理记录。

8.2.18 一体化预制部件的预埋件、预埋管线等规格型号、数量、位置应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、尺量。

8.2.19 一体化预制部件内的耐碱网格布布置应符合设计要求。

检查数量：按部件数量抽查10%，且不应少于3件。

检验方法：观察、尺量。

8.2.20 一体化预制墙板外形尺寸偏差和检验方法应符合本规程表8.2.20的规定。

检查数量：按批检查，同一规格（品种）的部件每次抽检数量不应少于该规格（品种）数量的10％且不少于3件。

| 8.2.20 一体化预制墙板外形尺寸允许偏差及检验方法（mm） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项次 | 检查项目 |  |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| 1 | 规格尺寸 | 长度、宽度 | ≤3000 | ±3 | 用尺量两端及中间部，取其中偏差绝对值较大值 |
|  |  |  | >3000 | ±5 |  |
| 2 |  | 厚度 |  | ±3 | 用尺量板四角和四边中部位置共8处，取其中偏差绝对值较大值 |
| 3 | 对角线差 |  |  | 6 | 在部件表面，用尺量测两对角线的长度，取其绝对值的差值 |
| 4 | 钢结构定位连接孔 |  |  | 2 | 用尺量 |
| 5 | 外形 | 表面平整度 | 内表面 | 3 | 用2m靠尺安放在部件表面上，用楔形塞尺量测靠尺与表面之间的最大缝隙 |
|  |  |  | 外表面 | 3 |  |
| 6 |  | 墙板侧向弯曲 |  | L/1000且≤10 | 四对角拉两条线，量测两线交点之间的距离，其值的2倍为墙板侧向弯曲值 |
| 8 | 预埋件 | 中心线高度 |  | ±3 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 位置偏差 |  | ±3 | 用尺量 |
|  | 预埋钢骨架保护层 |  |  | ±3 | 用靠尺安放部件表面，用楔形塞尺量测靠尺与外露钢构件缝隙 |
| 9 | 预埋螺栓 | 中心线位置偏移 |  | 2 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 外露长度 |  | ±5 | 用尺量 |
| 10 | 预留孔洞 | 中心线位置偏移 |  | 5 | 用尺量测纵横向两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 孔尺寸 |  | ±5 | 用尺量测纵横向两个方向尺寸，取其最大值 |
| 11 | 预留门、窗洞 | 长度、宽度 |  | ±5 | 用尺量两端及中间部，取其中偏差绝对值较大值 |
|  |  | 中心线位置偏移 |  | 2 | 用尺量测纵横向两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 垂直度 |  | 3 | 用直角尺和钢尺测量 |
|  |  | 对角线差 |  | 3 | 用尺量测两对角线的长度，取其绝对值的差值 |

8.2.21 一体化预制楼（屋）面板外形尺寸偏差和检验方法应符合本规程表8.2.21的规定。

检查数量：按批检查，同一规格（品种）的部件每次抽检数量不应少于该规格（品种）数量的10％且不少于3件。

| 表8.2.21 一体化预制楼（屋）面板外形尺寸允许偏差及检验方法（mm） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项次 | 检查项目 |  |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| 1 | 规格尺寸 | 长度、宽度 | ≤3000 | ±3 | 用尺量两端及中间部，取其中偏差绝对值较大值 |
|  |  |  | >3000 | ±5 |  |
| 2 |  | 厚度 |  | ±5 | 用尺量板四角和四边中部位置共8处，取其中偏差绝对值较大值 |
| 3 | 对角线差 |  |  | 6 | 在部件表面，用尺量测两对角线的长度，取其绝对值的差值 |
| 4 | 外形 | 表面平整度 | 上表面 | 3 | 用2m靠尺安放在部件表面上，用楔形塞尺量测靠尺与表面之间的最大缝隙 |
|  |  |  | 下表面 | 3 |  |
| 5 |  | 楼板侧向弯曲 |  | L/750且≤10 | 拉线，钢尺量最大弯曲处 |
| 7 | 预埋件 | 中心线高度 |  | -5 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 位置偏差 |  | ±5 | 用尺量 |
|  | 预埋钢骨架保护层 |  |  | ±3 | 用靠尺安放构件表面，用楔形塞尺量测靠尺与外露钢构件缝隙 |
| 8 | 预埋螺栓 | 中心线位置偏移 |  | 2 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 外露长度 |  | ±5 | 用尺量 |
| 9 | 预留孔洞 | 中心线位置偏移 |  | 5 | 用尺量测纵横向两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 孔尺寸 |  | ±5 | 用尺量测纵横向两个方向尺寸，取其最大值。 |

## 8.3 部件进场验收

8.3.1 预制部件进场时应进行下列质量验收：

1 经确认的预制部件深化设计图、设计变更文件；

2 预制部件的质量证明文件，包括原材料合格证明文件，生产过程质量验收记录、出厂质量验收记录、预制部件合格证和合同要求的其它质量证明文件；

3 预制部件的产品标识；

4 预制部件的外观质量；

5 预制部件的尺寸偏差；

6 预制部件上的预埋件、预留孔洞、预埋套管和预留槽的规格、位置、数量。

8.3.2 来源稳定且连续三次检验均一次合格的部件，进场验收时其检验批的容量可扩大一倍；同一厂家生产的同批部件，用于同期施工且属于同一工程项目的多个单位工程时，可合并进行进场验收。

Ⅰ 主控项目

8.3.3 对工厂生产的一体化预制部件，进场时应检查其质量证明文件和产品标识。预制部件质量和产品标识应符合设计及现行有关标准的要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查质量证明资料。

8.3.4 部件的外观质量不应有严重缺陷，且不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、尺量，检查处理记录。

Ⅱ 一般项目

8.3.5 预制部件的外观质量不宜有一般缺陷，对已经出现的一般缺陷，可在施工现场按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查技术处理方案及记录。

8.3.6 预制部件的尺寸偏差及检验方法应符合设计要求、本规程第8.2.20条和8.2.21条的规定。

检查数量：按同一生产企业、同一品种的部件，不超过100个为一批，每批抽查部件数量的10%，且不少于3件。

## 8.4 部件安装验收

8.4.1 部件之间的连接应符合设计要求，连接件采用焊接或螺栓连接时，接头质量应按现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661和《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205有关规定进行验收。

8.4.2 部件应在安装过程中完成下列隐蔽项目的验收：

1 预埋件；

2 连接焊缝的焊接检测、高强螺栓连接的检测；

3 预留洞的封堵构造节点；

4 预埋管线的连接；

5 变形缝构造节点；

6 防雷装置。

8.4.3 监理单位应对预制部件的安装过程进行旁站检查、记录并对安装质量签字确认。

8.4.4 安装偏差的检测与矫正，应在结构形成空间稳定单元并连接固定且临时支撑结构拆除前进行。

Ⅰ 主控项目

8.4.5 基础地脚螺栓（锚栓）的规格和位置应符合现行《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。

8.4.6 部件临时固定措施应符合设计及专项施工方案，满足强度、刚度、稳定性要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查，检查施工方案、施工记录或设计文件。

8.4.7 部件采用焊接连接时，焊缝的接头质量应满足设计要求，并应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661和《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。

8.4.8 部件采用螺栓连接时，螺栓的材质、规格、拧紧力矩应符合设计要求及现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017和《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。

8.4.9 后浇混凝土的强度应符合设计要求。

检查数量：每工作班同一配合比的混凝土取样不得少于1次，每次取样应至少留置1组标准养护试块，同条件养护试块留置应满足现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的要求。

检验方法：检查混凝土强度试验报告。

8.4.10 施工完成后，预制部件及后浇混凝土的外观质量不应有严重缺陷。

对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理单位认可后进行处理；对裂缝或连接部位的严重缺陷及其他影响结构安全的严重缺陷，技术处理方案尚应经设计单位认可。对经处理的部位应重新验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，量测；检查处理记录。

8.4.11 整体立面偏移和整体平面弯曲的允许偏差；当设计无要求时，应符合本标准表8.4.11的规定。

检查数量：对主要立面全部检查。

检验方法：采用经纬仪、全站仪、GPS等测量。

| 表8.4.11 建筑整体立面偏移和整体平面弯曲的允许偏差（mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 允许偏差 |  | 图例 |
| 主体结构的整体立面偏移 | 高度60m以下的多高层 | (H/2500+10)，且不应大于50.0 |  |
| 主体结构的整体平面弯曲 | L/1500，且不大于25.0 |  |  |

Ⅱ 一般项目

8.4.12 部件的安装尺寸偏差及检验方法应符合设计要求。当设计无要求时，应符合本标准表8.4.12的规定。

检查数量：按楼层、结构缝或施工段划分检验批。同一检验批内，对内、外墙、楼（屋）面，应抽查部件数量的10％，且不少于3件；对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面，板可按纵、横轴线划分检查面，抽查10％，且均不少于3面。

| 表8.4.12 一体化预制部件的安装允许偏差和检验方法（mm） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 |  |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| 部件中心线对轴线位置 | 基础 |  | 15 | 经纬仪及尺量 |
|  | 内、外墙板 |  | 3 |  |
|  | 楼（屋）面板 |  | 3 |  |
| 部件标高 | 墙板底面或顶面 |  | ±5 | 水准仪或拉线、尺量 |
| 部件垂直度 | 内外墙板 | ≤3m | 3 | 经纬仪或吊线、尺量 |
|  |  | >3m | 5 |  |
| 相邻部件错台 | 楼（屋）面板端面 |  | ±5 | 2m靠尺和塞尺量测 |
|  | 楼（屋）面板底面 |  | 3 |  |
|  | 内、外墙侧面 |  | 3 |  |
| 钢骨架搁置长度 | 楼（屋）板 |  | ±5 | 尺量 |
| 墙板接缝 | 宽度 |  | ±5 | 尺量 |
|  | 中心线位置 |  | 5 |  |
| 楼板缝隙 | 楼板缝宽度 |  | ±5 | 尺量 |
|  | 中心线位置 |  | 5 | 尺量 |
| 门窗洞口尺寸 | 内外墙板 |  | ±5 | 尺量 |
| 外墙上下窗偏移 | 外墙板 |  | 10 | 经纬仪或吊线 |
| 预留洞 | 中心线位置 |  | 5 | 尺量 |
|  | 尺寸 |  | ±5 |  |

8.4.13 安装预留洞后浇混凝土模板的安装偏差及检验方法应符合表8.4.13的规定。

检查数量：同一检验批内，应抽查部件数量的10％，且不少于3件。

| 表8.4.13 安装预留洞后浇混凝土模板的安装偏差和检验方法（mm） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| 轴线位置 | 3 | 尺量 |
| 底模标高 | ±3 | 水准仪、尺量 |
| 截面尺寸 | ±3 | 尺量 |
| 相邻模板高差 | 2 | 尺量 |
| 表面平整度 | 3 | 靠尺、塞尺测量 |

8.4.14 施工完成后，预制部件及后浇混凝土的外观质量不应有一般缺陷。

对已经出现的一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理。对经处理的部位应重新验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，量测；检查处理记录。

8.4.15 建筑总高度的允许偏差应符合表8.4.15的规定。

检查数量：对标准柱列数抽查10%，且不应少于4列。

检验方法：采用全站仪、水准仪和钢尺测量。

| 表8.4.15 建筑总高度允许偏差（mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 允许偏差 |  | 图例 |
| 建筑总高度偏差 | 高度60m以下的多高层 | （H/1000+10），且不应大于20.0 （-H/1000+10），且不应大于-20.0 |  |

## 8.5 部件密封与防水验收

8.5.1 屋面应按现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207的有关规定进行验收。

8.5.2 部件的防水密封工程应按现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210有关规定进行验收。

Ⅰ 主控项目

8.5.3 一体化预制部件接缝部位防水材料应符合设计要求，并具有合格证、厂家检测报告及进场验收记录。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查出厂合格证及相关质量证明文件。

8.5.4 一体化预制部件接缝部位防水构造做法应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

8.5.5 外墙板接缝的防水性能应符合设计要求。

检查数量：全数检查。检查部位应为相邻两层4块墙板形成的水平和竖向十字接缝区域，面积不得少于10m2。

检验方法：检查现场淋水试验报告。

Ⅱ 一般项目

8.5.6 部件拼缝防水节点基层处理应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

8.5.7 密封胶缝应横平竖直，深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直，厚度不小于6mm。密封胶缝允许偏差应符合表8.5.7的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

| 表8.5.7 密封胶缝允许偏差（mm） |  |
| --- | --- |
| 指标 | 允许偏差 |
| 宽度 | ±5 |
| 深度 | ±3 |
| 外观 | 无明显气泡和肉眼可见裂缝 |

8.5.8 防水胶带粘贴面积、搭接长度、节点构造应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

## 8.6 设备与管线验收

8.6.1 暗敷在吊顶中的管线、设备应在验收合格并形成记录后方可隐蔽。

8.6.2 管道穿过钢梁时的开孔位置、开孔直径和补强措施，应满足设计图纸要求并符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的有关规定。

8.6.3 管道穿过防火分隔的钢构件和墙体时应采取可靠的封堵措施防止火灾蔓延。

8.6.4 建筑给水、排水及供暖工程的施工质量要求和验收标准应按现行国家标准《建筑给水排水及供暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定执行。

8.6.5 通风与空调工程的施工质量要求和验收标准应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定执行。

8.6.6 建筑电气工程的施工质量要求和验收标准应按现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定执行。

8.6.7 自动喷水灭火系统的施工质量要求和验收标准应按现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261的有关规定执行。

8.6.8 消防给水系统及室内消火栓系统的施工质量要求和验收标准应按现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的有关规定执行。

8.6.9 火灾自动报警系统的施工质量要求和验收标准应按现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定执行。

## 8.7 装饰装修及部品验收

8.7.1 建筑部品除满足现行国家有关标准的要求外，还应具有出厂检验合格证、质量保证书和使用说明文件，部品验收分部分项划分应满足现行国家相关标准要求。

8.7.2 幕墙工程应按现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133和《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336的有关规定进行验收。

8.7.3 外围护系统的门窗工程、涂饰工程应按现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定进行验收。

8.7.4 外围护系统的保温和隔热工程质量验收应按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的规定执行。

8.7.5 内装工程应按现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210、《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157和《公共建筑吊顶工程技术规程》JGJ 345的有关规定进行验收。

8.7.6 室内环境的质量验收应在内装工程完成后进行，并应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325的有关规定。

## 8.8 竣工验收

8.8.1 单位工程质量验收应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300和《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032的规定执行。

8.8.2 施工质量验收时，施工单位除应提供第8.3.1条中规定的文件和记录外尚应提供下列文件和记录：

1 部件进场验收记录；

2 焊接工艺检验报告；

3 预制部件安装施工记录；

4 焊接连接和栓接连接施工记录；

5 隐蔽工程验收记录；

6 后浇混凝土施工相关资料及检验报告；

7 板缝密封材料检验报告；

8 板缝处理记录；

9 分项工程验收记录；

10 结构实体检验记录；

11 工程的重大质量问题的处理方案和验收记录；

12 其他文件与记录。

8.8.3 竣工验收的步骤可按验前准备、竣工预验收和正式验收三个环节进行。

单位工程完工后，施工单位应组织有关人员进行自检。

总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收。

建设单位收到工程竣工验收报告后，应由建设单位项目负责人组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。

8.8.4 施工单位应在交付使用前与建设单位签署质量保修书，并提供有关使用、保养、维护的说明。

附录A 一体化预制部件制作质量验收记录

表A.0.1 模具检验批质量验收记录

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 生产单位 |  |  |  | 生产单位 负责人 |  |  |  | 检验批部位 |  |  |
| 生产依据 |  |  |  |  |  | 验收依据 |  |  |  |  |
| 一般项目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 边长 |  | 第8.2.12条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 对角线误差 |  | 第8.2.12条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 侧板高差 |  | 第8.2.12条 |  |  |  |  |  |  |
| 生产单位 检查结果 |  |  |  | 线长： 质检员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表A.0.2 钢丝网片检验批质量验收记录

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 生产单位 |  |  |  | 生产单位 负责人 |  |  |  | 检验批部位 |  |  |
| 生产依据 |  |  |  |  |  | 验收依据 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 钢丝网片规格 |  | 第8.2.6条 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 上下层间距 |  | 第8.2.15条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 与模板距离 |  | 第8.2.15条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 与钢架和洞口 距离 |  | 第8.2.15条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 平整度 |  | 第8.2.15条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 搭接长度 |  | 第8.2.15条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 折弯角度 |  | 第8.2.15条 |  |  |  |  |  |  |
| 生产单位 检查结果 |  |  |  | 线长： 质检员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表A.0.3 面层砂浆检验批质量验收记录

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 生产单位 |  |  |  | 生产单位 负责人 |  |  |  | 检验批部位 |  |  |
| 生产依据 |  |  |  |  |  | 验收依据 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 强度等级 |  | 第8.2.8条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 浇筑质量 |  | 第8.2.9条 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 厚度 |  | 第8.2.16条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 平整度 |  | 第8.2.16条 |  |  |  |  |  |  |
| 生产单位 检查结果 |  |  |  | 线长： 质检员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表A.0.4 泡沫混凝土检验批质量验收记录

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 生产单位 |  |  |  | 生产单位 负责人 |  |  |  | 检验批部位 |  |  |
| 生产依据 |  |  |  |  |  | 验收依据 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 强度等级 |  | 第8.2.8条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 湿容重 |  | 第8.2.8条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 导热系数 |  | 第8.2.8条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 浇筑质量 |  | 第8.2.9条 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 厚度 |  | 第8.2.16条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 平整度 |  | 第8.2.16条 |  |  |  |  |  |  |
| 生产单位 检查结果 |  |  |  | 线长： 质检员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表A.0.5 一体化预制墙板钢构件检验批质量验收记录

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 生产单位 |  |  |  | 生产单位 负责人 |  |  |  | 检验批部位 |  |  |
| 生产依据 |  |  |  |  |  | 验收依据 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 型材品种、规格、性能 |  | 第8.2.6条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢板品种、规格、性能 |  | 第8.2.6条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | C型钢品种、规格、 性能 |  | 第8.2.6条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 焊接质量 |  | 第8.2.7条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 铆接质量 |  | 第8.2.7条 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 柱支承面至梁顶面的距离H |  | 第8.2.13条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 柱中心距B |  | 第8.2.13条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 柱弯曲矢高 |  | 第8.2.13条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 梁对柱垂直度 |  | 第8.2.13条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 构件连接处的截面几何尺寸 |  | 第8.2.13条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 柱、梁连接处的腹板中心线偏移 |  | 第8.2.13条 |  |  |  |  |  |  |
| 生产单位 检查结果 |  |  |  | 线长： 质检员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表A.0.6 一体化预制楼板钢构件检验批质量验收记录

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 生产单位 |  |  |  | 生产单位 负责人 |  |  |  | 检验批部位 |  |  |
| 生产依据 |  |  |  |  |  | 验收依据 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | C型钢品种、规格、性能 |  | 第8.2.6条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 焊接质量 |  | 第8.2.7条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 铆接质量 |  | 第8.2.7条 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 楼板骨架边框距离B |  | 第8.2.14条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 楼板骨架边框距离H |  | 第8.2.14条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 构件连接处截面 |  | 第8.2.14条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 边框侧向弯曲 |  | 第8.2.14条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 楼板骨架边框两对角线差值 |  | 第8.2.14条 |  |  |  |  |  |  |
| 生产单位 检查结果 |  |  |  | 线长： 质检员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表A.0.7 一体化预制墙板检验批质量验收记录

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 生产单位 |  |  |  | 生产单位 负责人 |  |  |  | 检验批部位 |  |  |
| 生产依据 |  |  |  |  |  | 验收依据 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 外观质量 严重缺陷 |  | 第8.2.11条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预埋件、预埋线管等的规格和数量以及预留孔、预留洞的数量 |  | 第8.2.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 外观质量 一般缺陷 |  | 第8.2.17条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 外形尺寸 | 长度 | 第8.2.20条 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 宽度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厚度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对角线差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 侧向弯曲 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢结构定位 连接孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 保护层厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 预埋件 | 中心线高度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 位置偏差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 预埋螺栓 | 中心线位置 偏移 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外露长度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 预留孔洞 | 中心线位置 偏移 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 预留门、窗洞 | 长度、宽度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中心线位置 偏移 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 垂直度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对角线差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产单位 检查结果 |  |  |  | 线长： 质检员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表A.0.8 一体化预制楼（屋）面板检验批质量验收记录

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 生产单位 |  |  |  | 生产单位 负责人 |  |  |  | 检验批部位 |  |  |
| 生产依据 |  |  |  |  |  | 验收依据 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 外观质量 严重缺陷 |  | 第8.2.11条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预埋件、预埋线管等的规格和数量以及预留孔、预留洞的数量 |  | 第8.2.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 外观质量 一般缺陷 |  | 第8.2.17条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 外形尺寸 | 长度 | 第8.2.20条 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 宽度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厚度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对角线差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 侧向弯曲 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢结构定位 连接孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 保护层厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 预埋件 | 中心线高度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 位置偏差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 预埋螺栓 | 中心线位置 偏移 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外露长度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 预留孔洞 | 中心线位置 偏移 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产单位 检查结果 |  |  |  | 线长： 质检员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附录B 一体化预制部件安装质量验收记录

表B.0.1 一体化预制部件进场质量验收记录

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  |  |  | 检验批部位 |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  | 验收依据 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 部件质量及 证明文件 |  | 第8.3.3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 外观质量 严重缺陷 |  | 第8.3.4条 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 外观质量 一般缺陷 |  | 第8.3.5条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 外形尺寸 | 长度 | 第8.3.6条 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 宽度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厚度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对角线差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 侧向弯曲 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢结构定位 连接孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 保护层厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 预埋件 | 中心线高度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 位置偏差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 预埋螺栓 | 中心线位置 偏移 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外露长度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 预留孔洞 | 中心线位置 偏移 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 预留门、窗洞 | 长度、宽度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中心线位置 偏移 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 垂直度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对角线差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表B.0.2 一体化预制墙板安装质量验收记录

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  |  |  | 检验批部位 |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  | 验收依据 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 临时固定措施 安装质量 |  | 第8.4.6条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 焊缝接头质量 |  | 第8.4.7条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 螺栓连接 |  | 第8.4.8条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 接缝部位 防水材料 |  | 第8.5.3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 接缝部位 防水构造 |  | 第8.5.4条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 外观质量 严重缺陷 |  | 第8.4.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 墙板轴线位置 |  | 第8.4.12条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 墙板标高 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 垂直度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 墙板接缝宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 相邻墙板错台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 外观质量 一般缺陷 |  | 第8.4.14条 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表B.0.3 一体化预制楼（屋）面板安装质量验收记录

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  |  |  | 检验批部位 |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  | 验收依据 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 焊缝接头质量 |  | 第8.4.7条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 外观质量 严重缺陷 |  | 第8.4.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 轴线位置 |  | 第8.4.12条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 标高 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 相邻墙板错台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 搁置长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 外观质量 一般缺陷 |  | 第8.4.14条 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表B.0.4 安装预留洞封堵质量验收记录

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  |  |  | 检验批部位 |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  | 验收依据 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 预留洞后浇 混凝土强度 |  | 第8.4.9条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 外观质量 严重缺陷 |  | 第8.4.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 预留洞后浇 混凝土模板 |  | 第8.4.13条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预留洞中心线 位置 |  | 第8.4.12条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 预留洞尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 外观质量 一般缺陷 |  | 第8.4.14条 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表B.0.5 楼板缝隙封堵质量验收记录

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  |  |  | 检验批部位 |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  | 验收依据 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 楼板缝后浇 混凝土强度 |  | 第8.4.9条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 外观质量 严重缺陷 |  | 第8.4.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 楼板缝宽度 |  | 第8.4.12条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 中心线位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 外观质量 一般缺陷 |  | 第8.4.14条 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表B.0.6 一体化预制部件接缝部位防水质量验收记录

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  |  |  | 检验批部位 |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  | 验收依据 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 防水材料 |  | 第8.5.3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 防水构造 |  | 第8.5.4条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 防水性能 |  | 第8.5.5条 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 基层处理 |  | 第8.5.6条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 密封胶缝 |  | 第8.5.7条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 防水胶带 |  | 第8.5.8条 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

# 本标准用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

1.《组合结构通用规范》GB 55004

2.《钢结构通用规范》GB 55006

3.《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015

4.《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020

5.《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024

6.《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030

7.《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032

8.《建筑防火通用规范》GB 55037

9.《通用硅酸盐水泥》GB 175

10.《混凝土外加剂》GB 8076

11.《建筑结构荷载规范》GB 50009

12.《建筑抗震设计规范》GB 50011

13.《建筑设计防火规范》GB 50016

14.《钢结构设计标准》GB 50017

15.《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018

16.《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

17.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166

18.《民用建筑热工设计规范》GB 50176

19.《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203

20.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

21.《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205

22.《屋面工程质量验收规范》GB 50207

23.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

24.《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

25.《建筑给水排水及供暖工程施工质量验收规范》GB 50242

26.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243

27.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261

28.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

29.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

30.《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325

31.《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327

32.《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411

33.《钢结构焊接规范》GB 50661

34.《通风与空调工程施工规范》GB 50738

35.《钢结构工程施工规范》GB 50755

36.《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936

37.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974

38.《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981

39.《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245

40.《建筑钢结构防火规范》GB 51249

41.《碳素结构钢》GB/T 700

42.《热轧型钢》GB/T 706

43.《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T 1228

44.《钢结构用高强度大六角螺母》GB/T 1229

45.《钢结构用高强度垫圈》GB/T 1230

46.《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231

47.《低合金高强度结构钢》GB/T 1591

48.《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596

49.《连续热镀锌钢板和钢带》GB/T 2518

50.《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1

51.《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632

52.《碳钢焊条》GB/T 5117

53.《低合金钢焊条》GB/T 5118

54.《自攻螺栓》GB/T 5282~5285

55.《六角头螺栓C级》GB/T 5780

56.《六角头螺栓》GB/T 5782

57.《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T 8110

58.《碳钢药芯焊丝》 GB/T 10045

59.《热轧H型钢和剖分T型钢》GB/T 11263

60.《埋弧焊用热强钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝－焊剂组合分类要求》GB/T 12470

61.《硅铜建筑密封胶》GB/T 14683

62.《建设用砂》GB/T 14684

63.《建设用卵石、碎石》GB/T 14685

64.《熔化焊用钢丝》GB/T 14957

65.《连续热镀铝锌合金镀层钢板及钢带》GB/T 14978

66.《自钻自攻螺钉》GB/T 15856.1~5

67.《十字槽沉头自钻自攻螺钉》GB/T 15856.2

68.《低合金钢药芯焊丝》GB/T 17493

69.《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046

70.《建筑模数协调标准》GB/T 50002

71.《混凝土结构设计规范》GB/T 50010

72.《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231

73.《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1

74.《冷拔低碳钢丝应用技术规程》JGJ 19

75.《混凝土用水标准》JGJ 63

76.《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102

77.《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133

78.《组合结构设计规范》JGJ 138

79.《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336

80.《非结构构件抗震设计规范》JGJ 339

81.《公共建筑吊顶工程技术规程》JGJ 345

82.《泡沫混凝土》JG/T 266

83.《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157

84.《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220

85.《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251

86.《泡沫混凝土应用技术规程》JGJ/T 341

87.《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482

88.《公共建筑节能设计标准》DB/T 5076

89.《居住建筑节能设计标准》DB34/T 1466

90.《民用建筑楼面保温隔声工程技术规程》DB34/T 3468

# 条 文 说 明

目   次

1总 则	76

2术语与符号	77

4材 料	78

4.3 混凝土和砂浆	78

4.5 其它材料	78

5设 计	79

5.1 一般规定	79

5.2 建筑设计	79

5.3 结构设计	80

5.5 墙板设计	80

5.6 楼（屋）面板设计	81

5.7 连接设计	81

6生 产	82

6.2 一体化预制部件制作	82

7施 工	83

7.1 一般规定	83

7.2 一体化预制墙板安装	83

7.3 一体化预制楼（屋）面板安装	83

8验 收	84

8.3 部件进场验收	84

8.4 部件安装验收	84

制定说明

本标准修订过程中，编制组进行了大量调查研究，总结了多项“板架合一”承重围护一体化装配式钢结构建筑体系工程经验，同时参考了国内外先进技术法规、技术标准，通过试验取得了重要技术参数。

为便于广大设计、生产、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《“板架合一”承重围护一体化装配式钢结构建筑体系应用技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据、执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供读者作为理解和把握标准规定的参考。

# 1总 则

1.0.1 承重围护一体化装配式钢结构建筑体系将钢结构受力框架与围护结构复合在一起，形成外墙板、内墙板、楼（屋）面板等部件，本体系集建筑、结构、装饰、保温、机电管线于一体，高度集成，部件制作工厂化、智能化，在施工现场整体吊装，减少部件的种类和数量，减少施工现场工作量，现场安装速度快。为了使本体系设计、生产、施工、验收等有章可循，做到安全、可靠、技术先进和经济合理，便于推广应用，特制订本规程。

# 2术语与符号

2.0.1 该体系将建筑物分解为内含钢骨架的一体化预制墙板及一体化预制楼（屋）面板等构件，工厂预制完成后在现场安装而形成的高度集成和高装配率的钢结构装配式建筑体系。

2.0.2 一体化预制部件内填充材料包括泡沫混凝土、陶粒泡沫混凝土、炉渣泡沫混凝土等轻骨料泡沫混凝土或其它混凝土等。

# 4材 料

## 4.3 混凝土和砂浆

4.3.4 体系采用泡沫混凝土作为墙体的填充材料，主要功能是降低墙体重量，提高保温隔热防水性能，不考虑承重。参照JG/T 266标准和JGJ/T 341规程，采用干密度等级为A4的泡沫混凝土，干密度范围为350-450kg/m3。根据试验结果和企业生产情况，泡沫混凝土的密度等级均在450kg/m3以下，也有低于350kg/m3，考虑到密度等级小更能满足其主要功能要求，所以本规程密度值只取上限值450kg/m3，不规定下限值；试验和生产线样品的导热系数值均低于0.085W/m·k，故规程取该值，该值也低于行业标准和规程规定的0.1W/m·k；试验和生产样品的强度均高于1.5MPa，规程取值1.2MPa；试验和生产线样品的重量吸水率均低于10%，本规程取10%做为，并注明为重量吸水率，行业标准和规程在条文中没有写明重量吸水率，但计算方法给出的是重量吸水率。

## 4.5 其它材料

4.5.1 墙板嵌缝材料可采用岩棉、现场喷涂聚氨酯、外墙用硅酮耐候密封胶等材料，也可采用不锈钢、铝合金、塑料等成品扣槽或压条。

# 5设 计

## 5.1 一般规定

5.1.1 本条规定了承重围护一体化装配式钢结构建筑体系的设计内容，参照现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017和现行行业标准《组合结构设计规范》JGJ 138的相关规定。具体工程设计时，结构按钢结构和组合结构的设计方法和步骤设计，施工图设计完成后，再由承重围护一体化装配式钢结构建筑体系部件生产厂家根据生产线实际情况进行部件深化设计，形成部件加工详图和节点安装详图等。

5.1.2 建筑设计应符合现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T 50002的有关规定，设计、生产、运输、施工等阶段应相互协调，建筑、结构、内装、设备管线等集成设计应相互协调。

建筑设计应按照建筑模数的要求，采用基本模数、扩大模数划分模数的设计方法，基本模数为1M（1M=100mm）。

建筑物的开间或柱距、进深或跨度，宜采用水平基本模数数列和水平扩大模数数列，其水平扩大模数数列宜采用2nM，3nM（n为自然数）。

建筑物的层高和门窗洞口高度宜采用竖向基本模数数列和竖向扩大模数数列，且竖向扩大模数数列宜采用nM，最小竖向模数不应小于1/2M。梁、柱、板、墙等构件的截面、构造节点和构件的接口尺寸等宜采用分模数数列，分模数数列应采用M/10、M/5、M/2。

在模数协调的基础上采用模块化设计，建筑平面和空间设计宜采用统一模块化与标准化接口的部品部件。部品部件尺寸及安装位置的公差协调应根据生产装配要求、主体结构层间变形、密封材料变形能力、材料干缩、温差变形、施工误差等确定。

## 5.2 建筑设计

5.2.2 将交通核和设备管井可作为一个相对独立的功能单元，与其他功能区域分开。同时，集中布置交通核和设备管井有助于优化设计：交通核通常作为建筑的刚性核心，对抗风、抗震有重要作用。集中布置交通核和设备管井有助于优化建筑结构设计，增强整体稳定性；独立集中布置有利于防火分区设计，简化施工流程，降本增效。楼、电梯交通核及设备管井宜独立集中布置是一种优化建筑设计的方法，旨在提升建筑的功能性、空间效率、结构稳定性和安全性，同时便于维护和未来扩展。

5.2.7 变形缝具体构造设计应参照现行国家标准图集《变形缝建筑构造》04CJ01实施。

## 5.3 结构设计

5.3.3 国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011无此类结构体系，此处按照钢结构体系的相关规定执行。

5.3.4 本条对结构布置作了规定，装配式钢结构房屋的支撑框架在两个方向的布置宜基本对称，支撑框架之间的楼盖长宽比不宜大于3。

5.3.8 《钢结构设计标准》GB 50017规定钢框架弹性层架位移角不宜超过1/250，《混凝土结构设计规范》GB/T 50010，规定混凝土框架弹性层架位移角不宜超过1/500。承重围护一体化装配式钢结构体系的墙板刚度大于《钢结构设计标准》GB 50017中三种填充墙的刚度，该结构体系的弹性层间位移角限值应介于钢框架体系与混凝土框架体系之间。

## 5.5 墙板设计

5.5.1 外围护系统的设计使用年限是确定外围护系统性能要求、构造、连接的关键，设计时应明确。建筑中外围护系统的设计使用年限应与主体结构相协调，主要是指建筑中外围护系统的基层板、骨架系统、连接配件的设计使用年限应与建筑物主体结构一致：为满足使用要求，外围护系统应定期维护，接缝胶、涂装层、保温材料应根据材料特性，明确使用年限，并应注明维护要求。

5.5.2~5.5.3 一体化预制墙体深化设计时，应对结构受力、生产、运输及安装等因素进行综合分析，并进行合理拆分。拆分后的构件宜优先采用内置单柱墙板和无柱墙板，其刚度小于内置双柱墙板，有利于结构受力性能。

根据山东建筑大学完成的试验及分析研究（周学军,等. 新型承重围护保温一体化墙体抗震性能试验研究. 土木与环境工程学报（中英文）, 2022 44 (6): 101-113），并结合有限元分析，内置双柱墙板构件的弹性刚度约为纯钢框架的15倍。

5.5.4 附加龙骨与主体框架应采用点焊连接，连接仅用于定位以使龙骨作为墙板内部骨架及浇筑边框使用，且附加龙骨不应参与结构受力。

## 5.6 楼（屋）面板设计

5.6.1 对一体化预制楼板进行了竖向承载力和楼板水平刚度的试验研究。试验和理论分析表明，在弹性阶段，楼板的应力应变符合平截面假定的要求。

5.6.4 龙骨按单向板布置进行计算，上侧混凝土面层以龙骨间距为计算单元进行计算，钢筋布置按照正常配筋计算。

5.6.5 一体化预制楼（屋）面板采用龙骨承重，骨架的规格型号应计算确定，骨架端部与钢梁焊接连接，除骨架端部外间隔500～600mm焊接楼板抗剪连接件与钢梁连接，增强楼板的整体刚度。角部与钢柱交接处需预留安装空间，此处给出了多种角部处理的方式。

5.6.7 本条主要针对大跨度楼盖结构。楼盖结构舒适度控制已成为钢结构设计的重要工作内容。

对于钢－混凝土组合楼盖结构，一般情况下，楼盖结构竖向频率不宜小于3Hz。以保证结构具有适宜的舒适度，避免跳跃时周围人群的不舒适。一般住宅、办公、商业建筑楼盖结构的竖向频率小于3Hz时，需验算竖向振动加速度。

## 5.7 连接设计

5.7.2 内衬板起定位作用，保证上下层钢柱位置对正。在上下柱对接接头两侧布置横隔板提高接头处刚度。在焊缝四周的预制楼板上设置焊接作业预留孔洞，保证焊接的正常操作。柱拼接属于重要焊缝，应采用一级全熔透焊缝。

5.7.3 给出了上下层一体化预制墙板的连接构造，采用滑动连接及弹簧板连接降低墙板刚度对主体结构的影响；同时在施工过程中，此连接可用于定位墙板。

# 6生 产

## 6.2 一体化预制部件制作

6.2.2

2 安装预埋件过程中，严禁私自弯曲、切断或更改已经焊接好的钢网。

4 模具一般采用钢模具，钢模具循环使用次数可达上千次。对异型且周转次数较少的预制构件，可采用木模具、高强塑料模具或者其他材料模具。木模具、塑料模具和其他材质模具，应满足易于组装和脱模要求，并能够抵抗可预测的外来因素撞击和适合蒸汽养护。

6.2.3 养护应根据产品的特点，环境温度等因素选择自然养护，喷洒养护剂养护和蒸汽养护方法。

# 7施 工

## 7.1 一般规定

7.1.3 安装施工机具应处于正常工作状态并应在性能参数范围内进行使用，以确保预制构件安装过程安全。

7.1.5 当采用一体化预制楼板时，施工工艺流程可以按施工准备→钢柱预埋→吊装墙板→梁柱节点连接→吊装楼板→楼板端部连接→吊装楼梯板→楼板搭接部位填充→安装预留洞封堵→板缝处理进行。

## 7.2 一体化预制墙板安装

7.2.5 节点封堵应采用便于施工、质量可靠的措施，同时应保证外墙不出现热桥，外墙外侧模板可采用保温一体板。

## 7.3 一体化预制楼（屋）面板安装

7.3.2 采用专用吊具避免楼板吊装开裂。

# 8验 收

## 8.3 部件进场验收

8.3.1 预制部件的出厂标识应符合相关标准的规定，出厂标识主要包括生产单位名称、工程名称、部件名称、规格、编号、生产日期、存放和出厂质量检验合格标志。出厂标识应设置在便于现场识别的部位。

## 8.4 部件安装验收

8.4.2 为保证装配整体式结构工程施工质量，本条对在安装施工过程中应进行的隐蔽工程验收项目进行了规定，上述隐蔽工程验收合格后方可进行后续工序施工。