ICS 07.060

A 47

DB34

安徽省地方标准

DB 34/T 1593—XXXX

代替DB 34/T 1593—2012

木结构徽派建筑防雷技术规范

Technical specifications for lighting protection of Huizhou styled architecture

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（征求意见稿）

2024 - 05 - 01发布

2025 - 01 - 01实施

安徽省市场监督管理局   发布

前     言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB34/T 1593—2012《木结构徽派建筑防雷技术规范》，与DB34/T 1593—2012相比，除了编辑性改动外，主要技术变化如下

a)更改了规范性引用文件的标准年代号（见第2章）；

b）增加了规范性引用文件（见第2章）；

c)更改了术语和定义（见第5章）；

d）更改了防雷等级分类的技术要求（见第4章）；

e）增加了雷电防护装置材质的要求（见第5章）；

f）更改了防接触电压相关参数的技术要求（见第5章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省气象局提出并归口。

本文件起草单位：黄山市气象局、芜湖市气象局、安徽省气象灾害防御技术中心、黄山市公共气象服务中心、黄山市华云防雷技术工程有限公司。

本文件主要起草人：翟盛、汪开斌、李丽、洪杰、谢飞、方子烨、张嘉仪、朱浩、张小峰、聂正茂、赵俊华。

本文件及其所替代的历次版本发布情况为：

——2012年首次发布为DB34/T 1593—2012，本次为第一次修订。

木结构徽派建筑防雷技术规范

范围

本文件规定了木结构徽派建筑防雷分类和防雷措施的技术要求。

本文件适用于木结构徽派建筑雷电防护装置的设计、施工与检测、验收。不适用于火灾、爆炸危险环境中的木结构徽派建筑。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50057—2010 建筑物防雷设计规范

GB/T 50165—2020 古建筑木结构维护与加固技术标准

GB 50343—2012 建筑物电子信息系统防雷技术规范

GB 51017—2014 古建筑防雷工程技术规范

术语和定义

徽派建筑 huizhou styled architecture

中国古建筑最重要的流派之一，以马头墙、青瓦为特色，广泛运用石雕、木雕、砖雕等艺术。

马头墙 wharf wall

高于两山墙屋面的墙垣。徽州旧时建筑因村落房屋密集防火、防风之需，在居宅的两山墙顶部砌筑有高出屋面的“封火墙”，形似马头。

木结构 timber structure

全部或大部分以木构架承重的工程结构。

攒尖顶 pyramidal roof

中国古代建筑中屋顶的样式之一。屋顶为锥形，没有正脊，戗脊集中于顶部一点，常用于亭、榭、阁和塔等建筑。

正脊 ridge tile

位于屋顶前后两坡相交处，是屋顶最高处的水平屋脊，正脊两端有吻兽。

垂脊 gable ridge

中国古代屋顶的一种屋脊。在歇山顶、悬山顶、硬山顶的建筑上自正脊两端沿着前后坡向下处。

戗脊 gable ridges

  - 中国古代屋顶的一种屋脊。自垂脊下端至屋檐部分的屋脊，和垂脊成45度，对垂脊起支戗作用。

吻兽 animal finial

中国古代建筑屋脊正脊两端的一种饰物，徽派建筑中多为鳌鱼吻。

山墙 gable

山墙是建筑两个侧面上部成山尖形的横墙。

木结构徽派建筑的防雷分类

木结构徽派建筑根据其历史文化价值、雷击风险和使用功能划分为三类。

在可能发生对地闪击的地区，下列木结构徽派建筑应划分为第一类防雷木结构徽派建筑物：

a）全国重点文物保护单位的木结构徽派建筑；

b）年预计雷击次数不小于0.05次/年、或有雷击史、或高度超过26m的省级文物保护单位的木结构徽派建筑。

有下列情形之一的木结构徽派建筑，划分为第二类防雷木结构徽派建筑物：

  - a)  省、部级重点保护文物单位的木结构徽派建筑物；

  - b)  年预计雷击次数不小于0.05次/年、或有雷击史、或高度超过26m的市、县级文物保护单位的木结构徽派建筑；

  - c)

  - 作为旅游、博物馆等使用，人员密集的市、县级文物保护单位的木结构徽派建筑。

有下列情形之一的木结构徽派建筑，划分为第三类防雷木结构徽派建筑物：

  - a)  预计年雷击次数在0.01次/年以上且小于或等于0.05次/年的市、县级文物保护单位的木结构徽派建筑；

  - b)  旷野中高度在15米以上的建筑物；

  - c)  屋顶或室内有大量金属物；

  - d)  建筑物特别潮湿；

  - e)  位于不同电阻率土壤的分界处；

  - f)  附近有高压架空线路或较集中的地下电缆。

注：预计年雷击次数按GB 50057—2010的规定计算。

当确定建筑群中各单体木结构徽派建筑的防雷类别时，若各木结构徽派建筑的保护级别不同，则应以其中最高一级的木结构徽派建筑为准。

木结构徽派建筑的防雷措施

一般规定

木结构徽派建筑雷电防护装置的设计与安装应遵循科学合理、经济适用和便于实施的原则，并应经过文化(文物)、建筑、防雷方面的专家充分论证、专门研究后进行。

第一、二、三类木结构徽派建筑应设外部雷电防护装置。安装有照明、安监、消防等强、弱电线路和电气设备的，还应增设相应的防雷击电磁脉冲装置。雷电防护装置设计和施工时应将外部雷电防护装置和内部雷电防护装置作为整体统一考虑。

周边有人员活动的木结构徽派建筑还应考虑雷击时产生的接触电压、跨步电压和架空线路带来的影响。

雷电防护装置的设计和安装应尽量做到保持徽派建筑原貌和艺术特点，要以所安装的雷电防护装置与木结构徽派建筑及其周围环境相协调为原则。

附录A为雷电防护装置材料规格技术要求。

第一类防雷木结构徽派建筑的防雷措施

接闪器

第一类防雷木结构徽派建筑的接闪器宜采用接闪带或接闪杆。木结构徽派建筑屋顶因腐朽不能安装接闪带的，可在建筑物的外围安装独立接闪杆，独立接闪杆的高度应符合GB50057—2010附录D的要求。

接闪带应沿木结构徽派建筑屋面的正脊、戗脊、垂脊、吻兽、马头墙部等易受雷击的部位敷设，宜选用铜材，安装工艺要求精良，使接闪器与木结构徽派建筑物风貌保持一致。接闪带不应有直、锐角弯曲，应采用圆弧形弯曲，其弯曲的弦长应大于对应弧长的1/10。接闪带宜高出正脊、斜脊、马头墙的高度，以及其上的吻兽、攒尖顶和斜脊下端的垂兽等150mm。接闪带外侧的保护范围，应按滚球法计算，当保护范围不足时，应增加接闪带的高度。接闪带的敷设可参照本规范附录B的图示。

吻兽、攒尖顶和戗脊等设置的金属丝、金属物等应与接闪带作可靠电气连接。

攒尖顶处若采用接闪杆做接闪器，接闪杆应安装在攒尖顶中心位置，接闪杆的高度应符合GB50057—2010附录D的要求，宜采取一定措施，以不破坏木结构徽派建筑对称平衡原貌。

第一类防雷木结构徽派建筑如有重檐屋顶，宜在重檐屋顶的屋檐处设接闪带。高度在30 m以上或孤立的古塔宜在塔顶下三层外檐上安装接闪带。

引下线

引下线应从木结构徽派建筑外立面四角、山墙布设，平均间距不应大于12米，应尽可能对称隐蔽安装。木结构徽派建筑正面根据自身结构可设引下线，引下线宜暗敷。引下线一般不应少于2根，建筑面积在1000平方米以上的木结构徽派建筑不应少于4根。

引下线应暗敷在墙体内并以最短的路径接地，无法暗敷在墙体内的可采用明敷方式，同时应符合下列规定：

a）引下线3m范围内地表层的电阻率不小于50km，或敷设5cm厚沥青层或15cm厚石层；

b）外露引下线，距其地面2.7m以下的导体用耐1.2/50us冲击电压100kV的绝缘层隔离，或用至少3mm厚的交联聚乙烯层隔离。

接地装置

接地装置应距离主要的人行通边沿3m以上。无法避开的应按GB50057—2010的要求进行深埋或绝缘处理。

冲击接地电阻应小于10Ω；当防雷与其他共用接地装置时，冲击接地电阻应按最小标准要求。

接地装置的做法应符合GB50057—2010的第4.3节的要求。

树木枝叶距木结构徽派建筑物3米以内时，树木应根据现场具体情况确定是否需要安装接闪杆，当需要安装接闪杆时，其接地装置应与木结构徽派建筑的接地体连接。

第二类防雷木结构徽派建筑的防雷措施

接闪器

第二类防雷木结构徽派建筑的接闪器宜采用接闪带或接闪杆。木结构徽派建筑屋顶因腐朽不能安装接闪带的，可在建筑物的外围安装独立接闪杆，独立接闪杆的高度应符合GB50057—2010附录D的要求。

接闪带应沿木结构徽派建筑屋脊的轮廓弯曲敷设，宜选用铜材，接闪带应高出屋脊及其上的吻兽等20cm。接闪带外侧的保护范围，应按滚球法计算，当保护范围不足时，应增加接闪带的高度。

正脊上较突出的吻兽和马头墙外端等处宜安装短接闪杆，接闪带的外口沿垂脊飞檐的走向安装短接闪杆。

吻兽、戗脊和攒尖顶上设置的金属丝、金属物等应与接闪带作可靠电气连接。

引下线

引下线应从正脊的两端、房屋外立面四角布设，平均间距不应大于18米。受地形等影响很难达到要求的，可适当减少引下线的数量，加大引下线材料的直径，但不应少于2根。建筑面积在1000平方米以上的木结构徽派建筑不应少于4根。

外露引下线，距其地面2.7m以下的导体用耐1.2/50us冲击电压100kV的绝缘层隔离，或用至少3mm厚的交联聚乙烯层隔离。

接地装置

接地装置应距离主要的人行通边沿3m以上。无法避开的应按GB50057—2010的要求作绝缘处理。

冲击接地电阻应小于20Ω；当防雷与其他共用接地装置时，冲击接地电阻应按最小标准要求。

接地装置的做法应符合GB50057—2010第4.3节的要求。

树木枝叶距木结构徽派建筑物3米以内时，树木应根据现场具体情况确定是否需要安装接闪杆，当需要安装接闪杆时，其接地装置宜与木结构徽派建筑的接地体连接。

第三类防雷木结构徽派建筑的防雷措施

接闪器

第三类防雷木结构徽派建筑的接闪器宜采用接闪带或接闪杆。木结构徽派建筑屋顶因腐朽不能安装接闪带的，可在建筑物的外围安装独立接闪杆，独立接闪杆的高度应符合GB50057—2010附录D的要求。

接闪带应沿建筑物屋脊的轮廓弯曲敷设，宜选用铜材，接闪带应高出屋脊及其上的吻兽等20cm。接闪带外侧的保护范围，应按滚球法计算，当保护范围不足时，应增加接闪带的高度。

吻兽、戗脊和攒尖顶等上设置的金属丝、金属物等应与接闪带作可靠电气连接。

引下线

引下线应从正脊的两端、房屋外立面四角布设，平均间距不应大于25米，一般不应少于2根。

外露引下线，距其地面2.7m以下的导体用耐1.2/50us冲击电压100kV的绝缘层隔离，或用至少3mm厚的交联聚乙烯层隔离。

接地装置

接地装置应距离主要的人行通边沿3m以上。无法避开的应按GB50057—2010第4.5.6的要求作绝缘处理。

冲击接地电阻应小于30Ω；当与其他建筑物共用接地装置时，冲击接地电阻应按最小标准要求。

防雷击电磁脉冲侵入措施

安装有电气系统或电子系统的木结构徽派建筑，应增设相应的防雷击电磁脉冲装置。雷电防护装置设计和施工时应将外部雷电防护装置和内部雷电防护装置装置作为整体统一考虑。

进入第一、二类防雷木结构徽派建筑的电源线、信号线应穿钢管埋地引入，其埋地长度应符合GB50057—2010第4.2.3的规定。第三类防雷木结构徽派建筑宜采用金属铠装电缆或穿钢管埋地引入，入户端金属外壳、金属管应做好接地。

引入建筑物的电源、信号线路应在入户前安装电涌保护器，作为第一级防护；分配电柜线路输出端宜安装电涌保护器作为二级防护，在电子信息设备电源进线端宜安装电涌保护器作为第三级防护。每一级电涌保护器之间的线路间距不应小于15m。电源、信号线路电涌保护器的选型应符合GB50057—2010中J1.1和J2.1的要求。

电涌保护器的接地线规格应符合附表A.2的要求，并以最短的距离在LPZ交界处就近接地，接地线一般应不大于50cm。

为防止电涌保护器老化造成短路，电涌保护器安装线路上应有过电流保护器件，宜选用有劣化显示功能的电涌保护器。

在室内的线缆，宜采用屏蔽电缆或穿金属管，金属管首尾应电气连通，屏蔽电缆外层或金属管两端应接地处理。

室外的安全监控摄像头，应在雷电防护装置的保护范围内，金属外壳应就近接地，并与木结构徽派建筑的防雷接地连接。其视频、控制、电源应安装电涌保护器。

给排水、供气等各类金属管道在进入木结构徽派建筑前，应与接地装置相连。

在木结构徽派建筑内应设一个或多个等电位连接端子，应将设备机壳、电源PE线、电涌保护器的接地线和较大的金属物就近与等电位连接端子连接。

木结构徽派建筑增加亮化的灯带、灯管等，其设备和线路应处于雷电防护装置保护范围内，其线路的安装应符合本章5.5.2的要求。

- 附  录  A

- （规范性）

- 雷电防护装置材料规格技术要求

- A.1  接闪器

- 接闪器材料、规格和安装工艺的技术要求见表A.1:

- 表A.1  接闪器材料、规格、安装工艺的技术要求

| 接 闪 器 的 材 料 、 规 格 、 安 装 工 艺 的 技 术 要 求 | 装置名称 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 接闪杆 | 针长1米以下：圆管Φ≥12mm,钢管Φ≥20mm；厚度≥2.5mm 针长1～2m：圆钢Φ≥16mm,钢管Φ≥25mm,厚度≥2.5mm；钢管Φ≥40 mm,厚度≥2.5mm 铜材有效截面≥50mm²；钢材有效截面≥50mm² |
|  | 接闪带 | 圆钢Φ≥8mm 钢管Φ≥20mm,厚度≥2.5mm 圆铜Φ≥8mm 铜材截面≥50mm² 扁钢截面≥100mm²,厚度≥4mm |
|  | 接闪网 | 圆钢Φ≥8mm 扁钢截面≥48mm²,厚度≥4mm |
|  |  | 网格尺寸： 一类≤5m×5m或6m×4m 二类≤10m×10m或12m×8m 三类≤20m×20m或24m×16m |
|  | 屋面金属物 | 第一类木结构徽派建筑物金属屋面不宜作接闪器 铁板厚度≥4mm 铜板厚度≥5mm 铝板厚度≥7mm |
|  | 防腐要求 | 热镀锌、涂漆、不锈钢、铜材、暗敷、锈蚀 |
|  | 搭接形式与要求 | 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍，不少于三面施焊 圆钢双面≥6D、单面≥12D 圆钢与扁钢连接≥圆钢6D 金属板≥100mm 紧固件紧固 卷边压接 |
|  | 保护范围 | 按GB50057—2010规范滚球法计算，且符合GB50057—2010表3.2.1要求。 |
|  | 安全距离 | 独立接闪杆和架空接闪线(网)的支柱及接地装置与被保护建筑物及与其相联系的管道、电缆等金属物之间的距离按GB50057—2010计算，≥3m。 |

- A.2  引下线

- 引下线材料、规格和安装工艺的技术要求见表A.2:

- 表A.2  引下线材料、规格、安装工艺的技术要求

| 引下线的材料规格、 安装工艺的技术要求 | 装置名称 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 平均间距 | 一类≤12m；二类≤18m,三类≤24m |
|  | 材料规格 | 明敷： 圆钢Φ≥8mm 扁钢截面≥48mm²,厚道≥4mm 钢材截面≥50mm² 暗敷： 圆钢Φ≥10mm 扁钢截面≥80mm²,厚度≥4mm 圆钢Φ≥12 mm 扁钢截面≥100mm²,厚度≥4 mm 铜芯线Φ≥16mm |
|  | 防腐状况 | 热镀锌、涂漆、不锈钢、铜材、暗敷 |
|  | 安全距离 | 独立雷电防护装置的引下线与被保护物之间的安全距离按GB50057—2010计算，≥3m |
|  | 搭接形式与长度 | 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍，不少于三面施焊 圆钢双面≥6D,单面≥12D 圆钢与扁钢连接≥圆钢6D 溶焊，紧固件紧固 |

- A.3  接地装置

- 接地装置的材料、规格和安装工艺的技术要求见表A.3:

| 材 料 规 格 、 安 装 工 艺 的 技 术 要 求 | 装置名称 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 人工接地体 | 水平接地极：扁钢截面≥100mm²,厚度≥4mm；圆钢Φ≥10m 角钢截面≥100mm²,厚度≥4mm 垂直接地极：角钢截面≥100mm²,厚度≥4mm 钢管管壁厚度≥3.5mm 埋设深度：≥0.5mm |
|  |  | 距离建筑物出口或人行道≥3m |
|  |  | 第一类建筑物的接闪器直接装在建筑物上，应敷设环形接地体 |
|  | 自然接地体 | 圆钢：≥2×Φ16mm； ≥4×Φ10mm |
|  | 安全距离 | 独立装置的接地装置与被保护建筑物的安全距离按GB50057—2010计算，≥3m |
|  | 搭接形式与长度 | 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍，不少于三面施焊 圆钢双面≥6D,单面≥12D 圆钢与扁钢连接≥圆钢6D |

- 表A.3  接地装置材料、规格、安装工艺的技术要求

- 附  录  B

- (资料性)

- 戗脊、吻兽、马头墙雷电防护装置示意图

- B.1  马头墙

- 马头墙接闪带的安装见图B.1。
说明：

- 1 ——接闪带；

- 2 ——支撑卡。

- 注：此图所示为马头墙侧立面接闪带安装。

- 图B.1  马头墙接闪带安装示意图

- B.2  戗脊

- 戗脊接闪带的安装见图B.2。

- 说明：

- 1 ——接闪带；

- 2 ——支撑卡。

- 图B.2  挑檐接闪带安装示意图

- B.3  吻兽

- 吻兽接闪带的安装见图B.3。

- 说明：

- 1 ——接闪带；

- 2 ——吻兽；

- 3 ——支撑卡。

- 图B.3  吻兽接闪带安装示意图

- B.4斜脊

- 斜脊接闪带的安装见图B.4。

- 说明：

- 1 ——支撑卡；

- 2 ——接闪带；

- 3 ——脊瓦。

- 图B.4斜脊接闪带安装示意图

_________________________________