海绵型雨水口建设标准

（征求意见稿）

# 前  言

根据安徽省市场监督管理局《关于下达2023年第三批安徽省地方标准制修订计划的通知》（皖市监函〔2023〕622号）要求，标准编制组经过广泛深入调查研究，结合国家、省系统化全域推进海绵城市建设的经验和做法，参考国家和其他省市相关规范与标准，并在征求有关规划设计、科研、管理等方面意见的基础上编制本标准。

本标准主要内容是：总则、术语、设计要求、施工与验收、维护与管理、附录等。

本标准由安徽省住房和城乡建设厅负责管理，由安徽建筑大学负责具体技术内容的解释。本标准执行过程中如有意见或建议，请寄送至安徽建筑大学（地址：合肥市经开区紫云路292号，邮编：230601）。

本标准主编单位：安徽建筑大学

安徽亚井雨水利用科技有限公司

本标准参编单位：安徽省海绵城市建设协会

合肥市市政设计研究总院有限公司

合肥市规划设计研究院

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

安徽省城建设计研究总院股份有限公司

安徽省城乡规划设计研究院有限公司

阜阳市供水有限公司

宣城市政建设集团有限公司

安徽建工建设投资集团有限公司

安徽华筑建设工程有限公司

安徽省通源环境节能股份有限公司

芜湖城市建设集团股份有限公司

安徽省观志实业有限公司

安徽建工交通航务集团有限公司

安徽明鼎环保科技有限公司

深圳市绿粤生态科技有限公司

安徽万达建设工程有限公司

江苏申武先进技术研究院有限公司

安徽省城乡绿色发展和城市更新研究院

安徽省城乡建设防火防灾研究院

安徽省文旅创新发展研究院

本标准主要起草人员：蔡新立  王哲  刘振善  朱曙光  司启  王矛矛

高文乔  胡晶莉  王志峰  傅前君  刘兵  韩贵超

张传峰  李振刚  曹丽娟  王欢  夏登明  任杰

金牛宝  陈建  杨磊  黄佳  韩久春  彭兰芳

谢发之  丁超  胡昊  丁年永  王孟军  陈建

郑紫微  孙柏  毛杰  苏明  刘传辉  汪东

金鑫  靳茂虎  张乐  王新  朱琳  姜珊

薛子涵

本标准主要审查人员：

目    次

1  总  则	1

2  术  语	2

3  设计要求	3

3.1 一般规定	3

3.2 构造与技术要求	4

4  施工与验收	7

4.1 一般规定	7

4.2 施工要求	7

4.3 验收要求	8

5  维护与管理	1

5.1 一般规定	1

5.2 维护要求	1

附录A  海绵型雨水口泄水能力	3

附录B  海绵型雨水口泄水曲线	4

附录C  海绵型雨水口主要构造材质选用表	7

附录D  海绵型雨水口建设示意图	9

附录E  海绵型雨水口PP、PE构件材质指标	10

附录F  海绵型雨水口泄水能力测试方法	11

附录G  海绵型雨水口SS去除率现场测试方法	12

本标准用词说明	13

引用标准名录	14

附：条文说明	15

Contents

1  General provisions	1

2  Term	2

3  Design requirements	3

3.1 Gerenal requirements	3

3.2 Construction and technical Requirements	4

4  Construction and acceptance	7

4.1 Gerenal requirements	7

4.2 Construction requirements	7

4.3 Acceptance requirements	8

5  Maintenance and management	1

5.1 Gerenal requirements	1

5.2 Maintenance requirements	1

AppendixA  Sponge type rainwater outlet discharge capacity requirements	3

AppendixB  Discharge curve of sponge type rainwater outlet	4

AppendixC  Sponge type rainwater inlet is mainly constructed of materials	7

AppendixD  Schematic diagram of sponge type rainwater outlet construction	9

AppendixE  PP and PE material indicators for sponge type rainwater outlets	10

AppendixF  Sponge type rainwater outlet discharge capacity testing method	11

AppendixG  On site detection method for SS removal rate	12

Explanation of wording in this standa	13

List of quoted standard	14

Addition: Explanation of provisions	15

# 1  总  则

1.0.1  为推进安徽省海绵城市建设，有效控制径流总量和径流污染，改善城市水安全、水环境、水生态、水资源，规范海绵型雨水口设计、施工和运维管理，结合实际，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于安徽省海绵城市建设、城市更新、水环境保护和治理等新建、改建、扩建工程项目中海绵型雨水口的规划、设计、施工、验收和运行管理。

1.0.3  海绵型雨水口应与相关主体工程同步设计、同步施工、同步验收。

1.0.4  海绵型雨水口建设应在总结科研、生产和建设实践经验的基础上不断完善，积极采用新技术、新工艺、新材料、新产品。

1.0.5  海绵型雨水口的建设与维护，除应符合本标准外，尚应符合国家及安徽省现行有关标准的规定。

# 2  术  语

2.0.1  海绵型雨水口  sponge-type rainwater inlet

符合海绵城市建设理念以及排水防涝要求，有效提高年径流总量控制率和年径流污染削减率，具备溢流、滞留、削减污染等一种或多种功能的雨水收集构筑物。

2.0.2  截污式海绵型雨水口  intercepting solid sponge-type rainwater inlet

具有拦截污染物和杂质功能的海绵型雨水口。

2.0.3  溢流式海绵型雨水口  overflow sponge-type rainwater inlet

具有接纳溢流雨水功能的海绵型雨水口。

2.0.4  组合式海绵型雨水口  combined sponge-type rainwater inlet

具有拦截污染物、杂质以及接纳溢流雨水功能的海绵型雨水口。

2.0.5  功能构件  functional components

海绵型雨水口中可以实现截污过滤、防臭防蚊蝇、溢流等功能的构件。

2.0.6  截污挂篮  intercepting solid hanging basket

海绵型雨水口中用于拦截地表径流中树枝、落叶、生活污物等垃圾的一种筐篮式构件。

2.0.7  过滤介质  filter medium

海绵型雨水口中用于拦截地表径流污染的材料构件，通常指滤包、滤砖等。

2.0.8  过滤箱  filter tank

海绵型雨水口中用于承载过滤介质的一种箱式构件。

2.0.9  截污过滤装置  truncated filter device

海绵型雨水口中由截污挂篮、过滤介质和过滤箱等一种或多种截污过滤构件组成的箱式装置。

2.0.10  等效汇水面积  equivalent catchment area

用于计算径流污染去除率的汇入海绵型雨水口的受水面积。

# 3  设计要求

## 3.1 一般规定

3.1.1  海绵型雨水口建设应以批准的城市更新专项规划、海绵城市专项规划、城镇排水与污水处理专项规划、城镇内涝防治专项规划等为依据，科学论证、合理设置，做到安全可行、技术先进、环境保护和经济合理。

3.1.2  应根据自然地理、水文气象、工程地质条件以及城镇发展等特点，坚持因地制宜与技术适用原则，合理设计海绵型雨水口，满足主体工程要求。

3.1.3  地震设防烈度6度及以上地区的海绵型雨水口应按有关规定满足抗震设防要求。

3.1.4  海绵型雨水口的形式应结合使用功能合理确定，当有雨水径流控制要求时，宜选用溢流式；当有雨水收集利用或有削减污染要求时，宜选用截污式；当有雨水径流控制与削减污染要求时，宜选用组合式。

3.1.5  海绵型雨水口应结合应用场景及雨水控制设施设置，其数量及布置应根据海绵城市建设规划确定的目标和指标，按汇水范围的泄水要求、雨水口和雨水连接管的泄水能力、径流污染的控制要求及相关海绵设施功能经计算后确定，并应符合《城市排水工程规划规范》GB 50318、《室外排水设计标准》GB 50014、《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400、《城镇雨水调蓄工程技术规范》GB 51174、《海绵城市雨水控制与利用工程设计规范》DB 11/685的要求。

3.1.6  海绵型雨水口应用于合流制改造时应具备防臭、防蚊蝇等功能。

3.1.7  海绵型雨水口设计泄水能力不应低于附录A的规定；泄水曲线可参照附录B选用；雨水口和雨水连接管设计流量应为雨水管渠设计重现期计算流量的1.5倍～3.0倍，重要地区、低洼及下沉区域应按内涝防治标准校核，并应符合《室外排水设计标准》GB 50014、《城镇内涝防治技术规范》GB 51222、《城镇防涝规划标准》DB 33/1109的要求。

3.1.8  海绵型雨水口的井体、雨水箅、支座材质及功能构件可按附录C的规定选取；当井室采用砌体结构时，应符合《砌体结构设计规范》GB 50003要求；箅子及支座应符合《球墨铸铁复合树脂水箅》CJ/T 328、《球墨铸铁件》GB/T 1348的要求。

3.1.9  当地下水位较高时，应结合项目类型，对海绵型雨水口采取抗浮、抗渗措施。

3.1.10 海绵型雨水口设计应与规划、建筑、道路交通、园林绿化等专业相协调；在设置和外观上应与周边环境相融合。

## 3.2 构造与技术要求

3.2.1  海绵型雨水口宜采用成品雨水口，成品雨水口宜采用整体型井体。井体可采用高强度混凝土或树脂混凝土等材料，当采用树脂混凝土材料时，应满足表3.2.1的要求：

表3.2.1  海绵型雨水口树脂混凝土材料性能指标

| 项目 | 单个最小值 | 平均值 |
| --- | --- | --- |
| 压缩强度（MPa） | ≥75 | ≥90 |
| 弯曲强度（MPa） | ≥18 | ≥22 |

3.2.2  海绵型雨水口设计规格、雨水箅承载力宜按表3.2.2执行，设计选型和布局时应首先确保泄水能力。

表3.2.2  海绵型雨水口设计规格

| 适用场所 | 雨水箅 承重等级 | 雨水箅规格（mm） | 井体深度（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 人行道、非机动车道、人行铺装广场、小车停车场 | ≥B200 | 1200×450 750×450 600×400 300×450 | 600~1000 |
| 绿地等海绵设施 | ≥B200 | 750×450 600×400 300×450 | 800~1200 |
| 住宅小区、背街小巷、仅有轻型车辆、小车行驶的区域 | ≥C300 | 1200×450 750×450 600×400 300×450 | 600~1200 |
| 城市快速路、主干道、次干道、支路、公路等机动车行驶区域 | D400 | 1200×450 750×450 600×400 300×450 | 800~1200 |

注：1 本表适用于道路、广场、绿地等区域下的雨水口选用，如用于机场、码头等特殊区域时，雨水口规格应符合相关标准规范要求。

2井体深度应根据使用场所合理选用。

3.2.3  海绵型雨水口基础应满足所处场地设计要求。

3.2.4  海绵型雨水口不宜过深；当深度大于1 m时，可根据需要设置沉泥槽；遇特殊情况需要浅埋时，应采取加固措施；对其他有特殊功能要求的，其深度可根据功能需求和构造设计确定，并应满足《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB 50069要求。

3.2.5  截污式海绵型雨水口对径流颗粒污染物（以SS计）的去除率应按批准的当地海绵城市专项规划、技术导则等文件确定，且不应小于50%。计算径流污染去除率时，应将进入雨水口的汇水面积作为海绵指标计算的等效汇水面积。

3.2.6  市政道路三箅及以下雨水口连接管直径不应小于300mm，三箅以上雨水口连接管直径不应小于400mm。成品海绵型雨水口应预留连接管接口，接口角度应可根据连接管方向自由调整，连接管应满足《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332要求。

3.2.7  溢流式海绵型雨水口设计应符合下列要求：

1  下凹式绿地、植草沟、生物滞留带等海绵设施的溢流雨水收集应采用溢流式雨水口，溢流口顶部标高应高于海绵设施带地面标高不小于50mm，低于附近相关汇水范围内最低控制点标高不小于50 mm且满足蓄水空间容积要求，典型构造见附录D；

2  生物滞留带内雨水箅宜设置为凸起式，下凹式绿地、植草沟内雨水箅宜设置为凸起式；

3  溢流式海绵型雨水口宜采用可调整溢流标高的结构型式。

3.2.8  截污式海绵型雨水口设计应符合下列要求：

1  条件具备时，可作为下沉式绿地、植草沟和生物滞留带等海绵设施的预处理装置；

2  既有雨水口改造为截污式海绵型雨水口时，应根据泄水要求复核雨水口数量；

3  截污式海绵型雨水口的截污过滤装置尺寸应与井体、支座尺寸配套。截污挂篮的栅条间距不应超过20 mm，且需满足附录A中泄水能力要求，过滤介质应便于更换维护，典型构造见附录D。

4  截污式海绵型雨水口截污过滤装置载重负荷应不小于 50kg，净重宜小于 20kg。当截污过滤功能件采用PP、PE等材质时，材料性能指标应满足附录E要求。

5  截污式海绵型雨水口的截污过滤装置应有溢流功能，溢流量应不小于雨水口设计流量；

6  截污式海绵型雨水口的过滤介质应便于安装和运维；

7  截污式海绵型雨水口宜设置方便清理底部沉泥的构件；

8  截污式海绵型雨水口内截污、过滤等功能构件在满足设计条件和正常使用的情况下，使用年限不宜少于5年。

3.2.9  海绵型雨水口可设置智能在线监测系统，并应符合以下要求：

1  城市易涝点、下穿立交、重要防涝区域、周边水体敏感区域等需要实时监测雨水口泄流量及水质的区域应设置智能在线监测装置；

2  海绵型雨水口智能在线监测系统宜设置可反应其位置、参数以及维护记录的智慧条形码；

3  海绵型雨水口智能在线监测系统应预留接入城市排水信息平台的接口。

# 4  施工与验收

## 4.1 一般规定

4.1.1  海绵型雨水口施工与验收应按《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268 等现行国家、安徽省相关标准执行。

4.1.2  道路内的海绵型雨水口宜在道路基层施工完成之后、面层施工之前采用反开挖法施工。

4.1.3  海绵型雨水口宜避免在持续降雨时段施工，如在持续降雨时段施工应加强水土保持及施工导流工作。

4.2.4  海绵型雨水口功能件应在道路上面层施工前安装，安装前确保井室基础承载力满足设计要求。

4.1.5  海绵型雨水口施工时应采取相关保护措施，井体周边及雨水口应避免重型车辆碾压破坏。

4.1.6  海绵型雨水口的构件在制造、运输、堆放、安装过程中应注意保持质量完好，避免破损。

4.1.7  海绵型雨水口验收时，设计施工文件、材料（产品）检验报告、现场监理资料及隐蔽工程记录等应齐全。

## 4.2 施工要求

4.2.1  开挖海绵型雨水口基槽应每侧留出300-500mm的施工宽度，槽底应夯实并及时浇筑混凝土基础，并应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141的要求。

4.2.2  成品海绵型雨水口施工安装时应确保内部功能件满足设计要求；如需现场开孔，应保证井室结构强度及功能要求。

4.2.3  成品海绵型雨水口与雨水管道连接施工应满足以下要求：

1  采用刚性连接时，应将雨水口与管道接触面作凿毛处理，连接时可用1:2水泥砂浆或聚氨酯砂浆嵌缝，接缝厚度10mm~15mm，接口内侧接缝原浆勾平缝，确保砂浆饱满；

2  采用柔性橡胶圈连接钢筋混凝土管道时，应使胶圈安装到位并确保接口的密封性。

4.2.4  成品海绵型雨水口应按设计要求进行施工；回填时应用小型机具进行夯实，避免对雨水口结构造成破坏；及时安装截污功能构件、雨水箅等；采用C20及以上混凝土浇筑雨水口周围衔接处。

4.2.5  砌筑类新建的海绵型雨水口宜设置与截污功能件尺寸吻合的承压平台，当直接将截污功能件安装到井室中时，应采取措施保证部件的稳定性。

4.2.6  改造类的海绵型雨水口施工时，应对现有雨水口井室进行整平、按设计要求加装和固定承压平台、安装功能构件和箅子。

4.2.7  雨水箅子应按设计要求选型；施工安装时应与井室四周吻合、牢固和平稳，确保截污功能构件正常安装，并符合《城镇检查井盖安装管理技术规程》DB34 / T 4289要求。

4.2.8  溢流式海绵型雨水口的箅子安装前应按设计要求复核溢流口标高。

4.2.9  截污式海绵型雨水口的过滤介质安装时应与过滤箱紧密贴合。

## 4.3 验收要求

4.3.1  海绵型雨水口验收应按基础、井体与支座、雨水箅和回填土等工序验收，并应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的相关要求。

4.3.2  海绵型雨水口验收时应检查设计要求、施工流程、质量记录、隐蔽工程资料等。

4.3.3  成品海绵型雨水口应检验其各项构件的永久性标识，标识内容应包括：产品名称、规格型号、执行标准、生产单位或商标。

4.3.4  海绵型雨水口应按设计要求核实使用材料及构件的自检合格证明、有资质机构出具的各项性能检验报告并应符合以下规定：

1  有溢流、截污功能的海绵型雨水口应提实际降雨工况下径流颗粒污染物（以SS计）的去除率报告、有资质机构出具的泄水性能等检验报告，并参照附录G要求对污染物去除效果进行现场检测。

2  具有智能监测功能的海绵型雨水口，应调试智能监测的功能，检查集成管理和数据传输状态完好性。

# 5  维护与管理

## 5.1 一般规定

5.1.1  海绵型雨水口应分为日常维护、专项维护。日常维护应根据雨水口类型、区域、数量、气候等因素定期进行；专项维护应在极端天气前后以及突发事件后进行。

5.1.2 海绵型雨水口维护对象包括雨水箅子、井室、雨水口连接管以及截污挂篮、过滤构件、溢流设施等功能件。

5.1.3 海绵型雨水口的维护管理应建立巡查维护长效机制，强化巡查维护问题整改及资料登记归档制度。

5.1.4  海绵型雨水口宜推广生产、施工、维护一体化的市场机制。

## 5.2 维护要求

5.2.1  海绵型雨水口箅子、井室、连接管的维护应符合《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68的要求。

5.2.2  海绵型雨水口功能件的维护可参照表5.2.2执行。

表5.2.2  功能件检查内容及要求

| 维护 对象 | 维护标准 | 维护 内容 | 维护周期 |  |  | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 皖北地区 | 江淮之间 | 皖南地区 |  |
| 截污 挂篮 | 垃圾距离溢流口5cm以内 | 清理 垃圾 | 1）不少于3月1次； 2）汛期不少于1周一次； 3）特殊天气前后24小时 |  |  | 1）垃圾、底泥发现后当场清理； 2）构件破损24小时内更换； |
| 过滤箱 | 底部沉泥厚度不大于50mm | 清理 沉泥 | 不少于6个月1次； | 不少于5个月1次； | 不少于4个月1次； |  |
| 防蚊 防臭 构件 | 防蚊防臭构件破损、变形、位置错误 | 更换 构件 |  |  |  |  |

续表5.2.2

| 维护 对象 | 维护标准 | 维护 内容 | 维护周期 |  |  | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 皖北地区 | 江淮之间 | 皖南地区 |  |
| 过滤 介质 | 过滤介质过滤水量＜0.6L/s | 过流量测量 | 不少于6个月1次； | 不少于5个月1次； | 不少于4个月1次； | 发现后 2周内 |
|  | 是否断裂、破损 | 更换 介质 |  |  |  |  |
| 智能监测设备 | 设备运行稳定，正常传输数据 | 更换 电池 | 根据电池使用时间 |  |  |  |

注：设置于海绵设施中溢流式雨水口的凸起式雨水箅可在表的基础上适当增加清扫频次。

5.2.3  海绵型雨水口清掏作业时应有安全防护措施，确保污泥及垃圾不造成二次污染。

# 附录A  海绵型雨水口泄水能力

A.0.1  不同尺寸规格海绵型雨水口的泄水能力详见表A.0.1。

表A.0.1  不同尺寸规格海绵型雨水口泄水能力表

| 雨水箅形式 |  | 不同尺寸过流量（L/s） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1200mm×450mm | 750mm×450mm | 600mm×400mm | 450mm×300mm |
| 平箅式/偏沟式/联合式 | 单箅 | 32 | 20 | 15 | 10 |
|  | 双箅 | — | 35 | 25 | 15 |
|  | 多箅 | — | 15（每箅） | 10（每箅） | 6（每箅） |
| 立箅式 | 单箅 | 24 | 15 | 12 | 10 |
|  | 双箅 | — | 25 | 20 | 15 |
|  | 多箅 | — | 10（每箅） | 8每箅） | 6（每箅） |
| 凸起式 | 单箅 | — | 27 | — | — |
|  | 双箅 | — | 44 | — | — |

注：1 本表数据参照《雨水口》16S518的数据、结合相关实验资料并根据箅子面积折算后整理，平箅式、偏沟式箅前水深0.04～0.06m，凸起式堰上水头0.05m。

2 不同类型海绵型雨水口的泄流能力根据箅前水深、雨水箅形式、雨水口设置场所确定，且应满足排水防涝规划的要求。

3 当采用其他尺寸规格时，泄水能力应根据箅子实际过流面积进行折算。

# 附录B  海绵型雨水口泄水曲线

B.0.1  不同规格海绵型雨水口的泄水曲线详见图B.0.1。

- （a）1200×450尺寸（偏沟式单箅）  （b）750×450尺寸（偏沟式单箅）  （c）750×450尺寸（偏沟式双箅）  （d）750×450尺寸（偏沟式三箅）

- （e）600×400尺寸（偏沟式单箅）            （f）600×400尺寸（偏沟式双箅）            （g）600×400尺寸（偏沟式三箅）

图B.0.1  不同尺寸海绵型雨水口泄水曲线

注：以上曲线为箅子开孔率为34%工况下的测试结果。

- （h）450×300尺寸（偏沟式单箅）            （i）450×300尺寸（偏沟式双箅）            （j）450×300尺寸（偏沟式三箅）

- （k）750×450尺寸（立式单箅）            （l）750×450尺寸（立式双箅）            （m）750×450尺寸（立式三箅）

续图B.0.1

注：以上曲线为箅子开孔率为34%工况下的测试结果。

- （n）600×400尺寸（立式单箅）           （o）600×400尺寸（立式双箅）            （p）600×400尺寸（立式三箅）

- （q）450×300尺寸（立式单箅）           （r）450×300尺寸（立式双箅）            （s）450×300尺寸（立式三箅）

续图B.0.1

注：以上曲线为箅子开孔率为34%工况下的测试结果。

# 附录C  海绵型雨水口主要构造材质选用表

C.0.1  海绵型雨水口的构造材质选用详见表C.0.1。

表C.0.1  海绵型雨水口主要构造材质

| 井体材料 |  | 雨水箅型式 | 适用范围 | 箅子材质 | 支座材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 材质要求 |  |  |  |  |
| 砌体 | 砌块 M10水泥砂浆砌筑 | 平箅式 | 绿地、人行道等禁止机动车驶入的区域。 | 球墨铸铁、钢格板、球墨铸铁复合树脂 | 球墨铸铁、钢格板、球墨铸铁复合树脂 |
|  |  |  |  | 球墨铸铁 | 混凝土 |
|  |  | 偏沟式 | 非机动车道、住宅小区、街巷、仅有轻型机动车 或小客车行驶有侧石的路面。 | 球墨铸铁、钢格板、球墨铸铁复合树脂 | 球墨铸铁、钢格板、球墨铸铁复合树脂 |
|  |  |  |  | 球墨铸铁 | 混凝土 |
|  |  | 联合式 |  | 球墨铸铁、钢格板、球墨铸铁复合树脂 | 球墨铸铁、钢格板、球墨铸铁复合树脂 |
|  |  | 立箅式 |  | 球墨铸铁 | 球墨铸铁 |

续表C.0.1

| 井体材料 |  | 雨水箅型式 | 适用范围 | 箅子材质 | 支座材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 材质要求 |  |  |  |  |
| 混凝土 | 混凝土现场浇筑 | 平箅式 | 绿地、人行道等禁止机动车驶入的区域；人行道、非机动车道、小车停车及地下停车场；住宅小区、街巷、仅有轻型机动车或小客车行驶的区域。 | 球墨铸铁、钢格板、 球墨铸铁复合树脂 | 球墨铸铁、钢格板、 球墨铸铁复合树脂 |
|  |  |  | 城市道路（机动车道）、公路等区域。 |  |  |
|  |  | 偏沟式 | 非机动车道、住宅小区、街巷、仅有轻型机动车或小客车行驶有侧石的路面。城市道路（机动车道）、公路等有侧石的路面。 |  |  |
| 树脂混凝土 | 材料抗折及抗压满足 要求 | 平箅式 立箅式 偏沟式 | 绿地、人行道等禁止机动车驶入的区域；人行道、非机动车道、小车停车及地下停车场；住宅小区、街巷、仅有轻型机动车或小客车行驶的区域；城市道路（机动车道）、公路等区域。 | 球墨铸铁、钢格板、 球墨铸铁复合树脂 | 球墨铸铁、钢格板、 球墨铸铁复合树脂 |

# 附录D  海绵型雨水口建设示意图

D.0.1  海绵型雨水口建设示意详见图D.0.1。

a）截污式海绵型雨水口                        b）溢流式海绵型雨水口                     c）组合式海绵型雨水口

图D.0.1  海绵型雨水口建设示意图

# 附录E  海绵型雨水口PP、PE构件材质指标

E.0.1  海绵型雨水口的PP、PE构件材质要求详见表E.0.1、表E.0.2。

表E.0.1  海绵型雨水口PP材料性能指标

| 项目 | 单位 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 悬臂梁缺口冲击 | KJ/m2 | ≥8 | GB/T 1043 |
| 抗拉强度 | MPa | ≥22 | GB/T 1040 |
| 密度 | g/cm3 | ≥1 | GB/T 1034 |
| 断裂伸长率 | - | ≥100% | GB/T 1040 |
| 抗收缩 | - | ≦5% | GB/T15585 |
| 氧化诱导时间 | min | >20 | GB/T19466.6 |

表E.0.2  海绵型雨水口PE材料性能指标

| 项目 | 单位 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度 | g/cm3 | ≥0.958 | GB/T 1845.2 |
| 拉伸曲服应力 | MPa | ≥20 | GB/T 1040.1 |
| 拉伸断裂应力 | MPa | б≥10 | GB/T 1040.2 |
| 拉伸断裂应变 | % | 380 | GB 1043.2 |
| 简支梁缺口冲击强度 | kJ/m2 | ≥2.5 | GB/T 1043.1 |
| 熔体质量流动速率(MFR) | g/10 min | ≥5~10 (温度230℃、 载装质量 2.16 kg) | GB/T 3682.1 |

# 附录F  海绵型雨水口泄水能力测试方法

F.0.1  海绵型雨水口泄水试验模型最小尺寸应满足图F.0.1要求，试验平台横坡1.5%、纵坡2%、表面粗糙度0.013~0.014。

- 图F.0.1  海绵型雨水口泄水试验模型图

F.0.2  试验应从试验模型上游集中进水。

F.0.3  应在S-S断面处测量，平均水深不超过6cm。

F.0.4  水深测量应采用滑轨上滑动测针进行。

F.0.5  泄水量测定采用实验室标准量水堰，测量误差≤3%。

# 附录G  海绵型雨水口SS去除率现场测试方法

G.0.1  SS去除率现场测试示意图如图G.0.1要求。

- 图G.0.1  雨水口SS现场测试示意图

G.0.2  SS去除率现场取样及测试方法如下：

1  准备透明取样瓶6瓶（容积不小于100ml），30目筛网一个；

2  现场取经30目筛网过滤的道路地表灰尘30~100g，放入2L水中搅拌均匀，取三瓶100ml进水水样；将剩余水样搅拌均匀从雨水口顶部缓慢倒入（保证进水不从溢流口溢出），在雨水口底部取3瓶100ml过滤后的出水水样；

3  将进出水水样摇匀，观察水样颜色，并将水样送检，按GB/T 11901 规定的方法进行检测，SS去除率计算方法如下：

K = (C1-C2)/C1×10%                （G.0.2）。

式中：K——去除率（%）；

C1——进水中SS平均浓度（mg/L）；

C2——出水中SS平均浓度（mg/L）；

4  若进出水颜色有明显差异且三组水样去除率均满足设计要求，则现场检验去除率合格，反之不合格。

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：

- 表示很严格，非这样不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

- 2)表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

- 3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

- 4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指定应按其他有关标准、规范执行时的写法为“应按……执行”或“应符合……的要求（规定）”。非应按所指定的标准执行时，写法为“可参照……执行”。

# 引用标准名录

《城市排水工程规划规范》GB 50318

《室外排水设计标准》GB 50014

《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400

《城镇雨水调蓄工程技术规范》GB 51174

《城镇内涝防治技术规范》GB 51222

《球墨铸铁件》GB/T 1348

《砌体结构设计规范》GB 50003

《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB 50069

《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268

《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68

《球墨铸铁复合树脂水箅》CJ/T 328

《海绵城市雨水控制与利用工程设计规范》DB 11/685

《城镇防涝规划标准》DB 33/1109

《城镇检查井盖安装管理技术规程》DB34 / T 4289

# 条文说明

目   次

1  总则	18

2  术语	19

3  设计要求	20

3.1 一般规定	20

3.2 构造与技术要求	21

4  施工与验收	24

4.1 一般规定	24

4.2 施工要求	24

4.3 验收要求	24

5  维护与管理	25

5.1 一般规定	25

5.2 维护要求	25

制定说明

本标准在编制过程中，编制组经过广泛深入调查研究，结合国家、省系统化全域推进海绵城市建设的经验和做法，参考国家和其他省市相关规范与标准，并在征求有关规划设计、科研、管理等方面意见的基础上编制本标准。

为便于有关技术人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《海绵型雨水口建设标准》编制组按章、节顺序编制了条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意事项进行了说明。但是，本条文说明不具备和本标准正文等同的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

# 1  总则

1.0.1  本标准旨在指导和规范安徽省海绵城市建设及城市更新中海绵型雨水口的设计、施工及运维，确保海绵型雨水口建设的科学性、合理性和有效性，为海绵城市建设的顺利推进提供技术支撑和保障，进而提升城市的水安全保障能力，改善城市水环境质量，促进城市水资源的高效利用与生态环境的和谐共生。

1.0.2  本条规定本标准适用范围，其他类项目可参考执行。

1.0.4  本条规定了海绵型雨水口建设过程中采用新技术、新工艺、新材料、新产品的要求，鼓励在项目中采用科学合理、经济高效的新技术、新产品，提高运维质量和管理水平。

1.0.5  本标准为安徽省海绵型雨水口建设地方标准，对海绵型雨水口建设、运维进行了具体要求。建设海绵型雨水口除执行本标准外，还应按国家及安徽省现行的排水系统、海绵城市建设和城市更新等标准的有关规定执行。

。

# 2  术语

2.0.1  海绵型雨水口满足海绵城市“渗、滞、蓄、净、用、排”理念，可截留道路上的树叶、树枝、烟头等污物垃圾，收纳地表径流和超标溢流，也可净化径流中的污染物，并能够防止管道中的蚊蝇、臭气外溢，通过智慧化实现远程、高效管理。海绵型雨水口根据应用场景和功能不同，主要形式有截污式、溢流式、组合式等，其构造一般应包含雨水箅、支座、井体及内部功能构件等。

2.0.3  截污式海绵型雨水口的作用主要是拦截树枝、落叶、污物等，根据使用场景和功能不同，有普通截污式海绵型雨水口、多级净化截污式海绵型雨水口等形式。多级截污式海绵型雨水口是在普通截污式海绵型雨水口的基础上增加了截留径流污染物的构件。

2.0.6  截污过滤构件可以拦截污染物和杂质功能，包括截污挂篮、过滤介质、过滤箱等；防臭防蚊蝇构件可以阻挡臭气外逸、蚊蝇和老鼠出入；溢流构件可以实现雨水溢流功能。

# 3  设计要求

## 3.1 一般规定

3.1.1  海绵型雨水口建设是排水系统建设完善和城市更新工作的重要内容之一，既是保障水安全、保护水环境的重要举措，也是落实海绵城市建设专项规划确定的目标和指标的具体措施，故提出海绵型雨水口建设应依据城市更新计划、海绵城市专项规划、城镇排水与污水处理规划、内涝防治专项规划和海绵城市专项规划开展。

3.1.2  安徽省南北跨度大，皖北、江淮之间、皖南自然地理、水文气象、工程地质条件及径流污染特征等差异较大，海绵型雨水口的设计应根据项目具体情况，既要考虑水安全，又要考虑径流污染控制的要求，因此，应根据不同使用场景和功能要求，合理设计海绵型雨水口。

3.1.3  根据现行的中国地震烈度区划图及我国建筑和市政工程有关抗震设计规范的要求，安徽省位于地震烈度6度及以上地区的房屋建筑、市政工程都应按规定满足抗震设防要求。

3.1.4  作为海绵城市系统的组成部分，海绵型雨水口按功能划分主要有溢流式、截污式及组合式三种形式，按箅子的形式划分主要有立箅式和平箅式、联合式三种形式，应依据系统赋予的功能及使用场景合理选用海绵型雨水口的形式，且应结合海绵城市系统中雨水控制设施设置。

海绵型雨水口数量及布置应根据海绵城市建设规划确定的目标和指标（排水防涝标准、径流量控制要求、径流污染控制要求等），结合地形、汇水面积、下垫面条件及雨水口和雨水连接管的实际泄水能力，经计算后确定，并与相关海绵设施功能做好衔接。根据实验，当道路纵坡≧3.5%时，为保证收水效果，雨水口的密度应为设计标准的1.2~14倍。

3.1.6  合流制系统中的海绵型雨水口，针对污水产生的臭气外逸、蚊蝇滋生等现象，可采取设置水封或翻板等措施。

3.1.7  附录A中的截污式雨水口，其各个尺寸的流量值均是基于国标图集《雨水口》里750mm×450mm尺寸流量进行折算得出，并依据此流量进行泄水实验。实验中用不透水材质模拟树叶、淤泥等垃圾且截污挂篮垃圾厚度均处于饱和状态，因此实验结果相对较为保守、安全。同时按照100年内涝重现期为标准，单个雨水口收水面积取180m2，降雨历时取15min，径流系数取0.9，雨水口流量按照3倍的管渠设计流量。按照合肥市暴雨强度公式计算，雨水口泄水量为28.46L/s；按照芜湖市暴雨强度公式计算，雨水口泄水量为25.39L/s；按照淮北市暴雨强度公式计算，雨水口泄水量为24.25L/s；均小于实验工况的30L/s。

3.1.9  具备渗透功能的雨水口无需采用抗浮、抗渗措施。

## 3.2 构造与技术要求

3.2.1  成品海绵型雨水口比现场施工的雨水口在质量控制、施工便利、功能构件安装方面更有优势，一次成型的井室具有更高的结构稳定性。

3.2.2  为满足新建和改造项目的需求、规范海绵型雨水口尺寸、便于设计选用，结合现行的国标图集并参考省内外相关标准，对不同应用场景下海绵型雨水口雨水箅承重等级、雨水箅规格做了相应要求。设计选用时，应根据使用场景和承载力要求合理选用，对于特殊场景应用的非标准尺寸在满足设计条件下使用。

3.2.3  海绵型雨水口的基础设计需充分符合其所在场地的特定要求，包括土壤条件、承载能力、排水效率及环境适应性等，以确保其既能有效收集、存储、渗透、净化雨水，又能稳定安全地运行。

3.2.4  雨水口深度指雨水口井盖至连接管管底的距离，不包括沉泥槽深度；雨水口埋深较浅管道附土较浅需要采取加固措施，埋设较深会给维护带来困难，也会增加投资；在交通繁忙、行人稠密的地区，根据各地维护经验，可设置沉泥槽；海绵型雨水口的沉泥槽可与截污过滤构件结合设置，采用成品设施，以提高清淤效率。

3.2.5  标准编制组进行了市政道路截污式海绵型雨水口的截污效能实验，实验采用新滤芯对不同浓度（根据相关文献和实测市政道路径流污染浓度（以SS计）范围，按照低、中、高分档）不同流量（根据《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400、《城镇雨水调蓄工程技术规范》GB 51174确定的小区和市政道路初期径流弃流厚度，确定截污式海绵型雨水口需应对的峰值流量，按照不高于该峰值流量进行低、中、高进行流量分档）进水进行交叉组合试验，实验结果显示SS去除率为61%～90.5%；同时采用使用一年、两年、三年的旧滤芯进行了滤速实验，实验结果均满足上述峰值流量过流要求。结合国内有关城市的相关标准规定，做出实际降雨工况下截污式海绵型雨水口对地表雨水径流颗粒污染物的去除率（以 SS 计）应不低于 50%的规定。

在特定条件下的海绵型雨水口径流污染物控制率（以SS计）可按照如下方法计算：

以设计重现期3年为例，以120min降雨作为标准雨型，根据合肥市暴雨强度公式，降雨量按照芝加哥雨型分配，雨峰系数0.4，参照《城镇雨水调蓄工程技术规范》（GB 51174），道路6~8mm弃流厚度可满足60%的污染物去除率，以6mm计，对应最大降雨强度分别为0.3801mm/min，根据汇水面积及径流系数计算，市政道路单个雨水口初期最大径流量为0.89L/s，若此时海绵型雨水口过滤介质过流能力≧0.89L/s、SS去除率取50%，则海绵型雨水口对径流污染物总控制率（以SS计）为60%×50%=30%。

若以径流污染控制率为主要考虑因素，当受道路宽度等因素的影响，初期雨水最大径流量超过单个海绵型雨水口过滤介质过流能力时，可通过增加雨水口数量的方式保证过滤介质过流能力满足初期雨水最大径流量的泄流要求，从而实现径流污染控制目标。

3.2.6  根据现有国标及有关城市文件的规定并参省内相关规范要求，道路低点应设置多箅雨水口，根据泄流量计算并考虑安全系数，连接管管径不宜小于DN400，保证泄水能力，故作本条规定。

3.2.7  溢流式海绵型雨水口应满足设计要求的滞水深度才能实现其设计功能，根据调研结果，施工时会出现溢流口安装标高过低或者过高现象，导致海绵设施实际调蓄容积不能满足设计要求，因此溢流口可采用伸缩闸板或者安装密闭挡板等可调节溢水孔标高的结构，滞水深度可根据现场实际标高灵活调整。

3.2.8  本条对截污式海绵型雨水口设计提出相关要求：

1  无条件建设下沉式绿地、植草沟和生物滞留带等海绵设施的区域，河湖水系周边水体敏感区域宜采用截污型雨水口，作为绿色设施的前端预处理装置时可以减少绿色设施的污染负荷，延长其使用寿命；

2  既有雨水口改造为截污式雨水口，考虑增加功能构件会影响其原有泄水能力，故作此条规定；

3  对于滤后水质有较高要求时，可采用多级过滤截污式海绵型雨水口；

4  为保证截污箱底部截留较多沉泥及垃圾时装置的稳定性、方便施工与维护，参照国内外相关标准，截污箱的外部载重负荷不应超过50kg，净重宜小于 20kg，载重负荷不包括净重。推动国家“碳排放、碳达峰”有关战略实施，合理选用低能耗材料；

5  截污式雨水口应保证其最基本的泄水功能，因此需要设置溢流口。对于有挂篮、过滤等多级功能串联的溢流口，挂篮及过滤设施的每级均需要设置溢流口。溢流口结构应保证其被垃圾堵塞时，不影响设计流量下的泄水要求；

6  过滤介质与过滤箱连接紧密时，为便于安装和取出，可在过滤介质构件上设置方便操作的提手等辅助设施；

7  截污式海绵型雨水口底部的积泥可采用机械或人工清理，当采用人工清理时，为方便操作，可设置方便提拉的沉泥构件；

8  根据调研期间，建设单位对使用年限的反馈结合材料的实际使用情况，特制定此要求。

3.2.9 本条对海绵型雨水口智能在线监测系统建设提出相关要求：

1  海绵型雨水口智能在线监测系统通过水位（水量）探头、信息采集装置（水位/水量传感器、通讯模块、网关和软件平台）实现数据的智能化采集和传输；

2  海绵型雨水口智能在线监测系统传感器和终端安装，应考虑使用安全、数据采集、传输、运行维护等因素，确保数据采集传输的及时性、准确性和安全性；

3  海绵型雨水口智能在线监测系统应预留接入城市排水监测平台的接口；

4  海绵型雨水口智能在线监测系统可与城市排水监测平台、城市生命线平台等智慧系统联网；

5  海绵型雨水口智能在线监测系统宜设置可以体现其位置、参数以及维护痕迹的智慧条形码。通过设置智慧码，可以跟踪维护时间、维护内容等信息，进一步提高海绵型雨水口的智慧化管理程度。

# 4  施工与验收

## 4.1 一般规定

4.1.5  海绵型雨水口施工完成前应做好围挡、标识，防止车辆对井室造成破坏。

## 4.2 施工要求

4.2.5  改造项目的截污型雨水口施工时，为防止截污功能件自重以及截留的垃圾重量等影响内部功能件的稳定性，可设置与截污功能件尺寸吻合的承压平台，承压平台需与井筒有一致的承压性。当采用其他方式安装时，应保证装置在受重力、井室侧向压力及水流冲击下的稳定性。

4.2.7  箅子有倾斜、尺寸不匹配都会影响功能件的安装。

4.2.8  有调蓄设计的海绵设施，溢流口应保证设计滞水层水深，绿色设施内的溢流型雨水口安装位置较低，则设施起不到滞蓄作用。

4.2.9  过滤介质与过滤箱贴合不紧密，会造成径流中污染物泄漏，影响去除效果。

## 4.3 验收要求

4.3.3  参考行业内排水附属构筑物相关标准，如《检查井盖》GB/T 23858、《球墨铸铁复合树脂水箅》CJ/T328、《铸铁检查井盖》CJ/T511、《雨水蓄水池用塑料模块》QB/T5304-2018中均要求产品上有型号、规格、生产单位或商标等永久性标识，对于注塑产品，永久标识应在生产时采用注塑方式成型；现场可安装智慧二维码等可以进一步表明产品位置、安装时间等信息的标识；标识应设置在构件的外表面等醒目位置。

4.3.4  功能件是海绵型雨水口的重要组成部分，对于设计中要求的参数，除提供第三方检测报告以外，验收时应提供产品自检报告；对于设置有溢流、截污功能的雨水口，验收时应提供有资质单位出具的在实际降雨天气下现场径流取样的检测报告、设计工况下的泄流量实验测试报告，并对其安装后的污染物去除效果进行现场检验，有污染物去除功能的海绵型雨水口现场检验时其进出水颜色应有明显外观差异，通过进出水外观对比可以直观判断其效果，现场检验应保留影像资料并存档。

5  维护与管理

## 5.1 一般规定

5.1.1  极端天气指对人类社会和生态系统产生破坏的天气现象的统称，包括极端高温、极端低温，极端降水、极端干旱等；冰雹、强风、龙卷风、雷暴、热带气旋等。

5.1.4  做好巡查问题记录，确保设置长期稳定运行。

## 5.2 维护要求

5.2.2  安徽南北跨度较大，降雨量以及降雨冲刷导致的垃圾等污物差异较明显，因此维护内容根据安徽地理划分为皖北地区、江淮之间、皖南地区三个部分。

根据实验测试，海绵型雨水口的垃圾厚度超过14cm会影响泄水，而不同路段的垃圾累积到14cm约6~8个月；根据《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68的规定：雨水口沉泥槽，最大允许沉泥高度为50mm；雨水口维护周期不少于4次/年，即平均3个月一次，综合考虑雨水口挂篮清理周期不超过3个月一次。

皖北、江淮之间、皖南的降雨频次依次增加，因此降雨冲刷的沉泥也依次增多，根据《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68的规定，雨水口内部过滤箱的积泥检查、防臭件检查、过滤介质检查不少于2次/年，因此皖北地区可取6月一次，江淮之前、皖南地区检查频率依次增加。

根据实验测试，使用三年的过滤介质过流量为初始状态的35%~70%，海绵型雨水口过滤介质饱和时间不能简单采用使用年限来指征，饱和时间与使用年限、道路交通环境等多种有关。参照《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400规定，初期径流弃流量地面弃流可采用3mm~5mm；《城镇雨水调蓄工程技术规范》GB 51174规定，地面弃流量可为4mm~8mm，考虑小区道路和市政道路的弃流厚度为3mm、4mm，对应初期径流区间最大径流流量约为0.6L/s，实际测试时，过滤介质过滤水量的根据安装位置均匀抽查3套，按照0.6L/s的过流量进行测试，实验结果不满足应进行过滤介质的清洗，清洗后重复测试，仍不满足则应进行更换过滤介质。