ICS xxxxxxx

CCS x xx

DB34

安徽省地方标准

DB34/T XXXXX－XXXX

人民防空工程安全使用标准

Standard for safety use of civil air defence works

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布                                   XXXX-XX-XX实施

安徽省市场监督管理局   发布

目  次

前    言	2

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4  基本要求	3

5  安全使用	4

5.1  土建工程	4

5.2  通风与空气调节设备设施及系统	5

5.3  给水、排水及供油设备设施及系统	6

5.4  电气设备设施及系统	8

5.5  信息与智能化	9

6　应急状态	11

6.1  一般规定	11

6.2  火灾	11

6.3  防汛	11

6.4  防踩踏	11

7  安全管理	12

7.1  一般规定	12

7.2  安全管理组织	12

7.3  安全管理制度	12

7.4  安全宣传教育	12

7.5  应急预案和演练	13

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

为加强人民防空工程（以下简称“人防工程”）平时安全使用管理，规范人防工程平时安全使用操作，强化人防工程平时维管工作及责任落实，保障战时人防工程防护功能有效发挥，根据国家和行业主管部门有关法律、法规和规章，并结合安徽省实际，制定本标准。

人防工程平时安全使用应以“安全第一、预防为主、综合治理”为原则，以隐患排查为基础，减少事故发生，保障人防工程安全运营。

人防工程平时安全使用除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省国防动员办公室提出并归口。

本文件起草单位：、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、。

本文件主要起草人：、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、。

本文件主要审查人：、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、。

# 1　范围

本文件适用于安徽省行政区域内除指挥工程以外的各类已建、新建和改（扩）建人防工程，不含早期人防工程。轨道交通等其他地下空间兼顾人民防空需要的工程参照执行。

# 2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50034  建筑照明设计标准

GB 50038  人民防空地下室设计规范

GB 50067  汽车库、修车库、停车场设计防火规范

GB 50098  人民防空工程设计防火规范

GB 50116  火灾自动报警系统设计规范

GB 50118  民用建筑隔声设计规范

GB 50222  建筑内部装修设计防火规范

GB 50325  民用建筑工程室内环境污染控制标准

GB 50736  民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 50974  消防给水及消火栓系统技术规范

GB 51251  建筑防排烟系统技术标准

GB 51309  消防应急照明和疏散指示系统技术标准

GB 51348  民用建筑电气设计标准

GB 55016  建筑环境通用规范

GB 55037  建筑防火通用规范

GB/T 17216  人防工程平时使用环境卫生标准

RFJ 05  人民防空工程维护管理技术规程

# 3　术语和定义

GB 50038界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

平时  peacetime

和平时期的简称。国家或地区既无战争，又无明显战争威胁的时期。

[来源：GB 50038-2005，2.1.1]

3.2

战时  wartime

战争时期的简称。国家或地区自开始转入战争状态直至战争结束的时期。

[来源：GB 50038-2005，2.1.2]

3.3

人民防空工程  civil air defence works

人民防空工程属国防设施，包括为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护等单独修建的地下防护建筑，结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室，以及与其配套的出入通道、口部伪装房等附属设施。

[来源：《安徽省实施<人民防空法>办法》释义]

3.4

早期人防工程  existing early civil air defense works

建于八十年代及以前的人防工程。

[来源：《安徽省早期人民防空工程分类处置技术导则》]

3.5

区域电站  regional power station

独立设置或设置在某个人防工程内，能供给多个人防工程电源而设置的柴油电站，并具有与所供人防工程抗力一致的防护功能。

[来源：GB 50038-2005，2.1.64]

3.6

兼顾人防工程considering civil air defense works

地下空间兼顾人民防空要求工程的简称。兼顾人防工程指为预防城市空袭造成的灾害，按照相关规范标准增设相关防御措施的地下建筑。兼顾人防工程包括轨道交通、地下综合管廊及其他地下工程兼顾人民防空要求的工程。

3.7

口部  gateway

人防工程主体与地表面，或与其它地下建筑的连接部分。

[来源：GB 50038-2005，2.1.23]

3.8

孔口  opening

人防工程主体与外部空间相通的孔洞。包括出入口、通风口、排烟口等。

3.9

防倒塌棚架  collapse-proof shed

设置在出入口通道出地面段上方，用于防止口部堵塞的棚架。棚架能在预定的冲击波和地面建筑物倒塌荷载作用下不致坍塌。

[来源：GB 50038-2005，2.1.44]

3.10

人防围护结构  surrounding structure for civil air defence

人防工程中承受空气冲击波或土中压缩波直接作用的顶板、墙体和底板的总称。

[来源：GB 50038-2005，2.1.20]

3.11

平战功能转换器材储藏室  storage room for equipment of function exchange between peacetime and wartime

存放平时预留而平战转换时需用的设备材料及转换施工工具的储藏室。

3.12

指挥调度值班室command dispatching duty room

供在一个防护单元内进行工程转换、场所管理、后勤保障以及安全保卫等工作的领导小组和实施小组使用的办公场所，用于召开会议、部署工作和与指挥调度总值班室、上级机关联络通信的工作房间。

# 4  基本要求

4.1  人防工程平时使用的商业、餐饮、娱乐场所、车库及仓储等常见业态，除满足本标准规定的安全使用要求外，尚应符合国家和本省现行有关标准、规范的规定。

4.2  任何单位和个人不得擅自变更人防工程的使用功能,不得破坏人防工程的防护结构,不得损坏人防工程的设备与设施。

4.3  人防工程改造（含内装修）项目应向人防主管部门申请，同意后由具备相应资质的设计单位进行设计,提交相关主管部门审核后实施，验收合格及备案后方可投入使用。

4.4  人防工程的平时安全使用应执行本标准的各项规定，符合下列要求：

a） 工程结构完好；

b） 工程内部整洁，无渗漏水，空气和饮用水符合国家有关卫生标准；

c） 防护密闭设备、设施性能良好；

d） 风、水、电、暖、信息、消防等系统工作正常；

e） 金属、木质部件无锈蚀损坏；

f） 进出口道路畅通，孔口伪装及地面附属设施完好；

g） 防汛设施安全可靠。

4.5  工程平战功能转换所需设备设施及构配件应存放在平战功能转换器材储藏室，平时不使用的机电设备和滤毒设备，应定期检查和保养，确保使用性能正常。

4.6  人防工程周边50米范围内不应建设生产和储存易燃易爆物品厂房、库房，100米范围内不得设置存储有害液体、重毒气体贮罐。

4.7  人防工程内设备设施的支、吊架及连接件须牢固可靠，有松动或严重锈蚀的应及时进行加固处理或更换。

# 5  安全使用

## 5.1  土建工程

### 5.1.1  一般规定

5.1.1.1  人防工程应保持建筑功能完善、结构构件完好，通道通畅，设备设施状态良好。

5.1.1.2  人防工程结构应按设计用途使用,并应定期检查结构状况﹐严禁下列影响结构使用安全的行为:

a） 未经技术鉴定或设计许可，改变结构的用途和使用环境；

b） 擅自增加结构使用荷载；

c） 擅自改变原抗浮措施。

5.1.1.3  人防工程混凝土表面有侵蚀、风化、疏松、脱落、掉角等损坏，混凝土结构有露筋、裂缝等情况时，应根据损伤情况和现行国家标准《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021相关规定进行调查、检测和鉴定。经鉴定需加固的人防工程，应按上述规范规定的程序进行加固；当结构安全无影响时，可制定针对性的修补方案进行处理。

5.1.1.4  人防工程承重构件和防护结构不得任意开孔。若必须开孔，必须征得人防主管部门同意，经专业机构进行设计、施工，完成后相关资料提交人防主管部门备案。

5.1.1.5  人防工程各类标识标牌应种类齐全，字体清晰，位置正确，且不应被遮挡、涂改和损毁,安装（打孔）时应当避开各类管线。

### 5.1.2  孔口安全

5.1.2.1  人防工程出入口、通风竖井、排烟竖井等各种外露孔口及其围护构件应保持完好，并做好必要的截水、挡水及排水等防止涌水、倒灌措施，有坠落风险的孔口应设置防坠落设施及警告标识。

5.1.2.2  平时使用的出入口通道不得被占用，地面应平整，疏散通道内不得有影响通行的障碍物。

5.1.2.3  人防工程建筑风道（井）、管沟内应保持通畅、干燥、无杂物，沟、坑盖板应完好、平整，如有破损、变形应及时修补或更换。

5.1.2.4  不出地面的防爆波电缆井、油管接头井井盖、封堵盖板等应在地面相应位置范围清理杂物、做好标识。应定期检查，一旦破坏，须按原封闭方式进行封闭。

### 5.1.3  防护设备设施

5.1.3.1  人防防护密闭门、密闭门、防爆波活门、封堵板、防爆地漏以及各类管线套管等人防防护设备设施应加强维护保养工作，确保平时安全使用及战时防护效能。

5.1.3.2  平时处于开启状态的防护密闭门、密闭门、防爆波活门等，应采用安全可靠的固定措施，防止门扇因自开、自关引发磕碰、阻碍疏散等安全隐患。

5.1.3.3  防护密闭门、密闭门长期处于开启或关闭状态时，应用千斤顶支撑或用楔形硬木垫托门扇下部，以防门轴长期局部受力产生疲劳下垂变形。

5.1.3.4  平时购置到位临战安装的防护密闭封堵板、防倒塌棚架等防护设施应指定地点妥善存放，不得随意摆放。

### 5.1.4  建筑防火

5.1.4.1  不得擅自改变原有人防工程平面布局和防火、防烟分区的划分。当确需改变时，应采取可靠的专业改造设计，并报送相关部门进行消防审查。

5.1.4.2  人防工程不得生产、存放和经营火灾危险性为甲、乙类的物品。

5.1.4.3  人防工程平时应确保防火分隔、安全疏散、消防器材等各类消防设备设施完善，当发现有损坏或缺失影响消防安全时，应及时维修更换。

5.1.4.4  人防工程消防疏散门不应随意上锁。当必须设置时，应保证在火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开，并在明显位置设置标识和使用提示。

### 5.1.5  装饰装修

5.1.5.1  装饰装修不得影响结构和消防安全，不得破坏人防防护设备设施功能。

5.1.5.2  人员活动可能直接触及的设备设施或尖锐突出物应有可靠防护措施，如软包保护或设置明显提示标识等措施。

5.1.5.3  人防工程顶板不应抹灰。装修设置吊顶时，应采用轻质、坚固的龙骨，吊顶饰面材料应方便拆卸，灯具吊件连接应牢固。

5.1.5.4  装饰装修工程所用材料应满足下列要求：

a） 应选用防火、防潮的材料，并满足防腐、抗震、环保及其他特殊功能的要求。

b） 品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定，不得使用国家明令淘汰的材料；

c） 燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222和《建筑设计防火规范》GB 50016的规定；

d） 应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。

## 5.1.6  内部环境

5.1.6.1 人防工程内部环境应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325 、《建筑环境通用规范》GB 55016的有关规定，室内环境指标应满足《人防工程平时使用环境卫生要求》GB/T 17216的有关规定。

5.1.6.2  工程内空气环境指标应符合相应国家卫生标准及人防工程平时使用环境卫生要求。工程内一氧化碳、二氧化碳、灰尘浓度、菌落数、噪声值、污染物（甲醛、苯类气体、氨气）等宜定期测定，空气温、湿度应适时监测，若不能满足卫生标准，应及时采取相应的通风、除湿措施，以保持良好状态。

5.1.6.3  工程内噪声环境应符合以下要求：

a） 工程内允许噪声值，根据平时用途应符合《民用建筑隔声设计规范》GB 50118、《声环境质量标准》GB 3096、《建筑环境通用规范》GB 55016的规定。

b） 娱乐放映、游艺等高噪音空间，应采取隔声减振措施，防止噪声扰民。

c） 噪声或振动较大的设备，应设在专用机房内，并采用必要的隔声、减振、吸声、消声措施。

5.1.6.4  人防工程室内色彩宜搭配协调，照度合适，光线充足。

## 5.2  通风与空气调节设备设施及系统

### 5.2.1  一般规定

5.2.1.1  通风与空气调节系统运行应达到设计要求和有关标准技术标准，满足工程内部空气质量要求。

5.2.1.2  通风与空气调节系统上的设备启停、阀门控制顺序应按照设计要求及安全操作规程进行操作，宜制成安全操作流程图,就近悬挂，工作人员应按照安全操作规程及操作说明要求操作。

5.2.1.3  通风系统路径应通畅，通风路径上的防护密闭门、密闭门应配置启闭状态标识牌，定期检查，确保正常通风。

### 5.2.2  通风空调

5.2.2.1  工程内应采取适宜的防潮、除湿措施。

5.2.2.2  设有一氧化碳浓度自动检测装置的车库，通风系统应能自动运行，一氧化碳浓度超标时自动开启通风系统排风。

5.2.2.3  用于商业的人防工程的空调系统当无特殊要求时，室内应维持正压状态；厨房区域应设通风系统，应维持负压防止油烟外溢污染；卫生间应设置机械排风装置，维持负压状态。

5.2.2.4  工程内通风机传动装置的外露部分以及通风机直通大气的进、出口的防护罩、防护网等安全措施应保持完好。

5.2.2.5  通风与空气调节管道、阀门、设备应定期检查，管道连接处不应有松动、破损、滴漏水等，橡胶圈不应有老化、变形情况，阀门启闭应灵活，设备应能正常工作，发现问题应及时维修和更换。

### 5.2.3  防烟、排烟

5.2.3.1  防烟、排烟系统的风机、阀门等设施应定期维护保养，定期清点、检测、清洗、调试，确保系统完好有效。

5.2.3.2  消防补风、排烟路径上的防护密闭门、密闭门应配置启闭标识牌，消防补风、排烟机房内集气室的检修门平时应为常闭状态，定期检查。

5.2.3.3  严禁遮挡排烟风口、正压送风口、补风口及控制器,排烟风口1.5m范围内不应存放可燃物或可燃构件。

5.2.3.4  定期检查室外出地面风井及百叶，不应有遮挡及破损；风井内不应有积水、杂物。

5.2.3.5  挡烟垂壁应有永久性标牌，标牌应牢固，标识内容清楚。挡烟垂壁的组装、拼接或连接等应牢固，不应有错位和松动现象。

5.2.3.6  防烟、排烟系统的部件应完好有效，以下部位的装置应明显可见、固定牢靠且操作灵活、可靠：

a） 活动挡烟垂壁的手动操作按钮；

b） 常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置；

c） 地下封闭楼梯间、防烟楼梯间、前室、合用前室、消防电梯前室等部位自然排烟窗的手动开启装置；

d） 楼梯间、前室、合用前室、消防电梯前室、避难走道前室等部位加压送风口的手动开启装置。

### 5.2.4  防护通风设备

5.2.4.1  防护通风设备应保持完好有效，做好设备的维护保养工作，保障设备的性能良好。

5.2.4.2  过滤吸收器平时不得打开其两端的密封盖板，不得与酸碱、发烟剂、消毒剂等一起存放。过滤吸收器的配件（波纹管、出入口接头、法兰、喉箍、电缆等）应齐全，支吊架固定应安全、牢固。

5.2.4.3  油网滤尘器过滤网、外框、边框等不应有锈蚀、损坏，压差测量管及球阀等部件应完整齐全，滤尘器平时应定期刷油，防止锈蚀。

5.2.4.4  定期检查超压排气活门的完整性，相关部件不得缺失，动作应灵活，密封性能良好。有松动情况及时紧固，超压排气活门的橡胶密封圈、弹簧、填料等出现老化、失效情况，应及时更换。

5.2.4.5  密闭阀门相关部件不得缺失，开关应灵活、到位，电控单元应运转正常。密闭阀与管道连接应紧密、牢固，橡胶密封面不应有油脂性附着物。

5.2.4.6  测压及风量测量装置相关部件应齐全、无损坏、固定牢固。风量测量装置和测压计的测量精度应达到要求，测压管与测压计的连接管出现老化、测压计玻璃管破损的情况，应及时更换。

5.2.4.7  口部测量管、取样管的部件应齐全、无损坏，固定应牢固，不应有锈蚀情况，阀门开关灵活、不漏气，压力测量管及阻力测量管上阀门更换时宜选用单嘴燃气阀。

5.2.4.8  风管、风道及风管保温层应完好，保持干燥、整洁；风管及其支吊架等固定应牢靠，不应有锈蚀；风口、阀门及活动部件等完好，启闭应灵活，调节准确，与管道应连接紧密、固定牢靠。

5.2.4.9  通风机及空气调节设备应完好，运转正常，软连接不应有松动，老化，渗漏现象，减震性能完好，定期对机组性能检测、运行保养。

5.2.4.10  定期组织专业人员对空调室外机防护室内的通风设备及空调室外机进行检查、维护。

## 5.3  给水、排水及供油设备设施及系统

### 5.3.1  一般规定

5.3.1.1  给水、排水及供油管道应定期检修，修理渗漏的管接头，更换腐蚀或损坏的管道、支架及固定件，修复或更换脱落、失效的保温层。

5.3.1.2  各类阀门应定期检查，若有开不动、关不严、滴漏水、渗漏油等情况，应及时修理或更换。

5.3.1.3 常开常闭状态的阀门，启闭标识牌应准确对应阀门状态，并定期添加润滑剂。

5.3.1.4  各类水泵、油泵及其动力设施应保持完好、清洁、干燥、无锈蚀。

5.3.1.5 各类泵均必须按产品说明和“操作规程”要求进行操作。

### 5.3.2  水源及给水

5.3.2.1  具有内部水源的人防工程，水源井周边应有不小于20m的卫生防护区，在此范围内不得设有渗水厕所、渗水坑和废渣堆等污染源。

5.3.2.2贮水设施人孔盖板及锁具应定期检查，溢流管、通气管及放空管末端的防虫网罩应保持完好。

5.3.2.3  热水器、开水器应按产品要求定期检修、清洗，应保持设备不漏水，内外表面无锈、无垢，底部无沉积物，保温层应完整无损。若发现漏电、漏水，应停止使用，进行修理。保温层损坏应及时维修，失效的应更换。

5.3.2.4  严禁擅自拆除工程内的洗消设施，战时使用的洗消软管、移动泵、排水软管等洗消设施平时应储藏在平战功能转换器材储藏室，不得随意挪用。

5.3.2.5  应定期对口部洗消系统进行维护保养，确保各种设备正常、开关灵活、管道完好及畅通。

### 5.3.3  排水

5.3.3.1  集水池应定期清掏和冲洗，检查井盖、井座等部件，如有破损、松动、锈蚀现象，应及时维修和更换。

5.3.3.2  地漏、清扫口和排水口应定期检查,保持外观完好，盖板启闭灵活，对破损、锈蚀的设施应及时维修或更换。

5.3.3.3  影响人员和车辆通行安全的地漏、清扫口和排水口，应加设防护措施并保证系统管道排水畅通。

5.3.3.4  卫生间、盥洗间等可能被水浸湿的区域，应加设地面防滑措施。

5.3.3.5  应定期检查集水池通气管道是否畅通、地漏及卫生设备水封是否有效。

### 5.3.4  供油

5.3.4.1  油管接头井盖、井座如有损坏、松动、锈蚀等现象，应及时维修和更换。

5.3.4.2  定期检查贮油设施人孔盖板及锁具，检查通气管和放空管末端的防虫网罩，确保完好。

5.3.4.3  贮油箱、油桶、油位计及油过滤器等设施应定期检查，发现漏油、腐蚀、堵塞时应及时修复。

5.3.4.4  燃油应经过沉淀和过滤处理，保持油质良好，杂质应定期清理。

5.3.4.5  贮油间的砂箱、灭火器和悬挂式自动灭火装置等灭火设备，应按产品要求进行维护保养，严禁擅自挪用、拆除。

5.3.4.6  平时使用的贮油间，每天至少通风两次，每次通风时间不少于0.5小时。

### 5.3.5  消防给排水和灭火设施

5.3.5.1  消防系统应定期试运行，确保系统安全可靠。消防设施应定期进行检查和维护保养，不得擅自关停和拆改。

5.3.5.2  消火栓箱门宜设警示封条，箱内消防器材应齐全，箱体不应被遮挡或覆盖，箱门应无障碍物阻挡。

5.3.5.3  灭火器应定期维护、维修和报废。灭火器报废后，应按照等效替代的原则更换。

5.3.5.4  定期对喷头进行外观检查，若发现有漏水、腐蚀、玻璃球变色和喷头周围有影响喷头动作或洒水的障碍物等现象，应立即更换与清理，有碰撞危险场所的喷头应加设防护措施。

5.3.5.5  水泵接合器及其阀门井应定期检查，确保各部件完好，井内无杂物堆积和积水。

5.3.5.6  气体灭火系统应由专人负责定期检查和维护，应保证其处于正常运行状态，不得擅自关停。

5.3.5.7  消防排水设施应定期检查和维护，确保消防排水及时有效。

## 5.4  电气设备设施及系统

5.4.1  一般规定

5.4.1.1  电气设备应定期保养维护，锈蚀严重、损坏的应及时维修或更换。

5.4.1.2  电气设备需加强管理，确保电气系统运行应安全可靠。

5.4.1.3  电气设备维护人员应具备必要的电气知识和业务技能，掌握触电急救方法。

5.4.2  照明

5.4.2.1  工程内部需保证值班照明正常工作，平时可根据需要，打开或关闭部分照明回路。

5.4.2.2  照明灯具表面高温部位不得靠近可燃物。

5.4.2.3  供电设备线路严禁乱搭乱接，不应使用与原设计文件不符的大功率电器设备。

5.4.2.4  灯具、开关及插座面板应保持清洁、完好。

5.4.2.5  定期点亮全部照明灯具、检测各插座回路，对故障的照明灯具、插座应及时维修或更换。

5.4.3  配电与控制

5.4.3.1  配电箱（柜）控制回路标识应齐全、清晰。

5.4.3.2  电缆（线）与开关、熔断器、灯头等电气设备连接应牢固可靠、接触良好。

5.4.3.3  设在公共区域的配电箱（柜）门应设置警示标志及锁具，非维护管理人员禁止操作。

5.4.3.4  配电室（间）内应保持良好的通风及散热。

5.4.3.5  配电箱（柜）附近1.5米内禁止堆放杂物。

5.4.3.6  电气设备维护操作人员应熟练掌握操作方法和操作程序；操作电气设备时，安全防护装置应配备齐全。

5.4.3.7  电气设备发生异常时，应及时通知电气设备维护管理人员。

5.4.3.8  检修电气设备时，应断开该设备所在回路电源，禁止带电作业，并悬挂警示标牌。

5.4.3.9  定期进行双电源配电箱（柜）主电源和备用电源转换试验。

5.4.3.10  电气设备维修或更换时应选用防潮性能好的无油定型产品。

5.4.3.11  定期检查、测试三种通风方式信号装置系统及其控制设备等相关设备设施。

5.4.4  线路敷设

5.4.4.1  人防内部平时未使用的备用电管做好防潮、防火封堵处理，人防工程内部后期新增电气管线应利用附近电气备用套管敷设；强电电缆应确保一根电缆穿一根保护管。

5.4.4.2  电气配电线路需穿管保护，不得外露。

5.4.4.3  电气配电线路要定期进行绝缘检查，发现破损或线路老化时，需及时进行处理。

5.4.4.4  电缆桥架中电缆应排放整齐，间距符合规范要求；桥架盖板应完整，桥架中电缆不应外露；金属桥架及电气套管应定期除锈维护。

5.4.5  防触电

5.4.5.1  接地电阻应定期检测，达不到设计要求时，应增设人工接地电极。

5.4.5.2  应定期巡查下列金属设备等电位连接，发现松动、脱落、锈蚀现象，应及时维护处理。

a） 保护接地干线；

b） 电气装置人工接地极的接地干线或总接地端子；

c） 工程内的公用金属管道，如通风管、给水管、排水管、电缆或电线的穿线管；

d） 室内的电气设备金属外壳；

e） 电缆金属外护层。

5.4.5.3  设备线路维修时，严禁在保护线（PE）上接入开关或熔断器。

5.4.5.4  严禁在电线（缆）或电力设备上悬挂、放置物品。

5.4.6  充电桩设备

5.4.6.1  人防工程内部增设汽车充电桩设备时，为确保人防工程防护效能，不应在人防墙体或顶板上钻孔锚固，可在人防底板或承重柱上钻孔锚固，锚固采用化学锚栓或植筋方式，钻孔直径不大于12mm，钻孔深度不超过100mm，多余孔应采用结构胶填充密实。

5.4.6.2  充电设施电力线路严禁从人防专用配电箱（柜）中引接。

5.4.6.3  充电设施电力线路应设置独立的桥架，不应占用人防战时使用桥架；充电设施电力线路需穿越人防围护结构的，应利用原设计预留电管或口部备用电管。

5.4.7  消防电气设备

5.4.7.1  应急照明、应急疏散灯具及消防设备间的备用照明应定期巡查；若发现灯具破损、光源变暗老化、字迹不清楚等情况，应维修或更换。

5.4.7.2  安全（应急）出口指示灯、应急疏散指示灯应保持常亮，不得遮挡。

5.4.7.3  仅供战时使用的安全出入口上方平时不应设置安全（应急）出口指示灯。

5.4.7.4  定期切断应急疏散照明电力系统电源，测量其应急工作状态的供电持续时间,达不到原设计文件要求时应及时更换。

5.4.7.5  消防风机、水泵控制箱平时应切换至自动运行状态。

5.4.7.6  定期检查火灾报警联动装置各项功能。

5.4.7.7  定期对所有火灾探测器进行实效模拟试验，发现失效的火灾探测器应及时更换。对电缆、接线盒、设备做直观检查，清理尘埃。

5.4.7.8  定期在消防控制室用话筒对所选区域播音，检查音响效果。

5.4.7.9  定期在自动控制方式下，分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮后，核对启动火灾应急广播的区域，检查音响效果。

5.4.7.10  定期在公共广播扩音机处于关闭和播放状态下，自动和手动强制切换火灾应急广播。

## 5.5  信息与智能化

5.5.1  工程内根据需要可配置数字视频安防监控、移动通信室内信号覆盖、出入口控制等信息与智能化系统。

5.5.2  信息与智能化系统管线在穿越围护结构、门框墙、临空墙、密闭隔墙时，应做好防护密闭处理。

5.5.3  人防工程视频安防监控系统设置应符合下列规定:

a） 各出入口（包括车辆及人员出入口）、主要通道应设置固定焦距摄像机；

b） 监控区域应无盲区,避免或减少图像出现逆光现象；

c） 视频图像应清晰显示人员的行为特征，出入口视频图像应清晰显示进出人员面部特征和（或）机动车牌号。

5.5.4  移动通信室内信号覆盖系统应符合下列规定：

a） 系统应覆盖整个工程,接通率大于95%,并在99%的时间内移动用户能够接入。

b） 当同一人防工程内采用2套或2套以上基站进行覆盖时，其相邻区间做好邻区关系和信号无缝越区切换。

c） 系统基站设备机房的主电源应不低于本建筑物的最高供电等级。通信用的设备当有不间断和无瞬变供电要求时,宜采用UPS不间断电源供电方式。

5.5.5  出入口控制系统设置应符合下列规定：

a） 根据系统功能要求、出入权限、出入时间段、通行流量等因素，合理确定系统配置；

b） 重要通道、重要部位宜设置出入口控制装置；系统应对设防区域的位置、通行对象及通行时间等进行实时控制。

c） 系统应具有对强行开门、长时间不关门、通信中断、设备故障等非正常情况，实时报警功能；

5.5.6  信息系统操作与管理人员应当经过信息安全培训,掌握信息安全基本要求和基本技能。

# 6　应急状态

## 6.1  一般规定

6.1.1  平时使用应遵守消防、防汛、防踩踏等各项防灾规定，配备负责安全管理的专职人员和应急状态物资储备。

6.1.2  安全使用责任人或使用人应针对可能发生的火灾、拥挤踩踏、洪水等事故制定相应的防灾救灾应急预案。

6.1.3  人员疏散通道、出入口的疏散引导标识应做到位置醒目、指向明确。

6.1.4  应委托具备相应资质检测单位定期对消防设施、器材进行全面检测，不合格产品应及时更换。

## 6.2  火灾

6.2.1  消防监控设备报警指示灯闪烁并发出火警警报声后，应迅速读出火警点的地址号和火警的具体位置，通知有关人员现场查看。

6.2.2  确认火灾后，立即拨打119火警电话，启动人防工程内部的所有火灾声光警报器及消防应急广播，并通过广播、通讯设备指挥人员疏散及组织人员救火。

6.2.3  当确认火灾后，由发生火灾的报警区域开始，启动疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统，工程内部人员根据应急疏散指示灯具提示进行安全有序疏散。

6.2.4  消防联动控制器应能及时切断工程内部非消防设备电源，打开疏散通道上的门禁系统、停车场出入口挡杆。

6.2.5  当确认火灾后，自动或人工启动工程内部的消防灭火设备设施。

6.2.6  火情解除后，应配合主管部门查找分析火灾原因，总结经验教训。恢复相关的消防设施，消防监控设备复位进行正常监控。

## 6.3  防汛

6.3.1  应保持口部外的截水沟、排水口等各种排水设施完好，并应经常清理疏通，防止杂物污泥等堵塞排水道，防止人防工程外部排水不畅，造成雨水倒灌进入人防工程。

6.3.2  应在靠近室外入口处划定专门区域存放防水挡板、防水沙袋等防汛物资器材，严禁擅自挪用。定期检查并进行防汛演练，确保达到防汛效果。

6.3.3  应保证工程内部的排水沟、地漏、集水井、排水管道、排水泵等设施完好，确保排水通畅。

6.3.4  每季度应检查防爆波电缆井内是否有积水，检查防爆波电缆井套管处是否有渗水，如出现积水或渗水现象，应采取排水、堵漏等措施。

6.3.5  出现雨水倒灌情况时，人防工程内的插座回路电源应自动切断，防止安装高度较低的插座进水而造成漏电事故。

6.3.6  人防工程维护管理工作人员应准备手电筒或其它方便携带的备用照明灯具，在地下室照明因灾情发生故障时仍能正常进行抢险救灾工作。

## 6.4  防踩踏

6.4.1  通过加强场地管理、人流管控和安全设施建设，同时建立现场监测与预警机制和快速的疏散救援措施，有效地避免和减少踩踏事故的发生。

6.4.2  疏散通道、安全出口应当保持畅通，禁止一切占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为。

6.4.3  人员密集场所应根据人流量及时控制人员出入口开放数量，避免人员密度过大情况出现。

6.4.4定期检查各种安全出口、疏散通道和楼梯口等部位的疏散指示标志灯和应急照明设施，确保应急照明范围应全覆盖，应急电源连续供电时间满足要求。

# 7  安全管理

## 7.1  一般规定

7.1.1  人防工程平时使用实行备案登记制度，平时使用人须向工程所在地县级及以上人防主管部门申请使用登记，领取《人防工程平时使用证》。

7.1.2  人防工程平时使用应在保证战备功能的前提下为平时经济社会发展服务，平时使用应遵守国家与本地区有关地下空间安全生产及使用的管理规定。

7.1.3  人防工程的平时使用的安全管理由其所有权人及所有权人委托的物业单位共同负责，并接受当地主管部门及其他相关安全管理部门的检查监督。

7.1.4  建立工程技术档案和维护管理记录，按照《人防防空工程维护管理技术规程》RFJ 05的规定，落实维护管理措施，使人防工程处于良好状态。

7.1.5  禁止下列危害人防工程安全的行为:

a） 在人防工程内部生产、使用、储存易燃、易爆、剧毒、放射性和腐蚀性物品;

b） 在人防工程防护范围内进行爆破、钻探、挖掘等危及人防工程的作业;

c） 向人防工程内部及其孔、口排泄废气、废水和倾倒废弃物;

d） 占用、堵塞、毁坏人防工程及其出入口;

e） 法律、法规禁止的其他行为。

7.1.6  长期闲置的人防工程，平时应设置明显的警示标识，对工程内空气进行气体采样、检测分析，确认安全后，方可允许人员进入。

## 7.2  安全管理组织

7.2.1  人防工程维护管理责任单位应设立安全管理部门或安全管理人员，负责人防工程的平时使用的安全管理工作。

7.2.2  应对安全管理人员进行上岗前培训,通过考核后方可允许其上岗。

7.2.3  安全管理工作应包括如下内容:

a）防范与保护:建立安全控制机制,确保人防工程各个系统按照规定要求运行；

b）监控与检查:对内外部设备、环境等进行监控与检查,对检查中发现的安全隐患及时予以消除；

c） 响应与处置:发生安全事故时,应根据应急预案快速做出处理,并及时向市、区国动办或者其他相关行政管理部门以及产权人报告,协助做好调查处理工作；

d） 负责落实国家和本省与人防工程安全使用有关的规定,并接受政府有关部门的安全检查。

## 7.3  安全管理制度

管理单位应建立健全符合本单位实际情况、以岗位责任制为核心的人防工程安全管理制度，并且严格执行。

安全管理制度至少包括以下内容：

a） 安全管理机构（需要设置时）和相关人员的岗位职责；

b） 工程内、外部标识管理制度；

c） 维修保养、定期自行检查和有关记录制度；

d） 隐患排查治理制度；

e） 安全管理人员与作业人员管理和培训制度；

f） 意外事件或者事故的应急救援管理制度；

g） 事故报告和处理制度；

h） 安全技术档案管理制度。

## 7.4  安全宣传教育

7.4.1  根据项目实际情况，采用多种形式，定期对人防工程的使用人开展安全宣传教育活动,强化安全意识。

7.4.2  结合特殊天气，如大风暴雨、大雪冰冻、梅雨季节等，对相关人员进行有针对性的安全宣传教育。

7.4.3  新员工上岗前应进行系统的岗前教育和培训，熟悉相关安全知识，考核通过后方可上岗。

7.4.4  管理单位应确保负责安全管理和特种工作操作的人员能通过教育、培训及考核获得相应的工作能力。

## 7.5  应急预案和演练

7.5.1 应结合工程实际和各种使用业态的特点,宜制订有针对性的消防、防汛、防触电、防踩踏、防恐袭等应急预案,并根据设施、环境等因素的变化及时修订、完善。

7.5.2  应急预案的指导思想:

a） 以突发事件的预测、预防为重点；

b） 以全力保证人身、设备和环境安全为核心；

c） 以建立突发事件的长效管理和应急处理机制为根本；

d） 以对突发事件过程处理的快捷准确为目标 ,提高快速反应和应急处理能力，将突发事件造成的损失和影响降低到最小程度。

7.5.3  应建立应急设施,配备应急装备,储备应急物资,并进行经常性的检查、维护和保养，使其处于良好状态，确保正常使用。

7.5.4  按照应急预案的内容，定期组织应急培训，通过培训让应急救援人员及全体员工熟悉预案内容，增加应急知识，提高突发事故的协调处置能力。

7.5.5  应定期开展消防、防汛等应急演练,并做好演练记录及效果评估，根据评估报告修订完善应急预案、改进应急管理工作。