山东省标准《超细干粉灭火系统技术规范》

（报批稿）

编制说明

《超细干粉灭火系统技术规范》标准编制组

《超细干粉灭火系统技术规范》（报批稿）

编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

根据山东省市场监督管理总局下发的《关于印发全省标准化创新发展项目计划的通知》（鲁市监标函[2022]247号），由山东省消防救援总队作为主编单位，承担《超细干粉灭火系统技术规范（修订）》规范的修订工作（项目计划任务编号：2022-T-106）。

（二）起草和修订单位

本标准的主编单位为山东省消防救援总队，参编单位为山东省环绿康新材料科技有限公司。

（三）修订背景

- 本规范2009年发布实施以来，为设计院、工程施工单位、工程验收单位，设备使用单位等提供了依据。目前为止，超细干粉灭火系统的设计、施工及验收仍然没有可依据的国标、行标。该规范运行过程中出现下列问题：

- 该规范编写的依据GB/T 1.1-2000《标准的结构和编写规则》和GB/T 1.2《标准中规范性技术要素内容的确定方法》，已经修订为2020年3月31日发布的GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，规范的结构应进行调整。

- 规范实施以来，已超过10年的使用时间。

- 在使用过程中发现一些问题，需要修订进行改正。

- 该规范参考的标准如GB 16668、GA 578、GA 602等，有的进行了修订，有的进行了调整。

- 该规范中原有的部分计算公式非常复杂，目前也有了比较简便的计算方法。

因此非常有必要对现行的版本进行修订。

- 主要起草人信息

- 本标准修订的主要起草人员:陈兵、孙厚杰、李素莲、宋国栋、宋裕超、房芳、席海涛、丛容、宋明韬、王田美、路宁宁、赵广亮。

- 起草人员主要任务分工：

标准主要起草人的任务分工

| 姓名 | 性别 | 工作单位 | 主要工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陈兵 | 男 | 山东省消防救援总队 | 总体负责 |
| 孙厚杰 | 男 | 山东省消防救援总队 | 总体负责，参与各章编写，组织试验验证 |
| 李素莲 | 女 | 山东环绿康新材料科技有限公司 | 参与各章编写与校对 |
| 宋国栋 | 男 | 山东环绿康新材料科技有限公司 | 参加各章编写与校对 |
| 宋裕超 | 男 | 山东环绿康新材料科技有限公司 | 参加各章编写与校对 |
| 房芳 | 女 | 山东省消防救援总队 | 参加各章编写与校对 |
| 席海涛 | 男 | 山东省消防救援总队 | 参加各章编写与校对 |
| 丛容 | 女 | 山东省消防救援总队 | 参加各章编写与校对 |
| 宋明韬 | 男 | 山东环绿康新材料科技有限公司 | 参加各章编写与校对 |
| 王田美 | 女 | 山东环绿康新材料科技有限公司 | 参加各章编写与校对 |
| 路宁宁 | 女 | 山东环绿康新材料科技有限公司 | 参加各章校对 |
| 赵广亮 | 男 | 山东环绿康新材料科技有限公司 | 参加各章校对 |

3、主编单位及参编单位情况

本标准的主编单位为山东省消防救援总队，参编单位为山东省环绿康新材料科技有限公司。各单位简要介绍如下：

主编单位山东省消防救援总队是在应急管理部和省委省政府的领导下，主要承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，重要会议、大型活动消防安全保卫工作；承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制；参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施；负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作；负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作；负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设等工作；负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务；负责消防救援队伍建设与管理。

参编单位山东环绿康新材料科技有限公司山东环绿康新材料科技有限公司是一家集科研开发、生产销售、安装为一体的“高新技术企业”。成立于2002年1月。自主研发了数十项科研成果，拥有几十项国家专利。被评为“高新技术企业”、“市级企业技术中心”、“市级工程技术研究中心”、“市消防用自动灭火系统工程技术研究中心”等等；获得“科学技术进步奖”、“科学技术成果登记证书”；是“中国消防协会单位会员”、“山东省消防协会单位会员”。参加了GB16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》、XF578-2005《超细干粉灭火剂》、XF979-2012《D类干粉灭火剂》、XF602-2013《干粉灭火系统》等等多项标准的起草编写工作。环绿康拥有技术力量雄厚的研究所、设施齐全和先进的灭火实验室，以及满足产业化生产需要的检验检测设备，与公安部火灾重点实验室、北京防火研究所等国内顶尖的消防科研机构有着紧密的技术交流和合作。拥有自主知识产权的HLK聚合型ABC超细干粉灭火剂、D类干粉灭火剂、KFR-100高效抗复燃灭火剂和HLK冷气溶胶灭火剂产品，填补了国内消防行业的多项空白。参加中国人民武装警察部队、应急管理部天津消防研究所等的多项研究课题。这些均为该标准的制订工作提供技术和人员的保障。参与本标准编制和试验验证。

（五）修订过程

（1）调研阶段

1、山东省消防救援总队及山东环绿康新材料科技有限公司，按照《山东省也方标准管理办法》关于地方标准制修订工作的程序和要求，于2022年11月，组织有关技术人员开展该标准的调研工作:

其间收集整理了国内外相关标准和规范，包括GB 16668-2010《干粉灭火系统及部件通用技术条件》、GB25972《气体灭火系统及部件》等。详细了解国家标准、行业标准对超细干粉灭火剂及灭火系统有关技术参数的规定。在此基础上，完成了《超细干粉灭火系统技术规范》草案稿。

（2）征求意见稿起草阶段

2023年2月，采用网络视频会议等形式召开了《超细干粉灭火系统技术规范》编制组成立暨第一次工作会议，会议对草案稿进行了修改和完善。对《超细干粉灭火系统技术规范》草案校核与编辑进行了任务分工，经过多次讨论，最终形成了《超细干粉灭火系统技术规范》征求意见稿。

（3）送审稿形成阶段

2023年5月，征集意见，形成送审稿。起草组征求部分单位及专家意见。发送“地方标准草案征求意见稿”的单位或专家数10个。收到回函的单位或专家数8个。收到“地方标准草案征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位或专家数3个没有回函的单位或专家数2个。标准起草组召开工作会议，根据征求反馈意见，对征求意见稿作进一步修改和完善。

（4）报批稿形成阶段

2024年5月，山东省消防救援总队在济南市组织召开了《超细干粉灭火系统技术规范》（立项编号：2022-T-106）山东省地方标准专家审查会议，山东省市场监管局对审查会议进行监督指导。来自中国人民警察大学、应急管理部天津消防研究所、山东省人民防空建筑设计院有限责任公司、青岛亿海应急安全管理研究院、山东省标准化研究院、山东建大建设工程施工图审查有限公司、山东新科消防职业技能培训学校、济南市消防救援支队等单位共9名专家组成了审查委员会。审查委员会听取了标准编制情况汇报，对标准文本进行了逐章、逐条审查，对标准编制说明等进行了审查。完成了报批稿。

二、地方标准编制原则和确定标准主要技术内容的论据

（一）标准编制原则

严格按照“依法依规原则”，根据地方标准制定的法定程序和编制规则进行编制。根据山东省市场监管局下达的年度地方标准立项计划（项目计划编号：2022-T-106）。本标准按照我国GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》规则起草。编制过程中，在原标准基础上进行了以下修改：

删除了“通则”的有关内容（见2009年版的第1章）；

增加了“范围”的有关内容（见第1章）；

更改了“术语和符号”的有关内容（见第2章，2009年版的第2章）；

更改了“管网全淹没灭火系统”的有关内容（见4.2.2，2009年版的3.2.2）；

增加了“无管网灭火系统”的有关内容（见4.3.5）；

更改了“泄压口”的有关内容（见4.4.2，2009年版的3.2.6）；

更改了“无管网局部应用灭火系统”的有关内容（见4.6.1，2009年版的3.5.1）；

更改了“表5”的有关内容（见4.6.2，2009年版的3.5.2）；

删除了“预制式灭火装置”的有关内容（见2009年版的3.6）；

增加了“柜式超细干粉灭火装置”的有关内容（见4.4.7）；

更改了“管网计算”的有关内容（见第5章，2009年版的第4章）；

更改了“系统组件”的有关内容（见6.2.1，2009年版的5.2.1）；

更改了“管网灭火系统的控制与操作”的有关内容（见7.1.1，2009年版的6.1.1）；

更改了“无管网灭火系统的控制与操作”的有关内容（见7.2.1，2009年版的6.2.1）。

本标准送审稿按照上述规定修订，同时遵循以下编制原则：

1) 应符合国家有关法律、法规及相关现行的安全技术标准；

2) 语言简捷、准确，名词、术语、符号、计量单位等应符合国家有关标准。

（二）主要技术内容

本标准根据DB37/T 1317－2009《超细干粉灭火系统设计、施工及验收规范》进行修订，共分为12章和7个附录，主要内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、系统设计、管网计算、系统组件、控制与操作、安全要求、系统安装、系统调试、系统验收、维护管理。

1、2009年版的标准中引用的部分标准已更新，本次标准修订中对此做相应调整。

2、根据管网灭火系统的实际应用，结合设计单位的反馈意见，简化超细干粉灭火剂管网灭火系统中超细干粉灭火剂的设计用量计算公式。修订后超细干粉灭火剂的设计用量应按下列公式计算：

式中：

——超细干粉灭火剂设计用量，单位为千克（kg）；

——超细干粉灭火剂设计灭火浓度，单位为千克每立方米（kg/m3）按第4.2.1条取值；

——配置场所危险等级补偿系数，按表1取值；

——防护区不密封度补偿量（kg/㎡）；

——防护区容积，单位为立方米（m3）；

——防护区内不燃烧体和难燃烧体的总体积，单位为立方米（m3）。

- 3） 根据市场需求，泄压口的面积计算公式进行了修改，修订后泄压口面积，可按下列公式计算：

式中：

——泄压口面积，单位为平方米（㎡）；

——灭火剂在防护区的平均喷射速率，单位为千克每秒 (Kg/s)；

——围护结构承受内压的允许压强，单位为帕（Pa），取值1200 Pa。

3）管网中支管的超细干粉输送速率计算公式进行了简化。修订后管网中支管的超细干粉输送速率应按下列公式计算：

a 管网均衡系统第一次分支的支管超细干粉灭火剂输送速率可按公式（1）计算。

(1)

- b 管网均衡系统第二次分支的支管超细干粉灭火剂输送速率可按公式（2）计算。

(2)

- c 管网均衡系统第三次分支的支管超细干粉灭火剂输送速率可按公式（3）计算。

(3)

式中：

——支管的超细干粉输送速率，单位为千克每秒(kg/s)；

——超细干粉灭火剂设计用量，单位为千克（kg）；

——超细干粉灭火剂有效喷射时间，单位为秒（s）。

- 确定依据

GB/T 1527  铜及铜合金拉制管

GB/T 3864  工业氮

GB 4717  火灾报警控制器规范

GB/T 8163  输送流体用无缝钢管

GB/T 8979  纯氮、高纯氮和超纯氮

GB 16668  干粉灭火系统及部件通用技术条件

GB 16806  消防联动控制系统

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50116  火灾自动报警系统设计

GB 50140  建筑灭火器配置设计规范

GB 50166  火灾自动报警系统施工及验收规范

GB 50263  气体灭火系统施工及验收规范

GB 50370  气体灭火系统设计规范

GB 50347  干粉灭火系统设计规范

GB 55036  消防设施通用规范

XF 61  固定灭火系统驱动控制装置通用技术条件

XF 306.1  阻燃及耐火电缆  塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分：阻燃电缆

XF 306.2  阻燃及耐火电缆  塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分：耐火电缆

XF 602  干粉灭火装置

TSG 21-2016  固定式压力容器安全技术监察规程

TSG 23-2021 气瓶安全技术规程

- 与国际、国外有关法律法规和标准水平的对比分析

1、目前无国际及国外同类产品标准。

2、本标准修订主要是根据近年来超细干粉灭火装置产品的应用现状及产品发展的技术需求，进行的标准条款更改，本标准引用了GB 50263《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50347《干粉灭火系统设计规范》的内容。

- 与有关现行法律、法规和其他相关标准的关系

本标准符合《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消防法》等法律和部门规章的规定。参考现行消防法律法规、技术标准  《铜及铜合金拉制管》（GB/T 1527）、《工业氮》（GB/T 3864）、《火灾报警控制器》（GB 4717）、《输送流体用无缝钢管》（GB/T 8163 ）、《  纯氮、高纯氮和超纯氮》（GB/T 8979）、《 干粉灭火系统及部件通用技术条件》（GB 16668 ）、《 消防联动控制系统》（GB 16806）、《建筑设计防火规范》（GB 50016）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）、《建筑灭火器配置设计规范》（ GB 50140）、《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166  ）、《 气体灭火系统施工及验收规范》（GB 50263 ）、《气体灭火系统设计规范》（GB 50370 ）、《干粉灭火系统设计规范》（GB 50347）、《消防设施通用规范》（GB 55036）、《 固定灭火系统驱动控制装置通用技术条件》（XF 61）、《阻燃及耐火电缆  塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分：阻燃电缆》（XF 306.1）、《阻燃及耐火电缆  塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分：耐火电缆》（ XF 306.2）、《干粉灭火装置》（XF 602）、《 固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016 ）、《气瓶安全技术规程》（TSG 23-2021）的有关要求协调一致。确保了与法律法规和相关技术标准协调一致，不产生法律层面的冲突和矛盾，并有利于地方标准的推广实施。

五、重大分歧意见的处理过程及依据

本标准在编写过程中尚未出现不能解决的重大意见分歧。

六、地方标准组织实施及监督工作措施

《超细干粉灭火系统技术规范》是一种基于为设计院、工程施工单位、工程验收单位，设备使用单位等提供依据的标准。

1.加强相关人员的培训，进一步熟练该项标准在消防应用上的实际操作要求。

2.要持续关注应用情况，不断从实践中检验和优化标准。

七、标准实施日期的建议及依据

本标准修订实施所需技术条件是成熟的，建议按照正常流程进行发布和实施。本标准自发布日起替代2009年版的《超细干粉灭火系统设计、施工及验收规范》。

八、实施标准的有关政策措施

对实施本标准无需新增有关政策措施。标准发布后应做好面向各相关行业的标准技术解读，做好相关使用单位的标准宣贯和技术培训工作，便于使用者的理解和正确使用。

九、涉及专利的有关说明

近些年，超细干粉灭火系统发展迅猛，很多单位和机构均在开展产品研发及工程应用技术研究。本标准可能涉及相关专利，本标准的编写单位及发布机构不承担识别这些专利的责任。任何组织或个人在实施该标准或应用该标准涵盖的产品时，可与相关专利持有人在合理无歧视基础上协商实施。

十、其他应予说明的事项

无。

《超细干粉灭火系统技术规范》标准编制组

2024年6月28日