| ICS | 91.020 |
| --- | --- |
| CCS | P76 |

团体标准

T/GBAS 97—2024

及

信息通信基础设施工程规划设计规范

Technical Specifications for Planning and Design of Information and Communication Infrastructure Engineering

（报批稿）

XXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广东省粤港澳大湾区标准促进会  发布

目次

前言	III

引言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	3

5 总体要求	3

5.1 目标	3

5.2 原则	3

5.3 技术路径	4

5.4 规划内容及要求	4

5.5 设计内容及要求	4

5.6 基本要求	5

6 信息通信用户预测及密度分区	5

6.1 一般要求	5

6.2 移动通信用户及业务预测	6

6.3 固定宽带用户预测	7

6.4 有线电视用户预测	8

6.5 物联终端预测	9

6.6 信息通信用户密度区	10

7 无线通信台站	11

7.1 一般要求	11

7.2 无线电监测站	11

7.3 微波站及微波通道	12

7.4 其他无线基础设施	12

8 数据中心	12

8.1 一般要求	12

8.2 国际级、国家级及跨境数据中心	13

8.3 市级数据中心	13

8.4 区级数据中心	14

8.5 建筑级数据中心	15

8.6 配套设施	15

9 通信局站	16

9.1 一般要求	16

9.2 通信建筑	17

9.3 通信机房	18

9.4 移动通信基站	22

9.5 其他设施	25

10 通信管道及通信通道	25

10.1 一般要求	25

10.2 城市间通信管道	26

10.3 市政通信管道	26

10.4 通信接入管道及通道	27

10.5 配套设施	28

附录A （资料性） 某通信运营商文体场馆室内覆盖业务量及扇区数预测方法	29

A.1 业务条件	29

A.2 单用户业务	29

A.3 扇区估算及选取	29

附录B （资料性） 微波通道保护空间计算方法	30

B.1 基本参数	30

B.2 近场空间保护	30

B.3 中远场空间保护	30

附录C （资料性） 数据中心面积计算方法	31

C.1 主机房面积通用计算方法	31

C.2 区级数据中心需求规模	32

C.3 市级数据中心需求规模	32

参考文献	33

前言

本文件按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件某些内容可能涉及专利。本文件发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由深圳市城市规划设计研究院股份有限公司提出。

本文件由广东省粤港澳大湾区标准促进会归口。

主要起草单位：深圳市城市规划设计研究院股份有限公司、广东省电信规划设计院有限公司。

参加起草单位：中国信息通信研究院、深圳市工业和信息化局、广东省粤港澳大湾区标准促进会、中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司、艾奕康有限公司（AECOM Asia Company Limited）、中国电信（澳门）有限公司(China Telecom (Macau) Company Limited)、科进顾问（亚洲）有限公司（WSP (Asia) Limited）、深圳市天威视讯股份有限公司、深圳市广播电视技术中心、深圳市建筑设计研究总院有限公司、深圳市市政设计研究院有限公司。

本文件主要起草人：陈永海、蒋昆、李峰、曾沂粲、牟春波、张文平、谢韵妍、沈剑峰、陈厚荣、蔡伟平、孙歆宗、郑朝晖、廖昕、刘冉、杨世敬、董建军、龚跃龙、赵武、韦铭汾、王伟南、杨捷、李少辛、张炜、王波、余剑青、郑又中、叶轶旻、苏毓康、李萍、徐环宇、罗书云、崔林、赵海艳、周旭良、方勇、邱白桦、张强、李连盼、李欣、林礼轩、韩毅斐、胡玉、李书成、刘鹏

引言

信息通信技术是21世纪社会发展和经济增长的重要动力，需要规划建设信息通信基础设施来支撑技术发展；信息通信基础设施不仅是信息通信行业发展的基础，也是孵化新产业新业态、便捷市民生活、提高生产效能和管理水平的基础。在国家粤港澳大湾区战略和协同发展的宏观背景下，基于信息通信技术对信息通信基础设施需求基本相同，相互借鉴、吸收粤港澳大湾区城市在信息通信基础设施建设的优势和好做法，建立普遍适用的信息通信基础设施规划设计技术标准，促进粤港澳大湾区城市信息通信基础设施互联互通以及共享、共用，并与主体工程同步建设，不仅十分必要，且十分急迫。

本文件基于光纤通信、公众移动通信、大数据、人工智能等新技术发展，总结无线通信台站、数据中心、通信局站、通信管道及通信通道等信息通信基础设施工程的设置要求，借助粤港澳大湾区规划设计的管理机制，确定信息通信基础设施与建筑、道路等主体工程同步建设的技术路径，化解城市规划、建筑工程、市政工程与信息通信基础设施需求及建设脱节问题，提高信息通信基础设施建设的科学性、经济性和合理性，全面推动信息通信基础设施有序发展，在全国乃至世界范围内具有十分明显的示范作用。

信息通信基础设施工程规划设计规范

范围

本文件规定了信息通信基础设施工程规划设计的总体要求、信息通信用户预测及密度分区、无线通信台站、数据中心、通信局站、通信管道及通信通道等内容及其对配套设施的要求。

本文件适用于粤港澳大湾区城市范围内信息通信基础设施工程规划，确定单独占地基础设施的布局及用地面积（建筑面积）和对城市发展有影响的空间及物理通道，也适用于在新（改扩）建筑物内预控基础设施的建筑面积及电力等配套设施，以及在道路工程内建设通信管道等基础设施。

信息通信行业的主管部门是工业和信息化部，本标准从城市规划建设角度支持信息通信、智慧城市等基础设施工程规划设计，满足信息社会和现代化城市开展公众服务时对基础设施的建设需求；广播电视方面的内容参见广播电视行业标准确定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8702  电磁环境控制限值

GB 50057  建筑物防雷设计规范

GB 50174  数据中心设计规范

GB 50311  综合布线系统工程设计规范

GB 50373  通信管道与通道工程设计标准

GB 50689  通信局（站）防雷与接地工程设计规范

GB 51348-2019  民用建筑电气设计标准

GB 51456  建筑物移动通信基础设施工程技术标准

GB 55024  建筑电气与智能化通用规范

GB 55031  民用建筑通用规范

GY/T 5041 广播电视卫星地球站工程设计规范

GY 5062  电视和调频广播发射（转播）台（站）设计规范

GY 5068  调频广播、电视发射台场地选择标准

GY/T 5084 广播电视工程工艺接地技术规范

GY/T 5093 应急广播平台工程建设技术标准

YD 5003  通信建筑工程设计规范

YD/T 5178  通信管道人孔和手孔图集

DBJ/T 15-219-2021 广东省信息通信接入基础设施规划设计标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

信息通信基础设施  information and communication infrastructure

支撑信息系统和通信网络正常运行所必需的空间及通道类基础设施。

包括无线通信台站、数据中心、通信局站、通信管道及通道等。

无线电监测站  radio monitoring station

- 通过接收、监测和处理无线电信号，维持无线电信号正常工作秩序的台站。

数据中心  independently sited data center

- 为集中放置的电子信息设备提供运行环境的建筑场所，可以是一栋或几栋建筑物，也可以是一栋建筑物的一部分，包括主机房、辅助区、支持区和行政管理区等。

基于上述对数据中心的定义，本规范将数据中心进一步解释为：通用的数据存储、计算、应用及人工智能训练、推理使用的服务器、存储系统、网络设备及配套设施提供安装运行条件的建筑场所。

从建设形式来看，数据中心包括单独占地式数据中心和附设式数据中心。

按服务地理范围，数据中心可分为国际级、国家级、市级、区级等。

通信建筑  communication terminal

- 集中布置提供多种通信业务的通信网络及云计算等局端设备及配套设备的专业建筑物。

与香港、澳门的电话机楼对应。

- 通信机房  communication facility node

- 附设在建筑物内布置通信网络设备和缆线交接的建筑场所。

包括建筑级通信机房和城区级通信机房；与香港、澳门布置电讯和广播设施的建筑场所对应。

建筑级通信机房  building grade communication equipment room

- 收敛建筑物本体内多种通信网络的通信机房。

通信设备机房  customer premise equipment room

- 整合建筑工程内固定通信、移动通信、有线电视等网络的对外连接设备和缆线的建筑级通信机房。

城区级通信机房  urban area grade communication equipment room

汇聚建筑物所在城区多种通信网络的通信机房。

包括单元机房、片区机房、区域机房。

移动通信基站  mobile communication base station

在无线电覆盖区中，为移动通信局端设备与移动电话终端之间提供信息传递的无线电收发信电台。

包括宏基站、微基站及室内覆盖系统；可简称基站。

宏基站  macro base station

- 由大型室外天线、无线电信号发射接收设备、基带处理设备等组成的基站。

- 高可靠性基站  high-reliability base station

通过提高基站通信设备、电源、传输、土建及基础等建设标准，加强基站抗灾能力和可靠运行的基站。

俗称的超级基站亦是指高可靠性基站。

微基站  micro base station

由小型天线和无线电信号发射接收设备、基带处理设备等组成的基站。

- 室内覆盖系统  indoor wireless coverage system

- 由室内天线、无源器件、基站设备及连接线缆等组成的，满足室内无线信号均匀覆盖的基站系统。

通信管道  communication pipeline

- 通信线的一种地下敷设通道。由管道、人（手）孔、室外引上管和建筑物引入管等组成。

在此基础上，通信管道亦可理解为：埋设在地下或桥梁隧道内用于敷设通信（弱电）缆线的管道、桥架及人（手）孔检查井等附属设施。

- 市政通信管道  municipal communication pipeline

分布在城市道路或公路上通信管道。

通信接入管道  communication access pipeline

连接建筑和市政工程内数据中心、通信机房、基站等接入基础设施与市政通信管道的通信管道。

通信通道  communication conduit

通信缆线和弱电线路敷设的公共通道；可分布在建筑、桥隧以及通信机楼出局处等多种场所。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AI：人工智能（Artificial Intelligence）

FPGA：现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array)

GPU：图形处理单元(Graphics Processing Unit)

ODF：光纤分配架（Optical Distribution Frame）

ODB：光纤数据总线（Optical Data Bus）

PUE：能效比(Power Usage Effectiveness)

总体要求

目标

为满足信息社会、现代化城市以及智能建筑、智慧城市的发展要求，更好地贯彻执行国家信息通信等有关法规和方针政策，建立粤港澳大湾区城市共同需求和普遍适用的信息通信基础设施规划设计标准，促进基础设施互联互通以及共享、共用，全面提高基础设施规划设计的科学性、经济性和合理性，打造国际一流的基础设施。

原则

功能主导

信息通信基础设施具有十分明确的主导功能，规划设计时首先应满足其主导功能的技术需求，以此为主线纳入粤港澳大湾区规划建设过程中，推动其他功能和配套设施建设。

安全稳定

信息通信基础设施既是现代化城市正常生产、生活的支撑条件，也是自然灾害等非常状况下必须最先恢复和保障的重要基础设施，承担城市联络、指挥等功能，安全、稳定、可靠、持续是信息通信基础设施规划设计时必须坚持的重要原则，重要基础设施应采取冗余备份的电源系统、多条不同方向的物理路由等措施，确保基础设施在目标等级的极端天气和自然灾害下稳定运行或快速恢复。

共建共享

规划设计信息通信基础设施应采用共建共享的基本原则，提升城市公共资源的利用率，满足多种公共通信网络、专用通信网络、城市公共管理和服务等多方需求。

适度超前

信息通信基础设施纳入规划建设时，除了满足当下技术需求外，还应洞悉信息通信技术发展趋势，满足可预见技术发展需求，适度超前地开展建设，并应预留条件满足扩展需求。

因地制宜

在满足主要功能要求的前提下，根据粤港澳大湾区现状信息通信基础设施以及地方法规、技术标准等，选取合适的规划设计条文和建设方式，因地制宜地建设满足多种需求的信息通信基础设施。

同步建设

以基站、通信机房为代表的信息通信接入基础设施已成为城市基础设施的重要组成部分，其附设在建筑工程、市政工程内的建设特征，决定了其应与主体工程同步设计、同步建设、同步验收。

绿色环保

信息通信基础设施应采取集约建设方式，提高资源利用效率，积极采用绿色清洁能源和可持续材料，减少能源和资源消耗及污染排放，保护生态环境。

技术路径

开展信息通信基础设施工程规划设计时，应符合国家和粤港澳大湾区相关行业已颁布专项规划，应收集和掌握城市信息通信、智慧城市等行业主管部门及通信运营商的近期建设规划，并应确保基础设施能满足信息通信系统建设需求，有效支撑专业设备的正常运行和稳定工作。

宜在信息通信用户预测的基础上，建立信息通信用户密度分区，为便捷布置信息通信基础设施创造条件；应将单独占地式信息通信用地和服务城区的附设式数据中心、通信机房、宏基站等纳入城市规划，确定布局、用地面积和建筑面积等需求，通过规划指导信息通信基础设施设计。

应根据规划、土地出让及建设程序及步骤，开展单独占地的专业信息通信建筑的设计。

符合信息通信基础设施设置条件的建筑工程、市政工程，应在设计阶段落实附设式信息通信设施的位置、建筑面积及其承重要求和电力、通道等配套设施。

规划内容及要求

从总体规划、详细规划两个阶段确定与规划层次相对应的信息通信基础设施规划内容及要求。

在总体规划阶段，规划编制机构应确定占地式信息通信基础设施的数量、布局及初步位置、用地面积，无线通信基础设施的空间限制建设要求，重要通信管道以及空中微波通道等；宜确定附设式信息基础设施的布置原则和设置要求。

在详细规划阶段，规划编制机构应落实总体规划确定占地式信息通信基础设施的用地面积及建筑面积等控制指标，同时应确定附设式数据中心和通信机房、宏基站等基础设施的数量、规模及位置，通信管道及通道的容量、规模。

设计内容及要求

宜根据城市规划、本规范或相关标准的设置条件预留附设式信息通信基础设施，并应结合建筑工程、市政工程中主体工程规模及特点，预留附设式信息通信基础设施对电力、通道等配套设施需求。

建筑设计机构应按规划或本文件第8.3和8.4节、第9.3.1节、第9.4.1节预留附设式数据中心、城区级通信机房、宏基站等基础设施的空间位置，同步设计所需配套设施（含预留电源及缆线、对外通信通道、接地装置等），为通信运营商等单位布置设备以及敷设通信缆线创造条件。

对于服务建筑本体的室内覆盖系统、光纤到户、光纤到房间等基础设施，收敛后集中布置在通信设备机房内，建设示意见图1。

室内覆盖系统和光纤到房间建设示意

市政设计机构应根据规划或本文件第9.4.1节预留宏基站位置及其所需的电源、通信管道；地铁、地下车行通道尚应设计应急广播、室内分布系统及其所需配套设施。

市政设计机构应按照规划或本文件第10.2、10.3节要求，结合本地通信管道建设方式，在城市快速路、主干道、次干道、支路等城市道路以及高速公路、一级公路、二级公路等公路宜设计市政通信管道和横穿道路的过路管；建筑设计机构设计建筑项目用地红线内对外连接管道应与市政通信管道及人（手）孔井连通，形成通达、连续的缆线敷设通道。

基本要求

本文件确定粤港澳大湾区共同适用以及共享共用的信息通信基础设施规划设计标准，在执行时尚应结合现行具体规定和实施细则，推动信息通信基础设施系统建设。

新建城区宜按本文件规划设计信息通信基础设施；现状城区某地块重新建设时，宜结合周边信息通信基础设施状况及通信运营商等需求，控制或预留更多的信息通信基础设施资源，缓解周边城区缺乏信息通信基础设施的境况。

新（改扩）建的建筑工程和市政工程在建设过程中，应与主体工程同步建设信息通信基础设施；现状建筑补充建设信息通信基础设施时，可参照本文件执行。

粤港澳大湾区城市之间设计口岸、连接性城市道路或公路及铁路、桥隧等大型交通基础设施时，应同步设计基站、连接性通信管道等基础设施；数据中心、通信机楼及机房和基站等基础设施的出局管道或对外连接管道应与市政通信管道连通，且基础设施的功能及规模和通信管道的路由及容量能相互匹配。

在设计无线通信台站时，宜结合地形地貌和管理要求，对频率、功率等易造成跨境干扰的信息通信设施进行统筹协调。

通信运营商宜提供基站特别是大型建筑群等复杂工程的宏基站天线、室内覆盖系统及通信机房等基础设施的技术支持；政府主管部门宜协调建设单位与通信运营商之间室内覆盖系统的建设边界。

信息通信用户预测及密度分区

一般要求

在规划设计阶段，宜预测通信用户数和物联终端数，并以此为基础划分通信用户密度分区，为总结信息通信基础设施设置要求、布置基础设施创造条件。

通信用户类型按通信网络分为移动通信用户、固定宽带用户和有线电视用户；宜以规划服务人口、用地性质或建筑功能、用地面积或建筑面积为依据预测通信用户数。

物联终端的数据格式可包括视频、图片、音频和数值，并宜选择对通信传输、存储有较大影响的终端为主线开展预测。

在移动通信用户密集的建筑内布置基站时，宜开展移动通信用户和业务预测。

移动通信用户及业务预测

在总体规划阶段，预测移动通信用户时宜以规划服务人口为基数，结合城市定位、人口规模及经济发展水平，采用渗透率法确定。移动通信用户渗透率宜按表1取值。

移动通信用户渗透率建议值

| 城市类型 | 渗透率 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 超大、特大城市 | 160～180 |  |
| 大城市 | 130～150 | 大I型城市取中高值；大II型城市取中低值 |
| 中小城市 | 110～125 | 小I型城市取中高值，小II型城市取中低值 |
| 乡镇 | 100～110 |  |
| 注1：移动通信用户渗透率指有效移动通信用户（一机双卡用户按1户考虑）与规划设计人口的比值；与香港、澳门的流动电话普及率对应。 注2：城市规模依据《国务院关于调整城市规模划分标准的通知》（国发[2014]51号），以城区常住人口为统计口径，将城市划分为五类七档：城区常住人口50万以下的城市为小城市，其中20万以上50万以下的城市为Ⅰ型小城市，20万以下的城市为Ⅱ型小城市；城区常住人口50万以上100万以下的城市为中等城市；城区常住人口 100万以上500万以下的城市为大城市，其中300万以上500万以下的城市为Ⅰ型大城市，100万以上300万以下的城市为Ⅱ型大城市；城区常住人口500万以上1000万以下的城市为特大城市；城区常住人口1000万以上的城市为超大城市。 注3：根据城市经济发展水平和通信发展水平选取推荐范围内数字；香港按特大城市选取，澳门按中等城市选取；东莞、中山直辖镇按规划人口对应城市规模选取。 |  |  |

在详细规划或建筑设计阶段，宜根据对宏基站需求，结合人群出行特征，选取室外场景下高峰小时预测移动通信用户数；宜按规划设计总人口×渗透率×流动系数计算移动通信用户，选取具体数值时宜符合下列要求：

- 开展片区规划时，规划总人口按就业人口和居住人口之和，渗透率取表1中对应区间段数值的0.8～0.9，流动系数按工作区取0.7～0.8、居住区取0.5～0.7、混合区取0.6～0.7；

- 开展建筑设计时，设计总人口按建筑功能和规模确定，渗透率取表1中对应区间段数值的0.7～0.8，流动系统按表2取值。

主要建筑室外流动系数建议值

| 民用建筑类别 | 流动系数 |
| --- | --- |
| 工厂、仓储等 | 0.6～0.9 |
| 居住、办公楼、图书馆、科研、学校等人员一般场所 | 0.4～0.8 |
| 商业、旅游、口岸、机场等人员密集场所 | 0.7～0.8 |
| 文体场馆、会展中心等人员超密场所 | 0.8～0.9 |
| 注1：流动系数是针对片区或建筑的规划设计总人口比值。 注2：不同功能民用建筑的人群出行高峰时段分布有差异。 注3：因建筑覆盖范围较小，建筑室外场景渗透率比片区低。 |  |

高速公路、快速路以及铁路等交通干线，宜按高峰小时的最高车速、车流量、每辆车平均载客数等指标，并宜结合表1渗透率预测移动通信用户数。

在建筑设计阶段，移动通信业务按应用场景可分为建筑室外、建筑室内两种，两种场景的业务应用模式及业务特征宜按表3分类。

移动通信业务应用模式及业务特征示意

| 场景 | 业务应用模式 | 典型场所 | 主要业务类型 | 业务特点 | 场所特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑室外 | 常规 | 城市道路、小区道路、普通公共建筑室外等 | 基础语音、即时通信、网页浏览、短视频、视频 | 语音；同时使用率低；满足信号覆盖为主 | 常规城市室外场所 |
|  | 增强 | 会展中心、体育场馆的室外，地铁站外，步行街、城市广场等热点地区 | 基础语音、即时通信、网页浏览、短视频、视频 | 语音及数据；同时使用率中偏低；兼顾覆盖和容量需求 | 室外人流密集场所 |
| 建筑室内 | 常规 | 居住建筑，中高层办公楼、酒店、地下停车场、地下空间、电梯轿厢等 | 基础语音、即时通信、网页浏览、短视频、视频 | 语音及数据；同时使用率低；满足信号覆盖为主 | 常规建筑室内场所；室外信号较难覆盖； |
|  | 增强 | 音乐厅、歌剧院、商业综合体等 | 基础语音、即时通信、网页浏览、短视频、游戏、视频 | 语音及数据；同时使用率中偏低；兼顾覆盖和容量需求 | 人群密集；人流量大； 功能区多，楼层高，转换空间大 |
|  | 高强 | 会展中心、机场航站楼、口岸、地铁、高铁、交通枢纽、体育场馆等 | 基础语音、即时通信、网页浏览、短视频、视频及直播 | 语音及数据；同时使用率高；满足容量为主；高峰时段数据上传业务放大2～3倍 | 高峰时段人群密集； 功能区多；楼层高、跨度大 |

建筑物室内移动通信业务应用模式为增强、高强时，宜根据室内移动通信覆盖系统的建设方式分别预测对应的移动通信用户数，并宜结合运营商市场份额、业务类型、同时使用率以及4G和5G渗透率、忙时激活用户比例、业务上行和下行需求等参数，预测通信运营商的室内业务量及小区数等专业业务量，具体预测方法见附录A。

固定宽带用户预测

在总体规划阶段，预测固定宽带用户宜采用普及率法和分类用地用户密度法，并宜相互校验确定。

采用普及率法时，普及率宜以规划常住人口数为基数，按城市类型结合城市功能、定位、人口规模及经济发展水平选取。固定宽带用户普及率宜按表4取值。

固定宽带用户普及率

| 城市类型 | 普及率 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 超大、特大城市 | 45～55 |  |
| 大城市 | 40～50 | 大I型城市取中高值，大II型城市取中低值 |
| 中小城市 | 35～45 | 小I型城市取中高值，小II型城市取中低值 |
| 乡镇 | 30～40 |  |
| 注1：固定宽带用户普及率由主线普及率演进而成，是固定宽带用户与常住人口的比值；随着光纤到户大规模推广，住宅光纤普及率按住户计算达97～100%，而办公宽带用户逐步发展为以单位为基础的大宽带用户；另外，受移动电话迅猛发展，固定宽带用户普及率呈现下降趋势，如深圳市2023年底固定宽带普及率约为39%。 注2：香港、澳门取对应城市规模的中高值。 |  |  |

采用分类用地用户密度法时，固定宽带用户密度宜以用地性质和用地规模为基础，结合城市规模及经济发展水平选取。分类固定宽带用户密度宜按表5取值。

分类用地固定宽带用户密度

| 用地性质 | 超大、特大城市 （户/hm²） | 大城市 （户/hm²） | 中、小城市 （户/hm²） |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住用地（R） | 160～450 | 120～280 | 80～180 |
| 公共管理与公共服务设施用地（A） | 50～220 | 50～200 | 40～180 |
| 商业服务设施用地（B） | 120～500 | 100～350 | 80～300 |
| 工业用地（M） | 80～350 | 60～180 | 50～180 |
| 仓储用地（W） | 30～50 | 20～40 | 15～30 |
| 道路与交通设施用地（S、H2） | 15～30 | 10～15 | 10～15 |

表5  分类用地固定宽带用户密度（续）

| 用地性质 | 超大、特大城市 （户/hm²） | 大城市 （户/hm²） | 中、小城市 （户/hm²） |
| --- | --- | --- | --- |
| 市政公用设施用地（U、H3） | 10～20 | 10～15 | 10～15 |
| 公园、绿地与广场用地（G） | 5～10 | 3～8 | 3～8 |
| 乡镇建设用地（H12、H14） | 10～60 | 8～50 | 8～40 |
| 注1：东莞、中山直辖镇按对应城市建设用地选取，香港、澳门按对应城市规模的中高值选取。 注2：学校、文体等用地按公共管理指标中低值选取，商场、批发市场等用地按商业服务设施中低值选取，超高层住宅按超大城市高值选取，M0按超大、特大城市的工业高值选取；其他未说明的用地，根据开发强度适中选取。 注3：发展备用地按当地城市可能的用地性质对应的指标取值。 注4：乡镇建设用地中，乡村取低值、中低值，建制镇根据经济发达水平取中高值、高值。 |  |  |  |

在详细规划及建筑设计阶段，预测固定宽带用户宜采用建筑面积用户密度法；宜以建筑功能和建筑规模为基础，结合城市规模和经济发展水平，选取固定宽带用户密度指标。分类固定宽带用户密度宜按表6取值，居住建筑也可按每户平均1个～1.2个固定宽带用户预测。

分类建筑固定宽带用户密度

| 用地性质或建筑功能 |  | 超大、特大城市 （㎡/户） | 大城市 （㎡/户） | 中、小城市 （㎡/户） | 乡镇 （㎡/户） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住 | 一类住宅（R1） | 120～150 | 120～160 | 120～180 | 200～280 |
|  | 二类住宅（R2） | 80～120 | 80～130 | 80～140 |  |
|  | 三类住宅（R3） | 60～100 | 70～110 | 70～120 |  |
| 公共 服务 | 行政办公（A1） | 100～200 | 120～180 | 140～200 | 160～200 |
|  | 文化（A2） | 200～400 | 240～450 | 250～500 | 300～500 |
|  | 教育（A3） | 250～500 | 280～550 | 280～600 | 300～600 |
|  | 体育（A4） | 500～1000 | 500～1000 | 500～1000 | 500～1000 |
|  | 医疗卫生（A5） | 250～500 | 280～600 | 300～700 | 300～800 |
|  | 社会福利（A6） | 400～500 | 450～600 | 500～600 | 500～600 |
| 商业 服务 | 商业（B1） | 200～500 | 250～600 | 300～600 | 300～600 |
|  | 商务（B2） | 100～260 | 120～300 | 150～350 | 180～350 |
|  | 娱乐康体（B3） | 400～600 | 450～650 | 450～650 | 450～650 |
|  | 公用设施服务网点（B4） | 120～400 | 160～500 | 180～600 | 200～600 |
|  | 旅馆酒店（B6） | 200～400 | 250～500 | 300～600 | 300～600 |
|  | 会展（B7） | 400～600 | 450～600 | 450～600 | -- |
| 工业 | 新型产业（M0） | 100～250 | 120～300 | 500～700 | 500～800 |
|  | 普通工业（M1、M2、M3） | 400～600 | 500～700 |  |  |
| 仓储（W0、W1、W2、W3） |  | 800～1500 | 900～1800 | 1000～2000 | 1000～2000 |
| 道路与交通设施（S2、S3、S4） |  | 400～1000 | 250～1000 | 300～1000 | 500～1000 |
| 市政公用设施（U） |  | 400～1000 | 500～1200 | 600～1500 | 600～1500 |
| 注1：香港、澳门按表中二级用地或建筑分类对照选取，相关分类见广东省详细规划规定。 注2：东莞、中山直辖镇按对应城市建筑功能选取，未列建筑功能参照功能相近的建筑选取。 注3：乡镇按住宅户数覆盖100%预测固定宽带用户，其他建筑按住宅宽带用户的2%～5%预测。 |  |  |  |  |  |

有线电视用户预测

在总体规划阶段，有线电视用户宜以住宅入户率为基础预测，住宅入户率宜按100%计算，其他用地的有线电视用户宜按住宅用户的10％～20％计算。

在详细规划和建筑设计阶段，预测有线电视用户宜采用建筑面积用户密度法，以城市规模和建筑功能为基础，住宅入户率宜按100%计算，各类建筑有线电视用户密度宜按表7取值。

分类建筑有线电视用户密度

| 用地性质（建筑功能） | 超大、特大城市 （㎡/户） | 大城市 （㎡/户） | 中、小城市 （㎡/户） | 乡镇 （㎡/户） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类住宅 | 100～120 | 120～140 | 140～160 | 150～200 |
| 二类住宅 | 80～100 | 80～120 | 80～130 |  |
| 三类住宅 | 70～90 | 60～100 | 60～120 |  |
| 行政办公、商务办公 | 400～800 | 500～900 | 600～1000 | 600～1000 |
| 商服 | 200～400 | 250～500 | 300～600 | 400～600 |
| 文化、体育、交通 | 600～1200 | 800～1600 | 900～1800 | 1000～2000 |
| 工业、仓储 | 1000～2000 | 1000～2000 | 1000～2000 | 1000～2000 |
| 注1：超大城市选取指标的低值，同等面积的预测有线电视用户数更多。 注2：香港、澳门按城市规模选取中高值。 注3：乡镇按住宅户数覆盖100%预测有线电视用户，其他建筑按住宅用户的1%～3%预测。 |  |  |  |  |

物联终端预测

物联终端按感知数据格式可分为视频、图片、音频、数值等多种类型，各类物联感知终端对数据传输通道及带宽的要求宜符合下列规定：

- 视频类物联感知终端采用光纤链路为主等有线通信方式接入物联感知网，局部无光纤资源的区域采用无线通信方式，物联感知终端感知数据量按表8预测；

视频采集终端感知数据量

| 应用场景 | 视频采集终端感知数据量 （Mbps） |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200万像素 | 400万像素 | 800万像素 | 1600万像素 | 3200万像素 |  |
| 公共安全 | 4 | 6 | 8 | 16 | 32 | 香港澳门主要考虑公共服务需求 |
| 公共服务 | 2 | 4 | 6 | 16 | 32 |  |
| 注：1600万像素与3200像素视频采集终端由多个200万像素视频采集镜头集成而成，用于城区制高点大视角范围的视频采集。 |  |  |  |  |  |  |

- 图片类、音频类物联感知终端采用光纤等有线通信接入方式为主，局部无光纤资源的区域采用无线通信方式，数值类物联终端采用无线通信接入方式。物联感知终端感知数据量按表9预测。

图片、音频、数值等各类物联感知数据量

| 类型 |  | 数据量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 图片 | 大图 | 500 kB/张 | 由摄像机抓拍的原始图片 |
|  | 小图 | 35 kB/张 | 从原始图片中提取出的有用信息 |
| 音频 | 单声道 | 64 kb/s |  |
| 数值 | -- | （0.3-1）kb/项 |  |
| - 注：1 Mb=1024 kb，1 kB=8 kb。 |  |  |  |

各类物联感知终端对存储空间的需求宜按表10计算。规划设计数据中心物联感知数据存储空间需求宜以视频类存储为主，其它各类物联终端存储需求宜为视频类存储需求的30%。

各类物联终端存储空间需求计算

| 物联终端分类 | 物联终端数 | 感知数据量 （典型值） | 单位 | 感知数据采集频率 | 存储空间需求 （GB） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1天 | 30天 | 90天 | 1年 |
| 视频 | 1 | 4 | Mbps | 连续采集 | 42.19 | 1265.63 | 3796.88 | 15398.44 |
| 图片 | 1 | 500 | kB/图 | 平均每路摄像机每天采集5000张图片 | 2.384 | 71.53 | 214.58 | 870.23 |
| 音频 | 1 | 64 | kbps | 连续采集 | 0.66 | 19.78 | 59.33 | 240.61 |
| 数值 | 1 | 1 | kb/项 | 每1分钟采集一次 | 0.0002 | 0.006 | 0.018 | 0.073 |

表10  各类物联终端存储空间需求计算（续）

| 物联终端分类 | 物联终端数 | 感知数据量 （典型值） | 单位 | 感知数据采集频率 | 存储空间需求 （GB） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1天 | 30天 | 90天 | 1年 |
| 注1：1 GB=1024 Mb，1 Mb=1024 kb。 注2：实际应用时，视频存储空间应在表中数据基础上再放大到1.2倍。 注3：数值类物联终端规模较大，分别存储在不同职能部门或建筑级管理平台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

公共安全视频采集终端宜布置在城市行政界线、道路路口、公共建筑四周及出入口、治安警情高发区等区域，公共服务视频采集终端宜布置在城市交通重要卡口，社会管理关注点、学校医院等区域。预测视频类物联终端覆盖率时，宜根据城市类型，结合城市功能、定位、人口规模及经济发展水平，按表11取值。

视频类物联终端覆盖数量

| 城市类型 | 公共安全视频采集终端 |  | 公共服务视频采集终端 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 城市道路 （路/km） | 建设用地 （路/h㎡） | 城市道路 （路/km） | 建设用地 （路/h㎡） |  |
| 超大、特大城市 | 12～60 | 10～20 | 10～30 | 20～150 | 香港主要考虑公共服务需求 |
| 大城市 | 10～40 | 8～16 | 8～20 | 16～100 |  |
| 中小城市 | 8～20 | 6～12 | 6～12 | 12～60 | 澳门主要考虑公共服务需求 |
| 乡镇 | 4～10 | 4～10 | 4～10 | 6～30 |  |
| 注1：城市道路中城市主干道、支干道视频采集终端宜取中高值，其它宜取中低值；建设用地中学校、医院、城中村等用地视频采集终端宜取高值，居住、工业用地宜取中低值，其它公共建筑用地宜取中值。 注2：城市重要商务区、商业区、交通枢纽等宜取中高值；特殊场所可结合特殊需求有针对性选取。 |  |  |  |  |  |

规划设计物联感知数据存储空间需求宜以视频类存储为主，其它各类物联终端存储需求宜为视频类存储需求的30%。宜根据表11估算城市视频类物联终端总量，并参照表8、表10单路视频存储空间取值，计算视频类物联终端存储总需求。

信息通信用户密度区

通信用户密度区宜根据城市规模、用地性质、开发强度和通信用户密度等因素综合确定，密度区宜结合详细规划范围确定。

城市建设区宜分为通信用户超密区、高密区、中密区、一般区、乡镇区；非建设区宜分为普通覆盖区及应急通信覆盖区。通信用户密度区划分宜符合表12的规定。

通信用户密度区划分

| 用户密度区 | 城市功能 | 主要用地功能 | 建设密度 | 主要特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超密区 | 超大城市、特大城市的CBD、总部基地等城市中心 | 市级商业、商务、办公等 | Ⅰ | 超高层、高层建筑密集区； 工作人口、流动人口密度高，通信总用户密度≥11万户/km² |
| 高密区 | 大城市中心，超大城市、特大城市的次中心和组团中心 | 市区级商业、商务、办公等 | Ⅱ | 高层、中高层建筑密集区； 工作人口、流动人口密度高，通信总用户密度（5～11）万户/km² |
| 一般区 | 大、中、小城市的一般城区，超大城市、特大城市的城郊结合区 | 居住、一般工业、仓储、港口等 | Ⅳ | 以多层建筑、低层建筑为主，工作人口、流动人口密度不高，通信总用户密度（0.8～2）万户/km² |
| 乡镇区 | 城市边缘、城乡结合部、建制镇建设用地等 | 乡镇居住、商业、零星建设用地等 | Ⅴ | 以乡村、建制镇多层建筑为主，或时段性差异明显；通信总用户密度≤0.8万户/km² |
| 覆盖区 | 水域、水源保护地、自然保护地、林区、农保用地等 | 城乡非建设用地 | 无 | 满足临时用户及应急管理的覆盖需求 |

表12  通信用户密度区划分（续）

| 用户密度区 | 城市功能 | 主要用地功能 | 建设密度 | 主要特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注1：东莞、中山市直辖镇可根据规划建设的具体情况划为中密区、一般区、乡镇区。 注2：城市非建设区含布置其内的铁路、高速公路、快速路等交通设施和水厂等市政设施，按需覆盖移动通信和应急通信。 注3：通信总用户密度的单位面积对应城市建设用地面积。 注4：建筑高度分类依据GB 55031。 |  |  |  |  |

物联感知终端密度与城市人口、用地功能、开发强度等密切相关，其用户密度分区参照表12执行。

无线通信台站

一般要求

无线通信基础设施包括无线电监测站、雷达站、微波站及微波通道、卫星地球站等；在配合国家级无线通信基础设施建设的同时，粤港澳大湾区城市无线通信基础设施应相互协调，保证各类无线通信业务的正常运行。

城市无线通信基础设施布局应按照无线电业务性能、频段、收发设施的主要技术要求，结合城市地形地貌以及无线电波传播模型，借助仿真软件开展多选址方案比较，从总体布局、业务性能、传播方式、安全环保、技术经济方面论证用地的合理性。

重大无线通信发射、接收基础设施选址应与当地城市总体规划和土地利用规划相协调，除满足专业技术的特殊要求外，还应符合电磁辐射限制要求，减少对城市建筑限高要求，不占或少占用耕地和经济效益高的土地。

市级及以上的无线电监测站、微波通道、雷达站、卫星地球站等对城市建设空间有影响的无线通信基础设施，建设单位应将影响空间的范围及防护措施上报城市规划主管部门，由规划主管部门纳入总体规划。

改建、扩建无线基础设施项目应充分利用现有的场地、机房和设施，尽量减少新征用地面积。

卫星地球站、大型雷达站等无线通信基础设施，应按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规，必须结合建设项目特征和所在区域的环境敏感度，组织编制电磁辐射环境影响报告书、环境影响报告表或环境影响登记表。

无线电监测站

应根据国家无线电主管部门统一安排部署国家级监测站，国家级卫星监测站用地规模应根据监测、接收天线数量和对应天线口径以及主控大楼等设施确定，可按2 hm2～4 hm2控制用地；国家级短波测向天线场用地规模应根据测向天线场、监测天线场和控制设备等设施确定，可按0.5 hm2～0.8 hm2控制用地规模；卫星监测站和短波测向天线场选址及对周边环境要求应符合相关技术规范要求。

城市无线电监测站宜针对机场、航道、边境及边界、专业无线调度通信网络、广播电视等重要无线通信目标，按行政辖区范围设置，形成由高山站（高楼）站、片区次高站、重要建筑站以及移动监测站组成监测站体系；行政辖区面积较小的城市，高楼站、次高站以及重要建筑站可合并设置。

城市宜结合地形地貌以及机场、航道等重要监测目标，设置3座～5座高山监测站，每座高山监测站分布在不同方位、不同水平线和垂直线上，宜通过仿真软件确定高山监测站布局；可通过多个三角形分布交叉实现辖区内70%以上范围无线电监测。缺少高山依托时，可结合城市不同区域的超高层建筑布置，且宜在超高层建筑靠近监测天线附近提供150 m2～200 m2机房面积。

在确定高山（高楼）监测站后，针对覆盖盲区、重要目标、城市中心区等，按照约4 km2～8 km2片区大小，选取片区内高层建筑布置次高监测站，且宜在高层建筑靠近监测天线附近提供50 m2～80 m2机房面积；针对重要监测目标、重要建筑布置定向监测站，且宜在靠近监测天线附近提供30 m2～50 m2机房面积。

城市无线电监测站选址时宜符合下列规定：

- 高山（高楼）监测站远离大功率电磁干扰源、110 kV及以上高压线和变电站、电气化铁路、广播电视发射塔等强功率电磁干扰源和带有极大射频能量的设备；

高山（高楼）监测站距离机场跑道直线方向大于8 km，距离跑道其他方向大于3 km；

高楼监测站、次高监测站宜布置在周边建筑高度相对低矮的片区，不宜受场地周边建筑物遮挡；

定向监测站宜根据监测目标和频段设置，避免来波方向被障碍物遮挡。

微波站及微波通道

微波通信借助微波实现信号视距传输，微波通道指起止点之间微波传输的范围；微波通道有工作和备份的两种运行状态，借助微波传输业务有电信、广播电视以及机场、公安等专网。

对于期望受保护的微波通道，建设主体应将微波站及微波通道的起止点、距离、天线直径、频率以及建筑限高等详细资料提供给业务主管部门和规划主管部门；信息通信类专项规划可编制微波通道分项规划，确定受保护微波通道的建筑限高。

海岛、山区等远离城市建设区的通信需求，可采用微波通信作为主通信方式，或者作为有线通信的备用方式，其两端微波站宜结合地形地貌设置在海拔高度最高处。

微波通道的保护空间应按照近场空间、中远场空间分别计算，具体计算方法见附录B。

其他无线基础设施

机场、气象等行业大型雷达站应布置在业务覆盖区域且远离城市建设区的高处，建设单位应将雷达站的高度、功率以及雷达运行的空间等详细资料提交给业务主管部门和规划主管部门，由规划主管部门确定雷达站的防护空间；雷达站等电磁环境应符合GB 8702的有关规定。

卫星地球站应按相关技术要求进行选址，选址条件应符合GY/T 5041技术要求。

具有山地的城市，宜控制多座高度和位置合适的最高山顶或次高山顶，作为城市发信区、收信区，收信区和发信区宜相距1 km以上，用地面积根据区内设施功能确定。

数据中心

一般要求

应综合各城市建设数据中心的政策、资源、能源、用地等因素，统筹区域内国际级、国家级数据中心及跨境数据中心的布局，数据中心建设规模宜根据覆盖范围或市场需求确定，在信息通信用地、工业用地、商业用地内选择。

城市数据中心规划宜确定满足通信行业数据存储与处理等需求的通信运营商数据中心和满足城市公共安全、社会管理、公共服务及政府办公等需求的政务数据中心，宜在信息通信设施用地内选择。

通信运营商数据中心和政务数据中心为城市提供公共服务，其布局一般纳入城市数据中心规划；城市政务数据中心包括市级和区级数据中心，澳门堂区对应区；街道级、社区级数据中心仅适用广东省内城市，香港、澳门无对应层级数据中心的设置需求，故本文件不涉及街道级及社区级数据中心；本文件不涉及除第8.1.1条和8.1.2条之外的其他商业性数据中心。

城市政务数据中心宜根据城市规模、信息化发展水平等因素，统筹政府政务需求、边缘计算和人工智能等社会信息化需求确定建设规模。

数据中心宜由主机房、辅助区、支持区、行政管理区等功能区构成。计算主机房面积以存储功能所需面积为基础，计算辅助区和支持区面积以主机房面积为基础，辅助区和支持区的面积之和可为主机房面积的1.5倍～2.5倍，相关主机房面积计算方法见表C.1～C.4。

建筑面积较小的数据中心将辅助区及支持区集中布置在主机房内。

通过将工业用地等转换用地性质建设数据中心时，宜根据数据中心的功能需求，重新核实用地的建筑面积、建筑覆盖率、容积率等控制指标。

规划设计市级数据中心，宜根据城市规模确定数据中心建设模式；特大及超大城市宜采用单独占地式数据中心，其它规模城市宜采用附设式数据中心。

通信运营商数据中心可与通信机楼共址建设，数据中心的建筑面积宜结合本地城市具体情况按不小于通信机楼建筑面积30%考虑，综合后确定用地控制指标；考虑办公等非通信设备需求时，宜重新核算用地面积和建筑面积。通信运营商所需的附设式数据中心，在城区级通信机房内统筹设置。

粤港澳大湾区内城市端到端业务、时延大于10 ms且不小于200 ms的数据中心业务宜逐步迁移至省内具备能源优势的数据中心集聚区；端到端业务时延大于200 ms的数据中心业务宜迁移至东数西算国家数据中心集群或省外具备能源优势的地区。香港、澳门宜迁至城市边缘区域内数据中心。

除保障通信核心枢纽建设、国家及省市重大战略部署需求外，新建3000个标准机架)以上数据中心应布局在城市边缘区域。

城市数据中心宜预留不少于30%的空间资源，用于部署基于GPU、FPGA等AI芯片的高性能算力。

数据中心应满足集约化、规模化、绿色化发展，PUE值应符合当地最新能效限定值和能效等级国家标准政策；新建、扩建数据中心应满足承载业务的要求，香港、澳门的数据中心宜按承载全业务设置。

市级数据中心、区级数据中心宜按照“少局址、大容量”布局原则，在行政辖区内布置。

同一辖区内具有多个同级别数据中心时，其中一个宜与同级政府指挥中心同址布置，其它宜布置在交通方便、环境和谐、地质安全稳定、电力供应可靠、网络通达的建筑物内。

数据中心分级应符合GB 50174技术要求，符合下列规定：

- 国际级、国家级及跨境数据中心应定为A级；

- 市级数据中心应定为A级数据中心；

区级数据中心宜定为A级数据中心；

建筑级数据中心宜定为C级数据中心。

对于支撑全球化关键业务（如跨境支付、高频交易）、对连续性要求严苛（99.999% SLA）或要求“五个9”（年停机≤5分钟）极端可靠性目标的超高可用数据中心，以及需满足通用数据保护条例（GDPR）、支付卡行业数据安全标准（PCI-DSS）等国际合规要求的数据中心，宜定为Tier IV级。

国际级、国家级及跨境数据中心

宜利用香港作为亚太区域重要的电讯和互联网枢纽地位以及国际海缆资源丰富、国际通信带宽大等优势，建设服务全球企业和用户高速数据互联需求的国际级数据中心，其用地及建设规模宜根据全球市场需求确定，通过转变工业用地的性质，按相关程序推动选址和建设。

国际级数据中心是专为大型、跨国企业或组织设计，具备海量数据存储、处理和分发能力的核心枢纽，实现数据在全球范围内的快速、稳定传输，满足跨国企业或组织的业务需求；香港的电讯行业对应广东省的通信行业。

宜利用香港国际海底光缆交汇、国际数据连接和交换便捷以及数据流通便利等优势，建设服务国内企业和用户数据服务出海、数据存储与处理、互联互通的国家级数据中心，其用地及建设规模宜根据覆盖范围或市场需求确定，在数据中心用地内选址与建设。

国家级数据中心指具有国家级规模和能力的数据存储、处理和传输中心，它在国家发展、经济建设、政务管理、安全保障等方面扮演着至关重要的角色。

宜利用香港与深圳、澳门与珠海山水相连的地缘优势，建设服务香港、澳门跨境数据互联及灾备业务的跨境数据中心，宜在前海、河套、横琴等共同开发的城区内布置与建设，其用地及建设规模宜根据跨境数据中心承载的业务或市场需求确定，在信息通信用地内选址和建设。

市级数据中心

规划设计市级数据中心宜在规划阶段按照表13确定数据中心建筑面积、IT设备总功耗及数据中心建设数量。

市级数据中心设置要求

| 序号 | 城市类型 | 市区人口 （万人） | 用地面积 （㎡） | 总建筑面积 （㎡） | IT设备总功耗 （MW） | 数据中心建设数量 （个） | 建设模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超大城市 | ≥1000 | 3000～5000 | 9000～25000 | 9.0～10.0 | 2+1 | 单独占地式 |
| 2 | 特大城市 | 500～1000 | 2500～3500 | 4000～9000 | 2.4～3.5 | 2+1 | 单独占地式 |
| 3 | 大城市 | 100～500 | / | 2000～6000 | 1.5～3.0 | 1+1 | 附设式 |
| 4 | 中、小城市 | ＜100 | / | 500～4000 | 0.6～2.4 | 1+1 | 附设式 |
| 注1：市区人口是指行政区划内常住人口。 注2：用地面积、建筑面积、IT设备总功耗值等指标，信息化发达城市取高值，其他城市可根据需求取中低值。 注3：通信运营商数据中心在通信机楼中统一设置，不含在上述表格要求内。 注4：城市规模划分依据《国务院关于调整城市规模划分标准的通知》（国发[2014]〔51〕号）。 注5：香港参考超大城市设置要求，澳门参考大城市设置要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

符合下列条件之一的，应设置单独占地式数据中心：

- 符合国家总体规划要求，且需在大湾区内设置的；

符合大湾区区域规划要求的；

满足表13城市级数据中心设置要求的。

规划设计地级及以上城市公安局数据中心，宜根据所属城市规模按表13确定机房建筑面积与IT总功耗，建设数量宜按2个确定。

规划设计地级及以上城市交通运输、卫生健康等政府垂直系统数据中心，宜根据所属城市类型按表13确定数据中心建筑面积与IT设备总功耗，建设数量宜按1个确定；宜与同系统应急指挥中心同址布置；为保障信息化系统与数据安全，宜利用本市市级数据中心资源作为灾备资源。香港参照超大城市设置要求，澳门参照大城市设置要求。

符合下列条件的公共建筑，除建设满足智能建筑本体需求的数据中心外，宜预留1个使用面积不少于500m²的市级数据中心：

- 新建市级政府独立办公楼以及市级图书馆、文化体育馆等政府投资建设公共建筑；

- 已批规划确定附设市级数据中心的公共建筑。

特大及以上城市宜结合城市信息化和通信水平，预留不少于2处8000 ㎡～10000 ㎡信息通信基础设施用地，满足城市未来多种可能的信息通信基础设施建设需求。

市级数据中心用地面积宜按3000 ㎡～10000 ㎡,建筑面积宜按1.0万㎡～3.5万㎡，建筑覆盖率宜按45%～55%，容积率宜按1.5～2.5控制，不应高于3.5且不应低于1.0；数据中心与通信机楼等合建时，宜根据需求核算用地面积。

附设式市级数据中心承载的业务类别及需求叠加时，可按业务分项的机柜数或净面积计算。

区级数据中心

区级数据中心宜在区级政府行政辖区内建设，宜在规划阶段根据辖区人口规模按照表14确定区级数据中心的数量、建筑面积；宜采用附设式数据中心建设模式。

区级数据中心设置要求

| 序号 | 城区类型 | 辖区人口 （万人） | 数据中心总建筑面积（㎡） | IT总功耗 （MW） | 机房数量 （个） | 建设模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特大城市的市辖区（县） | 500～1000 | 4000～9000 | 2.4～3.5 | 1+1 | 附设式 |
| 2 | 大型城市的市辖区（县） | 100～500 | 2000～6000 | 1.5～3.0 | 1+1 | 附设式 |
| 3 | 中小城市 | ＜100 | 500～4000 | 0.6～2.4 | 1+1 | 附设式 |
| 注1：市区人口是指行政区划内常住人口。 注2：区级数据中心的总建筑面积及IT设备的总功耗值，信息化发达城市取高值，欠发达城市取中低值。 |  |  |  |  |  |  |

规划设计市辖区（县）公安分局数据中心，宜根据所属市辖区（县）规模按表14确定机房建筑面积与IT总功耗，市辖区（县）公安分局数据中心建设数量宜按2个确定。

规划设计市辖区（县）交通运输、卫生健康等垂直系统数据中心，宜根据所属市辖区（县）规模按表14确定机房建筑面积与IT总功耗，市辖区（县）交通运输、卫生健康等垂直系统数据中心建设数量，宜按1个垂直系统设置1个确定；宜与同系统应急指挥中心同址布置；为保障信息化系统与数据安全，宜利用所属城市的市级数据中心资源作灾备资源。

附设式区级数据中心主机房承载的业务类别及需求叠加时，可按业务分项的机柜数或净面积计算。

香港、澳门新建城区（大于2 km²）时，在首期建筑工程内宜集中布置1个建筑面积为300 ㎡～500 ㎡的附设式数据中心，满足多个政府部门对数据中心的需求。

符合下列条件的公共建筑，除建设满足智能建筑自身需求的数据中心外，宜预留1个建筑面积不少于300 m²的区级数据中心：

- 新建区级政府办公楼、区级公安局（警察局）办公楼以及区级图书馆、文化体育馆等政府投资建设公共建筑；

规划确定的区政府使用的数据中心。

计容面积大于20万m²的文化、体育、会展、交通枢纽等超大型公共建筑工程，宜同步预留1个建筑面积为300 m²～350 m²区级数据中心并预留一级负荷供电条件，满足城市对低时延、网格状等高价值数据中心的组网需求。

建筑级数据中心

大于3万㎡的交通、金融、医疗卫生等公共建筑，设计智能建筑时宜设置1个不少于50 ㎡的建筑级数据中心,其它规模的智能建筑宜设置1个不少于30 ㎡的建筑级数据中心。

未开展智能建筑设计的常规建筑，宜利用消防控制室、安防监控中心等弱电设备机房，预留2个及以上机柜，满足智能建筑与智慧城区、智慧城市联网需求。

设计政府投资类公共建筑时，除满足智能建筑内机柜设置需求外，尚符合下列规定：

- 设置政府对外服务窗口等附设式建筑面积，宜设置1个使用面积不少于15 m²或布置4个机柜的数据中心。

区级及以上的医院和图书馆、口岸、火车站、机场等对数据存储和处理需求较大的公共建筑，宜同步设置1个使用面积不小于60 ㎡的数据中心；

单独占地的交通监控中心、公安局及派出所、广播电视中心、海关、边检等公共建筑，应同步设置1个使用面积不小于90 ㎡的数据中心。

配套设施

数据中心配套设施应符合GB 50174的有关规定。

市级、区级数据中心应靠近两条及以上道路的市政通信管道，并通过双物理路由管道与城市道路上市政通信管道连通。其他级别数据中心应靠近一条市政通信管道，应分别与市政通信管道连通；设置具体位置时应符合GB 50174的有关规定，并符合下列要求：

- 宜由双重电源供电，不少于两路电源支撑。

附设式市级、区级数据中心宜布设在建筑物二层及以上楼层；建筑级数据中心宜布置在首层及以上楼层，附设建筑级数据中心的主体建筑达到YD 5003中一般通信建筑在当地城区防洪、排涝的设防标准时，数据中心可设置在具有多层地下室的地下一层；机房顶部位于室外地面或绿化土层下方时，应避免顶部滞水，并应采取避免积水、渗漏的措施。

单机柜平均功率宜大于6 kW，宜支持12 kW/柜～15 kW/柜的单IT机柜主流功率密度，8 kW功率密度以上的机柜占比宜不少于30%。用作智算数据中心时候，最大单机柜功率宜不少于40 kW。

机房宜采用矩形平面布局，长宽比不宜大于4：3；当机房由单个房间或多个房间组成时，每个房间的最小净宽不应小于3 m。

当机房采用单列机柜布局时，最小净宽应满足以下空间要求总和：

- 机柜正面操作区 ≥1.2m（符合GB50174-2017对A级机房维护通道的要求）；

- 机柜物理深度 按1.2m计算（含线缆管理空间）；

- 机柜背面维护区 ≥0.6m（满足紧急维修与气流组织需求）。

- 综上，机房净宽下限值为3.0m。

主机房面积不少于90 m²的数据中心宜支持微模块建设模式，交流电源负荷应不低于所属建筑物中最高等级的用电负荷，且不宜低于二级负荷供电要求；宜在土建条件上预留室外空调机位与室内机排水设施，并应在土建条件上预留移动式柴油发电机外接接口以及留有应急发电车的停车位置。

单独占地式数据中心选址时，符合下列要求：

- 按已批数据中心布局或用地规划，在规划数据中心用地内选址；

缺少规划指导时，可在工业用地内通过用地性质变更选取；用地不足时，可与周边工业用地、商业用地等整合；

应远离山体滑坡、城市防洪通道、片区竖向低洼区、海河附近等高风险区，并将可能的风险因子作为选址的重要条件；

周边应有完善的电力、给水等基础设施支撑。

主机房少于90 m²的数据中心的信息设备功耗可按1.2 kW/㎡～2.3 kW/㎡估算，主机房面积不少于 90 m²的数据中心按1.7 kW/㎡～3.0 kW/㎡估算，并宜利用绿色能源和采取节能措施；主机房内机柜配置情况可参考表15。

主机房内机柜配置表

| 机房面积 | IT机柜功率等级占比 |  |  | 单机柜功率模型 |  | 机房机柜类型及占比 |  | 建设模式 | 能效指标 （PUE） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3kW | 5kW | 8kW | 低功率密度 | 高功率密度 | 信息化机柜 | 基础设施柜 |  |  |
| 90㎡以下 | 30~50% | 40~50% | 0~30% | 4.0kW = 3×50% + 5×50% + 8×0% | 5.3kW = 3×30% + 5×40% + 8×30% | 0.7 | 0.3 | 非微模块化机房 | 1.5~2.0 |
| 90㎡及以上 | 10-30% | 50-60% | 10-40% | 4.7kW = 3×30% + 5×60% + 8×10% | 6.0kW = 3×10% + 5×50% + 8×40% | 0.8 | 0.2 | 微模块化机房 | 1.5~1.8 |
| 以90㎡以下机房信息设备功耗计算为例: 1) 有效机柜数计算： 30㎡ × 65%可用面积 ÷ 2.5㎡/机柜 ≈ 8个标准机柜 IT机柜数 = 8×70% ≈ 6个 2) 总功耗计算： 低密度：6×4.0kW = 24.0kW 高密度：6×5.3kW =31.8kW 3) 面积功耗密度（扩大10%）： 低值：24kW ×1.5 ÷30㎡=1.173kW/㎡ 高值：31.8kW ×2.0×1.1 ÷30㎡=2.332kW/㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

数据中心系统接地应采用共用接地装置，其接地电阻值应满足各系统中最小电阻值的要求。电子信息设备机柜应与等电位接地端子箱做等电位联结，并应符合GB 51348-2019第23章相关规定。

数据中心供电要求如下：

- 机房设备供电电源负荷分级应按本建筑物最高用电负荷等级确定；

机房设备宜设置专用配电箱；

机房设备宜采用不间断电源供电，其蓄电池组连续供电时间应符合下列规定：当建筑物内设置发电机组时，供电时间宜≥15 min；当建筑物内无发电机组时，供电时间宜大于60 min。

通信局站

一般要求

通信局站宜根据通信用户预测、密度分区等因素，结合城市规划建设具体情况，统筹多家通信运营商发展需求，通过规划确定布局，在设计阶段落实通信基础设施；或者结合建筑工程、市政工程的功能、规模，根据通信运营商发展需求和本文件要求确定，并在设计中落实通信基础设施。

服务区域的通信建筑宜根据功能需求确定规模；满足城市需求的通信建筑宜按本文件要求建设；城市新建通信建筑可与数据中心共址建设，共建的用地面积和建筑面积分别核算后综合确定；新建通信建筑宜同址设计供第三方使用的通信机房（宜小于通信建筑的总建筑面积的10%）；考虑办公等非通信设备需求时，宜结合对应需求叠加核算用地面积和建筑面积。

设置通信机房宜考虑多家通信运营商的通信业务和数据业务的发展需求，宜布置在新建地块或改造建筑内；在确定数量、位置及机房使用面积（含通信运营商需要的数据业务需求）时，符合下列要求：

- 现状城区是通信机房不足的重点地区，也是技术发展叠加区域，设置通信机房应综合考虑周边城区级通信机房需求；

建筑级通信机房宜按照新技术及共建共享要求，根据本文件高标准设计；城区级通信机房宜统筹周边城区的需求设计，布置在先建地块和综合项目的首期工程内；

宜结合各城市已形成制度或惯例，确定通信机房采用分层建设或综合建设，并通过规章规范机房的管理、运维细节；采用综合方式建设通信机房时，通信机房的深化设计及使用，尚应满足多家运营商需求，并宜与通信运营商沟通、确认。

建筑工程内布置城区级通信机房或含为周边城区服务的信息通信设备空间时，建设主体可获取与通信机房同等面积的计容建筑面积。

移动通信基站按应用场景及覆盖区域可分为宏基站、微基站和室内覆盖系统；宏基站应实现室外无线电信号连续覆盖，并应优先布置；对于宏基站无法实现覆盖的室内空间以及需要大容量信号覆盖的建筑物，应采用室内覆盖系统；对于局部信号覆盖盲区或业务忙区，宜设置微基站或室分外挂替代。

满足宏基站设置条件的新建建筑工程和市政工程，宜同步建设基站或预留站址及其所需电力、通信设施，并宜与工程周边宏基站协调。

通信建筑

通信建筑宜在分析单家通信运营商需求的基础上，按照“少局址、大容量”布置原则，统筹多家运营商需求，并预留不确定发展需求，综合确定城市通信建筑的布局；通信建筑宜布置在主城区和通信用户集中的片区。

城市内单个通信运营商的通信建筑宜至少设置两座且在空间上宜均匀布置，新建通信建筑可采用多种功能集中布置的布局；单座通信建筑宜结合通信运营商主导业务布置，并符合下列规定：

- 单座通信建筑内可布置长途、本地核心网、城域网等多种功能需求；

可与本单位数据中心合建；

覆盖通信用户数宜符合表16推荐值，且靠近覆盖通信用户地理中心。

单座通信建筑覆盖通信用户数

| 城市类型 | 以移动通信业务为主的 移动通信用户数 （万户） | 以固定宽带业务为主的 固定宽带用户数 （万户） | 以有线电视业务为主的 有线电视用户数 （万户） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超大、特大城市 | ≥150 | ≥100 | ≥70 | 应满足两主一备通信建筑布局 |
| 大城市 | ≥130 | ≥90 | ≥60 | 应满足主备通信机房布局 |
| 中小城市 | ≥120 | ≥80 | ≥50 | 应满足主备通信机房布局 |
| 注1：表中数据指单个通信运营商的覆盖通信用户数。 注2：通信运营商有多种主要业务时，采取叠加方式核算通信用户需求。 |  |  |  |  |

按照传统组网架构建设的现状通信建筑宜继续沿用，可通过新建通信建筑满足核心机房的新增需求和应对通信组网架构转变，实现通信建筑功能的逐步演进。

远离城市主城区的偏远片区，宜结合片区功能、开发规模及服务人口等指标，采取多家通信运营商共建通信机房提供通信服务。

通信建筑宜由主机房、配套机房和其他面积组成，并按不少于50%主机房面积考虑备用需求；应由承载业务类别及需求叠加确定主机房面积，并以此为基础核算通信机楼的总面积。

新建单座通信建筑宜结合通信运营商的主要通信业务、本地通信建筑规划布局和所处城市管理要求等因素确定，建设规模及指标宜符合表17推荐值；通信建筑的建筑覆盖率宜按45%～55%控制；通信建筑与数据中心、办公等合建时，宜叠加对应需求核算用地面积和建筑面积，并宜符合对应建筑功能的建设要求。

单座通信建筑建设规模

| 城市类型 | 用地面积 （㎡） | 建筑面积 （㎡） | 容积率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超大、特大城市 | 3000～5000 | 10000～25000 | 2.5～3.5a |
| 大城市 | 2800～6000 | 8000～20000 | 2.2～3.2 |
| 中小城市 | 2500～6000 | 6000～18000 | 2.0～3.0a |
| 注1：通信运营商有多种主要通信业务时，用地面积等相关指标宜取高值。 注2：缺少通信建筑规划布局时，通信建筑用地面积结合可选址用地和通信运营商需求确定。 |  |  |  |
| a 指香港、澳门通信建筑的容积率可结合本地地块控制指标适当调整。 |  |  |  |

大城市及以上规模城市宜结合信息化和通信水平预留2处6000 ㎡～10000 ㎡信息通信基础设施用地，满足城市未来多种可能的建设需求。

通信建筑宜分布在服务业务的地理中心附近，选址时符合下列要求：

- 按已批通信建筑布局或用地规划，在规划信息通信设施用地内选址；在详细规划中已确定控制指标的通信建筑，可沿用规划确定的控制指标；

可在工业用地内通过用地性质变更选取通信建筑用地；用地不足时，可与周边工业用地、商业用地等整合；用地性质变更为通信建筑时，宜结合通信建筑功能需求重新核算用地的控制指标；

应远离城市防洪通道、片区竖向低洼区等风险隐患区，并将可能的风险因子作为选址的重要条件；

周边应有完善的电力、给水等基础设施支撑。

通信建筑荷载、层高、接地等设计应符合YD 5003规定，其配套设施要求如下：

- 应有双重电源供电；

- 应具有对外的双物理路由通信管道，并应分别与城市道路上市政通信管道连通。

通信机房

城区级通信机房

城区级通信机房按网络层级可包括单元机房、片区机房、区域机房，规划机房宜按通信用户密度、行政区域划分、城市功能等条件预留。设计机构在建筑设计阶段可结合建筑功能和规模设置综合通信机房，由主管部门推动综合通信共建共享。

规划单元机房宜按表18确定数量；当设置多个单元机房时，单元机房位置宜分散布置在覆盖通信用户的地理中心附近，并宜符合下列规定：

- 按通信总用户数每2.5万户～5.0万户设置1个单元机房；

乡镇按2 km²～5 km²建设用地设置1个单元机房。

单元机房数量推荐

| 序号 | 通信用户密度区 | 单元机房 （个/km²） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超密区 | 3 |
| 2 | 高密区 | 2或3 |
| 3 | 中密区 | 1或2 |
| 4 | 一般区 | 0.5～1.0 |
| 5 | 乡镇区 | 0.2～0.5 |
| 注1：表中通信用户密度区与本文件表12保持一致。 注2：超大城市、特大城市的用户数按高值取值，其他城市按中值、中低值取值。 |  |  |

建筑设计宜按表19分类建筑的设置条件确定单元机房的数量，落实具体位置；超出表19中设置数量上限的小区，维持上限数量不变，单元机房位置宜按功能分区或组团布置；按照DBJ/T 15-219-2021第9.4.3规定确定表中数据。

单元机房设置条件

| 建筑功能 | 超大、特大城市 | 大城市、中等城市 | 小城市 | 机房数量 （个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住、公寓 | 800户～1200户 | 700户～1200户 | 600户～1200户 | 1 |
|  | 户数大于1200户 |  |  | 每1200户设置1，≤2 |
| 行政办公等公共建筑 | 3万m²～15万m² | 2万m²～15万m² | 1万m²～15万m² | 1 |
|  | 建筑面积大于15万m² |  |  | 每15万㎡设置1，≤2 |
| 商业、商务办公、酒店 | 6万m²～15万m² | 5万m²～15万m² | 4万m²～15万m² | 1 |
|  | 建筑面积大于15万m² |  |  | 每15万㎡设置1，≤2 |
| 工业、仓储 | 10万m²～15万m² | 8万m²～15万m² | 6万m²～15万m² | 1 |
|  | 建筑面积大于15万m² |  |  | 每15万㎡设置1，≤2 |
| 城市更新 | 3 hm²～4 hm² | 2 hm²～4 hm² | 1 hm²～4 hm² | 1 |
|  | 用地面积大于4 hm² |  |  | 每4 hm²设置1个，≤4 |
| 注：表中机房数量按建筑工程用地红线内项目核算。 |  |  |  |  |

单元机房配置不足的区域，可结合新建的公园内管理用房以及单独占地的垃圾转运站、公共卫生间等同步建设单元机房，并做好防水、防潮等处理。

超大城市及特大城市的单元机房使用面积宜按45 ㎡～65 ㎡设置；大城市及以下城市的单元机房使用面积宜按30 ㎡～50 ㎡设置。

单元机房宜附设在0.3 hm²及以上新建商业、办公、居住等地块内，且地块周边应规划有市政通信管道。

规划片区机房宜按表20预控数量，机房位置宜接近通信用户中心，并符合下列规定：

- 宜按通信总用户数每9.0万户～16.0万户规划1个片区机房；

镇域范围应至少规划1个片区机房。

片区机房数量推荐

| 序号 | 通信用户密度区 | 片区机房 （个/4 km²～5 km²） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超密区 | 3a或4a |
| 2 | 高密区 | 2或3 |
| 3 | 中密区 | 1或2 |
| 4 | 一般区 | 0.5～1 |
| 5 | 乡镇区 | 按镇域范围设置 |
| 注1：表中通信用户密度区与本文件表12保持一致。 注2：超大城市、特大城市的用户数按高值取值，其他城市按中值、中低值取值。 |  |  |
| a 指超密区用地面积较小时，可与周边高密区、中密区统筹设置片区机房。 |  |  |

片区机房配置不足的区域，宜结合单独占地的新建消防站、公交场首末站等市政交通设施，以及市级、区级行政办公楼，同步建设片区机房。

按照DBJ/T 15-219-2021第9.5.5条确定片区机房的使用面积，特大城市、超大城市宜为150 ㎡～180 ㎡，大城市及以下城市宜为120 ㎡～150 ㎡。

片区机房宜布置在超密区、高密区或中密区，位置宜符合下列规定：

- 宜附设在其他通信运营主体新建的占地式通信机楼或邮政设施内；

宜附设在0.5 hm²及以上新建商业、办公、居住等地块内。

建筑设计应按规划落实片区机房；缺少规划指引时，建筑设计宜按下列落实片区机房数量：

- 住户数不小于0.6万户的居住区，按每0.6万户～0.8万户设置1个片区机房，分散布置各居住区中心；超大型居住区设置片区机房的数量不宜超过2个；

建筑面积不小于50万m2的非居住小区，按每50万m2～60万m2建筑面积设置1个片区机房；超大型小区设置片区机房的数量不宜超过3个；

建筑面积不小于3万m2的区级行政办公、文化、体育等公共建筑，按每3万m2设置1个片区机房；多个区级公共设施集中布置时，片区机房的数量不宜超过3个；

用地面积不小于6 hm²的城市更新，按每6 hm²～8 hm²设置1个片区机房；大型城市更新设置片区机房的数量不宜超过4个。

在通信运营商缺少通信机楼的区域，应规划布置区域机房；规划区域机房按下列要求确定，并均匀分布在规划范围内：

- 宜按通信总用户数每60万户～120万户设置1个区域机房；

每个县、市辖区应设置不少于2个区域机房。

按照DBJ/T 15-219-2021第9.6.4确定区域机房使用面积，超大城市、特大城市宜为300 ㎡～400 ㎡，大城市及以下城市宜为200 ㎡～300 ㎡。

区域机房宜布置在超密区、高密区或中密区，位置宜符合下列规定：

- 附设在其他运营主体新建的占地式通信机楼或邮政设施内；

附设在0.8 hm²及以上的新建商业、办公、居住等地块或综合小区内，或附设在3.0 hm²及以上的城市综合体内。

建筑设计应按规划落实区域机房；缺少规划指引时，建筑设计宜按下列设置区域机房：

- 建筑面积不小于6万m2的市级行政办公、文化、体育等公共建筑，宜设置1个区域机房；当多个市级文体类公共建筑布置在同一片区内，区域机房数量不宜超过2个；

总建筑面积不小于100万m2的大型小区，宜按每100万m2设置1个区域机房；超级大型小区设置区域机房的数量不宜超过2个；

同时满足区域机房和片区机房的设置条件时，宜设置区域机房；在区域机房设置完成后，可再按片区机房的设置条件布置片区机房。

在缺少规划和未推动通信机房分层建设情况下，含香港、澳门在内新建城区（大于2 km²）的首期建筑工程内宜集中布置1个约200 ㎡～300 ㎡的附设式综合通信机房，由多家通信运营商协商机房使用，满足建筑本体和周边城区需求。

符合设置条件的建筑工程，宜按表21推荐数值预留综合通信机房；具有多种建筑功能的综合体，宜按最大比例的建筑功能预留综合通信机房面积。

综合通信机房设置推荐

| 建筑功能 | 起始建筑面积（㎡） | 建筑面积 （万m²） | 推荐比例 （‰） | 推荐机房面积 （㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公、商业等 | A≥3000 | 0.3＜A≤4 | 1.2～10 | 20～60 |  |
|  |  | 4＜A≤15 | 0.8～1.2 | 60～110 |  |
|  |  | 15＜A | 0.3～0.8 | 110～200 | 不宜大于300 ㎡ |
| 居住等 | A≥2000 | 0.2＜A≤0.5 | 2～10 | 8～10 |  |
|  |  | 0.5＜A≤12 | 0.4～3 | 20～60 |  |
|  |  | 12＜A | 0.2～0.4 | 60～80 | 不宜大于100 ㎡ |
| 酒店等 | A≥5000 | 0.5＜A≤4 | 0.7～2 | 20～30 |  |
|  |  | 12＜A | 0.4～0.7 | 30～60 | 不宜大于80 ㎡ |
| 工业、仓储等 | A≥5000 | 0.5＜A≤6 | 0.8～2.2 | 20～40 |  |
|  |  | 6＜A | 0.4～0.8 | 40～60 | 不宜大于100 ㎡ |
| 注1：建筑面积较小时，对应综合通信机房面积取小值，对应比例取高值。 注2：设置宏基站时，综合通信机房面积增加10 ㎡。 |  |  |  |  |  |

城区级通信机房的位置宜布置在建筑物的首层（有双首层时按上首层设置）或楼上层，靠近两条城市道路上市政通信管道。

建筑级通信机房

建筑设计阶段宜按建筑工程用地红线内项目设置建筑级通信机房，满足建筑内固定通信的全光网络、移动通信的室内覆盖网络、有线电视的分支分配网络等城市公共通信网络布置接入设备和缆线交接的需求。

建筑级通信机房包括集中设置在建筑底部的通信设备机房和分散设置在建筑各层的弱电间、远端设备间等，弱电间、远端设备间的设置要求符合GB 50311和GB 51456要求；位置接近的弱电间和远端设备间可合并设置。

通信设备机房集中布置连接室内外缆线的光纤配线架和通信运营商设备，其数量和位置结合建筑工程的功能、规模及平面布局确定；满足表22中设置条件的建筑单体或小区、设有客梯或地下室的建筑物，宜设置不少于1个通信设备机房；不满足表22中设置条件的建筑单体，宜预留通信设备安装空间（不小于1 m× 1 m）。

通信设备机房设置条件

| 类别 | 设置条件 |
| --- | --- |
| 通信总用户数 | ≥300户 |
| 商业、酒店、办公楼等单体建筑 | ≥3000 ㎡ |

建筑设计宜集中设置通信设备机房，布置连接室内外缆线的光纤配线架和通信运营商的室内分布系统设备；大型、超大型公共建筑可结合建筑内信息通信需求设置通信运营商设备机房和总配线间。

符合表23设置条件的建筑工程宜集中设置至少1个通信设备机房，其使用面积结合民用建筑建设规模和室内移动通信覆盖系统应用模式确定，设置通信设备机房宜符合下列规定：

- 计容总建筑面积不大于15万㎡民用建筑，宜设置1个通信设备机房，使用面积按表23的规定；

通信设备机房的使用面积

| 总建筑面积 （万㎡） | 通信设备机房使用面积 （㎡） | 室内移动通信覆盖系统应用模式 |
| --- | --- | --- |
| A≤1 | 10～15 | - |
|  | 15～25 | 覆盖 |
|  | 30～40 | 增强、高强 |
| 1＜A≤4 | 30～40 | 覆盖 |
|  | 40～50 | 增强、高强 |
| 4＜A≤15 | 45～55 | 覆盖 |
|  | 55～70 | 增强、高强 |
| 注1：设置宏基站时，通信设备机房面积增加10 ㎡。 注2：不需要设置室内移动通信覆盖系统时，通信设备机房与进线间功能相同。 注3：居住建筑面积大于60%及以上的项目，通信设备机房面积取低值。 注4：通信设备机房面积大于40 ㎡时，宜分割为缆线间和设备间。 |  |  |

- 计容总建筑面积大于15万㎡的单功能民用建筑，按每15万㎡设置1个通信设备机房，通信设备机房根据服务面积按表23确定，并结合建筑功能需求设置其他机房。

长度超过100 m的建筑工程宜按建筑功能分区或空间分隔设置通信设备机房，每个通信设备机房使用面积宜按照本文件表23设置。

高度超过150 m的超高层建筑工程项目宜设置两个及以上通信设备机房，第一个通信设备机房宜设置在裙房或地下室，使用面积根据建筑工程项目总面积可按本文件表23设置；其他通信设备机房宜结合避难层设置，按每不大于100 m高度间距增加设置1个15 m²～20 m²的通信设备机房。

举行国家级或国际级赛事的体育建筑宜设置2个通信设备机房，通信设备机房面积之和大于本文件表23中通信设备机房面积10 m²及以上。

通信设备机房宜靠近市政通信管道，宜设置在建筑物的首层或楼上层。

配套设施

建筑物附设通信机房时，除应符合YD 5003的有关规定外，符合下列要求：

- 主体建筑位于城市低风险易涝区且达到YD 5003中一般通信建筑在当地城区防洪、排涝的设防标准时，单元机房可设置在具有多层地下室的地下一层，建筑级机房可设置在除地下室最底层外的其他地下层；主体建筑位于城市中风险易涝区，单元机房和建筑级通信机房可参照低风险易涝区设置外，尚应采取抬高所有通往地下室入口处的地面标高等防范措施。

机房宜采用矩形平面布局，长宽比不宜大于4：3；当机房由单个房间或多个房间组成时，每个房间的最小净宽不应小于3 m；

当多个通信机房同址设置时，机房设备宜根据系统配置及管理需要分区布置。

设置在建筑单体中的通信机房，机房层高、荷载、防水、抗震措施等条件除应符合YD 5003的有关规定外，要求如下：

- 机房经常开启的门不应直通相邻的酸、碱蒸汽、粉尘和噪声严重的场所；

机房宜设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物进入室内的设施；

宜在土建阶段预留室外空调机位，在机房附近预留空调排水的沟槽或地漏，并应满足通信机房安装自备空调的要求；

当设置在地下的机房顶部位于室外地面或绿化土层下方时，应避免顶部滞水，并应采取避免积水、渗漏的措施；

城区级通信机房以及基站等信源机房周边应具备北斗卫星同步天线安装条件，同步信号应通过线缆引入机房。

建筑物内设计通信机房的配套设施时，应按现行国家标准GB 51348的有关规定设置消防报警和灭火措施；供电电源及接地要求如下：

- 机房设备供电电源设计要求如下：

通信机房负荷等级不应低于二级负荷，区域机房、片区机房的负荷等级不应低于建筑物除特级负荷外的最高负荷等级；

通信机房宜具备双回路电源，通信设备机房的电源功率宜按0.8 kW/㎡～1.1 kW/㎡设置，单元机房、片区机房、区域机房电源功率宜按1.3 kW/㎡～1.7 kW/㎡设置；无法提供双回路电源时，应按各类通信机房最小面积增加不小于10%的使用面积；

应为机房设备设置专用配电箱，容量宜满足机房远期需求；机房供电线路宜从上一级配电屏放射引来；

机房配电箱应设置计量装置；

供电线路接地型式应与建筑物供电配电系统接地系统一致，独立设置的机房应采用TN-S/TN-C-S形式；

区域机房、片区机房应预留外接应急电源的接口；

建筑物如配置有后备应急电源系统，宜将区域机房、片区机房纳入供电范围。

- 机房防雷与接地设计要求如下：

机房内交流配电箱配置的电涌保护装置，应满足GB 50689要求；

机房的功能接地、等电位联结、防静电接地和防雷接地等保护接地宜与建筑物供配电系统共用接地装置，接地电阻值应按系统中最小值确定；机房应预留不少于2处接入大楼总接地排的接地装置，设置分隔的机房，宜按隔断后机房设置接地装置。

机房的绿色与节能设计宜根据所在区域的气候、资源、生态环境等条件，利用和共享建筑物本体设施，合理利用可再生能源。

移动通信基站

宏基站

宏基站按建设形式分为附设在建筑物上的附设式宏基站和建设独立式杆塔的独立式宏基站。

开展移动通信基站规划时，基站站址布局宜按现状城区、新建城区、现状和新建混合城区确定；基站类规划应落实独立式宏基站的坐标或附设式宏基站的选址地块，并符合下列规定：

- 宜对现状站址分析，对满足荷载、电力等条件的基站，进行现状站址扩容改造；

宜分析整合多家通信运营商和铁塔运营企业需求，确定新建站址；

在现状城区内增设宏基站时，附设式宏基站可布置在公共建筑等建构筑物上；独立式宏基站宜布置在城市绿地、公园、广场以及道路绿化带等公共空间内；

灾害频发城区，应结合市级、区（县）级应急指挥中心布局高可靠基站，并应配置卫星通信等配套设施及通道；

宜结合通信用户密度区确定站址数量，按片区预留5%～10%的备用站址，并宜按表24中宏基站间距及天线挂高取值。

宏基站间距及天线挂高

| 通信用户密度分区 | 基站覆盖半径 （m） | 站址间距 （m） | 基站覆盖面积 （km²） | 单系统基站覆盖用户数 （户） | 天线挂高 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超密区 | 70～170 | 100～250 | 0.01～0.06 | 1500～2000 | 18～25 |
| 高密区 | 170～260 | 300～500 | 0.06～0.12 | 1500～2000 | 25～35 |
| 中密区 | 260～400 | 400～600 | 0.12～0.31 | 1500～2000 | 25～35 |
| 一般区 | 400～600 | 600～900 | 0.31～0.70 | 2000～3000 | 30～40 |
| 乡镇区 | 600～1000 | 900～1500 | 0.70～1.95 | 2000～3000 | 30～45 |
| 覆盖区 | 600～1500 | 900～2250 | 0.70～4.38 | 2000～3000 | 30～50 |
| 注1：表中覆盖用户数指单个系统满足流量需求基础上覆盖的移动通信用户数，1个基站站址可覆盖6000个～12000个移动用户。 注2：表中基站半径和覆盖用户数是两个变量，应用时可相互校核。 注3：表中基站间距及天线挂高参考不同区域工作频段确定。 注4：非城市建设区、生态控制区内高速公路、铁路沿线按覆盖区设置。 |  |  |  |  |  |

在新建城区中布置宏基站宜根据移动通信用户密度，按本文件表24确定规划片区站址数量，站址宜均匀分布在规划片区内，与周边现状基站分布形成互补；现状和新建混合城区中布置宏基站站址，宜以规划片区内及周边现状基站为基础，按本文件表24的参数确定规划片区站址数量，并宜均匀地布置宏基站站址；新增站址宜布置在新建或改造地块内，其他站址宜按本文件第9.4.1.2条规定布置。

布置建筑物室外宏基站站址时，宜根据建筑所处的城市功能区，落实规划布置的站址，并符合下列规定：

- 规划地块内1个附设式站址在建筑设计阶段可扩展为1个或2个～4个楼栋站址；

- 宜根据建筑性质、楼栋高度、建筑平面布置统筹布置基站站址，站址位置可在站距的1/4～1/3内偏移；

站址宜附设在公共建筑和政府建筑室外区域，附设式基站宜落实到楼栋及天线扇区的位置；条件受限时，可布置独立式基站，也可由微站或室分外挂替代，独立式宏基站宜落实具体位置；

单个宏基站站址含多家运营商4G和5G需求，建筑设计单位宜按三个扇区预留站址天线位置；附设式宏基站的每个扇区天线位置宜预留长×宽为5.0 m×2.5 m的空间，并宜布置在位置和高度合适的建筑物楼顶或裙房屋顶上，高层建筑或超高层建筑可布置在裙房屋顶或避难层；独立式宏基站结合杆塔基础预留1 m²～3 m²基底面积及设备柜布置空间；天线主瓣方向应无影响信号传输的建筑材料。

规划宏基站位置时，宜征求通信运营商或共建共享企业意见；设计或预留宏基站天线的具体位置，应征求通信运营商等单位意见，并应设计电源及通道、通信线路通道。

下列工程宜按本文件表24的参数同步设计或预留独立式宏基站，与通信运营商核实天线位置，并应设计电源、通信管道等配套设施：

- 用地面积不小于2 hm²的城市更新项目；

举办国家级及以上赛事或座位不小于2万个的体育场馆；

新建城区的新建主干道，宏基站位于主要道路路口，间距约500 m～600 m；

长度不大于300 m隧道的一端、长度大于300 m且小于700 m隧道的两端、长度大于700 m桥梁的两端和中部、长度超过3000 m桥梁沿线等；

高速公路、城市快速路以及铁路等线型市政设施，宏基站优先布置在拐点、变坡点、圆曲线交汇点附近，高速公路及普铁等沿线间距500 m～800 m，高铁沿线间距约300 m～600 m；

用地面积不小于30 hm²的城市公园以及长度超过800 m的线性城市公园；

在生态控制区和非城市建设区内旅游、郊野公园、大型水库泄洪通道、绿道、碧道、山体消防巡逻道等建设项目中，宏基站宜布置在道路附近地质稳定、视野开阔处，结合地形、地貌、高程等条件按覆盖区站距的高值设置，并应避开自然保护区的核心区。

在载人无人机起降空间周边，应结合飞行器功能和规模同步预留信息基础设施，并应设置移动通信 4G 或 5G 专用基站，结合基站天线设备型号采用仰角等方式覆盖空中信息传输。

高可靠性基站应分布在市级、区（县）级应急指挥中心、重要应急管理场站等附近，为应急指挥中心和应急通信提供必要的移动通信支撑。

高可靠性基站具有独立的双通信管道路由及卫星链路、负荷等级不低于二级负荷及后备直流电源不低于4小时等技术特征，实现抗9级地震、12级大风，在百年一遇的冰雪和洪水等重大灾害情况下正常运行；天线挂高按表24对应区域的中高值设置。

为提高网络的可用性，在基站基本配置的基础上，高可靠性基站应配置以下资源：

- 双路由有线传输通道；

卫星或微波通信通道；

电源系统按同级应急指挥中心电源要求配置。

微基站

微基站覆盖距离宜为50 m～100 m，城市道路路口及路段中部在新建或改扩建时宜预留微基站挂载的空间位置及配套基础设施。

微基站结合宏基站及信号覆盖设置，并宜符合下列要求：

- 在宏基站站址选择难度大的区域；

在移动通信用户聚集、局部存在信号容量不足的区域；

在居民住宅区和文物保护区等不宜部署宏基站的区域；

在城市公园以及步行街、商业街的路口、中心广场等行人密集处以及场地最高处。

用地面积不小于10 hm²的设计项目，宜结合功能分区、分期建设以及单体建筑平面布置、项目内外小区道路、城市道路等因素，统筹布置微基站，并宜符合下列要求：

- 单个功能区内单体建筑采取围合式布置时，微基站布置在室外公共区域的行人密集处或转弯处。

体育场等半封闭空间的看台周围区域。

规划设计项目范围内覆盖城市道路时，结合城市道路、项目范围内人行主次通道及主要交汇路口处设置微基站。

室内覆盖系统

开发建设下列建筑及地下空间等场所，除应符合GB 55024的有关规定外，尚宜设计公共移动通信室内覆盖系统及配套设施，室内覆盖系统的天线正前方不应有金属屏蔽材料遮挡信号传输，并宜按表25参数设置；室内覆盖系统设计要求如下：

- 下列公共建筑室内空间及场所宜采用覆盖模式建设室内覆盖系统，可按无源室内覆盖系统设计，选取全向吸顶式设备或外置型天线，天线具体位置可结合墙体分割等适当调整：

区级及以上政府办公楼，中高层及以上办公楼、科研楼、金融办公楼，大型商场、商业综合体等办公及商业场所；

机场、火车站、轻轨站、汽车站、地铁站、港口、码头、室内停车场等交通建筑及场所；

高等院校，医院，会议中心，图书馆、博物馆、展览馆等文教卫建筑及场所；

三星级及以上酒店等建筑；

人行或车行频繁的地下建筑物、客梯轿厢。

- 下列室内空间及场所宜采用增强模式建设室内覆盖系统，宜按有源室内覆盖系统设计，可选取中小功率的吸顶天线和板状天线等，应结合建筑室内环境布置天线：

  - 机场航站楼、交通枢纽、火车站、地铁站及换乘站等重要交通场站；

口岸及通行通道、汽车站、港口及码头侯客室等交通建筑及场所；

文化馆、体育场馆等场所的新闻媒体中心。

- 会展中心主展馆、区级及以上文化馆舞台和周边、区级及以上体育场馆看台和周边等重要场所，宜采用高强模式建设覆盖系统，宜按有源室内覆盖系统设计，可选取较大功率的高密板状天线、赋形天线等组合，应结合场所空间环境布置天线。

上述三种场景分类适合普通规模的建筑物，主要用于指导机房及管线等设施建设；对于大型建筑综合体的地下车库等人流密集处，可结合建筑物功能和周边环境，选择室内覆盖系统的几种模式组合或兼容技术方案。

室内覆盖系统天线设置参数

| 室内覆盖系统 | 覆盖模式 | 增强模式 | 高强模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 典型场所 | 中高层办公楼、酒店、地下停车场、电梯轿厢等 | 机场航站楼、口岸、地铁、高铁、交通枢纽、商业综合体等 | 会展中心、音乐厅、歌剧院、体育场馆等 |
| 室分类别 | 无源室分 | 有源室分 | 有源室分 |
| 天线样式 | 全向天线+大张角天线或小型定向天线 | 全向天线+中密板状天线 | 中密+高密板状天线+泄露电缆等组合，多频组网 |
| 天线数量估算 | 普通建筑层高：100 m²～200 m²/个 | 开敞空间：255 m²～600 m²/个； 普通层高：100 m²～150 m²/个 | 开敞空间：150 m²～250 m²/个 |
| 天线布置 | 间距10 m～15 m，根据室内墙体及分割情况适当调整；地下停车场等场所可扩大至20 m～25 m | 开敞空间：间距20 m～30 m 普通层高：间距8 m～12 m | 覆盖距离：20 m～30 m； 顶部天线间距：20 m～45 m； 马道天线间距：15 m～30 m |

建筑裙房内玻璃材质的观光电梯、轿厢等可由大楼内室内移动通信覆盖系统等提供移动信号覆盖；采用金属材质的电梯井道应单独设置板状天线或对数天线覆盖；中高层及以上公共建筑的单个电梯井道及电梯厅应2层～3层设置一个天线；2部或3部电梯共用电梯井道时，每部电梯井道的天线宜错层布置。

下列市政工程的配套基础设施，应满足移动通信室内覆盖系统的建设需求：

- 长度超过700 m的隧道；

地铁站点、地下敷设的轨道交通及区间段洞体。

城中村综合治理改造时，宜满足移动通信室外覆盖系统、室分外挂的建设需求。

配套设施

宏基站设置要求如下：

- 电磁环境应符合GB 8702的有关规定；

宏基站的无线电信号应避免对医疗、精密实验设备等装置干扰；

天线宜设置在非居住建筑物上；

设置城市景观控制区域的附设式宏基站，天线宜采取美化措施；设置在城市景观控制区域的独立式宏基站，杆体型式宜与周边环境协调一致。

宏基站配套基础设施符合下列要求：

- 室内覆盖系统的基带单元宜部署在邻近通信设备机房内，多个宏基站的基带单元宜集中部署在通信单元机房内，并宜随主体工程单独布置；

附设有宏基站的建筑物，宜预留25 kW～30 kW的电源容量、支撑天线的设施和接地点，并应预留至天线的通信和供电通道；

设置宏基站的市政工程，路灯箱变等公共变压器宜为每个基站同步预留30 kW～50 kW的容量，提供独立计量的专用回路供电，并宜配套建设供电和通信通道，与市政管道连通；

在桥梁或隧道设施同步设计宏基站或室内覆盖系统时，每隔300 m～400 m应预留移动通信设备安装位置，单向同步应预留5 kW～8 kW的电源容量，并应预留通信和供电通道；

郊野公园等偏远处宏基站，在较难获取市电、光纤资源时，可采用太阳能、风能发电以及微波通信配套设施；

防雷与接地设计应符合GB 50689的有关规定。

当满足下列条件之一时，宜设置使用面积为20 ㎡～40 ㎡的基站机房：

- 当周边缺少通信设备机房或单元机房时，相邻15个以内的宏基站集中设置基站机房，机房位置宜靠近宏基站提供信息覆盖服务的地理位置中心；

长度超过700 m 车行隧道、地铁洞体等对移动通信有特殊需求处；

长度超过3 km的跨海、跨江大桥等对移动通信有特殊需求处。

中隧道、长隧道、特大桥等桥隧建设过程中，宜在桥隧的一端与独立式宏基站同步建设基站机房；在特长隧道、特长桥梁和跨江跨海大桥等桥隧的两端，宜与独立式基站同步建设基站机房； 在桥梁、隧道中间段宜每隔400 m～600 m设置2 ㎡～4 ㎡的电源设备间或壁挂电源。

每座地铁站内宜预留基站机房。基站机房可与地铁通信专用机房联合布置。机房使用面积宜为 60 ㎡～100 ㎡。

其他设施

海缆登陆站宜布置在海缆登陆点1 km范围内，机房面积应包括设备机房、电源室、油机室、电源配电室和辅助生产用房，用地面积宜不小于600 m2，设备机房及环境条件应符合YD 5003的有关规定，并符合下列要求：

- 海缆登陆站设置有人值守的监控中心等其他设施时，最小用地面积宜重新核算；

设备机房面积应按远期设备的配置和工程实际需要考虑；

海缆登陆站用地可按零星用地考虑，用海应满足相关管理要求；

在海缆登陆处应设立醒目的海底光缆登陆标志牌。

海缆登陆站配套设施应符合下列规定：

- 具备双路市电引入；

设置双路通信管道路由；

上岸处人井的强度满足地形变化造成的海底光缆承受张力的要求。

通信管道及通信通道

一般要求

通信管道及通信通道是城市公共通信网、专网和建筑内弱电缆线敷设的共用通道，应满足路由上所有通信缆线敷设需求，并应形成连续通达的通道，满足多种通信网络全程全网敷设需求。

城市间通信管道、市政通信管道、市政接入管道、小区接入管道宜按1根外径Φ110 mm塑料管为1孔来确定管道容量；通信管道管群由网络需求管道、备用管道和应急管道组成，管道容量应与管道排列方式和模数保持一致；应急管道可结合备用管道和管道模数统筹考虑。

本文件城市间通信管道、市政通信管道容量按集中统一建设考虑，应急管道的可用容量不宜小于1孔，小于1孔时应开展通信管道容量扩建工作；采取多家通信运营商联合建设时，管道容量在满足多家电信运营商各自使用需求时，还需增加满足专网建设和通信应急管道需求的容量。

孔指按Φ110 mm左右管径计数的管道。

建筑单体或小区需要设置双路由通道时，两条路由上对外连接管道、垂直通道、水平通道应全程相互独立，并应与市政通信管道连通。

对于多栋塔楼共用地下室的大型小区，宜形成地面小区接入管道和地下室接入通道两层通道，且两者通过对外连接管道和缆线间相互连通，并与城市市政通信管道连接。

乡镇区和覆盖区的通信接入通道可采取通信接入管道和通信接入架空线路相结合方式，乡建可集中布置通信架空线路路由；建筑物内通信接入通道宜由专用通信桥架、槽盒、弱电竖井等组成连续通道。

城市间通信管道

粤港澳大湾区一线口岸及其连接两地城市道路、桥梁应规划设计连续通达的通信管道，并应与两地城市的市政通信管道连通；贯通性管道容量在分析该路由上所有通过性公共通信网络需求的基础上，加上备用管道和应急管道需求，其中备用管道宜按需求管道的200%预留。

粤港澳大湾区城市间同方向的道路、桥梁，应至少规划设计两条路由的通信管道，并应与两地城市的市政通信管道连通；管道容量按市政通信管道体系及容量布置。

市政通信管道

城市内市政通信管道应满足城市固定网络通信、数据通信、移动网络通信、有线电视、通信专网等公共通信线路敷设需求，以及道路上各类信息设施的接入需求。

高速公路、一级公路等公路以及快速路、主干道、次干道和支路应统筹规划和设计市政通信管道，并宜形成骨干、主干、次干、一般四级通信管道体系。

新建道路市政通信管道容量应按远景需求设置并留有余量；宜按150 m～200 m设置过路管，管道容量宜为主管群管道容量的1/3～1/4，满足道路两侧通信接入需求。

扩建或改造通信管道宜按同沟同井或同沟分井方式布置在原有管群的上面或两侧，并与原有管群连通；道路两侧的多路由现状通信管道改造时，宜以道路两侧主管群为主整合为双侧布置通信管道，管道容量不小于同侧现状通信管道容量之和。

骨干通信管道分布在国际级、国家级及跨境数据中心、区域级通信机楼等周边以及城市长途通信线路和局间中继线路敷设路由上，管道容量宜在分析该路由上公共通信网络需求管道的基础上，加上备用管道和应急管道需求，其中备用管道宜按需求管道的150%预留，管道容量宜符合表26推荐容量；国际级、国家级及跨境数据中心、区域级通信机楼的出局管道容量应大于24孔，且应设置2条及以上管道路由。满足下列条件之一时，骨干通信管道容量宜在上述需求基础上再增加50%的管道容量。

- 具有一地两检口岸功能时，连接两地口岸的骨干通信管道；

大城市及以上城市间同方向的单路由骨干通信管道；

敷设在大型及以上桥梁和隧道上骨干通信管道。

骨干通信管道容量设置推荐

| 城市类型 | 管道容量 （孔：Φ110 mm） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 超大、特大城市 | 9～12 | 含城市间连接骨干通信管道 |
| 大型城市 | 6～9 |  |
| 中、小城市 | 6～9 |  |
| 注1：城市间同方向骨干通信管道宜有两个及以上路由。 注2：骨干通信管道容量尚应结合道路两侧用地功能及开发强度确定。 |  |  |

主干通信管道分布在市级数据中心、通信机楼的主出局方向3 km范围内，或位于超密区内主要通信管道路由上；管道容量宜在分析该路由上公共通信网络需求管道的基础上加上备用管道和应急管道需求，其中备用管道宜按需求管道的100%预留，管道容量宜符合表27推荐值；主干通信管道与骨干通信管道同管群时，宜在主干通信管道容量的基础上再增加4孔～6孔；市级数据中心、通信机楼的出局管道容量应大于48孔，且应设置2条及以上管道路由；出局管道可按需集中建设通信通道。

主干通信管道容量设置推荐

| 城市类型 | 管道容量 （孔：Φ110 mm） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 超大、特大城市 | 24～36 | 按通信管道体系 |
| 大型城市 | 15～24 |  |
| 中、小城市 | 12～18 |  |
| 注：通信机楼含现状机楼，现状通信机楼功能降低时，现状通信机楼出局管道范围可适当缩小。 |  |  |

次干通信管道分布在区级数据中心、城区级通信机房出局方向2 km范围内，或位于片区主要通信管道路由上，以及行政区、片区之间的连接通信管道路由上；管道容量宜在分析该路由上公共通信网络需求管道的基础上加上备用管道和应急管道需求，其中备用管道宜按需求管道的75%预留，管道容量宜符合表28推荐值；区级数据中心、城区级通信机房的出局管道及容量要求按本文件第10.4.7设置。

次干通信管道容量设置推荐

| 城市类型 | 管道容量 （孔：Φ110 mm） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 超大、特大城市 | 18～24 | 按通信管道体系 |
| 大型城市 | 12～18 |  |
| 中、小城市 | 9～15 |  |
| 注1：城区级通信机房面积越大，对应通信管道容量越大。 注2：东莞、中山直辖镇按对应城市人口规模选取。 |  |  |

一般通信管道分布在城市道路上且通信网络需求普通的管道；管道容量宜在分析该路由上公共通信网络需求管道的基础上加上备用管道和应急管道需求，其中备用管道宜按需求管道的50%预留，管道容量宜符合表29推荐值。

一般通信管道容量设置推荐

| 城市类型 | 管道容量 （孔：Φ110 mm） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 超大、特大城市 | 12～18 | 按通信管道体系 |
| 大型城市 | 9～15 |  |
| 中、小城市 | 6～12 |  |
| 乡镇 | 2～6 | 可集中敷设架空线路 |

海岛宜随道路、桥梁规划设计2条对主通信方向的连接通信管道，管道容量宜大于6孔；仅有1条对外连接通信管道时，管道容量宜大于9孔。

在管道敷设条件受限的乡镇，可集中设置架空线路路由；景观化要求较高道路、有建设管道要求等情况下，宜规划设计一般通信管道，管道容量4孔～6孔。

通信接入管道及通道

通信接入管道及通道按照应用场景不同可分为市政接入管道、小区接入管道、室内接入通道，相互连接形成覆盖广泛、通达、连续的通道，并与道路上市政通信管道形成连续的整体，满足多种公共通信网络建设全程全网的覆盖要求。

市政接入管道满足道路两侧基站及其它通信设施接入市政通信管道的需求。

建设独立式基站时，宜同步建设4孔～6孔接入管道到基站机房；基站机房宜建设4孔及以上管道接入周边市政通信管道。

乡镇通信接入管道宜统筹通信机房、宏基站等需求综合设置，并宜符合以下规定：

- 通信接入管道结合通信主管道布置，并保持容量基本匹配；

通信接入管道满足宏基站及通信设备机房、城区级通信机房等接入线路敷设需求，乡镇可沿道路集中布置接入架空线路路由，景观要求较高道路、有建设管道要求等情况下宜建设通信接入管道；

通信机房等设施的接入管道出局容量：通信设备机房及基站机房为2孔～4孔，单元机房为4孔～6孔，片区机房为5孔～8孔。

市政接入管道路由、容量及管材选择应满足GB 50373的相关规定。

小区接入管道包括对外连接管道和地面小区管道（含小区不建地下室时建筑单体之间的管道），对外连接通道不受用地红线限制，应与市政通信管道的检查井连通。

按照DBJ/T 15-219-2021第10.3.2规定确定对外连接管道，设置单元机房地块宜设置2处及以上对外连接管道，每处管道容量6孔～8孔；设置片区机房地块宜设置2处及以上对外连接管道，每处管道容量8孔～15孔；设置区级数据中心、区域机房地块宜设置2处及以上对外连接管道，每处管道容量10孔～18孔。

仅设置通信设备机房的多栋建筑物组成的小区，应根据小区建设型式和通信设备机房数量及面积设置对外连接管道多栋塔楼共用地下室时，宜按每15 ㎡机房面积设置2孔～3孔对外连接管道，小区地面管道为2孔～4孔。

仅设置通信设备机房的建筑单体，超高、超密、超长建筑的对外连接通道容量为6孔～8孔，其它建筑的对外连接通道容量为2孔～6孔。

小区内设置宏基站时，对应的对外连接管道增加2孔～3孔。

建筑物室内接入通道按照分布分为水平通道和垂直通道，通道应与通信机房、对外连接管道、通信用户或基站之间连通，满足室内覆盖系统、微基站、宏基站、重要数据用户等需求，并为重要数据通信用户提供专用接入通道。

设置弱电竖井的建筑物，在弱电竖井与屋顶之间宜预埋不小于4根Φ50塑料管道；公共通信城域网线路宜敷设在弱电竖井内，不应与水管、燃气管、热力管等管道共用竖井；弱电竖井内宜预留通信城域网敷设的槽盒。

与对外连接管道相连的通信桥架，宜按对外连接管道的容量配置，并在接入管道衔接处做好防水措施。

建筑物内仅设置通信设备机房时，室内接入通道宜符合下列规定：

- 通信设备机房与对外连接管道、弱电竖井之间设置专用通信桥架；

中高层及以上的商业、商务、办公等建筑物，弱电竖井内分别设置弱电和通信桥架；

超高单体建筑的底部通信设备机房配置对外连接通道，超长单体建筑的每个通信设备机房分别设置对外接入通道；

建筑屋顶、裙房屋顶设置宏基站时，在弱电竖井与屋顶之间集中预埋3Φ110 mm（或等管径）管道。

当建筑物内设置多个通信机房时，室内接入通道应符合以下规定：

- 通信机房之间、通信机房至对外连接管道之间设置专用通信桥架；

通信机房与对外连接管道位于不同平面层时，在通信机房、竖井、对外连接通道之间配置专用通信桥架。

设置2条及以上出局管道或对外连接管道的建筑，以及对数据通信有特殊需求的建筑，宜在建筑内建立相互独立的双路由及以上通信保障接入通道，且宜符合下列规定：

- 两处出局管道或对外连接管道分别接入不同方向的市政通信检查井内；

垂直通道设置两个弱电竖井，条件受限时可在强电井内设置专用通信线槽，作为第二路由，并与强电线槽分别布置在强电竖井的两侧，采取隔离措施降低强电线路对通信线路的影响；

出局管道或对外连接管道至竖井、竖井至重要数据通信用户的水平通道，分别设置线槽。

配套设施

设计通信接入管道时，应根据通信管道容量选取人(手)孔规格，应符合YD/T 5178的有关规定。

通信管道容量及管材选择应满足GB 50373的相关规定。

（资料性）
某通信运营商文体场馆室内覆盖业务量及扇区数预测方法

业务条件

- 活动场馆以抖音短视频、网络直播、网页浏览、即时通信等四类主要业务的综合保障能力为目标；以4G、5G两网并存为基础，模拟两网在不同渗透率情况下扇区需求。

单用户业务

- 基于业务类型的上下行速率基线及业务占比，估算上下行用户体验需求速率；兼顾建网投资效益，4G网络下行以保障720P短视频为主，5G网络下行以保障1080P短视频为主、上行考虑直播业务需求。

扇区估算及选取

- 以1.0万人（含场心人员）文体场馆为例，按某家通信运营商相关情况进行估算；选取4G、5G不同渗透率，可按附表A.1输入通信运营商对应相关参数可估算出需要的扇区数；宜选取4G、5G中最大扇区数作为布置天线位置，每处天线位置同时布置满足4G和5G需求的天线。

某家文体场馆室内移动通信覆盖系统容量估算

| 5G模式 | NR当前 |  | NR成熟期 |  | LTE当前 |  | LTE远期 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 覆盖 | 高强 |  | 高强 |  | 高强 |  | 高强 |  |  |
| 上行/下行 | 上行 |  | 下行 |  | 上行 |  | 下行 |  |  |
| 容纳人数（A） | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 场馆最大容量 |
| 运营商份额（B） | 70% |  | 70% |  | 70% |  | 70% |  | 该运营商用户占比 |
| 终端渗透率（C） | 50% |  | 85% |  | 55% |  | 20% |  | LTE、NR用户占比 |
| 用户数（D=A×B×C） | 3500 |  | 5950 |  | 3850 |  | 1400 |  | 计算值 |
| RRC连接比例（E） | 70% |  | 70% |  | 70% |  | 70% |  | 基于当前业务 |
| 连接用户数（F=D×E） | 2450 |  | 4165 |  | 2695 |  | 980 |  | 计算值 |
| UL/DL占空比（G） | 20% | 16% | 20% | 16% | 10% | 10% | 10% | 10% | 基于当前业务 |
| 忙时平均激活用户数（H=F×G） | 490 | 392 | 833 | 666.4 | 269.5 | 269.5 | 98 | 98 | 计算值 |
| 用户体验速率（I） | 1 | 4 | 1 | 4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 规划目标 |
| 总需求容量Mbps（J） | 490 | 1568 | 833 | 2666 | 53.9 | 215.6 | 19.6 | 78.4 | 计算值 |
| 标准小区数（M） | 2.0 | 2.0 | 3.2 | 3.2 | 6.5 | 4.0 | 5.0 | 2.3 | 等效标准小区数 （NR按100Mhz,LTE按20Mhz） |
| 每小区吞吐率Mbps（N） | 75.0 | 262.5 | 75.0 | 262.5 | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 高负荷场景经验值 |
| 扇区平均吞吐率Mbps（K=M×N） | 150 | 525 | 240 | 840 | 26 | 40 | 20 | 23 | 据频谱规划计算 |
| 扇区数（L=J/K） | 3.3 | 3.0 | 3.5 | 3.2 | 2.1 | 5.4 | 1.0 | 3.4 | 计算值 |
| 规划扇区数(MAX(L（上行）,L（下行）)，取整) | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 4 |  | 计算值 |
| 设备和频谱 | 200Mhz(TDD) |  | 320Mhz(TDD) |  | 110Mhz(TDD) +30Mhz*2(FDD) |  | 50Mhz(TDD) +30Mhz*2(FDD) |  | 运营商频谱方案 |
| 注1：表格中用户体验速率，选用常见经验值。 注2：扇区平均吞吐率Mbps，为考虑组网方式后参考高密载波容量表的扇区容量总和。 注3：表格中规划扇区数一般选取NR成熟期、LTE当前两列值作为布置5G、4G天线数量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
微波通道保护空间计算方法

基本参数

- 天线的海拔高度H1和天线挂高h1，两端天线之间的距离d，天线口径D，微波工作频率f。

近场空间保护

近场空间指距离天线10D（约几十米）范围内，距离某副天线d1（距离另一副天线距离为d2，d=d1+d2）处，即D＜d1＜10D时，此时保护空间沿抛物面天线的角度逐步扩散，推导需要保护的空间见公式（B.1）：

Kd=D+2d×tan20° ……………………………………………（B.1）

式中：

D—天线口径；

d—两端天线之间的距离。

中远场空间保护

随着距离天线位置的延伸，保护空间逐步演变为圆柱体，圆柱体的直径为8.3D，即当10D＜d1＜17.2D²/λ（约1km左右）时，Kd=8.3D，此段空间的直径维持不变。

当17.2D²/λ＜d1时，Kd=2F1，F1随距离不同而变化，见公式（B.2）；相关示意情况见图B.1。

F1=λd1×d2D  …………………………………………（B.2）

式中：

λ —波长；

d1—距离某天线间距；

d2—距离另一副天线间距；

D—天线口径。

微波通道保护空间示意

（资料性）
数据中心面积计算方法

主机房面积通用计算方法

- 假设某数据中心需满足D路视频的存储需求，视频采集终端类型及占比如表C.1所示，x%视频采集终端视频文件需存储30天，y%视频采集终端视频文件需存储90天，则视频存储空间需求按下列格式计算：

- 视频存储需求（TB）=D×（Z1×BW1+Z2×BW2+…+Zn×WBn）×3600×24×（30×x%+90×y%）/8/1024/1024。

数据中心存储视频信号的相关参数

| 视频采集终端类型 | 占比（%） | 感知数据量(Mbps) |
| --- | --- | --- |
| C1型摄像机 | Z1 | BW1 |
| C2型摄像机 | Z2 | BW2 |
| … | … |  |
| Cn型摄像机 | Zn | WBn |
| 规划视频总数 | 1 |  |
| 注：感知数据量根据视频采集终端类型参照“表8视频采集终端感知数据量取值表”确定。 |  |  |

假设视频文件采用4U高38盘位，单盘8 TB的存储服务器存储，其中2块硬盘作系统备份盘，其余36块硬盘分成3组，采用RAID5容错机制，则单台存储服务器有效存储空间按下列公式计算：

- 单台存储服务器有效存储空间（TB）=（36/3-1）×8×3/1.024/1.024/1.024/1.024=240 TB。

存储机架空间需求可按下列公式计算：

- 存储机架空间（U）=视频存储需求（TB）/单台存储服务器有效存储空间（TB）×4。

主机房面积宜以存储设备所需空间为基础，存储设备机架数量宜按表C.2确定；

主机房面积通用计算过程与计算方法

| 主机房设备 | 机架空间比值 | 机架空间利用率（42U） | 计算方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 存储设备 | 1 | 50%-60% | 存储机架数量=存储空间需求÷机架空间利用率（55%） | 1U=44.45mm高； 机架空间利用率与机架功耗、机架散热条件等因素有关 |
| 网络及安全设备 | 0.6 | 75% | 网安机架数量=存储空间需求×机架空间比值（0.6）÷机架空间利用率（75%） |  |
| 非算力服务器 | 0.6-1.2 | 60%-70% | 非算力服务器机架数量=存储空间需求×机架空间比值（0.6）÷机架空间利用率（65%） |  |
| 算力服务器 | 0.1-1.2 | 30%-50% | 算力机架数量=存储空间需求×机架空间比值（0.3）÷机架空间利用率（50%） |  |
| 小计 |  |  | 设备机架=存储机架+网安机架+服务器机架+算力机架 |  |
| 其它配套设备 |  |  | 其它配套设备=设备机架小计×20% | 最少按2架考虑 |
| 机房机架合计 |  |  | 机房机架（N）=设备机架小计+其它配套设备机架 |  |
| 主机房面积（A） |  |  | 主机房面积（A）=S×N | S单台机柜面积 |
| 注1：算力服务器‌是指专门设计用于提供高性能计算能力的服务器，通常配备GPU、TPU等高性能的硬件组件，主要用于处理大规模计算任务和数据信息；非算力服务器‌则是指那些不具备高性能计算能力的普通服务器，通常配备标准的处理器和存储设备，用于日常的办公、邮件服务、数据库管理等任务。算力服务器与非算力服务器机架空间占比，市级数据中心宜取中高值，区级数据中心宜取中低值，其他宜取低值或不取。 注2：大型电子信息设备和列头柜等设备机架占用面积，可取2.0～4.0（㎡/台），推荐按3.5（㎡/台）取值。 |  |  |  |  |

区级数据中心需求规模

- 假设某市辖区建设20，000路视频，其中200万像素摄像机占比50%，400万像素摄像机占比40%，1600万像素摄像机占比10%；根据管理要求，60%的视频文件需要存储30天，其余40%视频文件需要存储90天；非算力服务器空间占比为0.6，算力服务器空间占比为0.6，区级数据中心估算面积见表C.3。

区级数据中心面积计算表

| 主机房设备 | 空间比值 | 空间占比 | 机架需求 （U） | 42U机架空间利用率（典型值） | 计算方法 | 42U机柜 （架） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存储设备 | 1 | 36% | 1336 | 55% | 机架空间需求/(42×机架空间利用率) | 58 |
| 网络及安全设备 | 0.6 | 21% | 802 | 75% | 机架空间需求×空间比值/(42×机架空间利用率 | 26 |
| 非算力服务器 | 0.6 | 21% | 802 | 65% | 机架空间需求×空间比值/(42×机架空间利用率) | 30 |
| 算力服务器 | 0.6 | 21% | 802 | 30% | 机架空间需求×空间比值/(42×机架空间利用率) | 64 |
| 设备机架小计 | 2.8 | 100% |  |  | 存储设备机架+网络安全设备机架+非算力服务器机架+算力服务器机架 | 178 |
| 其它配套设备机架 |  |  |  |  | 设备机架小计×25% | 45 |
| 机房总机架数 |  |  |  |  | 设备机架小计+其他配套设备机架 | 223 |
| 主机房面积（A）=机房总机架数×3.5=781（㎡） |  |  |  |  |  |  |
| 辅助区、支持区面积=主机房面积×2.0=1562（㎡） |  |  |  |  |  |  |
| 总机房面积=（主机房面积+辅助区、支持区面积）×1.5（预留50%发展空间）=3515（㎡） |  |  |  |  |  |  |
| 注：香港澳门区级政务数据中心建设规模宜按表C.3的0.4～0.6选取，其中香港取较高值，澳门取较低值。 |  |  |  |  |  |  |

市级数据中心需求规模

- 假设特大城市建设200，000路视频，其中200万像素摄像机占比50%，400万像素摄像机占比40%，1600万像素摄像机占比10%；根据管理要求，60%的视频文件需要存储30天，其余40%视频文件需要存储90天；非算力服务器空间占比为0.8，算力服务器空间占比为1.0，市级数据中心面积估算见表C.4。

市级数据中心面积计算表

| 设备 | 空间比值 | 空间占比 | 机架需求 （U） | 42U机架空间利用率（典型值） | 计算方法 | 42U机柜 （架） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存储设备 | 1 | 29% | 13352 | 55% | 机架空间需求/(42×机架空间利用率) | 579 |
| 网络及安全设备 | 0.6 | 18% | 8012 | 75% | 机架空间需求×空间比值/(42×机架空间利用率) | 255 |
| 非算力服务器 | 0.8 | 24% | 10682 | 65% | 机架空间需求×空间比值/(42×机架空间利用率) | 392 |
| 算力服务器 | 1 | 29% | 13352 | 30% | 机架空间需求×空间比值/(42×机架空间利用率) | 1060 |
| 设备机架小计 | 3.4 | 100% |  |  | 存储设备机架+网络安全设备机架+非算力服务器机架+算力服务器机架 | 2286 |
| 其它配套设备机架 |  |  |  |  | 设备机架小计×25% | 572 |
| 机房总机架数 |  |  |  |  | 设备机架小计+其他配套设备机架 | 2858 |
| 主机房面积（A）=机房总机架数×3.5=10003（㎡） |  |  |  |  |  |  |
| 辅助区、支持区面积=主机房面积×2.0=20006（㎡） |  |  |  |  |  |  |
| 总机房面积=（主机房面积+辅助区、支持区面积）×1.5（预留50%发展空间）=45014（㎡） |  |  |  |  |  |  |
| 注：香港澳门区级政务数据中心建设规模宜按表C.4的0.4～0.6选取，其中香港取较高值，澳门取较低值。 |  |  |  |  |  |  |

参考文献

[1]	 GB 50289—2016  城市工程管线综合规划规范

[2]	 GB 50846—2012  住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范

[3]	 GB 51433—2020  公共建筑光纤宽带接入工程技术标准

[4]	 GB 55031-2022   民用建筑通用规范

[5]  香港特别行政区政府规划署《香港规划标准与准则》（2019年）

[6]	 香港特别行政区立法会《建筑物（规划）规例》（2012年）

[7]	 深圳市人民政府《深圳市城市规划标准与准则》（2021年）

[8]	 中华人民共和国建设部国家土地管理局建标〔1998〕18号广播电视工程项目建设用地指标

[9]	 第九届全国人民代表大会常务委员会《中华人民共和国环境影响评价法》

[10] 中华人民共和国国务院《建设项目环境保护管理条例》

澳门无现行规范或政府文件指导信息通信及广播电视基础设施的规划建设。

) 标准机架：指一个标准机架的功率容量为2.5千瓦（kW）。