| ICS | 13.310 |
| --- | --- |
| CCS | A 91 |

45

广西壮族自治区地方标准

DB45/T XXXX—XXXX

幼儿园智慧安防技术规范

Technical specification for smart security in kindergartens

（本草案完成时间：2025年1月21日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西壮族自治区市场监督管理局  发布

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  总体要求	2

5  视频监控系统	2

6  入侵报警系统	3

6.1  基本要求	3

6.2  主要功能和主要技术指标	3

7  紧急报警系统	3

7.1  基本要求	3

7.2  主要功能和主要技术指标	3

8  一键式紧急报警系统	4

8.1  基本要求	4

8.2  主要功能和主要技术指标	4

9  出入口控制系统	4

9.1  基本要求	4

9.2  主要功能	5

9.3  主要技术指标	5

10  电子巡查系统	5

10.1  基本要求	5

10.2  主要功能和主要技术指标	6

11  访客管理系统	6

11.1  基本要求	6

11.2  主要功能和主要技术指标	6

12  防冲撞系统或设施	6

13  应急广播系统	7

13.1  基本要求	7

13.2  主要功能和主要技术指标	7

14  安全技术防范管理平台	7

14.1  基本要求	7

14.2  主要功能和主要技术指标	7

15  监控中心	8

16  检验及验收	8

17  运行及维护	8

附录A（规范性）  幼儿园技防系统配置	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区机关事务管理局提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西壮族自治区直属机关第一幼儿园、广西壮族自治区直属机关第三幼儿园、广西壮族自治区标准技术研究院。

本文件起草人：黄小川、梁万山、黄译萩、王合义、罗捷、秦义、杨正谢、何剑、秦红梅、黄煜淇、朱立德、温乐、关博仁、孟璇、覃艺、覃建校、骆伟光、杨洁蓓、陆文忠、王欢、梁源、林歆、李娜、何琛。

幼儿园智慧安防技术规范

范围

本文件界定了对幼儿园智慧安防技术的术语定义，规定了幼儿园智慧安防技术的总体要求、视频监控系统、入侵和紧急报警系统、出入口控制系统、电子巡查系统、访客管理系统、防冲撞系统或设施、应急广播系统、安全技术防范管理平台、监控中心、检验及验收、运行及维护的技术要求。

本文件适用于广西壮族自治区行政区域范围内各类幼儿园智慧安防系统的建设。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2887　计算机场地通用规范

GB/T 4208　外壳防护等级（IP代码）

GB/T 6163　调频广播接收机测量方法

GB/T 9374　声音广播接收机基本参数

GB/T 12060.3　声系统设备　第3部分：声频放大器测量方法

GB 16796　安全防范报警设备　安全要求和试验方法

GB/T 18287　移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范

GB 24407　专用校车安全技术条件

GB/T 28181　安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB/T 31488　安全防范视频监控人脸识别系统技术要求

GB/T 35678　公共安全人脸识别应用图像技术要求

GB 50198—2011　民用闭路监视电视工程技术规范

GB 50348　安全防范工程技术标准

GB 50394　入侵报警系统工程设计规范

GB 50395　视频安防监控系统工程设计规范

GB 50396　出入口控制系统工程设计规范

GB 50526　公共广播系统工程技术规范

GA/T 644　电子巡查系统技术要求

GA/T 669.1　城市监控报警联网系统　技术标准　第1部分：通用技术要求

GA/T 678　联网型可视对讲系统技术要求

GA/T 1343　防暴升降式阻车路障

GA 1383　报警运营服务规范

GA/T 1400　公安视频图像信息应用系统

GA 1511　易制爆危险化学品储存场所治安防范要求

术语和定义

GB 50348界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

访客管理系统　visitor management system

管理外部来访人员信息的系统。

应急广播系统　emergency broadcasting system

应对突发公共事件及常态化应急避险和安全防范疏散演练等情况，向其覆盖区域发布警报信息的广播系统。

防冲撞系统　anti-collision system

防止恶意冲撞，对闯入车辆进行拦截的系统。

一键式紧急报警系统　one touch hold-up alarm system

将报警信号通过有线或无线方式直接发送到公安机关的紧急报警系统。

总体要求

在采集和使用监控信息时，应保护幼儿和教职员工的隐私。

应根据附录A中的规定，对幼儿园中不同区域配置技防系统。

应设置安全技术防范管理平台和监控中心。

视频监控系统

应符合GB/T 28181、GB/T 29315、GB/T 35678、GB 50198—2011、GB 50348、GB 50395、GA/T 1400、GA 1511的规定，同时应具备以下装置、功能并满足相应的技术指标：

图像手动或自动切换功能，根据系统要求能实现对摄像机、镜头、云台、防护罩等部件的控制；

记录的图像包含图像编号/地址、时间和日期的字符叠加，字符叠加不影响对图像的监视和记录效果；

视频切换系统信息存储，在供电中断或关机后，所有编程信息和时间信息均自动保存；

自主添加标记重点关注人员或加入重点关注人员名单，且告警提示；

人脸识别功能的系统配置有存储管理设备，将提取的人脸数据记录保存；

人员密度检测功能的智能摄像机的视频图像清晰地辨别人员聚集的情况，并能自动检测出视频画面内的人数，当人数达到阈值时能够发出报警提示；

通过有线或无线网络相连，实现远程监视、录像回放、备份及升级；

用户身份认证、权限设置功能，支持多用户并发访问；

预留与公安对接的接口；

校车车载装置；

实时监控图像分辨率不低于1920×1080像素，重点要害部位的回放视频图像分辨率不低于1920×1080像素，重点公共区域部位的回放视频图像分辨率不低于1920×1080像素，图像质量的主观评价不低于GB 50198—2011中规定的4级评分要求；

监控图像和声音记录保存时间不少于30 d；

属于反恐要求的区域，监控图像和声音记录保存时间不少于90 d；

字符时间与标准时间的误差在±60 s以内；

校车车载装置符合GB 24407中的规定；

配备后备电源：

保证断电后系统持续工作时间不少于1 h；

主要设备供电不少于8 h。

入侵报警系统

基本要求

主要功能和技术指标应符合GB/T 29315、GB 50348、GB 50394、GA 1511的规定。

入侵报警系统应与视频监控系统联动。

主要功能和主要技术指标

应具备以下功能并满足相应的技术指标：

能分区域或独立布撤防；

入侵探测装置设置无盲区，且防拆、防破坏；

编程、密码操作保护和联网；

报警、故障、被破坏、操作（包括开机、关机、设防、撤防、更改等）信息显示和记录；

报警记录、操作日志打印、导出；

显示每个防区实时工作状态、工作参数；

记录信息包括事件发生时间、地点、性质等，记录的信息不能更改；

能手动、自动设防或撤防，能按时间在全部及部分区域任意设防和撤防，设防、撤防状态有明显不同的显示；

入侵探测器被触发后发出的报警信号传送至监控中心或门卫室，保持至人工操作复位；

周界防区划分准确，当有人入侵时，安保人员可以及时确定报警区域；

发出声光报警，室内报警声压不小于80 dB(A)，室外报警声压不小于100 dB(A)，报警持续时间不小于5 min；

报警响应时间不大于2 s，使用公共电话网络传输时报警响应时间不大于20 s；

使用IP网络传输时，系统的报警响应时间不大于4 s；

入侵报警系统布防、撤防、报警、故障等信息的存储不少于90 d；

配备后备电源，保证断电后系统主要设备持续工作时间不少于24 h。

紧急报警系统

基本要求

主要功能和技术指标应符合GB/T 29315、GB 50348、GB 50394、GA 1511的规定。

紧急报警系统应与视频监控系统联动。

主要功能和主要技术指标

应具备以下功能并满足相应的技术指标：

触发紧急报警求助按钮时，在监控中心（室）的紧急报警系统上显示出报警求助发生的地址，并发出声光报警，报警信号保持至人工操作复位；

当警情发生时系统支持联动报警点附近的摄像机画面在监控中心（室）电视墙上做弹屏显示；

报警响应时间不大于2 s；

使用IP网络传输时，系统的报警响应时间不大于4 s，使用无线网络采用GPRS及以上速率传输的，系统的报警响应时间不大于5 s，使用公共电话网络传输时应支持抢线功能，报警响应时间不大于20 s；

紧急报警系统布防、撤防、报警、故障等信息的存储不少于90 d；

配备后备电源，保证断电后紧急报警系统主要设备持续工作时间不少于24 h。

一键式紧急报警系统

基本要求

主要功能和技术指标应符合GB/T 29315、GB 50348、GB 50394、GA 1511的规定。

主要功能和主要技术指标

应具备以下功能并满足相应的技术指标：

一键式报警主机支持通过固定电话（PSTN）或移动电话网络（2G/3G/4G/5G）拨打属地110报警电话，报警电话接通后能够与110报警服务台双向语音对讲，或支持无线网（2G/3G/4G/5G）、互联网（TCP/IP）与110互联网报警平台连接；

一键式报警主机支持的模式包括但不限于电话报警、网络报警两种模式，支持多种模式的报警主机能够设置报警模式的优先顺序；

一键式报警主机面板上有明显110报警标识，并自带一键式紧急报警醒目颜色按钮；

一键式报警主机内置扬声器和拾音器，并实现一键报警双向语音对讲和外接扬声器播放警报音；

一键式报警主机自有警灯或外置警灯，报警时灯闪烁；

一键式报警主机在无市电情况下仍可工作，采用报警主机内置蓄电池或接不间断电源的方式进行保障；

一键式报警主机保证高可靠性和稳定性，及时处理故障和维护更新；

一键式报警主机能够定时巡检，确保系统的正常运行；

经由PSTN网络传输的，不大于20 s；

经由IP网络传输的，不大于4 s；

经由无线网络采用GPRS及以上速率传输的，不大于5 s；

无市电情况下待机时间不少于24 h。

出入口控制系统

基本要求

主要功能和技术指标应符合GB/T 29315、GB/T 35678、GB 50348、GB 50396和GA 1511的规定。

主要功能

应具备以下功能：

管理主机能对系统中的有关信息自动记录、存储、打印，并防篡改、防销毁；

支持进出校园的人员信息自动通知相关人员；

用于消防通道口的出入口控制系统与消防报警系统或其他紧急疏散系统相互联动，当发生火灾或需紧急疏散时，应急开启；

中央管理主机能对系统操作（管理）员的授权、登录、交接进行管理，并设定不同级别操作（管理）权限，使不同级别的操作（管理）员对系统有不同的操作能力；

不同级别的出入口，设置不同的出入权限；

与视频监控系统的联网接口，可实现视频联动；

违规操作和强行闯入的自动报警；

支持多方式认证开门；

应急开启、应急复位；

反潜回、防跟随；

防拆，主机机箱在被拆除时，能发出防拆报警；

人脸门禁装置活体识别判断能力，拒绝照片、视频等仿生物方式攻击；

人脸门禁装置管理方对人员审核及授权，可在安全技术防范管理平台操作；

允许通行、禁止通行检查，没有经管理人员授权的人员闯入时能够发出报警；

防夹，在门闸复位过程中，如遇外力，电机将停止工作，并发出报警；

翻越报警、防冲、防潜回、防尾随；

支持特定的时间段常开、常闭，方便人员进出管控。

主要技术指标

门禁装置

应满足以下要求：

主要操作响应时间不大于2 s；

触发报警响应时间不大于1 s；

与其他子系统的联动响应时间不大于2 s；

信息保存时间不少于180 d，案、事件信息长期保存；

断电后系统继续运行时间不小于48 h；

能存储不少于180 d的事件记录，存储的记录保持最新的记录值。

人员通道装置

应满足以下要求：

能根据安装环境以及校园高峰期人流量，设计多个人员通道，每个人员通道每分钟通行人数不小于30人；

室外安装的，采用防腐蚀、防锈机制，并达到室外使用的防护等级。

电子巡查系统

基本要求

主要功能和技术指标应符合GB/T 29315、GB 50348、GA/T 644、GA 1511的规定。

主要功能和主要技术指标

应具备以下功能并满足相应的技术指标：

根据实际需要采用在线式或离线式，有条件的幼儿园能够选用人脸识别、指纹识别等生物特征身份识别功能的在线式巡更点设备；

能够设定巡查人员的时间、点位和路线；

能显示、存储、查询、输出巡查的时间、地点、人员等信息；

支持巡查违规记录提示；

密码操作保护和用户分级管理；

实时掌握巡查人员位置，配备现场录音录像并同步传输的智能手持终端；

支持列表展示正在执行中的巡查任务，能显示巡查人员实时位置信息；

支持排班信息、巡查路线历史记录、巡查点历史记录查询；

支持巡查历史统计查询，实现对准时率、漏巡率、早巡率的统计；

采集装置存储巡查信息不小于4 000条，在更换电池或掉电时，确保存储的巡查信息不丢失；

巡查时间、线路等相关信息的存储时间不小于90 d；

识读装置响应时间不小于1 s；

巡查点安装高度离地1.3 m～1.5 m，安装牢固、隐蔽。

访客管理系统

基本要求

主要功能和技术指标应符合GA/T 678的规定。

主要功能和主要技术指标

应具备以下功能并满足相应的技术指标：

人证比对，可对来访者进行现场人脸抓拍，与来访者的身份证芯片内的照片进行实时比对，人证合一后，系统进行访客登记操作；

登记和管理外来人员的基本信息，包括增加、修改和删除等；

人员基本信息的查询，统计和报表打印；

根据访客人员的身份信息，打印临时出入凭证；

登记或扫描身份证、居住证、护照等多种证件；

支持访客人员的身份信息上传至安全技术防范管理平台；

识别纸质条码、IC卡、ID卡等身份信息介质；

访客人员信息保存时间应不小于180 d。

防冲撞系统或设施

若采用升降式防冲撞装置，应符合GA/T 1343的规定。对于机动车辆能够驶入的主要出入口或家长等候区，幼儿园应在区域外围设置隔离栏、隔离墩或升降柱等硬质防冲撞系统或设施，能够对非授权进入的车辆进行拦截。

应急广播系统

基本要求

主要功能和技术指标应符合GB/T 4208、GB/T 6163、GB/T 9374、GB/T 12060.3、GB 16796、GB/T 18287、GB 50526的规定。

主要功能和主要技术指标

应具备以下功能并满足相应的技术指标：

能有效地覆盖到幼儿园的每个地点；

在无法或不能及时采取公共广播等辅助手段的情况下，能独立向师生传递准确信息；

与幼儿园日常的铃声、广播声等声音要有所差异，避险信号和疏散信号也有明显区分；

多种图文警报及对应音频模式，移动通讯设备在无网、断网、飞行模式下，能及时接收到应急广播发出的音频警报和图文警报信息；

扬声器可实时播放声音，音量可调，打开无线麦克风的电源开关，扬声器可实时播放无线麦克采集的声音，音量可调，扬声器输出声音应准确、清晰、自然；

通过移动终端实现图文报警，移动终端能音频播放和画面显示；

应急事故发生时，能及时播放应急广播信息，公共广播系统的其他功能（背景音乐、一般广播等）将被暂停，通知师生撤离现场，直到应急广播状态解除；

能实现功放自动备份切换，一旦某台功放发生故障，系统备份功放将能自动接替故障功放，无需人工更换功放输入输出线路；

通过面板按钮切换选择两种应急警报信号模式，在正前方30 m处的声压不小于80 dB(A)，响应时间不大于3 s；

在报警状态下播放报警声音声压不小于80 dB(A)，具有后备电源供电，连续工作时间不低于8 h；

通过有线或无线话筒喊话对讲，2 km内（直线距离）能清晰传音；

射频电磁场辐射抗扰度限值符合GB/T 17626.3中试验等级1的规定。

安全技术防范管理平台

基本要求

安全技术防范管理平台宜包括集成管理、信息管理、用户管理、设备管理、联动控制、日志管理、统计分析、系统校时、预案管理、联网共享、指挥调度、智能应用、系统运维等功能，其设计与建设应符合GB 50348的规定，能对安全技术防范各系统进行控制与管理。

其主要功能和技术指标应符合GB/T 31488、GA 1383的相关要求。

主要功能和主要技术指标

宜具备以下功能并满足相应的技术指标：

人脸识别功能；

所有出入口控制装置同步出入数据至安全技术防范管理平台，且管理人员能根据设备地址、人员基本信息、进出事件发生时间段进行检索查询、精准定位；

智能人脸抓拍识别摄像机能同步人脸识别数据至安全技术防范管理平台；

支持时间同步；

支持采用二维地理信息数据展示幼儿园地理信息底图、建筑平面图、设备和设施平面图、专业系统图等各类图形；

平台将校园安防产生的视频、报警、电子地图、设备、人员、事件、流程等信息全部整合，实现数字化管理，能接收各系统的报警及告警信息、建立联动控制逻辑程序；

执行查询操作到获得最新人员进出数据的等待时长不大于10 s；

系统执行查询操作到获得最新人员进出数据（如人脸图、姓名、识别地点、识别时间等）的等待时长不大于10 s；

系统对各系统的报警详情（如服务离线、硬盘故障、视频丢失、胁迫开门等）和报警产生的时间、用户的操作详情（登录、添加、修改、删除、导入、下载、账号锁定等）和操作时间等日志报表进行存储，存储时间不小于180 d。

监控中心

应具备以下功能并满足相应的技术指标：

系统规模较大、中心设备较多时，监控中心（室）设置专用机房；

幼儿园大门门卫值班室（传达室）、幼儿园宿舍楼（区）值班室设置分控中心（室）；

根据幼儿园实际情况可将监控中心设置在幼儿园大门门口值班室（传达室）。

监控中心幼儿园的视频图像采集、报警、电子巡查、出入口控制、通讯指挥的控制，可对上述系统信息实现集中的控制、联动和管理；

分控中心（室）对所负责区域的上述系统控制、通讯指挥、应急处置的能力；

技术指标应符合GB/T 2887、GB 50348的规定。

检验及验收

检验要求及测试方法、施工验收、技术验收、资料审查应符合GB 50348中的规定。

运行及维护

系统运行应符合GB 50348和GA 1383的规定。

系统维护应符合GB 50348、GA/T 669.1和GA 1383的规定。

（规范性）
幼儿园技防系统配置

幼儿园分为三个类别，城市幼儿园为一类、乡镇幼儿园为二类、农村幼儿园为三类。幼儿园安全技术防范系统的配置应符合表A.1的规定。

幼儿园技防系统配置表

| 序号 | 区域 | 重点防范部位 | 技防设施 | 一类配置要求 | 二类配置要求 | 三类配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出入口 | 幼儿园大门外一定区域 （至少100米内） | 视频监控系统 | 应 | 应 | 应 |
|  |  |  | 人脸采集、识别装置 | 宜 | 宜 | 宜 |
|  |  | 幼儿园出入口 | 视频监控系统 | 应 | 应 | 应 |
|  |  |  | 一键式紧急报警系统 | 应 | 应 | 应 |
|  |  |  | 出入口控制系统 | 宜 | 宜 | 宜 |
|  |  |  | 应急广播系统 | 应 | 应 | 应 |
|  |  |  | 人脸采集、识别装置 | 宜 | 宜 | 宜 |
|  |  |  | 电子巡查系统 | 宜 | 宜 | 宜 |
|  |  |  | 防冲撞系统或设施 | 应 | 宜 | 宜 |
|  |  |  | 访客管理系统 | 宜 | 宜 | 宜 |
|  |  | 门卫值班室（传达室） | 视频监控系统 | 应 | 应 | 应 |
|  |  |  | 一键式紧急报警系统 | 应 | 应 | 应 |
|  |  |  | 出入口控制系统 | 宜 | 宜 | 宜 |
| 2 | 周界 | 幼儿园周界 | 视频监控系统 | 应 | 应 | 宜 |
|  |  |  | 电子巡查系统 | 应 | 宜 | 宜 |
| 3 | 校内户外 活动区域 | 操场、舞台等幼儿集中活动区域 | 视频监控系统 | 应 | 应 | 应 |
|  |  |  | 应急广播系统 | 应 | 应 | 应 |
| 4 | 教学区域 | 各教学楼的主要出入口（大楼间出入口、各层楼梯口及通道、天台出入口） | 视频监控系统 | 应 | 应 | 应 |
|  |  | 电梯轿厢或电梯厅 | 视频监控系统 | 应 | 应 | 应 |
|  |  |  | 出入口控制系统 | 宜 | 宜 | 宜 |
|  |  | 教学楼各层走廊通道 | 视频监控系统 | 应 | 宜 | 宜 |
|  |  |  | 紧急报警系统 | 应 | 宜 | 宜 |
|  |  |  | 应急广播系统 | 应 | 宜 | 宜 |
|  |  | 幼儿园教室 | 视频监控系统 | 应 | 应 | 应 |
|  |  |  | 应急广播系统 | 宜 | 宜 | 宜 |
|  |  | 图书室/馆、室内体育馆等室内幼儿集中活动区域 | 视频监控系统 | 应 | 宜 | 宜 |
|  |  |  | 应急广播系统 | 宜 | 宜 | 宜 |
|  |  | 易燃易爆等危险品储存室、实验/实训室、计算机教室 | 视频监控系统 | 应 | 应 | 应 |
|  |  |  | 入侵报警系统 | 应 | 应 | 应 |

表A.1  幼儿园技防系统配置表（续）

| 序号 | 区域 | 重点防范部位 | 技防设施 | 一类配置要求 | 二类配置要求 | 三类配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 教学区域 | 易燃易爆等危险品储存室、实验/实训室、计算机教室 | 应急广播系统（实验/实训室、计算机教室等幼儿学习区域） | 宜 | 宜 | 宜 |
|  |  |  | 应急广播系统（易燃易爆等危险品储存室） | 应 | 应 | 应 |
| 5 | 宿舍 | 幼儿园宿舍楼（区） | 视频监控系统 | 应 | 应 | 应 |
|  |  | 主要出入口 | 出入口控制系统 | 宜 | 宜 | 宜 |
|  |  |  | 人脸采集、识别装置 | 宜 | 宜 | 宜 |
|  |  |  | 电子巡查系统 | 应 | 应 | 应 |
|  |  | 幼儿园宿舍楼（区）值班室 | 视频监控系统 | 应 | 应 | 应 |
|  |  |  | 紧急报警系统 | 应 | 应 | 应 |
|  |  |  | 出入口控制系统 | 宜 | 宜 | 宜 |
|  |  | 幼儿园宿舍楼（区）值班室 （作分控中心时） | 视频监控系统 | 宜 | 宜 | 宜 |
|  |  | 幼儿园宿舍楼（区）走廊通道 | 视频监控系统 | 应 | 应 | 应 |
|  |  |  | 应急广播系统 | 应 | 应 | 宜 |
| 6 | 食堂 | 食堂操作间、配餐间、留样间内和储藏室 （出入口、内部区域） | 视频监控系统 | 应 | 应 | 应 |
|  |  |  | 出入口控制系统 | 宜 | 宜 | 宜 |
|  |  | 就餐区域、饮水处 | 视频监控系统 | 应 | 应 | 宜 |
|  |  |  | 应急广播系统 | 应 | 应 | 宜 |
| 7 | 其他场所 | 监控中心 | 视频监控系统 | 应 | 应 | 应 |
|  |  |  | 紧急报警系统 | 应 | 应 | 应 |
|  |  |  | 出入口控制系统 | 应 | 应 | 应 |
|  |  | 贵重物品存放处 | 视频监控系统 | 应 | 应 | 应 |
|  |  | 贵重物品存放处 | 出入口控制系统 （财务室、档案室） | 宜 | 宜 | 宜 |
|  |  |  | 出入口控制系统 | 应 | 应 | 应 |
|  |  |  | 入侵报警系统 | 应 | 应 | 应 |
|  |  |  | 电子巡查系统 | 应 | 宜 | 宜 |
|  |  | 计算机中心机房 | 视频监控系统 | 应 | 应 | 宜 |
|  |  |  | 出入口控制系统 | 应 | 宜 | 宜 |
|  |  |  | 入侵报警系统 | 应 | 应 | 宜 |
|  |  | 水电气热等设备间（配电室、锅炉房、水泵房、房屋水箱） | 视频监控系统 | 应 | 应 | 应 |
|  |  |  | 入侵报警系统 | 应 | 宜 | 宜 |
|  |  | 机动车集中存放场所 | 视频监控系统 | 应 | 应 | 应 |
|  |  | 非机动车集中存放场所 | 视频监控系统 | 应 | 应 | 应 |
|  |  | 校车 | 车载视频监控装置 | 应 | 应 | 应 |

表A.1  幼儿园技防系统配置表（续）

| 序号 | 区域 | 重点防范部位 | 技防设施 | 一类配置要求 | 二类配置要求 | 三类配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 其他场所 | 校车 | 驾驶员行为监测装置 | 宜 | 宜 | 宜 |
|  |  |  | 校车行驶状态监测装置 | 宜 | 宜 | 宜 |