| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

43

湖南省地方标准

DB 43/T 2288—2025

代替 DB 43/T 2288—2022

实验用雪貂的饲养环境及设施规范

Requirement of environment and housing facilities of experimental ferret

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  饲养环境	1

4.1  选址	1

4.2  环境要求和检测	1

5  饲养设施布局及要求	2

5.1  实验设施分区布局	2

5.2  卫生要求	2

5.3  设施要求	3

6  主要区域要求	3

6.1  饲养间	3

6.2  操作间	3

6.3  辅助区	4

6.4  隔离区	4

7  废弃物处理设施	4

7.1  污水处理设施	4

7.2  一般废弃物处理设施	4

7.3  动物性废弃物处理设施	4

8  运输设备	4

9  档案管理	4

参考文献	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB43/T 2288-2022《实验用雪貂的饲养环境及设施规范》，与DB43/T 2288-2022相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a) 更改了环境技术指标中的相对湿度最低工作照度等指标（见4.2，2022年版的6.1）；

b）更改了废弃物处理设施管要求（见7，2022版的8）；

c）更改了运输设备要求（见8，2022版的9）；

d）增加了“档案管理”一章（见9）；

e）增加了“参考文献”。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省科学技术厅提出并归口。

本文件起草单位：湖南普瑞玛药物研究中心有限公司。

本文件主要起草人：陈志、姜德建、张宗利、胡灿、胡南希、王小青、张妙红、卢宁湖。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:

——2022年首次发布为DB43/T 2288-2022；

——本次为第一次修订。

实验用雪貂的饲养环境及设施规范

范围

本文件规定了实验用雪貂饲养环境、饲养设施布局及要求、主要区域要求、废弃物处理设施、运输设备和档案管理等要求。

本文件适用于实验用雪貂实验设施的饲养环境和设施条件。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749　生活饮用水卫生标准

GB 8978　污水综合排放标准

GB 14925　实验动物  环境及设施

GB 19489　实验室生物安全通用要求

GB/T 43051  实验动物 动物实验生物安全通用要求

GB 50447  实验动物设施建筑技术规范

GB 55002  供配电系统设计规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

实验用雪貂experimental ferret

经人工饲育，来源清楚，遗传背景明确，对其携带病原微生物和寄生虫实行控制，用于科学研究、教学、生产、检定以及其它科学实验的雪貂。

实验用雪貂实验设施experiment facility for experimental ferret

以研究、实验、教学、生物制品和药品及相关产品生产、检定等为目的而进行实验用雪貂实验和应用的建筑物和设备的总和。

饲养环境

选址

- 实验设施选址应符合GB 14925的规定。

环境要求和检测

水质

- 实验用雪貂的饮水应符合 GB 5749的规定。

环境技术指标

实验用雪貂饲养间、检疫室、隔离室、缓冲间、操作间主要技术指标均应符合表1的规定。

实验用雪貂的环境技术指标

| 项目 |  | 普通环境 |
| --- | --- | --- |
| 温度/℃ |  | 16～28 |
| 日温差/℃ |  | ≤4 |
| 相对湿度/% |  | 30～70 |
| 换气次数/(次/h) |  | ≥8 |
| 动物笼具周边气流速度/（m/s） |  | ≤0.2 |
| 氨浓度/(mg/m3) |  | ≤14 |
| 噪声/db(A) |  | ≤60 |
| 照度/lx | 工作照度 | ≥150 |
|  | 动物照度 | 100～200 |
| 昼夜明暗交替时间/h |  | 昼（12～14）/夜（12～10） |
| - 注：氨浓度指标为有实验动物时的指标。 |  |  |

检测

      - 环境技术指标检测按照GB 14925的规定执行。

饲养设施布局及要求

实验设施分区布局

一般分为前区、实验区和辅助区。

前区至少包括办公室、维修室、库房、饲料室。

实验区至少包括缓冲间、更衣室、检疫室、隔离室、治疗室、操作间、饲养间。

辅助区至少包括清洗消毒间、兽医室、废弃物品存放处理间（设备）、解剖室、密闭式实验动物尸体冷藏存放间（设备）。

卫生要求

内外环境干净卫生。

应采取防止昆虫、鼠类等动物进入和实验动物逃逸的措施。

所有围护结构材料应无毒、无害、无放射性。

饲养间内墙表面应光滑平整，宜采用不易脱落、耐腐蚀、耐冲击的材料，易于清洗、消毒。地面应防滑、耐磨、无渗透。天花板应耐水、耐腐蚀。

设施要求

走廊净宽度应不小于1.5 m，门宽度应满足设备进出和日常工作需要，净宽度宜大于等于0.8 m。

实验场所的电力荷载等级应满足 GB 55002 的规定。

室内应选择不易积尘的配电设备，宜采取可靠的密封措施。

排水沟、槽、管坡度应保证排水通畅，无污物积存。排水管道应采用不易生锈、耐腐蚀的管材，排水管道管径不宜小于DN150。

设施宜根据需要设置环境监控系统。

主要区域要求

饲养间

给排水系统应有防止逆流以及外来生物进入措施。

饲养笼

应选用无毒、无害、无放射性、耐腐蚀、耐高温、耐冲击、易清洗、易消毒、不易噬咬、不易咀嚼的耐用材料制成的笼具。笼具的内外角均应圆滑、无锐口。

2.5 kg以下雪貂单养时，饲养笼具底板面积应大于等于0.18 m2，笼内高度应大于等于0.40 m。

2.5 kg及以上雪貂单养时，饲养笼具底板面积应大于等于0.20 m2，笼内高度应大于等于0.40 m。

饮水设施

      - 饮水应符合GB 5749的规定。每个饲养笼应设有自动饮水装置，自动饮水装置应采用无毒、耐腐蚀、易消毒材料。

垫料

垫料应符合GB 14925的规定。

其他饲养设施

- 根据需要，应配备适宜的饲养设备和捕捉、保定工具，配备的设备和工具应确保牢固不会伤害动物，应符合GB 14925的规定。

操作间

宜设置符合动物福利伦理要求的操作间，用来进行实验操作，并按需求配备相应设备。

应设置检疫室，用来确定实验用雪貂的健康状态。

宜设置隔离室，用来独立饲养观察受伤和患病的实验用雪貂。

实验设施可根据需要设置手术室和术后观察室。

辅助区

饲料、垫料仓库在设计和使用过程中应保持环境稳定，保证饲料和垫料的质量，防止病原微生物、寄生虫污染和其它动物进入。

清洗消毒间应配置有清洁消毒饲育用品的设备。

应设置储存笼具、仪器设备等物品的储藏室。

宜设置观察走廊或观察区，或设置视频监视系统，用于观察动物状态。

隔离区

应与其它区之间有物理隔离设施，防止交叉污染。

应设置废弃物、动物尸体和动物性垃圾的专门区域和无害化处理设备。

废弃物处理设施

污水处理设施

应有相对独立的污水初级处理设备或化粪池。动物的粪尿、笼器具洗刷用水等污水应经处理并达到GB 8978的规定后排放。

一般废弃物处理设施

        - 应设置废弃物品存放处理间（设备）。废垫料、一次性工作服、口罩、帽子、手套及实验废弃物等应集中作无害化处理。

动物性废弃物处理设施

        - 实验用雪貂实验设施应设置尸体冷藏存放间（设备）。动物性废弃物处理应符合生物安全要求，动物尸体及组织应装入专用尸体袋中存放于尸体冷藏柜（间）或冰柜内，集中作无害化处理。

        - 应设置尸体、组织冷藏存放间（设备）或无害化处理设施。涉及疑似人畜共患病和重大动物疫病的病料、防护用品及污物的处置，见《医疗废弃物管理条例》。

运输设备

运输环境及运输笼具应符合 GB 14925 的规定。

档案管理

原始记录的各种资料及电子文档应整理归档。

档案资料保存期限与设施、设备使用寿命一致。

参考文献

- 中华人民共和国国务院.《医疗废弃物管理条例》[2003年第380号令],北京：中华人民共和国国务院，2003-06-16.