垃圾填埋场垂直防渗墙检测技术规程

（征求意见稿）

# 前  言

为保障生活垃圾填埋场垂直防渗墙工程质量，统一垂直防渗墙检测方法，根据《安徽省市场监督管理局关于下达2023年第三批安徽省地方标准制修订计划的通知》（皖市监函〔2023〕622号）的要求，规程编制组经广泛的调查和研究，参考相关的国家、行业标准，与国内相关规范协调，结合安徽省实际，在充分征求意见的基础上编制本规程。

本规程共分七章，主要内容包括:1 总则、2 术语、3 基本规定、4 检测方法、5 注浆帷幕质量检测、6 单层垂直防渗墙质量检测、7 复合垂直防渗墙质量检测。

本规程由安徽省住房和城乡建设厅负责归口管理，安徽省城建设计研究总院股份有限公司负责具体技术内容的解释。本规程在执行过程中如有意见或建议，请寄送至安徽省城建设计研究总院股份有限公司（地址：合肥市包河区花园大道9号，邮政编码：230051）。

主编单位：安徽省城建设计研究总院股份有限公司

安徽省建设工程测试研究院有限责任公司

安徽省（水利部淮河水利委员会）水利科学研究院（安徽省水利工程质量检测中心站）

参编单位：安徽工程勘察院有限公司

天津中联格林科技发展有限公司

主要起草人：吴东彪  徐建锋  张  蕊  徐海波  胡俊杰  熊耀华

刘晶晶  徐洪苗  桂思远  曹亚娟  吴  杰  王  佩

谢世平  杜茂林  郭润强  许  震  何顺辉  廖旭涛

主要审查人：

目次

前  言	I

1总 则	1

2术 语	2

3基本规定	4

3.1 一般规定	4

3.2 检测工作程序和内容	5

3.3 验证及扩大检测	7

4检测方法	8

4.1 一般规定	8

4.2 围井试验	8

4.3 注水试验	9

4.4 压水试验	9

4.5 土柱试验	10

4.6 直流电法	10

4.7 电磁法	11

4.8 浅层地震法	11

4.9 孔中检测法	12

5注浆帷幕质量检测	13

5.1 一般规定	13

5.2 完整性检测	13

5.3 物理性质指标检测	13

5.4 检测结论	14

6 单层垂直防渗墙质量检测	15

6.1 一般规定	15

6.2 墙体完整性检测	15

6.3 物理性质指标检测	15

6.4 检测结论	15

7 复合垂直防渗墙质量检测	17

7.1 一般规定	17

7.2 墙体完整性检测	17

7.3 物理性质指标检测	17

7.4 检测结论	18

附录A 垂直防渗墙分类表	19

附录B 地球物理检测技术方法表	20

本标准用词说明	25

引用标准名录	26

条文说明	27

- 1总 则

1.0.1 为保障生活垃圾填埋场垂直防渗墙工程质量，规范垂直防渗墙检测方法，为设计和质量验收提供可靠依据，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于生活垃圾填埋场垂直防渗墙的完整性和防渗性能检测。

1.0.3 垂直防渗墙检测应根据检测目的、工程环境、检测方法适用性、设计要求、施工工艺等，合理选择检测方法。

1.0.4 垂直防渗墙检测除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2术 语

2.0.1 垂直防渗墙  vertical barriers

利用防渗材料在生活垃圾填埋场周边设置，用于阻止污染物向填埋场外渗漏与扩散的竖向防渗结构，又称垂直防渗帷幕。

2.0.2 土柱试验 soil column leaching test

利用规定尺寸的试样进行可溶污染物迁移通过垂直防渗墙的水动力弥散系数及垂直防渗墙吸附污染物的阻滞因子测定的试验方法。

2.0.3 地球物理检测 geophysical exploration

通过观测、分析和研究各种物理场的变化规律，评价垂直防渗墙体连续性、完整性的间接检测方法，包括直流电法、电磁法、浅层地震法、孔中检测法等。

2.0.4 直流电法 resistivity method

根据不同岩土层之间的电性差异，通过观测天然或人工建立的电场的空间分布规律和时间特性，来检测垂直防渗墙完整性的一种地球物理检测方法。包含高密度电阻率法、自然电场法、充电法等。

2.0.5 电磁法 electromagnetic method

以岩土体的导电性、导磁性和介电性为主要物性基础，根据电磁感应原理，通过观测和研究电磁场的空间与时间分布规律，来检测垂直防渗墙完整性的一种地球物理检测方法。包含探地雷达法、瞬变电磁法等。

2.0.6 浅层地震法 shallow seismic exploration

以岩土体的弹性为基础，通过观测天然微动信号或人工激发的地震波并分析其传播特征，来检测垂直防渗墙完整性的一种地球物理检测方法。包含瞬态面波法、微动法、地震映像法等。

2.0.7 孔中检测法 borehole Detection Method

通过钻孔或孔间进行地球物理检测的技术方法，主要用于获取井壁周围或井间的地质信息。包含钻孔全景光学成像、单孔弹性波测井、井间层析成像（跨孔弹性波CT、电阻率CT、电磁波CT）等。

2.0.8 设计使用年限 design working life

设计使用年限即是垂直防渗墙的服役时间，是填埋场治理后运行时间与垃圾稳定化所需时间之和。

2.0.9 验收检测 acceptance inspection

为满足垂直防渗墙工程验收需要，由项目建设单位委托具有相应资质的检测机构在施工完成后，对垂直防渗墙的完整性和防渗性能等进行检测的活动。

- 3基本规定

- 3.1 一般规定

- 3.1.1 垂直防渗墙检测分为施工前为设计提供依据的现场工艺性试验检测和施工后为验收提供依据的工程检测。

- 3.1.2 已实施垂直防渗墙的生活垃圾填埋场，当遇有下列情况时，应进行垂直防渗墙检测：

- 1 垂直防渗墙改变用途、改造或扩建前的评价；

- 2 垂直防渗墙达到设计使用年限要继续使用的；

- 3 发现垂直防渗墙存在潜在损害风险或出现紧急情况的；

- 4 其他国家或地方规定有要求的。

- 3.1.3 垂直防渗墙类型的划分应符合附录A的规定。

- 3.1.4 垂直防渗墙检测项目与检测方法见表3.1.4。

- 表3.1.4  检测项目与检测方法

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 深度 | 钻芯法 |
| 2 | 抗压强度 | 无侧限抗压强度试验、抗压强度试验 |
| 3 | 渗透系数 | 围井试验、注水试验、压水试验 |
| 4 | 完整性 | 直流电法、电磁法、浅层地震法、孔中检测法、钻芯法、双电极法、电火花法 |
| 5 | 阻滞因子 | 土柱试验 |
| 6 | 水动力弥散系数 | 土柱试验 |
| 7 | 厚度 | 探坑法 |
| 8 | 搭接宽度 | 探坑法 |

- 续表3.1.4

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 焊缝强度 | 气压、真空和破坏性检测法、电火花法 |

- 注：垂直防渗墙完整性检测宜合理选用多种检测方法相互补充、验证。

- 3.1.5 垂直防渗墙检测时，应采取保护措施避免损坏垂直防渗墙；采用破坏性检测时，应在检测完成后及时修复垂直防渗墙。

- 3.2 检测工作程序和内容

- 3.2.1 检测工作程序应按图3.2.1进行。

- 图3.2.1 检测工作程序

- 3.2.2 现场调查应根据检测目的和要求，对工程情况和现场环境条件进行调查和分析；调查、资料收集应包含以下内容：

- 1 岩土工程勘察资料、设计文件、施工记录，施工中出现的异常情况记录；

- 2 委托方及设计方的具体检测要求；

- 3 检测现场实施的可行性。

- 3.2.3 检测方案应包含以下内容：

- 1 工程概况；

- 2 收集防渗墙相关资料，包括地质条件、设计、施工工艺等；

- 3 检测方法、检测数量及其依据的标准；

- 4 检测点位的选取；

- 5 所需的仪器设备和人员及进度计划；

- 6 场地供水供电、机械或人工配合需求；

- 7 应急和环境安全保障措施，包括预案备案、应急物资配备、应急培训和演练、救援队伍及人员管理等环境风险防范制度措施等；

- 8 质量及安全保证措施。

- 3.2.4 检测方法的选择应符合下列要求：

- 1 垂直防渗墙工艺性试验应进行渗透系数、完整性、抗压强度、阻滞因子、水动力弥散系数检测，并结合设计要求进行其它检测；垂直防渗墙验收检测应进行渗透系数、完整性、抗压强度、深度、厚度、搭接宽度、焊缝强度的检测。

- 2 注浆帷幕的渗透系数检测宜采用压水试验或注水试验；膨润土系垂直防渗墙宜采用注水试验，水泥系垂直防渗墙宜采用注水，塑性混凝土垂直防渗墙宜采用压水试验，其它形式的防渗墙渗透系数宜根据施工工艺合理选用相应的检测方法。

- 3 垂直防渗墙的深度检测应采用钻芯法；垂直防渗墙抗压强度、阻滞因子、水动力弥散系数检测应采用钻芯取样后按进行室内试验；宜利用压、注水试验钻孔同步开展。

- 4 垂直防渗墙的完整性应优先采用地面地球物理检测法；地面地球物理检测方法应结合现场有效性试验、环境条件、工程特点按附录B选用，宜采用两种及以上地球物理检测方法对全墙段进行检测。

- 5 垂直防渗墙的水动力弥散系数和阻滞因子应采用土柱法检测。

6 高密度聚乙烯土工膜复合防渗墙的焊缝强度宜采用气压、真空和电火花法等非破坏性的检测方法；焊缝强度采用破坏性检测时应控制检测数量。

- 3.2.5 检测部位选择应遵循随机、均布原则，还应符合以下规定：

- 1 施工质量有疑问或施工过程出现异常的部位；

- 2 地球物理检测初步判断异常部位；

- 3 地质条件复杂的部位；

- 4 设计认为重要的部位；

- 5 不同施工工艺衔接部位。

- 3.2.6 检测报告应包含以下内容：

- 1 工程概况，包括工程名称，建设、勘察、设计和施工单位，勘察及设计情况，施工工艺，检测目的，检测依据，检测数量，检测日期；

- 2 检测方案，包括检测内容、检测方法，检测仪器设备；

- 3 现场检测，包括检测点或线的布置、数据采集与处理等；

- 4 检测数据，实测与计算分析数据、表格和汇总结果；

- 5 检测结论，与检测内容相应的检测结论，并评价检测对象是否满足要求。

- 3.3 验证及扩大检测

- 3.3.1 当多种地面地球物理检测出现质量缺陷，应采用钻芯法、探坑法等方法验证；采用钻芯法验证的同时宜同步开展孔中检测。

- 3.3.2 当深度、抗压强度、渗透系数、阻滞因子、水动力弥散系数、厚度、搭接宽度、焊缝强度等检测结果不满足设计或规范规定的要求时，应分析原因并扩大检测，扩大检测点数量和范围应得到工程建设有关方的确认。

- 3.3.3 对检测不合格处进行施工处理后的工程部位应重新进行检测。

- 4检测方法

- 4.1 一般规定

- 4.1.1 垂直防渗墙厚度宜采用探坑法检测，开挖深度不宜大于3m；探坑法应符合现行行业标准《水利水电工程坑探规程》SL 166的有关规定。

- 4.1.2 垂直防渗墙现场工艺性试验检测时，垂直防渗墙渗透系数应采用围井试验或压（注）水试验方法，检测数量应满足设计要求，且在同一条件下不少于3处。垂直防渗墙阻滞因子、水动力弥散系数应采用土柱试验方法确定，检测数量应满足设计要求，且在同一条件下不少于1处。

- 4.1.3 钻孔检测结束后，应采用水泥-膨润土浆液、水泥砂浆等止水材料进行灌浆和封孔。

- 4.1.4高密度聚乙烯土工膜焊缝的气压监测、真空监测、电火花测试以及破坏性检测应符合现行国家标准《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术标准》GB/T 51403的规定。

- 4.1.5高密度聚乙烯土工膜渗漏破损探测采用双电极法或电火花法检测应符合现行行业标准《生活垃圾填埋场防渗土工膜渗漏破损探测技术规程》CJJ/T 214的规定。

- 4.1.6 地球物理检测工作宜遵循从简单到复杂、从已知到未知的原则；测线的布置宜符合下列规定：

- 1 测线宜避开地形及其他干扰的影响；

- 2 测线宜通过已知点、钻孔布设；

- 3 测线长度与间距的设计应满足完整、连续地检测出垂直防渗墙的质量缺陷；

- 4 对重点区域，测线宜适当加密布设。

- 4.2 围井试验

- 4.2.1 围井试验宜符合下列规定：

- 1 围井的面积不宜小于4.5m2；

- 2 细粒土土层中的防渗墙，围井内应开挖并进行底部封闭，宜采用围井注水试验；

- 3 对于围井底部有相对隔水层时，可采用井内注水，也可采用井内下滤管注水；

- 4 围井边墙与被检查墙体的技术条件应一致。

- 5 围井试验宜在灌浆结束14d后进行。

- 6 试验过程中，观测围井外侧地下水位和水面蒸发量。

- 4.2.2 围井试验设备、试验步骤、数据处理等应符合现行行业标准《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》DL/T 5200的规定。

- 4.3 注水试验

- 4.3.1 注水试验应符合下列规定：

- 1 钻孔的孔径宜为59mm~110mm，并小于防渗墙厚度的1/4。注水试验钻孔宜采用金刚石或合金钻进，不应使用泥浆等护壁材料钻进。孔底距防渗墙底部距离宜为1.0 m；

- 2 注水试验钻孔孔位宜布置在墙体中心线上，钻孔宜自上而下分段进行；

- 3 试段长度不宜大于5m；

- 4 注水试验宜在灌浆结束14 d后进行。

- 5 试段注入清水后，应至少保持24h水位稳定，使土体饱和。

- 4.3.2 注水试验步骤、数据处理等应符合现行行业标准《水利水电工程注水试验规程》SL 345的规定。

- 4.4 压水试验

- 4.4.1 压水试验应符合下列规定：

- 1 钻孔的孔径宜为59mm~110mm；压水试验钻孔宜采用金刚石或合金钻进，不应使用泥浆等护壁材料钻进。钻孔深度距防渗墙底部不小于1.0m；

- 2 钻孔压水试验应随钻孔的加深自上而下地用单栓塞分段隔离进行；对于必须单独进行试验的孔段，可采用双栓塞分段进行；

- 3 试段长度不宜大于5m；

- 4 最大压力不宜超过灌浆施工过程中的最大压力，且压力不应对防渗墙产生破坏；

- 5 压水试验宜在灌浆结束14d后进行。

- 4.4.2压水试验步骤、数据处理等应符合现行行业标准《水利水电工程钻孔压水试验规程》SL 31的规定。

- 4.5 土柱试验

- 4.5.1 土柱试验检测抽样原则、方法及数量宜符合下列规定：

- 1 土柱试验宜在垂直防渗墙施工结束28d后进行；

- 2 土柱试验钻孔布置数量每300m~500m设置1孔，且每项工程不少于1孔。

- 4.5.2 试验宜利用压水或注水试验孔取土柱试样，试样宜为圆柱体，直径宜为100mm，高径比2:1；试验前试样应饱和。

- 4.5.3 土柱试验设备、试验步骤、数据处理等应符合现行行业标准《工业污染场地竖向阻隔技术规范》HG/T 20715的规定。

- 4.6 直流电法

- 4.6.1 直流电法检测宜选用高密度电阻率法。

- 4.6.2 直流电法检测应用条件宜符合下列规定：

- 1 垂直防渗墙质量缺陷与完整墙体之间存在明显的电性差异；

- 2 检测区内接地条件良好或能通过采取措施加以改善；

- 3 检测区内没有电阻屏蔽层；

- 4 检测区内应无较强的游散电流、大地电流或其他电磁干扰。

- 4.6.3高密度电阻率法宜优先选用四极装置（温纳装置、斯伦贝谢装置、温施装置）、微分装置、偶极装置；复杂条件下，应采用不少于两种观测装置进行检测。

- 4.6.4 直流电法的工作总精度以均方相对误差进行衡量，质量检查工作量不应少于总工作量的3%，均方相对误差不应超过5%。

- 4.6.5 直流电法的仪器设备、数据采集与处理、检测成果内容应符合现行行业标准《城市工程地球物理探测标准》CJJ/T 7的规定。

- 4.7 电磁法

- 4.7.1 电磁法检测宜选用探地雷达法、瞬变电磁法等。

- 4.7.2 电磁法检测应用条件宜符合下列规定：

- 1 垂直防渗墙质量缺陷与完整墙体之间存在明显的电磁性差异。

- 2 检测区内应无较强的游散电流、大地电流或其他电磁干扰。

- 3 检测区内地形地貌条件应适合野外实时观测。

- 4 垂直防渗墙质量缺陷部位不应在检测盲区内。

- 4.7.3 探地雷达法应用于垂直防渗墙检测时，宜采用剖面法；当深部数据信噪比较低不能满足检测要求时，宜采用共深度点法；在满足检测深度的前提下，应选用高频天线。

- 4.7.4 瞬变电磁法应用于垂直防渗墙检测时，宜选用等值反磁通装置或中心回线装置；应根据试验结果确定发射、接收线框的大小及其他参数。

- 4.7.5 电磁法的仪器设备、数据采集与处理、检测成果内容应符合现行行业标准《城市工程地球物理探测标准》CJJ/T 7的规定。

- 4.8 浅层地震法

- 4.8.1 浅层地震法检测宜选用瞬态面波法、微动法、地震映像法等。

- 4.8.2 浅层地震法地震法应用条件宜符合下列规定：

- 1 垂直防渗墙质量缺陷与完整墙体之间存在明显的速度或波阻抗差异；

- 2 检测区内地形地貌条件应适合野外实时观测；

- 3 检测区内地表相对平坦，无临空面、陡立面，相邻检波器之间的高差小于1/2道间距。

- 4.8.3 瞬态面波法、地震映像法应采用线性等道间距排列方式，长剖面宜采用滚动排列的方式追踪质量缺陷的分布；检波器自然频率宜选用4Hz~20Hz；震源宜采用机械落重式、人工锤击式或者电磁式震源。

- 4.8.4 微动法应用于垂直防渗墙检测时，应根据试验结果、现场工作条件等因素，选择采用圆形、内嵌三角形、T形、L形、十字形或直线型等台阵观测方式。

- 4.8.5 浅层地震法的仪器设备、数据采集与处理、检测成果内容应符合现行行业标准《城市工程地球物理探测标准》CJJ/T 7的规定。

- 4.9 孔中检测法

- 4.9.1 孔中检测法宜采用钻孔全景光学成像法、单孔弹性波测井法、井间层析成像法等；井间层析成像法宜选择跨孔地震波CT、电磁波CT、电阻率CT法。

- 4.9.2 钻孔全景光学成像法应用于垂直防渗墙检测时，宜符合下列规定：

- 1 宜在干孔、清水孔中进行；当孔中水质透明度不足时，应采用清水循环冲洗并加沉淀剂澄清；

- 2 钻孔全景光学成像法摄像机有效像素应不低于500万像素。

- 4.9.3 单孔弹性波测井法应用于垂直防渗墙检测时，宜符合下列规定：

- 1 检测钻孔应为裸孔、无套管，井壁应光滑，不坍塌、不掉快；

- 2 声波测井的检测段应有井液，且井液浓度不大，检测段墙体的纵波波速应高于井液波速；

- 3 检测时应从孔底自下而上进行；声波测井时点距不大于0.1m；剪切波测试时点距宜为0.5m~1m。

- 4.9.4 井间层析成像法应用垂直防渗墙检测时，宜符合下列规定：

- 1 垂直防渗墙与周围介质间应存在弹性、电磁性或电性差异；孔深不应小于井间距的1.5倍；

- 2 井间层析成像检测时，孔深应大于防渗墙深度5m，跨孔距离不宜大于20m；

- 3 跨孔弹性波CT应用于垂直防渗检测时，发射频率宜为4kHz ~100kHz；孔间穿透纵波速度测试孔距宜为5m~10m，横波速度测试孔距宜为2m~5m；

- 4 跨孔电磁波CT检测时，应选取不少于两个发射频率和相应的天线进行全孔段同步观测，应选择观测数据不小于110dB时的最高频率为工作频率；当相邻有多组剖面进行电磁波CT法时，宜采用相同的频率进行观测；

- 5 跨孔电阻率CT法检测时，观测孔段应有井液耦合；若孔壁完整性差，宜使用PVC管护壁，PVC管应制作成花管。

- 4.9.5 孔中检测法的仪器设备、数据采集与处理、检测成果内容应符合现行行业标准《城市工程地球物理探测标准》CJJ/T 7的规定。

- 5注浆帷幕质量检测

- 5.1 一般规定

- 5.1.1 检测项目应包含渗透系数、深度、完整性、水动力弥散系数、阻滞因子等。

- 5.1.2 检测单元应根据工程特点、设计要求和施工情况进行划分；宜沿帷幕平面中心轴线每12m划分为1个检测单元。

- 5.2 完整性检测

- 5.2.1 覆盖层灌浆完整性检测，宜符合下列规定：

- 1 宜采用高密度电阻率法、探地雷达法、瞬态面波法、微动法、孔中检测法。

- 2 地球物理检测测线宜布置在帷幕平面中心轴线上，剖面深度不应小于灌浆深度5m；单条轴向地球物理检测剖面应完整覆盖墙体；

5.2.2 基岩帷幕注浆质量效果检测，宜符合下列规定：

- 1 宜采用孔中检测法；

- 2 基岩帷幕注浆质量效果检测，采用注浆前和注浆后对比分析时，在相同位置，利用相同方法、相同参数进行对比检测，计算提高率或提高量；测点密度应根据注浆施工工艺和检测要求综合考虑；

- 3、基岩帷幕注浆采用达标分析或现象描述评价注浆效果时，应将注浆单元内注浆后的检测数据与要求的达标值进行比较进行统计分析。

- 4 钻孔全景成像检测法应分析统计裂隙分布及浆材充填情况；

- 5 对地球物理检测出的异常，应将钻探取芯、压水试验等成果进行综合分析。

- 5.3 物理性质指标检测

- 5.3.1 压、注水试验孔应在分析前期资料的基础上，在下述部位布置：

- 1 帷幕平面中心轴线上；

- 2 灌浆孔部位和相邻灌浆孔之间；

- 3 钻孔偏斜过大、注浆量异常等且经分析认为可能对帷幕灌浆质量有影响的部位。

- 5.3.2 压、注水试验孔数量可按灌浆孔数的一定比例确定，不少于主排孔数的10%。一个检测单元内，至少应布置一个试验孔。

- 5.3.3 搭接帷幕灌浆的压、注水试验可在搭接帷幕灌浆结束7d后，或搭接帷幕和主帷幕灌浆全部完成后一并进行，试验孔的数量宜为搭接帷幕灌浆总孔数的5%。

- 5.3.4 每5个检测单元进行注浆深度检测及孔中全景成像检测，宜利用压、注水试验孔进行。

- 5.4 检测结论

- 5.4.1 注浆帷幕的渗透系数符合设计及规范要求时，应判为合格。

- 5.4.2 注浆帷幕的注浆深度符合设计规范要求，并符合现行行业标准《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》 SL/T 62的相关规定，应判为合格。

- 5.4.3 覆盖层灌浆完整性应按附录C进行判定。

- 5.4.4 基岩帷幕注浆效果质量合格时，宜符合下列规定：

- 1对比注浆前、后层析成像法检测结果的差异，垂直防渗墙应呈现波速值显著提升、吸收系数显著降低、视电阻率显著提升，物性指标均匀分布且连续性好；

- 2 基岩帷幕注浆效果质量达标分析时，横波波速值应较注浆前显著提高，注浆后横波波速值不应小于300m/s；

- 3 通过钻孔全景成像观察注浆后注浆体的胶结情况，浆液填充率大于90%，裂隙或破碎带应被有效充填。

- 6 单层垂直防渗墙质量检测

- 6.1 一般规定

- 6.1.1 检测项目应包含渗透系数、抗压强度、墙体完整性、墙体深度、厚度、水动力弥散系数、阻滞因子等。

- 6.1.2 检测单元应根据工程特点和施工情况进行划分，每个检测单元的墙体长度不宜超过20m；以槽段为基础划分检测单元时，每个单元宜包括2个~3个槽段。

条文说明：

6.1.2  检测单元的墙体长度宜10~20m较为经济可行。

- 6.2 墙体完整性检测

- 6.2.1 应根据直流电法、电磁法、浅层地震法和孔中检测法的检测结果确定垂直防渗墙体完整性情况，并依据异常位置和范围确定缺陷位置和规模。

- 6.2.2 孔中检测法宜利用取芯钻孔进行；跨孔弹性波CT剖面应反演计算波速断面图；钻孔全景光学成像检测成果应统计渗漏、不密实、裂隙等缺陷的位置分布情况。

- 6.3 物理性质指标检测

- 6.3.1 渗透系数、无侧限抗压强度、墙体深度、厚度每个检测单元不应少于1个测点；且检测点总数不应少于3个。

- 6.3.2 水泥系垂直防渗墙宜进行28d龄期无侧限抗压强度试验；塑性混凝土垂直防渗墙宜进行28d龄期抗压强度试验。

- 6.3.3 对垂直防渗墙深度及孔中全景成像检测时，宜利用压、注水试验孔同步开展。

- 6.4 检测结论

- 6.4.1 单层垂直防渗墙的渗透系数符合设计及规范规定的要求时，应判为合格。

      - 条文说明：

- 6.4.2 单层垂直防渗墙的抗压或无侧限抗压强度符合设计及规范规定的要求时，应判为合格。

- 6.4.3 单层垂直防渗墙的深度符合设计及规范规定的要求，应判为合格。

- 6.4.4 单层垂直防渗墙的厚度符合设计及规范规定的要求，应判为合格。

- 6.4.5 单层垂直防渗墙完整性应按附录C初步判断，结合钻芯法等验证试验综合判定。

- 7 复合垂直防渗墙质量检测

- 7.1 一般规定

- 7.1.1 检测项目应包含渗透系数、抗压强度、墙体完整性、墙体深度、厚度、水动力弥散系数、阻滞因子、搭接宽度、焊缝强度。

- 7.1.2 检测单元的划分应符合本规程第6.1.2条的规定。

- 7.1.3 复合垂直防渗墙中土工合成材料的检测除应符合本规程外，尚应符合现行国家标准《土工合成材料应用技术规范》GB/T 50290的规定。

- 7.2 墙体完整性检测

- 7.2.1 高密度聚乙烯土工膜复合防渗墙的高密度聚乙烯土工膜完整性检测应采用双电极法或电火花法。

- 7.2.2 钠基膨润土防水毯复合防渗墙宜采用探坑开挖的方式进行浅部搭接部位检测，抽检数量不少于总检测单元数的10%，且符合设计要求。

- 7.2.3 复合防渗墙墙体完整性检测应符合本规程第6章的规定。

- 7.3 物理性质指标检测

- 7.3.1 高密度聚乙烯土工膜复合垂直防渗墙工艺性试验检测时，焊缝强度试验检测数量不应少于1处搭接部位，试验步骤、数据处理等应符合现行行业标准《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术标准》GB/T 51403的规定。

- 7.3.2 用于复合垂直防渗墙中高密度聚乙烯土工膜的渗透系数测定应符合现行国家标准《土工合成材料防渗性能 第2部分：渗透系数的测定》GB/T 19979.2的规定。

- 7.3.3 用于复合垂直防渗墙中的钠基膨润土防水毯的渗透系数测定应符合现行行业标准《钠基膨润土防水毯》JG/T 193的规定。

条文说明：7.3.3 渗透试验应采用原场地污染地下水进行。

- 7.3.4 每个检测单元在槽段的搭接部位宜采用探坑法检测土工材料的搭接宽度。

- 7.3.5 复合防渗墙墙体物理性质指标检测应符合本规程第6章的规定。

- 7.4 检测结论

- 7.4.1 复合垂直防渗墙的渗透系数符合设计及规范规定的要求时，应判为合格。

- 7.4.2 复合垂直防渗墙的抗压强度符合设计及规范规定的要求时，应判为合格。

- 7.4.3 复合垂直防渗墙的深度符合设计及规范规定的要求，应判为合格。

- 7.4.4 复合垂直防渗墙的厚度符合设计及规范规定的要求，应判为合格。

- 7.4.5 复合垂直防渗墙土工合成材料搭接宽度符合下列要求时，宜判为合格：

1 钠基膨润土防水毯搭接宽度符合设计及规范规定的要求；

- 2 高密度聚乙烯土工膜膜间采用热熔焊接或挤出焊接时搭接宽度符合设计及规范规定的要求。

- 7.4.4 高密度聚乙烯土工膜焊缝强度符合设计及规范规定的要求，应判为合格。

- 7.4.5 垂直防渗墙完整性应按第6.4.2条的要求进行判定。

- 附录A 垂直防渗墙分类表

- 表A 垂直防渗墙分类表

| 分类 | 类型 |
| --- | --- |
| 注浆帷幕 | 水泥灌浆、化学灌浆 |
| 单层垂直防渗墙 | 水泥-膨润土墙、土-膨润土墙、土-水泥-膨润土墙、土-水泥-矿粉-膨润土墙、塑性混凝土墙 |
| 复合垂直防渗墙 | 高密度聚乙烯土工膜-膨润土复合墙、钠基膨润土防水毯-膨润土复合墙 |

条文说明：

附录A

条文说明3.1.3   本规程防渗墙类型根据《生活垃圾卫生填埋场岩土工程技术规范》（CJJ176-2012）、《生活垃圾填埋场生态修复工程技术导则》（RISN-TG042-2022）进行划分。

- 附录B 地球物理检测技术方法表

- 表B 地球物理检测技术方法选择表

| 地球物理检测方法 |  | 检测内容 | 应用条件 | 方法特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直流电法 | 高密度电阻率法 | 1.检测防渗墙的完整性，圈定防渗墙中质量缺陷的位置及规模； 2.划分防渗墙与岩（土）体的界线，基本确定防渗墙深度。 | 1.被检测的目标体与周围介质之间存在较明显的电阻率差异；2.检测区内接地条件良好或能通过采取措施加以改善； 3.检测区内没有电阻屏蔽层、高压电缆等强干扰存在； 4.地形无剧烈变化，要求有一定场地条件。 | 1.兼具剖面、测深功能，装置形式多样； 2.分辨率相对较高，质量可靠，信息丰富、直观，便于整体分析； 3.工作效率中等，成本较高。 |
| 电磁法 | 探地雷达法 |  | 1.被检测的目标体与周边介质之间存在明显的介电性质差异；2. 检测区内浅表层没有强干扰源（层）存在； 3. 检测区内地表相对平坦； 4.检测深度较小，最大深度不高于20m。 | 1.具有较高的分辨率，适用范围广； 2.受地形、场地限制较小； 3.工作效率高，成本低。 |

- 续表B

| 地球物理检测方法 |  | 检测内容 | 应用条件 | 方法特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电磁法 | 瞬变电磁法 | 1.检测防渗墙的完整性、连续性，圈定防渗墙中质量缺陷的位置、规模、产状；2.划分防渗墙与岩（土）体的界线，基本确定防渗墙深度。 | 1.被检测的目标体与周边介质之间存在电性差异； 2.测区内没有强电磁干扰。 | 1.静态影响和地形影响较小，对低阻体反映灵敏； 2.工作方式灵活多样，受地形、接地影响小； 3.工作效率高，成本适中。 |  |
| 浅层地震法 | 瞬态面波法 | 1.检测防渗墙的完整性、连续性，圈定防渗墙中质量缺陷的位置、规模、产状；2.划分防渗墙与岩（土）体的界线，基本确定防渗墙深度。 | 1.被检测的目标体与其周边介质之间存在速度或波阻抗差异； 2.测区内地表相对平坦，无临空面、陡立面； 3.人工噪音大的地区不宜开展； 4.地表硬化区域不宜开展。 | 1.对浅部精细结构反映清晰，分辨率高，检测结果直观； 2.工作效率适中，成本高。 |  |
|  | 地震映像法 | 1.检测防渗墙的完整性、连续性，圈定防渗墙中质量缺陷的位置、产状； 2.划分防渗墙与岩（土）体的界线，基本确定防渗墙深度。 | 1.被检测的目标体与周围介质之间存在明显的波阻抗差异； 2.人工噪音大的地区不宜开展； 3.测区内地表相对平坦，无陡立面； 4.地表硬化区域不宜开展。 | 1.对防渗墙中质量缺陷的位置反映清晰，分辨率高，精度高； 2.受地形、场地条件影响大； 3.成本适中。 |  |

- 续表B

| 地球物理检测方法 |  | 检测内容 | 应用条件 | 方法特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浅层地震法 | 微动法 | 1.检测防渗墙的完整性、连续性，圈定防渗墙中质量缺陷的位置、规模、产状； 2.划分防渗墙与岩（土）体的界线，基本确定防渗墙深度。 | 1.被检测的目标体与其周边介质之间存在速度或波阻抗差异； 2.测区内地表相对平坦，无临空面、陡立面； 3.人工噪音大的地区不宜开展。 | 1.分辨率高，检测结果直观； 2.工作方式灵活多样，受场地条件影响小； 3.工作效率低，成本高。 |
| 孔中检测法 | 井间层析成像法 | 1.检测防渗墙的完整性、连续性，圈定防渗墙中质量缺陷的位置、规模、空间形态； 2.划分防渗墙与岩（土）体的界线，基本确定防渗墙深度。 | 1.被检测的目标体与周围介质间应存在弹性、电性、电磁性差异； 2.被检测的目标体应位于检测钻孔之间，其规模大小与成像单元具有可比性； 3.跨孔距离一般小于120m； 4.剖面与孔深比一般小于1。 | 1.属近源检测，分辨率较高，检测结果比较直观、精确； 2.应选用合适的成像方法； 3.成本较高。 |
|  | 钻孔全景光学成像法 | 了解钻孔内防渗墙的完整性、连续性，圈定防渗墙中质量缺陷的位置、发育特征。 | 1.孔内干燥或水质清澈； 2.孔内无套管。 | 1.信息量大、直观，能提供彩色井壁图像，利于分析； 2.成本适中。 |

- 附录C 垂直防渗墙完整性地球物理检测判定方法

- 表C 垂直防渗墙完整性地球物理检测判定方法

| 地球物理 检测方法 | 垂直防渗墙检测特征 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 完整 | 质量缺陷 |
| 高密度电阻率法 | 视电阻率值均匀层状分布且连续性好，等值线无断开等特征。 | 1 当缺陷处有水充填时，其视电阻率特征表现为相对低值异常； 2 当缺陷处无水充填时，其视电阻率特征表现为相对高值异常。 |
| 探地雷达法 | 信号幅值较弱，波形均匀，信号连续性好，无界面反射信号。 | 1 整体振幅较强； 2 顶部形成连续的同向性反射波组； 3 多次波、绕射波明显； 4 内部波形结构杂乱。 |
| 瞬变电磁法 | 1 二次场衰减正常； 2 视电阻率值均匀层状分布且连续性好，等值线无断开等特征。 | 1 当缺陷处有水充填时，其视电阻率特征表现为相对低值异常； 2 当缺陷处无水充填时，其视电阻率特征表现为相对高值异常。 |
| 瞬态面波法或微动法 | 面波相速度或视横波速度均匀分布且连续性好。 | 1 与周边地层相比，表现为明显的低速异常，圈闭特征明显； 2 频散曲线变化剧烈，之字形拐点明显； 3 能量团较分散，不易提取完整的频散曲线。 |
| 地震映像法 | 信号幅值较弱，波形均匀，信号连续性好。 | 1 频率低于背景场； 2 同相轴消失或分叉； 3 同相轴上凸或下凹现象明显，边界处同相轴明显错断，局部有散射现象。 |
| 钻孔全景光学成像法 | 岩性影像均匀、连续，无中断。 | 岩性影像出现中断、不连续、明显破碎段。 |
| 井间层析成像法 | 跨孔之间视电阻率值、吸收系数、波速值均匀分布且连续性好。 | 1 视电阻率值特征表现为相对低值异常； 2 电磁波吸收系数表现为高吸收系数； 3 地震波波速值表现为低速特征。 |

- 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：

1）表示很严格，非这样不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指定应按其他有关标准、规范执行时的写法为“应按……执行”或“应符合……的要求（规定）”。非应按所指定的标准执行时，写法为“可参照……执行”。

- 引用标准名录

- 1.《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》GB 50869

- 2.《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术标准》GB/T 51403

- 3.《土工合成材料防渗性能 第2部分：渗透系数的测定》GB/T 19979.2

- 4.《土工合成材料应用技术规范》GB/T 50290

- 5.《生活垃圾卫生填埋场岩土工程技术规范》CJJ 176

- 6.《工业污染场地竖向阻隔技术规范》HG/T 20715

- 7.《生活垃圾填埋场防渗土工膜渗漏破损探测技术规程》CJJ/T 214

- 8.《水利工程质量检测技术规程》SL 734

- 9.《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》DL/T 5200

- 10.《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL/T 62

- 11.《水利水电工程钻孔压水试验规程》SL 31

- 12.《水利水电工程注水试验规程》SL 345

- 13.《水利水电工程坑探规程》SL 166

14.《电阻率剖面法技术规程》DZ/T 0073

15.《城市工程地球物理探测标准》CJJ/T 7

16.《浅层地震勘查技术规程》DZ/T 0170

17.《微动探测技术规程》DZ/T 0485

- 条文说明

- 1总 则

1.0.2 生活垃圾焚烧飞灰固化物填埋场、建筑垃圾填埋场、非正规垃圾堆放点垂直防渗墙采用本规程垂直防渗墙类型的检测工作可参照本规程执行。

- 3基本规定

- 3.1 一般规定

- 3.1.1 垂直防渗墙在质量验收前应按本规程进行验收检测；为设计提供参数的工艺性试验检测宜按设计要求和本规程规定进行检测；施工过程中的质量控制应符合国家现行有关标准的规定；垂直防渗墙竣工后的监测系统设置，应符合国家现行有关标准的规定。

- 3.1.2 本条主要考虑到随着新建项目减少，大量存量项目也将面临检测的迫切需求，因此提出已实施垂直防渗墙需做检测的应用条件。第3款主要是指当垂直防渗墙在受到自然灾害（如地震）、环境侵蚀、变形过大等影响垂直防渗墙使用的状况。

- 3.1.3 本规程防渗墙类型根据《生活垃圾卫生填埋场岩土工程技术规范》（CJJ176-2012）、《生活垃圾填埋场生态修复工程技术导则》（RISN-TG042-2022）进行划分。

- 3.2 检测工作程序和内容

- 3.2.2 对垂直防渗墙开展检测前，应排查填埋场地表径流导排系统、填埋气导排系统和水平防渗系统与垂直防渗墙衔接情况，关注填埋场相关设施穿墙部位的防渗性能影响；以做到对垂直防渗墙检测前的初步识别和判断。

      - 3.2.4 压水试验的适用范围适用于3MPa以上的塑性混凝土防渗墙，膨润土系垂直防渗墙采用压水试验检测时，易导致防渗墙破坏，因此应避免使用。

      - 微水试验在相关应用领域已开展了相应的工作，考虑到安徽地区暂无该类型试验的案例，本次仅在条文中补充该类型试验要求，供参考使用。

      - 微水试验是指通过向钻孔投放重锤、注水、压入空气或提水等水头激发方式，瞬间改变试验孔段地下水水位，观测并记录的水位随时间变化，求解中低渗透性场地水文地质参数的试验方法。

      - 微水试验仅适用于确定钻孔附近小范围含水层的水文地质性质，特别适用于均质、各向同性的含水层，此试验可参考《水电工程钻孔振荡式渗透试验规程》NB/T 35117-2018的有关规定进行。

      - 地面地球物理检测法属于无损检测，效率高，成本相对可控，应用垂直防渗墙检测时，应优先采用地球物理检测法对全墙段实施检测，初步判断墙体的完整性。垂直防渗墙检测时，由于其背景环境的复杂性，各类地球物理方法均存在优势与不足，检测精度也不尽相同，采用地球物理检测法对全墙段实施检测时，尤其是复杂地段，应采用多种地球物理检测方法进行相互验证，降低单一地球物理检测方法的局限性及多解性，从不同角度对异常进行综合分析，使检测结果的准确性得到大大提高。

      - 因为目前土柱试验检测周期可能较长，如材料渗透性较高（k＞10-5cm/s）且污染物吸附快，试验周期约28-42d；多数防渗材料（k=10-6~10-7cm/s），试验周期约为56-84天；极低渗透材料（k＜10-8cm/s）或慢吸附污染物，可能需要3-6个月。同时GB/T 50082-2009、GB 42272-2022中对氯离子扩撒系数检测的相关试验规定，下一步可考虑通过类似试验方法加快并完善土柱试验检测相关内容。

- 3.3 验证及扩大检测

- 3.3.1 地面地球物理检测法虽能快速筛查异常，但检测结果存在多解性，需通过直接手段验证质量缺陷的类型。钻芯法、探坑法（浅部3m范围内质量缺陷），可直接获取芯样，判别质量缺陷类型。孔中检测法相对地面物探检测法具有更高的分辨率，在实施钻芯法验证的同时，利用钻孔进一步开展孔中检测可提高检测的精确度。

- 4检测方法

- 4.3 注水试验

4.3.1 钻孔不应使用泥浆钻进是因为泥浆会在孔壁形成泥皮，影响墙体的渗透性，因此进行注水试验的钻孔应采用清水钻进。

- 5注浆帷幕质量检测

- 5.1 一般规定

5.1.2 本条参考《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准：地基处理与基础工程》SL 633的单元划分规定，结合注浆帷幕工程的实际情况，一般每12m为一个完整的注浆工序，此时沿上、下游排注浆孔的轴线即帷幕线进行单元划分。

- 5.4 检测结论

- 5.4 注浆帷幕质量检测应通过多维度数据交叉验证与动态评估，实际工程中需结合地质条件灵活调整判定阈值。

- 6 单层垂直防渗墙质量检测

- 6.1 一般规定

6.1.2 检测单元的墙体长度宜10~20m较为经济可行。

- 6.4 检测结论

- 6.4.1 透水率和渗透系数都是衡量材料透水性的指标，但它们之间存在一些差异。透水率是指在特定条件下，单位时间内通过单位面积的水量，通常以吕荣（Lu）为单位。而渗透系数则是指在单位水力梯度下，单位时间内通过单位面积的水量，反映了流体通过孔隙骨架的难易程度，其单位通常是cm/s。采用压水试验检测得到的透水率、渗透系数可参考《水利水电工程钻孔压水试验规程》SL31-2003第6.0.5和附录C进行换算。

- 7 复合垂直防渗墙质量检测

- 7.3 物理性质指标检测

7.3.3 钠基膨润土防水毯渗透系数测定过程所采用的水应采用原场地污染地下水进行。