安徽省地方标准

公共建筑能效诊断技术标准

Technical standard for energy efficiency diagnosis of public buildings

（征求意见稿）

前    言

根据安徽省市场监督管理局《关于下达 2023年第三批安徽省地方标准制修订计划的通知》（皖市监函〔2023〕622号）的要求，编制组经广泛深入的调查研究，认真总结实践经验，参考相关的国家、行业标准，并在广泛征求意见的基础上，编制本标准。

本标准共分六章，主要内容有：1 总则；2 术语；3 基本规定；4诊断方法；5 能效诊断；6 能效提升。

本标准由安徽省住房和城乡建设厅负责归口管理，由国网安徽省电力有限公司负责具体技术内容的解释。本标准在执行过程中，请各单位将有关意见和建议及时反馈给国网安徽省电力有限公司（地址：安徽省合肥市包河区黄山路9号；邮政编码230001，邮箱：chubei213@163.com）。

本标准主编单位、参编单位和主要起草人：

主编单位：国网安徽省电力有限公司

安徽省住房和城乡建设厅建筑节能与科技处

参编单位：国网安徽综合能源服务有限公司

合肥工业大学

安徽建筑大学

国网安徽省电力有限公司营销服务中心

中国电力科学研究院有限公司

国网绿色能源有限公司

安徽省建筑科学研究设计院

安徽省建院能源管理有限公司

合肥工业大学设计院（集团）有限公司

安徽三马信息科技有限公司

基准方中建筑设计股份有限公司

主要起草人：韩  号  张光亚  胡浩威  储  备  王立平  郑抗震  徐连杰  王克峰

李  梁  王  品  祝  健  何正亚  沈念俊  郭  毅  张  涵  王子韵

王松岑  孟  磊  郑  驹  姚  康  辛玉广  孙富康  梁耀星  莫志强

许浩天  李  奇  黄  伟

主要审查人：

目  次

1 总  则	2

2 术  语	2

3 基本规定	4

4 诊断方法	6

4.1 诊断原则	6

4.2 数据采集与处理	7

5 能效诊断	8

5.1 能效分级	8

5.2 分项能效诊断	9

5.3 能源管理诊断	13

6 能效提升	15

附录A 公共建筑能效诊断流程	16

附表B 公共建筑能效诊断基本信息表	18

附录C 公共建筑能效诊断现场巡查记录	24

附录D 公共建筑能效诊断报告简表	26

本标准用词说明	30

引用标准名录	31

附：条  文  说  明	33

Contents

1 Genaral	2

2 Terms	2

3 General provisions	4

4 Diagnostic approach	6

4.1 Diagnosis principles	6

4.2 Data collection and processing	7

5 Energy efficiency diagnosis	8

5.1 Energy efficiency classification	8

5.2 Itemized energy efficiency diagnosis	9

5.3 Energy management diagnosis	13

6 Energy efficiency improvement	15

Appendix A  Process of public building energy efficiency diagnosis	16

Appendix B  Basic information sheet for public building energy efficiency diagnosis	18

Appendix C  Public building energy efficiency diagnosis field inspection records	24

Appendix D  Summary form of public building energy efficiency diagnosis report	26

Explanation of the wording used in this standard	30

List of reference standards	31

Appendix: Article description	33

1 总  则

1.0.1 为贯彻落实国家碳达峰碳中和战略部署，提高公共建筑能源利用效率，规范建筑运行能效的诊断方法和过程，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于安徽省公共建筑的能效诊断。

1.0.3 建筑能效诊断应基于诊断对象的实际运营情况，对其能源利用效率进行分析和测评。

1.0.4 公共建筑的能效诊断除应符合本标准外，尚应符合国家和地方现行有关标准的规定。

2 术  语

2.0.1 建筑能效 Energy efficiency of buildings

在建筑的建造、运行、维护和改造过程中，通过采用合理的技术、材料、系统设备和管理措施，在满足功能需求和室内环境质量的前提下，以降低建筑在运行过程中的能源消耗、提高能源利用效率、实现建筑节能为目标的能力与特性。

2.0.2 建筑能效诊断 Energy efficiency diagnosis of buildings

通过文件审查、现场核查、性能检测和对能源消费账单和设备历史运行记录等数据的计算分析，实现对建筑围护结构、系统设备以及能源管理的能效分级和评估，识别能源利用中的薄弱环节和突出问题，为建筑物的节能优化运行和节能改造提供依据的过程。

2.0.3 能耗边界 Energy consumption boundary

建筑或用能系统在能量转换、输配和利用过程中所划定的范围。

2.0.4 能效分级 Energy efficiency classification

在满足设计要求和实现建筑功能的情况下，根据能源消费账单和设备历史运行记录，通过计算单位建筑面积综合能效的方法实行对建筑能效等级的划分。

2.0.5 分项能效诊断 Itemized energy efficiency diagnosis

在能效分级的基础上，对建筑的围护结构和系统设备进行性能评估，同时根据分项系统设备的能源消费账单和历史运行记录进行计算，实行分项能效分级的过程。

2.0.6 能源管理诊断 Energy management diagnosis

在能效分级的基础上，对公共建筑的能源管理体制、运行控制方式和管理绩效等能源管理水平进行性能评估的过程。

2.0.7 公共建筑综合能耗指标Comprehensive energy consumption indicator of public building

公共建筑在运行阶段所消耗的各种能源实物量，按规范化要求和归一化方法处理后，将各种常规能源的实物量折算为等效电消耗量后的能耗数值，单位为kWh/a。

2.0.8 基准建筑 Benchmark building

计算建筑能效时，用于计算符合国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015和行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JG」26-2010、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2016、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012和安徽省地方标准《公共建筑节能设计标准》DB34/T 5076等相关要求的建筑能耗值的建筑。

2.0.9 统计年 Statistical year

统计公共建筑能耗时，以一个完整的日历年或连续12个日历月为统计年，且涵盖一个完整的供暖季和一个完整的制冷季。

3 基本规定

3.0.1 公共建筑能效诊断由能效分级、分项能效诊断和能源管理诊断组成。

3.0.2 公共建筑能耗边界和建筑边界应一致，当公共建筑内含有居住类部分时，不应将其纳入能耗边界范围内，且应对其能耗进行拆分。

3.0.3 公共建筑能效诊断应以单栋建筑为对象。当建筑具有多种功能类别且符合以下条件时，应分别进行诊断。

1所占面积超过整个建筑面积比例大于10%，且面积大于1000㎡时；

2具备独立能耗计量条件。

3.0.4 建筑群内的建筑边界划分和诊断应符合以下规定：

1 建筑群内的不同类型公共建筑应按单栋建筑分别进行诊断，单栋建筑诊断应符合第3.0.3条的规定；

2 建筑群内的同类型公共建筑，可抽取有代表性的单栋建筑进行诊断，抽取数量不应少于20%，并不应少于1栋；

3 建筑群内单栋建筑不能完整表征建筑类型的功能时，应按该类建筑功能标准要求与其他单栋建筑组合，共同构成建筑边界参与能效诊断；

4 建筑群内单栋建筑能源消耗未独立计量时，应梳理和补充能耗计量节点、拆分成单栋能源消耗量后，分别进行能效诊断。

3.0.5 公共建筑能效诊断应在具有一个完整统计年能耗数据后进行，用于能效诊断的所有数据信息应处于同一统计年内。已完成节能改造的公共建筑再次进行能效诊断仍需在经历一个完整的统计年后进行。

3.0.6 参与能效诊断的公共建筑在运营时，其室内声、光、热环境和空气环境等应满足设计要求和正常使用功能需求。

3.0.7 公共建筑能效诊断后，应出具能效诊断报告。报告编制时应遵循完整准确、客观公正、及时可比、公开透明的原则，报告表述内容应做到层次清晰、文字精练、论证可靠、结论严谨，报告中引用的名词术语表述规范、统一。

3.0.8 能效诊断报告由能效诊断报告简表和详细报告组成。能效诊断报告简表宜符合附录D的要求；能效诊断详细报告宜包含以下内容：

1 诊断建筑基本信息和诊断时间；

2 诊断范围；

3 能效分级及计算过程；

4 分项能效诊断依据、诊断内容和计算过程；

5 能源管理诊断依据和诊断内容；

6 能效诊断结论；

7 附件：能效诊断过程中的重要佐证资料。

4 诊断方法

4.1 诊断原则

4.1.1 公共建筑能效诊断应采用计算评估和性能评估相结合的方式。性能评估包括文件审查、现场核查和性能检测的方式。

4.1.2 公共建筑能耗指标实测值应包括建筑运行中使用的由建筑外部提供的全部电力、燃气和其他化石能源，以及由集中供热、集中供冷系统向建筑提供的热量和冷量，并应符合下列规定：

1 通过建筑的配电系统向各类电动交通工具提供的电力，应从建筑实测能耗中扣除；

2 应政府要求，用于建筑外景照明的用电，应从建筑实测能耗中扣除；

3 当建筑中设置可再生能源系统时，综合能耗的统计值应包含可再生能源用量的自用部分。

4 当引用的建筑能耗指标值不包含可再生能源用能时，需按照实测可再生能源用能值对能耗指标值进行修正。

4.1.3 当公共建筑中应用可再生能源时，诊断时应计算并分析可再生能源占特定系统的用能比例，并符合第5.1.9条的规定。

4.1.4 同一公共建筑具有多种功能类别时，单栋建筑能耗指标的基准值、约束值和引导值，应按对应类别建筑的面积比例进行加权平均计算确定。

4.1.5 当建筑中存在锅炉、新风等设备系统时，需对设备余热回收利用情况进行性能评估，回收利用的部分能量不计入总能耗。

4.1.6 公共建筑能效诊断的基准建筑能耗指标的基准值、约束值和引导值可引用标准值或由符合国家和地方标准的建筑能效管理平台、建筑能效计算工具或二次开发的工具获得。

4.1.7 能效诊断流程包括准备阶段和实施阶段。

1 能效诊断准备阶段内容应包括：识别建筑边界和能耗边界、收集建筑信息和能耗数据、数据核查校验等。其具体流程可按附录A-1执行；

2 能效诊断实施阶段内容应包括：诊断建筑分类、确定基准建筑能耗指标、能效分级、分项能效诊断、能源管理诊断、出具能效诊断报告等。其具体流程可按附录A-2执行。

4.2 数据采集与处理

4.2.1 建筑能效诊断应以实测能耗数据为依据。建筑能耗数据收集应符合下列规定：

1 电力消耗应采用电表计量数据进行统计，并宜采用电费账单进行校核；

2 具备单独计量装置的外购热力消耗应采用热量表计量数据进行统计；

3 具备单独计量装置的外购冷量消耗应采用热量表计量数据进行统计；

4 水消耗应采用水表计量数据进行统计，并宜采用水费账单进行校核；

5 不具备外购热力消耗单独计量装置的建筑应根据能源账单对整个供暖季热力消耗量进行拆分统计；

6 不具备外购冷量消耗单独计量装置的建筑应根据能源账单对整个供冷季冷量消耗量进行拆分统计；

7 燃气消耗应采用燃气表计量数据进行统计；

8 不具备燃气消耗抄表数据的建筑可根据燃气账单日均耗气量估算；

9 设有燃油设施的建筑，燃油消耗量可根据账单进行估算。

4.2.2 公共建筑能效诊断应通过建筑能效监管系统获取建筑能耗分类和分项数据。参与能效诊断的公共建筑宜具备建筑能效监管系统。

4.2.3 建筑内的能耗采集数据由分类能耗和分项能耗组成，能效监管系统应具备将建筑分类和分项能耗数据上传至相应的建筑能效监管平台的能力。分类和分项能耗的要求应符合有关标准的规定。

4.2.4公共建筑能效监管系统的能耗数据应采用不同数据源，通过多次数据采集、验证等方法进行数据核准，获取数据的基准平均值。数据源可包括能源账单、现场抄表数据、运行记录、建筑图纸等。数据核准可采用数据对比、现场核查、现场测试等方法。

4.2.5 公共建筑能效监管系统应能对能耗数据中存在的异常、缺失、错位等数据进行异常数据剔除、缺失数据修复操作。

4.2.6 公共建筑能耗数据监测、传输、处理和系统配置还应符合地方标准《公共建筑能耗监测系统技术规范》DB34/T 1922等有关标准的规定。

5 能效诊断

5.1 能效分级

5.1.1 能效分级应综合考虑公共建筑类型、规模、等级、运营及所属气候区域，根据综合能耗将建筑的能效水平划分为不同等级。

5.1.2 公共建筑能效分级通过能效得分评定，能效得分应按式（5.1.2）进行计算：

（5.1.2）

式中：

Score——公共建筑能效得分；

Ece——公共建筑综合能耗指标，kWh/(㎡·a)；

Est——基准建筑能耗指标，kWh/(㎡·a)。

5.1.3 公共建筑能效诊断的综合能耗指标Ece应根据式（5.1.3）进行计算：

（5.1.3）

式中：

Et——公共建筑的综合能耗，kWh/a；

A——公共建筑面积，㎡。

5.1.4 建筑能效诊断的基准建筑应根据主要功能选取相应建筑类型的计算模型，基准建筑能耗计算应根据国家标准《民用建筑能耗标准》GB/T 51161和行业标准《建筑能效标识技术标准》JGJ/T 288等的有关规定，并符合以下要求：

1 应采取逐时能耗模拟平台、软件和工具，且气象资料应为全年逐时气象参数；

2 能耗模型应与诊断建筑能耗模型一致并采用相同的输入条件。

5.1.5 公共建筑能效诊断的基准建筑能耗指标宜结合能源使用状况进行周期性更新。诊断公共建筑基准能耗值不应大于建筑能耗指标约束值，不宜小于建筑能耗指标引导值。

5.1.6 公共建筑能效诊断的实测值应根据基准建筑的功能、类型、运营和采用蓄冷等情况进行修正，修正范围、修正系数和修正计算应符合国家标准《民用建筑能耗标准》GB/T 51161 的规定。

5.1.7 参与诊断公共建筑统计年内的综合能耗的电力换算系数应符合《综合能耗计算通则》GB/T 2589等标准的规定。

5.1.8 公共建筑能效诊断统计年内的综合能耗Et应按下式计算：

（5.1.8）

式中：

m——统计年的月份数（一般为12个月）；

i——月份序号；

αj——第j分类能耗的电力折算系数，kWh/单位；

Ej——第j分类能耗的消耗量；

Eout——公共建筑非自身能耗量，kWh/a。

5.1.9 根据能效得分Score将公共建筑能效分为4个不同等级，按照能效高低分为I级、II级、III级和IV级。公共建筑能效分级标准和响应措施宜符合表5.1.9的规定。

表5.1.9 公共建筑能效分级

| 等级 | Score | 分级评价及响应措施 |
| --- | --- | --- |
| I | Score≥83或 Et<同类型建筑能耗引导值 | 能效指标高于平均水平，公共建筑能效水平先进。 |
| II | 72≤Score＜83 | 能效指标高于平均水平，公共建筑宜提升能效水平。 |
| III | 50≤Score＜72 | 能效指标处于平均水平，公共建筑可根据能效诊断结果进行能效提升。 |
| IV | Score＜50或 Et>同类型建筑能耗约束值 | 能效指标低于平均水平，公共建筑应根据能效诊断结果进行能效提升。 |

注：1 当建筑中应用可再生能源系统，根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378判定该项得分超过20分时，能效分级为III、IV级的其诊断等级结果可上调1级。

2 建筑群内同类型的多栋公共建筑的能效分级应按抽取建筑的最低级别确定。

3 能效指标应在同一气候区域内，相同建筑类型、规模、等级和运营情况进行确定。

5.2 分项能效诊断

5.2.1 分项能效诊断内容包括围护结构、空调及供暖设备、照明与插座、动力设备、特殊设备、供配电设备、生活热水设备和其他设备等。

5.2.2 分项能效诊断包括分项能效分级和分项能效性能评估。

5.2.3 分项能效分级内容包括空调及供暖设备、照明与插座、动力设备、特殊设备；分项能效性能评估内容包括围护结构、空调及供暖设备、照明与插座、动力设备、特殊设备、供配电设备、生活热水设备和其他设备等。

5.2.4 公共建筑能效诊断应按分项诊断内容要求提供分项设备信息和分项能耗信息。

5.2.5 能效等级为I级、II级的公共建筑可进行分项能效诊断，为III级和IV级的公共建筑应进行分项能效诊断。

5.2.6 分项能效分级应根据计算评估进行分级；分项能效还应结合性能评估的方法，判断合格与不合格。

5.2.7 分项能耗指标应按下列公式计算：

（5.2.7）

式中：

Bi——第i分项能效指标，kWh/(㎡·a)；

Ei——第i分项的总能耗，kWh/a；

A——公共建筑面积，㎡。

5.2.8 分项能效指标相对值应按下式计算：

（5.2.8）

式中：

ηj——第i分项能效指标相对值；

Bjm——基准建筑第i分项能耗指标，kWh/(㎡·a)。

5.2.9 分项能耗基准指标可引用标准值或由符合国家和地方标准的建筑能效管理平台、建筑能效计算工具或二次开发的工具获得。

5.2.10 根据分项能效指标相对值将分项能效分为3个不同等级，按照能效高低分为1级、2级、3级，公共建筑分项能效分级标准和响应措施宜符合表5.2.10的规定。

表5.2.10 公共建筑分项能效指标分级

| 等级 | η | 分级评价和响应措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | η≤0 | 指标低于分项能耗基准指标，优于平均水平。 |
| 2 | 0＜η≤30% | 指标不高于分项能耗基准指标的30%，处于平均水平，本分项可根据能效诊断结果进行能效提升。 |
| 3 | η＞30% | 指标高于分项能耗基准指标的30%，低于平均水平，本分项应根据能效诊断结果进行能效提升。 |

注：能效指标应在同一气候区域内，相同建筑类型、规模、等级和运营情况进行确定。

5.2.11 分项能效性能评估应基于具有相关资质的检测单位出具的检测报告或验收报告。

5.2.12 围护结构和空调及供暖设备分项能效性能评估宜按照建筑竣工和系统设备交付时间确定其参考评价标准。

5.2.13 围护结构分项能效性能评估应符合下列要求：

1 评估内容应符合《公共建筑节能改造技术规范》JGJ 176和《既有公共建筑节能改造技术规程》DB34/T 5057的规定，并应包括下列内容：

（1）外墙（包括非透光幕墙）构造形式；

（2）外围护结构外表面、内表面热工缺陷；

（3）外围护结构热桥部位内表面温度；

（4）外窗、透光幕墙气密性；

（5）遮阳设施。

2 当存在下列情况之一时，应判断为“不合格”并进行节能改造：

（1）建筑外围护结构外表面和内表面存在热工缺陷或外围护结构热桥部位内表面温度低于室内空气露点温度要求；

（2）外窗的气密性低于国家标准《建筑幕墙、门窗通用技术条件》 GB/T 31433中规定的3级，透光幕墙的气密性低于国家标准《建筑幕墙、门窗通用技术条件》 GB/T 31433中规定的2级。

5.2.14 空调及供暖设备分项能效性能评估应符合下列要求：

1 评估内容应符合《公共建筑节能改造技术规范》JGJ 176、《既有公共建筑节能改造技术规程》DB34/T 5057和《公共建筑供暖空调系统能效提升技术标准》DB34/T 3960的规定。

2 当存在下列情况之一时，应判断为“不合格”并进行节能改造：

（1）冷热源设备运行时间接近或超过其正常使用年限，且经具有资质的单位检测后认定设备性能和安全性不满足要求；

（2）空调及供暖系统能效不满足现行国家和地方节能设计标准的限值规定；

（3）所使用的燃料、工质或排放不满足环保要求；

（4）末端系统不具备室温调控手段。

5.2.15 照明与插座的分项能效性能评估应符合下列要求：

1 评估内容应符合《公共建筑节能改造技术规范》JGJ 176和《既有公共建筑节能改造技术规程》DB34/T 5057的规定；

2 当存在下列情况之一时，应判断为“不合格”并进行节能改造：

（1）照明功率密度不满足国家现行有关标准的规定；

（2）照明产品和插座上的设备能效低于现行有关标准规定的能效限定值或最低能效等级要求。

5.2.16 动力设备的分项能效性能评估应符合下列要求：

1 评估内容应符合《公共建筑节能改造技术规范》JGJ 176和《既有公共建筑节能改造技术规程》DB34/T 5057的规定；

2 当存在下列情况之一时，应判断为“不合格”并进行节能改造：

（1）动力设备能效不满足现行有关标准的限值规定；

（2）乘客电梯和载货电梯设备的能源效率等级低于现行有关标准的最低等级要求；

（3）自动扶梯和自动人行道的能量性能等级低于现行有关标准的最低等级要求；

（4）清水离心泵能效低于现行有关标准规定的节能评价值，其他类型水泵能效低于现行有关标准规定的能效限定值；

（5）风机效率低于现行有关标准的最低能效等级要求；

（6）电动机的效率低于现行有关标准规定的能效限定值；

（7）其他动力设备的能效不满足现行有关标准规定的能效限定值或最低能效等级要求。

5.2.17 特殊设备分项能效性能评估应执行该设备类型对应的国家和地方现行标准。当能效低于标准规定的能效限定值或最低能效等级要求时，应判断为“不合格”并进行节能改造。

5.2.18 供配电系统设备、生活热水系统设备及其他未列入分项能耗设备的能效性能评估应符合下列要求：

1 供配电系统设备、生活热水系统设备评估内容应符合《公共建筑节能改造技术规范》JGJ 176和《既有公共建筑节能改造技术规程》DB34/T 5057的规定。当存在下列情况之一时，应判断为“不合格”并进行节能改造：

（1）供配电系统设备、生活热水系统设备能效不满足现行国家和地方节能设计标准的限值规定；

（2）电力变压器、接触器、热水器产品的能效低于现行有关标准规定的能效限定值或最低能效等级要求；

（3）三相负荷的不平衡率不符合有关标准的要求。

2 其他未列入分项能耗设备能效性能评估执行该设备类型对应的国家和地方现行标准。当能效低于标准规定的能效限定值或最低能效等级要求时，应判断为“不合格”并进行节能改造。

5.3 能源管理诊断

5.3.1 能源管理诊断应采用性能评估的方式。

5.3.2 能效等级为I级、II级的公共建筑可进行能源管理诊断，III级和IV级的公共建筑应进行能源管理诊断。能源管理诊断结果不分等级，其结果纳入诊断报告，作为能效提升的依据。

5.3.3 能源管理诊断的内容应包括：

1 能源管理方针、目标；

2 机构设置；

3 制度建设；

4 管理绩效；

5 能源资源计量及统计状况评估；

6 是否建立能效监管系统。

5.3.4 能源管理方针和目标应依据《能源管理体系 要求及使用指南》GB/T 23331，对已经明确能源管理目标和方针的公共建筑，考察其合理性；对尚未确立能源管理方针和能源管理目标的单位应进行说明。

5.3.5 机构设置应考核公共建筑能源资源管理工作的组织机构及部门设置是否完善，管理职责是否落实。

5.3.6 管理制度建设应核查公共建筑能源资源管理制度建设情况，评估有关文件的制定是否系统、完备并得到贯彻执行。

5.3.7 管理绩效应依据《公共机构能源资源管理绩效评价导则》GB/T 30260考核公共建筑在能源资源管理方面所开展的工作及其进展情况，评价能源资源管理取得的成绩、存在的问题，提出解决措施及建议。

5.3.8 能源资源计量及统计状况诊断应符合以下要求：

1 能源资源计量器具配备应考核公共建筑配备的能源资源计量器具是否充分考虑《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》GB/T 29149的指导作用，评价能源资源计量器具配备率、准确度等级是否达标，主要计量器具位置是否合理、计量是否规范，是否能满足能源资源利用监测与管理的具体要求。

2 能源资源计量器具管理应考核能源资源计量器具是否有专人管理，能源资源计量器具检定、校准和维修人员是否具有相应的资质，核算逾期未检定器具的位置和数量，评价能源资源计量器具维护更新的有效性。

3 能源资源统计应审核能源资源计量器具的抄表、数据管理、汇总计算及分析的执行情况，以及能源资源统计的内容、方法及报表形式等是否符合有关法律法规、政策、标准要求。

5.3.9 能效监管系统应符合现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB 51348、《智能建筑设计标准》GB 50314和《建筑智能化系统运行维护技术规范》JGJ/T 417等有关标准中能效监管的功能要求。

6 能效提升

6.0.1 能效提升应基于能效诊断结果制定能效提升方案。

6.0.2  I级能效和II级能效公共建筑宜根据能效诊断报告，结合实际运营情况自行开展能效提升工作。

6.0.3  III级能效公共建筑宜根据能效诊断中发现的能效薄弱环节进行能效提升，并采取以下措施：

1 设备更新。开展主要用能设备检测，分析设备实际能效水平，开展高效设备替换；

2 高效运行。结合行业前沿技术，匹配设备使用需求，对用能系统进行改造提升、使用过程进行优化；

3 管理节能。加强运维及管理团队的专业化培训，促进日常能源管理水平提升。

6.0.4  IV级能效公共建筑宜根据能效诊断报告进行全面能效提升，当本单位技术力量不足时，宜依托专业化能效服务机构，采用合同能源管理等模式，并采取以下措施：

1 系统全面改造。对分项用能系统进行全面改造，提升运行效率；

2 围护结构更新。对不符合节能要求的围护结构进行更新，提升围护结构热工性能；

3 能源管理体系建设。建立完善的能源管理体系，包括制定能源管理制度、明确能源管理职责、建立能效监管系统等。

6.0.5 分项能效提升需统筹考虑围护结构、系统设备及运行管理的协同影响。

6.0.6 能效提升涉及设备更新时应优先采用高能效设备和智能管理系统，建筑节能改造应按

有关标准的规定执行。

6.0.7 能效提升还应符合行业标准《公共建筑节能改造技术规范》JGJ/T176和《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177等现行标准的相关规定。

附录A 公共建筑能效诊断流程

电力、供水、燃气、热力等公共平台

填写建筑信息

读取能耗数据

填写建筑信息

搜集能耗数据

否

能效诊断工作启动

识别建筑边界

和能耗边界

边界是

否一致

是

是否有能效监管系统

有

无

数据核查校验

图A-1 能效诊断准备阶段流程

诊断建筑分类

能效分级结果

III、IV级

I、II级

确定基准建筑能耗指标

能效诊断报告

分项能效诊断

能源管理诊断

分项能效分级

分项能效性能评估

能效诊断报告

分项能效诊断

能源管理诊断

分项能效分级

分项能效性能评估

图A-2 能效诊断实施阶段流程

（虚线表示可进行，实线表示应进行）

附表B 公共建筑能效诊断基本信息表

B-1 建筑基本信息表

| 建筑名称： |  |
| --- | --- |
| 所在地址： |  |
| 所属单位： |  |
| 联系人及电话： |  |
| 建筑层数：地上 层，地下 层；建筑高度： m，朝向： |  |
| 竣工年份： |  |
| 建筑类型： □党政机关：□国家级机关 □省级机关 □市级机关 □县级机关 □教育类机构： □幼儿园、□小学及中学、□高职、□本科 □医疗卫生类机构：□三级医院、□二级医院、□一级医院、□其他（疾控中心、血液站等） □场馆类机构： □文化场馆类机构：□演出类（剧院、音乐厅等）、□其他 □非演出类：□博物馆、□纪念馆、□文化馆、□美术馆、□科技馆、□其他 □图书馆、□档案馆、□其他 □体育场馆类机构： □承办赛事类（体育场馆等） □非承办赛事类（体育中心、训练中心等） □商业建筑：□商业中心、□酒店宾馆、□商业写字楼 （注：建筑类型参照《公共机构综合能效定额及计算方法》DB34/T 3774，其他类型请补充） |  |
| 总建筑面积： ㎡：建筑使用面积： ㎡，辅助用房面积： ㎡ |  |
| 建筑功能区域（如功能类型较多可另加行）： |  |
| □类型1： 面积 ㎡ □类型2： 面积 ㎡ □类型3： 面积 ㎡ □类型4： 面积 ㎡ □类型5： 面积 ㎡ □类型6： 面积 ㎡ | □地下： ㎡，其中车库 ㎡ □设备层： ㎡，位置： □仓库： ㎡，位置： □可利用屋面面积： ㎡ □特殊功能 面积 ㎡ □其它功能 面积 ㎡ |
| 建筑运行时间表： 一天运行 时； 从 到 一月运行 天； 从 到 一年运行 月； 从 到 |  |
| 建筑围护结构做法（可根据实际情况增减）： □外墙： □内墙： □屋面： □外窗： □天窗： □透明幕墙： □其他： |  |
| 结构形式（可根据实际情况增减）： □砖混、□剪力墙、□钢结构、□木结构、□其他： |  |
| 能源种类（可根据实际情况增减）： 能源分类：□电、□水、□燃气、□集中供热、□集中供冷、□柴油、□汽油、□煤； □压缩空气、□集中热水、□其他 是否有分项计量：□照明及插座用能、□空调及供暖用能、□动力用能 □特殊用能（如全不选下一行不填） 分项计量类型：□电、□水、□燃气、□集中供热、□集中供冷、□柴油、□汽油、□煤、 □压缩空气、□集中热水、□其他 （可根据上一项勾选数量另加行） 是否具有能源监管系统：□是□否（如选否下一行不填） 系统功能包含：□监测、□分析、□控制、□其他 |  |
| 可再生能源（可根据实际情况增减）： □生活热水、□发电、□空调用冷量、热量 □其他 |  |
| 用水情况（可根据实际情况增减）： □自来水、□中水、□其他 |  |
| 储能设备设施 储能方式： ，储能系统规模： |  |
| 是否进行过能效诊断、能效标识或能效审计： 开展时间及内容： |  |
| 是否开展过节能改造： 改造时间： 改造部位及内容： |  |

B-2 用能设备信息表

| 冷热源及空调设备：冷热源 |  |  |
| --- | --- | --- |
| □制冷设备： □水冷式机组 □空气源热泵机组 □多联机空调（热泵）机组 □溴化锂吸收式机组 □地/水源热泵 □水环热泵 □房间空调器 □其他： | □供热设备： □燃气锅炉 □燃油锅炉 □集中供热管网 □空气源热泵机组 □溴化锂吸收式机组 □多联机空调（热泵）机组 □地/水源热泵 □热电联产机组 □太阳能热水器 □其他： | 生活热水设备： □燃气锅炉 □燃油锅炉 □空气源热泵机组 □太阳能热水器 □地源热泵 □水源热泵 □热电联产机组 □集中蒸汽/热水换热器 □其他： |
| 冷热源及空调设备：空调设备 |  |  |
| □集中空气处理机组 □风机盘管 □新风机组 □分体式空调 □其他： |  |  |
| 冷热源及空调设备：其他设备 |  |  |
| □冷水泵 □冷却水泵 □热水泵 □补水泵 □冷凝水泵 □水处理设备 □冷却塔 □风机 □热回收设备 □除湿设备 □加热设备 □其他： |  |  |
| 照明灯具形式： |  |  |
| 室内区域： □白炽灯 □普通荧光灯 □细管型荧光灯 □汞灯 □紧凑型荧光灯 □钠灯 □LED灯 □金属卤化物灯 □其他： 镇流器类型：□普通电感镇流器 □节能电感镇流器 □电子镇流器 室外区域： □白炽灯 □普通荧光灯 □细管型荧光灯 □汞灯 □紧凑型荧光灯 □钠灯 □LED灯 □金属卤化物灯 □其他： 镇流器类型：□普通电感镇流器 □节能电感镇流器 □电子镇流器 |  |  |
| 供配电设备： |  |  |
| □电力变压器 □接触器 □其他： |  |  |
| 动力设备： |  |  |
| □电梯 □自动扶梯 □清水泵 □污水泵 □一般通风机 □电动机 □排风扇 □其他类型泵 □其他 |  |  |
| 特殊设备： |  |  |
| □办公设备 |  |  |
| □台式电脑 □打印机 □复印机 □传真机 □饮水机 □碎纸机 □笔记本电脑 □其他： |  |  |
| □厨房设备 |  |  |
| □电磁炉 □洗碗机 □微波炉 □冰箱/冰柜 □燃气炉 □烤箱 □油烟机 □油烟净化器 □消毒柜 □其他： |  |  |
| □其他特殊设备 |  |  |
| 生活热水设备： |  |  |
| 其他设备： |  |  |
| 设备更新情况： |  |  |

注：用能设备根据实际情况进行选择，可另加行。

B-3 ____年至____年逐年能源账单

| 能源种类 年份 | 能源种类 |  |  |  |  |  |  |  |  | 资源 | 可再生 能源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电 | 燃气 | 集中供热 | 集中供冷 | 集中热水 | 柴油 | 汽油 | 煤 | 其他 | 水 |  |

注：此表格可根据表B-1中选项进行增减。

B-4 ____年逐年能源账单

| 月份 能源种类 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集中供热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集中供冷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集中热水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 柴油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汽油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 煤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可再生能源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表格可根据表B-1中选项进行增减，根据表B-3中年份分别统计。

附录C 公共建筑能效诊断现场巡查记录

| 编号 | 问题 | 符合 | 不符合 |  | 部分符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 能源管理方针、目标 |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 没有确定能源管理目标和方针 |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 能源管理目标和方针与GB/T 23331的标准要求不一致 |  |  |  |  |  |
| 1-3 | 能源管理目标和方针不够具体、难以量化 |  |  |  |  |  |
| 1-4 | 能源管理目标和方针过高，不具备可行性 |  |  |  |  |  |
| 1-5 | 能源管理目标和方针过低 |  |  |  |  |  |
| 1-6 | 能源管理目标和方针时效性不足 |  |  |  |  |  |
| 1-7 | 能源管理目标和方针不具备前瞻性 |  |  |  |  |  |
| 1-8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 2 机构设置 |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 组织机构及部门设置不完善 |  |  |  |  |  |
| 2-2 | 没有专门的能源管理人员 |  |  |  |  |  |
| 2-3 | 能源管理人员不具备相关资质或技术能力 |  |  |  |  |  |
| 2-4 | 能源管理岗位职责不明确 |  |  |  |  |  |
| 2-5 | 能源管理岗位权限不明确 |  |  |  |  |  |
| 2-6 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 3 制度建设 |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 没有建立能源管理规章制度 |  |  |  |  |  |
| 3-2 | 管理文件可操作性不足 |  |  |  |  |  |
| 3-3 | 技术文件缺失或陈旧落后 |  |  |  |  |  |
| 3-4 | 档案资料缺失或未及时归档 |  |  |  |  |  |
| 3-5 | 能源管理存在明显漏洞 |  |  |  |  |  |
| 3-6 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 4 管理绩效 |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 节能效果不明显 |  |  |  |  |  |
| 4-2 | 未开展能效提升工作 |  |  |  |  |  |
| 4-3 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 5 能源资源计量及统计状况评估 |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 计量器具配备率不足 |  |  |  |  |  |
| 5-2 | 计量器具准确度等级不符合有关标准规定 |  |  |  |  |  |
| 5-3 | 主要计量器具位置不合理 |  |  |  |  |  |
| 5-4 | 计量操作不规范 |  |  |  |  |  |
| 5-5 | 计量器具不满足数据采集的需要 |  |  |  |  |  |
| 5-6 | 计量器具是没有专人管理 |  |  |  |  |  |
| 5-7 | 计量器具检定、校准和维修人员不具有相应资质 |  |  |  |  |  |
| 5-8 | 存在计量器具逾期未检定 |  |  |  |  |  |
| 5-9 | 计量器具的抄表不规范 |  |  |  |  |  |
| 5-10 | 计量数据未得到有效利用 |  |  |  |  |  |
| 5-11 | 能源资源统计工作不规范 |  |  |  |  |  |
| 5-12 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 6 能效监管系统 |  |  |  |  |  |  |
| 6-1 | 建筑未设置能效监管系统 |  |  |  |  |  |
| 6-2 | 能效监管系统不能正常运行 |  |  |  |  |  |
| 6-3 | 能效监管系统功能不符合有关标准的要求 |  |  |  |  |  |
| 6-4 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 7 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 7-1 | 自定义 |  |  |  |  |  |
| 7-2 | 自定义 |  |  |  |  |  |

附录D 公共建筑能效诊断报告简表

| 建筑基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工时间 |  |  |  |  | 竣工时间 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 所在气候区 | 寒冷地区B区 夏热冬冷地区A区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑高度及层数 | 高度 m 地上 层 地下 层 |  |  |  | 建筑面积 |  |  | 总建筑面积 m2 其中，供暖面积 m2 空调面积 m2 |  |  |
| 建筑功能区域面积 （㎡） | 办公 宾馆 商业 餐饮 医疗 教育 科研 设备层 体育 仓库 地下 车库 特殊 其他 （请注明功能，可另加行） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑朝向 |  |  |  |  | 常驻（设计）人员数量 |  |  |  |  |  |
| 典型房间供暖温度 |  |  |  |  | 典型空调供冷温度 |  |  |  |  |  |
| 过渡空间供暖温度 |  |  |  |  | 过渡空间供冷温度 |  |  |  |  |  |
| 能效分级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诊断内容 | 诊断方法 |  | 诊断结果 |  |  | 能效得分 |  |  | 能效分级 |  |
| 综合能耗（kWh/a） |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 综合能耗指标（kWh/（m2·a）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项能效诊断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项能效性能评估 |  |  |  | 诊断方法 |  | 诊断结果 |  |  | 诊断等级 |  |
| 围护结构 | 外墙构造形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外表面、表面、热工缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热桥部位内表面温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外窗气密性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 透光幕墙气密性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷热源及空调设备 | 冷水（热泵）机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锅炉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 多联式空调（热泵）机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 房间空气调节器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空气源热泵热风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空气源热泵（冷水） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水（地）源热泵机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 循环水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配套电动机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 照明与插座 | 照明功率密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 照明产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 插座上的设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供配电系统、生活热水系统 | 接触器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电力变压器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三相负荷不平衡率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热水器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动力设备 | 乘客电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 载货电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自动扶梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自动人行道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 离心式清水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他类型水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电动机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊设备 | 办公设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厨房设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项能效分级 |  |  |  | 诊断方法 |  | 诊断结果 |  |  | 能效分级 |  |
| 供暖能耗（kWh/a） |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 供暖分项能耗指标（kWh/m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空调能耗（kWh/a） |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 空调分项能耗指标（kWh/m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 照明和插座分项能耗（kWh/a） |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 照明和插座分项能耗（kWh/m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动力设备分项能耗（kWh/a） |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 动力设备分项能耗指标（kWh/m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊设备分项能耗（kWh/a） |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 特殊设备能耗（kWh/m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源管理诊断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诊断内容 |  |  |  | 诊断方法 |  | 诊断结果 |  |  |  |  |
| 能源管理方针、目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制度建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理绩效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源资源计量及统计状况评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能效监管系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可再生能源利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诊断内容 |  |  |  | 诊断结果 |  |  |  |  | 诊断得分 |  |
| 可再生能源提供生活热水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可再生能源提供空调冷量和热量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可再生能源提供电量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能效诊断结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑能效等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能效提升建议 |  | 能效分级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分项能效 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 能源管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诊断机构（盖章） |  | 负责人（签名） |  |  | 审核人（签名） |  |  |  |  | 日期 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015

《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024

《综合能耗计算通则》GB/T 2589

《能源审计技术通则》GB/T 17166

《电动机能效限定值及能效等级》GB 18613

《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》GB 19577

《通风机能效限定值及能效等级》GB 19761

《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762

《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 20052

《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB 20665

《交流接触器能效限定值及能效等级》GB 21518

《储水式电热水器能效限定值及能效等级》GB 21519

《能源管理体系 要求及使用指南》GB/T 23331

《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》GB/T 29149

《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》GB 30255

《公共机构能源资源管理绩效评价导则》GB/T 30260

《电梯、自动扶梯和自动人行道的能量性能 第3部分:自动扶梯和自动人行道的能量计算与分级》GB/T 30559.3

《公共机构能源审计技术导则》GB/T 31342

《建筑幕墙、门窗通用技术条件》 GB/T 31433

《潜水电泵能效限定值及能效等级》GB 32030

《普通照明用LED平板灯能效限定值及能效等级》GB 38450

《建筑照明设计标准》GB 50034

《公共建筑节能设计标准》GB/T 50189

《智能建筑设计标准》GB 50314

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378

《民用建筑能耗标准》GB/T 51161

《民用建筑电气设计标准》GB 51348

《公共建筑节能改造技术规范》JGJ 176

《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177

《建筑智能化系统运行维护技术规范》JGJ/T 417

《安徽省公共建筑节能设计标准》DB34/ 1467

《公共建筑能耗监测系统技术规范》DB34/T 1922

《公共机构综合能效定额及计算方法》DB34/T 3774

《电梯能源效率评价导则》DB34/T 3892

《公共建筑供暖空调系统能效提升技术标准》DB34/T 3960

《既有公共建筑节能改造技术规程》DB34/T 5057

安 徽 省 地 方 标 准

公共建筑能效诊断技术标准

DB34/T***-202*

Technical standard for energy efficiency diagnosis of public buildings

条  文  说  明

制定说明

《公共建筑能效诊断技术标准》DB34/T***-202*，经安徽省市场监督管理局20xx年xx月xx日以第xx号公告批准发布。

本标准制订过程中，编制组对公共建筑能效诊断系统建设进行了广泛调查研究，结合我省公共建筑能效诊断系统建设的实际情况，认真总结实践经验，参考了国内外、行业和地方的技术法规、技术标准，取得了制订本标准所必要的重要技术参数，并在广泛征求意见的基础上，最后经审查定稿。

为便于广大设计、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《公共建筑能效诊断技术标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目次

1 总  则	36

2 术语	36

3 基本规定	36

4 诊断方法	37

4.1 诊断原则	37

4.2 数据采集与处理	38

5 能效诊断	38

5.1 能效分级	38

5.2 分项能效诊断	39

5.3 能源管理诊断	40

6 能效提升	错误！未定义书签。

1 总  则

1.0.1 本标准在编制过程中参考了国家、安徽省以及长三角地区现行各项能效有关标准规范，目的是规范和指导我省公共建筑能效等级划分、能效诊断方法、能效诊断工作流程、基于能效诊断的能效提升等工作。通过对公共建筑进行能效诊断和提升，达到降低建筑物的实际运行能耗（即“结果节能”）的目的，助力建筑领域节能降碳。

2 术语

2.0.3 确定能耗边界通常具有以下作用：

1 建筑能耗监测。能耗边界用于明确监测范围，确保监测数据的准确性和完整性；

2 建筑能效诊断和能源审计。能耗边界用于确定诊断或审计的范围，确保分析结果的科学性和可比性；

3 节能改造项目。能耗边界用于界定节能改造措施的影响范围，确保节能量的准确核算。本标准纳入统计的能源消耗应属于建筑自用能耗，不包含对外输出能耗系统和景观照明等非自用耗能量。

3 基本规定

3.0.1 本标准中，公共建筑能效诊断包括能效分级、分项能效和能源管理三部分诊断内容，其中：

1 能效分级是以建筑实际能源消耗量作为评判的主要依据，确定公共建筑能效与平均水平的相对关系；

2 分项能效诊断从围护结构、系统设备方面进一步探寻影响公共建筑能效的技术因素；

3 能源管理诊断是落实国家标准《能源审计技术通则》GB/T 17166、《公共机构能源审计技术导则》GB/T 31342和住房和城乡建设部建筑节能与科技司在2016年发布的《公共建筑能源审计导则》等对能源审计要求，目的是发现影响公共建筑能效的管理因素。

4 诊断方法

4.1 诊断原则

4.1.1 本条规定了公共建筑能效诊断的方法。计算评估是指依据特定的方法进行量化分析和评判的过程；性能评估是指根据特定标准进行定性分析和评判的过程。性能评估的方式包括文件审查、现场核查和性能检测。其中：

1 文件审查是指根据特定标准对给定文件资料进行评判；

2 现场核查是指到现场进行实地调查和验证；

3 性能检测是指通过量化指标和测试方法获取性能参数的实际数值。

4.1.2 本条规定了公共建筑能耗数据的采集范围。能耗数据必须为建筑自身消耗的，不应包括向其他建筑（或其他功能分区）输出的能耗。数据采集范围根据《综合能耗计算通则》GB/T 2589和《民用建筑能耗标准》GB/T 51161的规定确定。

1 针对通过建筑的配电系统向各类电动交通工具提供电力以及应市政部门要求用于建筑外景照明的用电，明确规定应从建筑实测能耗中扣除；

2 可再生能源中的自用部分能量是建筑运行能耗的组成部分之一，应纳入综合能耗统计范围，非自用部分不纳入综合能耗的统计范围；

3 当前国家和地方标准中建筑能耗指标计算所采集的数据范围尚存在不一致的情况，当引用的建筑能耗指标值不包含可再生能源用能时需要进行修正。

4.1.3 本条规定了公共建筑中可再生能源应用的评估方式。建筑中利用可再生能源具有重要的环境、经济和社会意义。对公共建筑中可再生能源利用情况进行评估，在能效诊断中予以承认有利于促进可再生能源利用。可再生能源利用情况的评估方法应按《绿色建筑评价标准》GB/T 50378的有关规定执行。

4.1.4 本条规定了同一公共建筑具有多种功能类别时能耗指标的基准值、约束值和引导值的计算方法。根据第3.0.3条，当单栋建筑内存在不同功能类别的建筑面积指标小于本条规定时，该功能类别的能耗部分可纳入主要功能类别进行诊断。这种情况下，应对建筑的能耗指标值进行修正，以保证指标值与建筑运营情况吻合，提升能效诊断的科学性。

4.1.5 本条规定了建筑中存在余热回收利用时的能耗统计原则。从能耗角度分析，余热回收设备的运行能耗已经计入各系统设备运行能耗中，回收利用的能量并不需要额外能源消耗。类似情况的能量也不应计入总能耗，如热泵设备从空气、水、土壤等周围环境中获取的能量等。

4.1.7 能效诊断准备阶段的主要内容包括：1 根据第3.0.2条、第3.0.3条和第3.0.4条的要求统一建筑边界和能耗边界；2 收集公共建筑基本信息，具体内容可参考附录B；3 对能耗数据进行核查校验，甄别异常、错位和缺失数据并进行处理，数据核查校验按本标准第4.2.1条、第4.2.4条和第4.2.5条的规定执行。

能效诊断实施阶段的主要内容包括：1 根据公共建筑类型、规模、等级、运营及所属气候区域识别建筑分类；2 根据第4.1.4条和第4.1.6条确定基准建筑能耗指标；3 按第5.1节的规定进行能效分级；4 进行分项能效诊断和能源管理诊断；5 出具能效诊断报告。

4.2 数据采集与处理

4.2.3 本条规定了建筑分类能耗和分项能耗，并要求建筑能效监管系统具备将建筑分类和分项能耗数据上传至相应的建筑能效监管平台的能力。根据第4.1.2条公共建筑能效诊断数据采集指标应包括：

1 电量；

2 水耗量；

3 燃气量；

4 集中供热（含集中热水）耗热量；

5 集中供冷耗冷量；

6 可再生能源量；

7 其它能源应用量，如压缩空气、煤、油等。

分类能耗应进一步分项，作为分项能效分级的依据。

5 能效诊断

5.1 能效分级

5.1.2 本条规定了能效得分的计算方法。能效得分是公共建筑能效分级的依据，是将公共建筑综合能耗指标与相同气候区域同类型同等级同规模基准建筑能耗指标的差值折算为标准分的一种计分方式。本标准将公共建筑能效的基础得分定义为50分，即相对节能率为0。建筑的综合能耗指标可利用公式5.1.2的线性差分得到能效得分，根据5.19条进行能效分级。

5.1.4 本条规定了基准建筑计算模型的选取原则：

1 基准建筑应满足本标准第2.0.8条规定；

2 基准建筑功能类型为主要功能类型，当存在多种功能类型同时进行诊断时，应符合第4.1.4条的规定；

3 所选取的平台、软件或工具应具备逐时计算能力；

4 根据国家相关标准要求，能耗模型与诊断建筑模型一致，输入条件相同。

5.1.5 当诊断公共建筑基准能耗值大于建筑能耗指标约束值，则以约束值为准，当小于建筑能耗指标引导值，则以引导值为准。

5.1.8 本条规定了综合能耗的计算方法。第4.1.2条规定了公共建筑能耗数据的采集范围。其中规定通过建筑的配电系统向各类电动交通工具等外接设备提供的电力以及用于景观照明的用电均属于非自身能耗，本标准将二者统一纳入Eout，区别于建筑自身能耗。建筑自身各分类能耗通过电力折算系数折算为等效电后进行统计。

5.1.9 本条规定了能效分级标准和响应措施。能效分级依据建筑实际运行能耗，参考标准为相同气候区域同类型同等级同规模公共建筑能效的平均水平。由于实际能耗值的复杂性，分级过细会降低标准的可操作性。因此，本标准将能效分级定为4个等级。

1 根据第4.1.3条，将可再生能源用能比例作为能效分级依据有助于在综合能耗指标和可再生能源应用中取得平衡。因此，本标准规定通过式（5.1.2）计算得到的能效得分位于III级和IV级范围的公共建筑在满足条件时可上调能效分级1级，通过式（5.1.2）计算得到能效得分位于I级和II级范围内的公共建筑不上调。

2 第3.0.4条规定“建筑群内的同类型公共建筑，可抽取有代表性的单栋建筑进行诊断，抽取数量不应少于20%，并不应少于1栋。”当建筑群内同类型公共建筑符合抽样要求，且抽样数量大于1时，抽样范围内其他同类型建筑能效等级“就低不就高”。

3 能效指标的确定原则与第5.1.1条能效分级的原则一致。

5.2 分项能效诊断

5.2.4 分项设备信息和分项能耗信息是进行分项能效诊断的数据基础。根据第4.1.7条，所有参与诊断公共建筑均应完善分项数据信息，为分项能效诊断提供数据支撑。

5.2.5 本条是对不同能效等级公共建筑响应措施的具体执行。能效分级为I级和II级的公共建筑能效水平处于相对较高位置，可进行分项能效诊断。能效分级为III级和IV级的公共建筑能效水平较低，应通过分项能效诊断探寻围护结构和系统设备方面影响能效的因素。

5.2.11 本条规定了分项能效性能评估的依据。为保证诊断的科学性，分项能效性能评估的依据应出自具有相关资质的检测单位出具的检测报告或验收报告。相关资料可来自于建筑竣工验收资料、设备检定资料、自主或委托进行的检验检测等。当缺少上述资料时，应在能源管理诊断报告对应部分进行记录，公共建筑宜自主或委托具有相关资质的检测单位进行检测并出具检测报告。

5.3 能源管理诊断

5.3.2 本条是对不同能效等级公共建筑响应措施的具体执行。能源管理诊断内容由第5.3.3条进行规定，其中大部分内容难以进行定量评价，且一般应根据现场实际情况确定。因此，能源管理诊断仅针对发现的问题提出改进建议，不进行合格与否的区分或等级的划分。

根据第5.1.9条，能效分级为I级和II级的公共建筑能效水平处于相对较高位置，可进行能源管理诊断；能效分级为III级和IV级能效水平较低，应通过能源管理诊断发现在运行管理方面影响能效的因素。