城市生命线工程监测设施技术标准

Technical standard for monitoring facilities of urban lifeline engineering

（征求意见稿）

# 前   言

根据《安徽省市场监督管理局关于下达 2024 年第四批安徽省地方标准制修订计划的通知》（皖市监函〔2024〕524号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国家和行业相关标准，在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准的主要内容包括：1.总则；2.术语、符号和缩略语；3.基本规定；4.前端监测设施；5.信号传输设施；6.监测中心及其他设施；7.验收和交付。

本标准由安徽省住房和城乡建设厅归口管理，委托清华大学合肥公共安全研究院负责具体内容的解释。在执行过程中，请各单位注意总结经验，积累资料，如发现需要修改或补充之处，请将意见和建议反馈给清华大学合肥公共安全研究院（地址：安徽省合肥市经济技术开发区习友路5999号，邮政编码：230601，电子邮箱：THHl@tsinghua-hf.edu.cn）。

主编单位：清华大学合肥公共安全研究院

合肥工业大学设计院（集团）有限公司

参编单位：合肥市城市生命线工程安全运行监测中心

中国建筑标准设计研究院有限公司

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司

安徽省建筑科学研究设计院

合肥工业大学

合肥泽众城市智能科技有限公司

华为技术有限公司

中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司

主要起草人员：孟  磊   韩心星   梁光华   汤  威   郑  驹   万  力   付  明

祝  健   张  健   贾鲁峰   汪正兴   高晓明   王丽娟   张壮壮

李海培   李帅豪   程之宽   李  猛   孟  陈   余  波   杜军虎

刘  波   韩  运   汤  凯   郑晓浩   孙  路   李  舒   周  洋

高永新   张  京   伍亚虎   汪  强   王  琨

主要审查人员：

目  次

1 总 则	5

2 术语、符号和缩略语	6

2.1 术  语	6

2.2 符  号	7

2.3 缩 略 语	8

3 基本规定	9

4 前端监测设施	10

4.1 一般规定	10

4.2 燃气	10

4.3 供水	11

4.4 排水	13

4.5 热力	16

4.6 桥梁	17

4.7 综合管廊	24

5 信号传输设施	28

5.1 一般规定	28

5.2 传输方式	28

5.3 线缆选择	28

5.4 通信网关	29

5.5 智慧应用	30

6 监测中心及其他设施	32

6.1 一般规定	32

6.2 前端设备间	32

6.3 监测中心	33

6.4 其他设施	33

7 验收和交付	35

7.1 一般规定	35

7.2 验收要求	35

7.3 验收文件	36

7.4 验收记录与结论	36

7.5 综合调适与交付	37

附录A 监测设施验收表	38

附录B 综合调适与交付清单	41

本标准用词说明	42

引用标准名录	43

附：条  文  说  明	45

Contents

1 General Provisions	5

2 Terms Symbols and Abbreviations	6

2.1 Terms	6

2.2 Symbols	7

2.3 Abbreviations	8

3 Basic Requirements	9

4 Front-end Monitoring Facilities	10

4.1 General Requirements	10

4.2 Gas	10

4.3 Water Supply	11

4.4 Drainage	13

4.5 Heating	16

4.6 Bridges	17

4.7 Utility Tunnels	24

5 Signal Transmission Facilities	28

5.1 General Requirements	28

5.2 Transmission Methods	28

5.3 Cable Selection	28

5.4 Communication Gateways	29

5.5 ‌Intelligent Applications	30

6 Monitoring Center and Other Facilities	32

6.1 General Requirements	32

6.2 Front-end Equipment Room	32

6.3 Monitoring Center	33

6.4 Other Facilities	33

7 Acceptance and Delivery	35

7.1 General Requirements	35

7.2 Acceptance Requirements	35

7.3 Acceptance Documents	36

7.4 Acceptance Records and Conclusions	36

7.5 Comprehensive adjustment and delivery	37

Appendix A Acceptance Form for Monitoring Facilities	38

Appendix B Comprehensive Adjustment and Delivery Checklist	41

Explanation of Wording in This Standard	42

List of Referenced Standards	43

Attached: Explanation of the Provisions	45

1  总 则

1.0.1 为推进实施城市生命线工程，提高运行监测效率，保障系统兼容性，避免重复建设，促进数据共享和智慧应用，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于城市生命线工程监测设施的设计、施工、验收和交付。

1.0.3 城市生命线工程监测设施建设应与城市基础设施建设同步设计、施工、验收和交付。

1.0.4 城市生命线工程监测设施的系统和设备应具有安全性、可靠性、可维护性和可扩展性，做到技术先进、经济适用和安全可控。

1.0.5 城市生命线工程监测设施的建设除应符合本标准的规定外，尚应符合国家、行业和地方现行有关标准的规定。

# 2  术语、符号和缩略语

## 2.1  术  语

2.1.1 城市生命线工程 urban lifeline engineering

维系城市正常运行、满足群众生产生活需要的重要基础工程。本标准城市生命线工程包括城市燃气、供水、排水、热力、桥梁和综合管廊等系统和设施。

2.1.2 城市生命线工程监测设施 urban lifeline monitoring facilities

城市生命线工程中用于对城市基础设施运行实现监测、预警和应急响应等功能的前端监测设备、配线管网以及用于设备安装的场地和其他配套设施。

2.1.3 风险评估 risk assessment

风险识别、风险分析和风险评价的全过程。

2.1.4 通信网关  communication gateway

用于连接不同类型的监测设备和系统并可提供数据通信管理、接口协议转换、边缘计算以及远程控制等功能的智能设备。

2.1.5 监测中心 monitoring center

接收和处理城市生命线工程安全运行监测数据，承担日常值守、监测运行、检修维护、分析研判与辅助决策的机构及场所。

## 2.2  符  号

VOL    —— 体积百分比；

Ex ib IIB T4 Gb 	—— 防爆等级；

PH	—— 氢离子浓度指数；

F.S. 	—— 满量程；

NBIot 	—— 窄带物联网；

CSQ	—— 通信信号质量；

IP		—— 电气设备防尘防水等级；

CODcr —— 化学需氧量；

WF 	—— 户外防腐等级；

GNSS 	—— 全球卫星导航系统；

PVC 	—— 聚氯乙烯；

g 		—— 重力加速度；

RH 	—— 相对湿度；

L 		—— 拉线位移计在安装时，被测物处于设计基准状态下的拉绳长度；

Lmax+ —— 被测物在设计工况下可能发生的最大正向位移量；

Lmax- 	—— 被测物在设计工况下可能发生的最大负向位移量；

PE 	—— 聚乙烯；

με 	—— 微应变；

ppm 	—— 百万分比浓度；

## 2.3  缩 略 语

NBIot（Narrow Band Internet of Things）窄带物联网‌

CSQ（Channel Signal Quality）通信信号质量

GNSS（Global Navigation Satellite System）全球卫星导航系统

HART（Highway Addressable Remote Transducer）可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议

MQTT（Message Queuing Telemetry Transport）消息队列遥测传输协议

CoAP（Constrained Application Protocol）受限应用层通信协议

SIM (Subscriber Identity Module) 用户识别卡

eSIM (Embedded SIM) 电子化SIM卡

BLE (Bluetooth Low Energy) 低功耗蓝牙

LoRa（Long Range Radio）远距离无线电

WAN（Wide Area Network）广域网

LAN（Local Area Network）局域网

Modbus（Modicon Bus Protocol ）一种用于工业设备间数据传输的层通信协议

Cat5e（Category 5e）超五类双绞线

RS232（EIA -232 Communication Interface）串行通信接口标准之一

RS485（EIA-485 Communication Interface）主要用于工业环境和长距离数据传输的串行通信标准

CAN（Controller Area Network）适用于汽车和其他需要可靠、高效率数据传输的的串行通信协议

EtherNet/IP (Ethernet Industrial Protocol) 是一种工业自动化网络通信协议

TCP/IP （Transmission Control Protocol/Internet Protocol）传输控制协议/网际协议

Wi-Fi (Wireless Fidelity) 基于IEEE 802.11标准的无线局域网通信技术

AI（Artificial Intelligence）人工智能

3 基本规定

3.0.1 城市生命线工程监测设施包括前端监测设施、信号传输设施、监测中心及其他设施等。

3.0.2 城市生命线工程监测设施的设计、施工、验收和交付应统筹规划，遵循工程建设程序与要求，确定各阶段目标，有计划、有步骤地开展。

3.0.3 城市生命线工程风险等级按严重程度划分为I级（重大风险）、Ⅱ级（较大风险）、Ⅲ级（一般风险）、Ⅳ级（低风险），风险等级要求应符合《城市生命线工程安全运行监测技术标准》DB34/T 4021的相关规定。

3.0.4 城市生命线工程监测设施的建设应根据监测对象的安全需求，通过风险评估确定需要防范的具体风险。下列场所和设施应纳入监测对象范围：

1 城市核心区、重要公共建筑、人员密集及国家机关办公建筑的重要场所等；

2 老旧及其他泄漏风险高的设备管段及其相邻空间；

3 城市特大及重要的桥梁、超载严重和易受撞击的主干道桥梁、历史保护桥梁等；

4 风险评估为Ⅱ级及以上的场所和设施。

3.0.5 既有城市生命线工程和其他重要场所和设施加装监测设施时，可依据本标准规定的风险分析结果，采取规定的措施进行风险隐患监测，满足城市生命线工程安全运行要求。

3.0.6 前端监测数据采集应根据监测对象和风险等级，结合环境要求选择监测设备。

3.0.7 信号传输设施应根据带宽、连接方式等条件选择有线、无线或其组合的方式传输数据。数据传输可采用通信网关，宜采用专用网络。

3.0.8 城市生命线工程监测宜建立监测管理平台，并实现与城市生命线运营管理平台及上一级管理平台的数据共享和协同管理。

3.0.9 城市生命线工程监测设施的安全部署、运行和维护等应满足现行国家及行业标准中相关的信息网络安全的管理要求。

# 4  前端监测设施

## 4.1  一般规定

4.1.1 城市基础设施应设置城市生命线工程前端监测设施。

4.1.2 重要建筑和场所内城市生命线工程前端监测设施的设置应符合相应建筑安全和运行管理的规定。

4.1.3 城市生命线工程前端监测设施应根据风险评估结果确定监测设备的安装位置、种类和功能。I级、Ⅱ级对象应布设前端监测设施，Ⅲ级、Ⅳ级对象宜布设前端监测设施。

## 4.2  燃气

4.2.1 燃气安全监测应根据风险评估结果优先在以下区域和位置进行监测：

1 高压、次高压管线；

2 人口密集区中低压主干管线；

3 燃气阀门井内；

4 燃气管线相邻的雨污水、电力、通信等管线及地下检查井；

5 有燃气管线穿越的密闭和半密闭空间和燃气泄漏后可能通过土壤和管线扩散聚集的空间；

6 燃气爆炸后可能产生严重后果的空间等。

4.2.2 燃气安全监测对象、监测项目和监测设备类型应符合表4.2.2的规定。

表4.2.2 燃气安全监测对象、监测项目和监测设备类型

| 监测对象 | 监测项目 | 监测设备 |
| --- | --- | --- |
| 燃气管网相邻地下空间 | 甲烷气体浓度 | 可燃气体监测仪 |

注：燃气监测项目运行技术参数及相应规定见《城市生命线工程安全运行监测技术标准》DB34/T 4021

4.2.3 燃气管网及相邻地下空间可燃气体监测仪安装应符合以下规定：

1 开井安装前和安装后应对目标井进行甲烷检测并进行相应的处置；

2 设备支架安装在井口以下20cm处，安装位置选择井壁上平整的区域，支架倾角小于5°；

3 设备挂接到支架后，设备倾角小于5°；

4 支架安装不应影响井内阀门的正常开关和日常维护。

4.2.4 燃气管网相邻地下空间可燃气体监测仪的技术指标应符合以下规定：

1 量程为（0～20%）VOL；

2 精度为±0.1%VOL；

3 工作温度范围为（-10～60）℃；

4 防爆等级为Ex ib IIB T4 Gb。

4.2.5 燃气安全监测设备安装过程中，应对以下信息进行记录：

1 井原始编号、监测井编号、设备编号；

2 所在区域、设备安装具体位置、井位置车道数量；

3 安装时间、现场照片；

4 井类型、井尺寸、井形状、井内甲烷浓度；

5 设备倾角、井周边覆盖介质、井周边重要防护目标等。

## 4.3  供水

4.3.1 供水安全监测应根据风险评估结果优先在以下区域和位置进行监测：

1 人口集中地；

2 交通枢纽；

3 医院、学校、场馆等大型公共建筑；

4 泵站出口、管网末梢、主干管交叉点；

5 管网其他脆弱点位置；

6供水生产调度水力模型校验点。

4.3.2 供水安全监测对象、监测项目和监测设备类型应符合表4.3.2的规定。

表4.3.2 供水安全监测对象、监测项目和监测设备类型

| 监测对象 | 监测项目 | 监测设备 |
| --- | --- | --- |
| 输配水管网 | 流量 | 超声波流量计、管段式电磁流量计、插入式电磁流量计 |
|  | 压力 | 高频压力计 |
|  | 漏水声波 | 漏失在线监测仪 |
|  | PH、浑浊度、余氯 | 二次供水水质监测设备 |
| 市政消火栓 | 压力、流量、温度 | 消火栓监测装置 |
| 泵站、二次供水设施 | PH、浑浊度、余氯 | 二次供水水质监测设备 |

注：供水监测项目运行技术参数及相应规定见《城市生命线工程安全运行监测技术标准》DB34/T 4021。

4.3.3 输配水管网的超声波流量计安装应符合以下规定：

1 流量计独立建井安装的，流量计定位在管道径向居中位置；

2 流量计、高频压力计合并建井安装的，流量计靠近井墙面侧间距不小于800mm，与高频压力计靠近一侧的间距不小于200mm，高频压力计与井墙面距离不小于600mm，原则上高频压力计安装在流量计的下游；

3 传感器焊接进行通风和层间敲击以释放应力，焊后进行焊接质量检查，焊缝平滑无气泡，焊缝防腐等级不低于原管道标准；

4 表头参数设置与实际管径、数据类型一致，并备份配置参数；

5 安装流量计的管段应提前预留安装接口、安装空间和检查井。

4.3.4 输配水管网的管段式电磁流量计安装应符合以下规定：

1 流量计独立建井安装的，定位在管道径向居中位置；

2 流量计、高频压力计合并建井安装的，流量计靠近井墙面侧间距不小于500mm，高频压力计与井墙面距离不小于500mm；

3 管道切割前精准定位，切口打磨后确保与承插件紧密接触；

4 传感器焊接进行通风和层间敲击以释放应力，焊后进行焊接质量检查，焊缝平滑无气泡，焊缝防腐等级不低于原管道标准；

5 表头参数设置与实际管径、数据类型一致，并备份配置参数；

6 安装流量计的管段应提前预留安装接口、安装空间和检查井。

4.3.5 输配水管网的插入式电磁流量计安装应符合以下规定：

1 根据流量传感器安装尺寸进行测量定位，与井墙面间距不小于600mm；

2 管道切割前精准定位，切口打磨后确保与承插件紧密接触；

3 传感器焊接进行通风和层间敲击以释放应力，焊后进行焊接质量检查，焊缝平滑无气泡，焊缝防腐等级不低于原管道标准；

4 表头参数设置与实际管径、数据类型一致，并备份配置参数；

5 安装流量计的管段应提前预留安装接口、安装空间和检查井。

4.3.6 输配水管网流量计的技术指标应符合以下规定：

1 量程为（0～12）m/s；

2 测量精度不低于±1%F.S.，重复性精度不低于0.2% F.S.；

3 应具有防水、防尘、防腐等抗恶劣环境性能。

4.3.7 输配水管网的高频压力计安装应符合以下规定：

1 根据流量传感器安装尺寸进行测量定位，与井墙面间距不小于600mm；

2 管道切割前精准定位，切口打磨后确保与承插件紧密接触；

3 传感器焊接进行通风和层间敲击以释放应力，焊后进行焊接质量检查，焊缝平滑无气泡，焊缝防腐等级不低于原管道标准；

4 表头参数设置与实际管径、数据类型一致，并备份配置参数；

5 安装压力计的管段应提前预留安装接口、安装空间和检查井。

4.3.8 输配水管网的高频压力计的技术指标应符合以下规定：

1 量程为（0～2.5）MPa；

2 精度不低于±0.5% F.S.；

3 应具有防水、防尘、防腐等抗恶劣环境性能。

4.3.9 输配水管网的漏失在线监测仪安装应符合以下规定：

1 安装前清理井下环境，确保无积水、淤泥等干扰；

2 采用磁吸式固定于金属管道管壁或连接件，优先远离主干道等噪声源；

3 天线需置于井口附近并固定牢固，安装后需现场调试数据上传功能。

4.3.10 输配水管网的漏失在线监测仪的技术指标应符合以下规定：

1 采集频次不低于1天/次；

2 泄漏定位精度不低于2m；

3 应具有防腐、防水、防尘等抗恶劣环境性能。

4.3.11 市政消火栓的消火栓监测装置安装应符合以下规定：

1 安装前需检测地表NBIot信号强度（CSQ值≥20），确保通信稳定；

2 关闭消火栓检修阀并排空内部积水，清理法兰连接面，在消火栓泄水孔下方法兰连接位置安装监测仪；

3 恢复路面时需分层压实填土，并按原貌恢复硬化或绿化区域。

4.3.12 市政消火栓的消火栓监测装置的技术指标应符合以下规定：

1 流量量程为（0.5～50）L/s；

2 流量精度为±1% F.S.；

3 压力量程为（0～1.6）MPa；

4 压力精度为±0.5% F.S.；

5 应具有防水、防尘、防腐等抗恶劣环境性能。

4.3.13 输配水管网、二次供水设施、泵站的二次供水水质监测设备安装应符合以下规定：

1 选择直管段水流混合均匀区域，保证运维检修空间；

2 使用刚性支架固定设备，防止水流冲击，设备需达到IP65及以上防护等级；

3 采用稳定电源，确保数据传输稳定性。

4.3.14 输配水管网、二次供水设施、泵站的二次供水水质监测设备的技术指标应符合以下规定：

1  PH量程为2～14，分辨率为0.001；

2 浑浊度量程为（0～10）NTU，精度为±3% F.S.；

3 余氯量程为（0～2.00）mg/L，精度为±2% F.S.。

## 4.4  排水

4.4.1 排水安全监测应根据风险评估结果优先在以下区域和位置进行监测：

1 易积水点；

2 管道交汇处、泵站进出水口等管网关键节点；

3 主要道路及河道排口；

4 重要地下空间和设施；

5 重要功能区及人口密集区域。

4.4.2 监测点位应基于排水分区、历史运行情况等信息合理布设，应具有代表性，能反映管网、河道等监测对象运行特征，同时考虑经济性和运维便利性。

4.4.3 排水安全监测对象、监测项目和监测设备类型应符合表4.4.3的规定。

表4.4.3 排水安全监测对象、监测项目和监测设备类型

| 监测对象 | 监测项目 | 监测设备 |
| --- | --- | --- |
| 排水管网 | 液位 | 液位计 |
|  | 流量 | 流量计 |
|  | 水质 | 水质监测仪 |
| 排口 | 水质 | 水质监测仪 |
| 河道 | 水位 | 水位计 |
| 自然降水事件 | 降雨量 | 雨量计 |

注：排水监测项目运行技术参数及相应规定见《城市生命线工程安全运行监测技术标准》DB34/T 4021。

4.4.4 排水管网液位计安装应符合以下规定：

1 超声波液位计安装位置保证超声波或雷达波束的传播路径上无障碍物阻挡，压力式液位计探头垂直向下安装，确保与液面垂直，若井内有水流冲击，通过固定钢管隔离流动干扰；

2 液位计安装在井盖下方，采用支架式安装，确保膨胀螺丝安装到位、固定可靠，材质耐腐蚀；

3 安装前对井深及井下管道尺寸等数据进行测量记录，安装完成后对液位进行校准，并记录安装的设备型号及序列号，并对检查井位置进行定位记录，做好施工记录及视频、图像保存。

4.4.5 排水管网液位计的技术指标应符合以下规定：

1 量程为（0～20）m；

2 精度为±1% F.S.；

3 应具有防腐、防水、防尘等抗恶劣环境性能。

4.4.6 排水管网流量计安装应符合以下规定：

1 流量计安装位置选择管道坡度稳定的直线段，避开易沉积泥沙的井底或管段突变区域，传感器探头固定于管道中心底部；

2 流量计主机安装在井盖下方，采用支架式安装，使用固定环将插入式杆件固定在井侧壁，确保膨胀螺丝安装到位、固定可靠，材质耐腐蚀；

3 安装前对井深及井下管道尺寸等数据进行测量记录，安装完成后对设备监测值进行校准，记录安装的设备型号及序列号，并对检查井位置进行定位记录，做好施工记录及视频、图像保存。

4.4.7 排水管网流量计的技术指标应符合以下规定：

1 量程为（-6.0～6.0）m/s；

2 精度为±1% F.S.；

3 应具有防爆、防腐、防水、防尘等抗恶劣环境性能。

4.4.8 排水管网、排口水质监测仪安装应符合以下规定：

1 水质监测仪探头垂直向下安装，避开管道内湍流与沉积区，防止泥沙沉积覆盖传感器，含固量高的污水加装防护套管，套管开孔方向背向水流，减少颗粒冲击‌；

2 主机安装在井盖下方，采用支架式安装，确保膨胀螺丝安装到位、固定可靠，材质耐腐蚀；

3 安装前对井深及井下管道尺寸等数据进行测量记录，安装完成后校准传感器零点漂移，记录安装的设备型号及序列号，并对检查井位置进行定位记录，做好施工记录及视频、图像保存。

4.4.9 排水管网、排口水质监测仪的技术指标应符合以下规定：

1 pH量程为2～14，分辨率为0.001；

2 氨氮量程为（0～100）mg/L，精度为±3% F.S.；

3 CODcr量程为（10～5000）mg/L，重现性为5%；

4 总磷测量范围：（0～50）mg/L，准确度为±5%。

4.4.10 河道水位计安装应符合以下规定：

1 水位计安装前对河道最低水位及其实际深度等数据进行测量记录，并标记安装位置，水位计波域范围在河道最深处，避免安装在易受漂浮物冲击或泥沙淤积严重的区域‌；

2 水位计安装时，基础开挖及浇筑时在周边铺设土工布防止破坏绿化及土壤等，立杆安装太阳能、电池、水位计等设备，确保杆件及设备安装到位、固定可靠；

3 将信号传输天线固定于空旷有利于传输位置处，与信息中心确认设备接收和发送数据正常，安装完成后记录安装的设备型号及序列号，并对位置进行定位记录，做好施工记录及视频、图像保存。

4.4.11 河道水位计的技术指标应符合以下规定：

1 量程为（0～20）m；

2 精度为±1% F.S.；

3 应具有防腐、防水、防尘等抗恶劣环境性能。

4.4.12 雨量计安装应符合以下规定：

1 雨量计安装位置选择开阔、风力较弱的空地，避免周边障碍物遮挡，障碍物与雨量计的距离应大于障碍物与承雨口高差的2倍，承雨口距地面高度不低于0.7米，保持水平状态，水平度偏差≤±1.0°；

2 采用混凝土基座，通过不锈钢地脚螺栓与地面牢固连接，确保暴风雨中不抖动或倾斜，基座需预留排水管和电缆通道，防止积水或线缆损坏；

3 安装后需进行清零和初始化设置，测试信号输出是否正常，确保翻斗翻转与计量器同步‌，记录安装的设备型号及序列号，并对位置进行定位记录，做好施工记录及视频、图像保存。

4.4.13 雨量计的技术指标应符合以下规定：

1 量程为0.01mm/min ~4mm/min（允许通过最大雨强8mm/min）；

2 精度：±0.1mm；

3 应具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。

## 4.5  热力

4.5.1 热力安全监测应根据风险评估结果优先在以下区域和位置进行监测：

1 热力站进出口；

2 经常启停和改变供热介质参数的管线；

3 位于或穿越重要交通枢纽、公共基础设施以及人密地段的管线；

4 存在地质灾害影响的管线；

5 城市基建区域内易形成交叉施工的管线；

6 老旧主干管线等位置。

4.5.2 热力安全监测对象、监测项目和监测设备类型应符合表4.5.2的规定。

表4.5.2 热力安全监测对象、监测项目和监测设备类型

| 监测对象 | 监测项目 | 监测设备 |
| --- | --- | --- |
| 热力管网 | 土壤温度 | 土壤温度传感器 |
| 疏水箱 | 压力 | 压力传感器 |
| 疏水箱 | 温度 | 温度传感器 |

注：热力监测项目运行技术参数及相应规定见《城市生命线工程安全运行监测技术标准》DB34/T 4021

4.5.3 热力管网土壤温度传感器安装应符合以下规定：

1 探清热力管道分布，在管道边缘20cm处垂直打孔，打孔直径为100mm，打孔深度至热力管道中心轴线处，不锈钢钢管埋设进孔中，底部做密封防锈处理；

2 土壤温度传感器沿着不锈钢钢管放入，土壤温度传感器探头部分和铜块固定在一起放在钢管底部，保证铜块和钢管充分接触；

3 钢管顶部用螺纹密封盖加防水垫方式密封，防水能力应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》 GB/T4208的规定。密封盖顶部预留孔位应加装转接头，穿线后做防水措施，防水能力应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB/T4208的规定；

4 安装完成后，对土壤温度传感器进行测试，确保其正常运行。

4.5.4 热力管网土壤温度传感器的技术指标应符合以下规定：

1 量程为（0～150）℃；

2 精度为±0.5%FS；

3 应具有WF1级防腐、IP68级防护等抗恶劣环境性能。

4.5.5 疏水箱压力传感器安装应符合以下规定：

1 每个零件连接处加装铜制垫片紧密安装；

2 安装在介质正流向第一个三通的主管上，结合实际情况选择安装位置及旋转角度，不影响截止阀正常开关操作；

3 在选定的安装位置上开孔，压力传感器弯管底部与开孔位置吻合后焊接；焊缝处符合一级焊缝要求；

4 焊缝应进行100％超声波探伤检查，焊接内部质量应符合现行国家标准《无损检测 金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》GB/T 12605中II级质量要求；

5 连接处无渗漏点，压力传感器安装整体美观大方；

6 穿线管宜采用金属线管，疏水箱内部布线整洁有序，线缆两端应挂设标签，标注相应的编号；

7 安装完成后，对疏水箱压力传感器进行测试，确保其正常运行；

8 安装疏水箱压力传感器的位置应提前预留安装接口和安装空间。

4.5.6 疏水箱压力传感器的技术指标应符合以下规定：

1 量程为（0～2.5）MPa；

2 精度为±0.2% F.S.；

3 应具有WF1级防腐、IP68级防护等抗恶劣环境性能。

4.5.7 疏水箱温度传感器安装应符合以下规定：

1 安装在介质正流向最下游的疏水引出管上，结合实际情况选择安装位置及旋转角度，不影响疏水箱门的正常开关；

2 先焊接配套焊座套管，再将温度传感器与底座连接安装，焊缝处应符合一级焊缝要求；

3 焊缝进行100％超声波探伤检查，焊接内部质量应符合现行国家标准《无损检测 金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》GB/T12605中II级质量要求；

4 连接处无渗漏点，温度传感器安装整体美观大方；

5 安装时接线端朝上，安装焊座套管时保持螺纹端与水平夹角向上仰角3°～6°；

6 穿线管宜采用金属线管，疏水箱内部布线整洁有序，线缆两端挂设标签，标注相应的编号；

7 安装完成后，对土壤温度传感器进行测试，确保其正常运行；

8 安装疏水箱压力传感器的位置应提前预留安装接口和安装空间。

4.5.8 疏水箱温度传感器的技术指标应符合以下规定：

1 量程为0℃～250℃；

2 精度为±0.5% F.S.；

3 应具有WF1级防腐、IP68级防护等抗恶劣环境。

## 4.6  桥梁

4.6.1 桥梁安全监测应根据风险评估结果优先在以下区域和位置进行监测：

1 受力较大、变形显著、易损部位；

2 影响桥梁主要部件安全耐久性和结构整体安全性的部位；

3 已有病害或损伤的部位，应针对性增加监测测点数量；

4.6.2 桥梁安全监测对象、监测项目和监测设备类型应符合表4.6.2的规定。

表4.6.2 桥梁安全监测对象、监测项目和监测设备类型

| 桥梁类型 | 监测对象 | 监测项目 | 监测设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梁桥 | 桥面 | 挠度 | 水准仪 |
|  |  | 温度 | 温度计 |
|  |  | 湿度 | 湿度计 |
|  |  | 裂缝 | 裂缝计 |
|  | 主梁 | 应变 | 应变计 |
|  |  | 加速度 | 加速度计 |
|  |  | 位移 | 拉线位移计 |
|  |  | 倾角 | 倾角仪 |
|  |  | 三维位移（X、Y、Z向） | GNSS监测站 |
|  | 支座 | 位移 | 拉线位移计 |
|  |  | 三维位移（X、Y、Z向） | GNSS监测站 |
|  | 桥墩 | 加速度 | 加速度计 |
|  |  | 位移 | 拉线位移计 |
|  |  | 倾角 | 倾角仪 |
|  |  | 三维位移（X、Y、Z向） | GNSS监测站 |
| 拱桥 | 桥面 | 挠度 | 水准仪 |
|  |  | 温度 | 温度计 |
|  |  | 湿度 | 湿度计 |
|  |  | 裂缝 | 裂缝计 |
|  | 主拱 | 应变 | 应变计 |
|  |  | 加速度 | 加速度计 |
|  | 拱顶 | 位移 | 拉线位移计 |
|  | 桥墩 | 加速度 | 加速度计 |
|  |  | 位移 | 拉线位移计 |
|  |  | 倾角 | 倾角仪 |
|  |  | 三维位移（X、Y、Z向） | GNSS监测站 |
| 悬索桥 | 桥面 | 挠度 | 水准仪 |
|  |  | 温度 | 温度计 |
|  |  | 湿度 | 湿度计 |
|  |  | 裂缝 | 裂缝计 |
|  | 主梁 | 应变 | 应变计 |
|  |  | 加速度 | 加速度计 |
|  |  | 位移 | 拉线位移计 |
|  |  | 倾角 | 倾角仪 |
|  |  | 三维位移（X、Y、Z向） | GNSS监测站 |

续表4.6.2

| 桥梁类型 | 监测对象 | 监测项目 | 监测设备 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 缆索 | 位移 | 拉线位移计 |
|  |  | 索力 | 索力计（振动法、磁通量法） |
|  | 桥塔 | 倾角 | 倾角仪 |
|  |  | 三维位移（X、Y、Z向） | GNSS监测站 |
| 斜拉桥 | 桥面 | 挠度 | 水准仪 |
|  |  | 温度 | 温度计 |
|  |  | 湿度 | 湿度计 |
|  |  | 裂缝 | 裂缝计 |
|  | 主梁 | 应变 | 应变计 |
|  |  | 加速度 | 加速度计 |
|  |  | 位移 | 拉线位移计 |
|  |  | 倾角 | 倾角仪 |
|  |  | 三维位移（X、Y、Z向） | GNSS监测站 |
|  | 斜拉索 | 索力 | 索力计（振动法、磁通量法） |
|  | 桥塔 | 倾角 | 倾角仪 |
|  |  | 三维位移（X、Y、Z向） | GNSS监测站 |
| 组合体系桥 | 桥面 | 挠度 | 水准仪 |
|  |  | 温度 | 温度计 |
|  |  | 湿度 | 湿度计 |
|  |  | 裂缝 | 裂缝计 |
|  | 主梁 | 应变 | 应变计 |
|  |  | 加速度 | 加速度计 |
|  |  | 位移 | 拉线位移计 |
|  |  | 倾角 | 倾角仪 |
|  |  | 三维位移（X、Y、Z向） | GNSS监测站 |
|  | 缆索/吊杆 | 索力 | 索力计（振动法、磁通量法） |
|  | 桥塔 | 倾角 | 倾角仪 |
|  |  | 三维位移（X、Y、Z向） | GNSS监测站 |

注：桥梁监测项目运行技术参数及相应规定见《城市生命线工程安全运行监测技术标准》DB34/T 4021

4.6.3 对于较隐蔽和难以更换养护的监测点，宜采用冗余布设；对关键部件或关键构件的监测内容，可增设校核测点。

4.6.4 桥面的水准仪安装应符合以下规定：

1 水准仪安装在箱梁上，同一箱梁中各测点高程误差不超过20mm；

2 支架焊接在箱梁上，储液罐、通液管、通气管及电缆位置与水准仪配套；

3 储液罐用螺栓固定，通液管、通气管及电缆用PVC管保护，通液管、通气管每2m设一个固定点并采用膨胀钩固定，安装后排除通液管内气泡；

4 采用不锈钢保护罩并安装牢固；

5 安装前确认接口尺寸匹配，并预留维护空间，避免强振动、高温、高湿环境；

6 安装后检查通液管是否渗漏，及时补充液体并确保固定点牢固。

4.6.5 桥面的水准仪的技术指标应符合以下规定：

1 量程为挠度估计值或允许值的2倍～3倍；

2 精度为±2 mm‎ ‎；

3 应具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。

4.6.6 主梁和主拱应变计安装应符合以下规定：

1 应变计安装在混凝土箱梁或钢结构上，确保基座底部与待测物表面紧贴且无明显间隙；

2 混凝土箱梁上采用膨胀螺丝固定基座，螺母两端同时加力固定；

3 钢结构上采用点焊机焊接；

4 安装前打磨待测物表面并清洁，安装时根据测量方向（特别是应变花方向）划出传感器及基座位置， 安装后记录读数、位置和编号，调整至符合设计要求；

5 采用不锈钢保护罩并安装牢固；

6 安装盒密封并防水，信号线连接牢固且绝缘防水，避免与保护罩或尾线套管接触。

4.6.7 主梁和主拱应变计的技术指标应符合以下规定：

1 量程为应变估计值的1.25倍～3倍；

2 精度为±0.5% F.S.；

3 应具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。

4.6.8 主梁、桥墩和主拱加速度计安装应符合以下规定：

1 加速度计安装在传感器安装盒内并固定在底座上（底座应根据传感器形状定制），确保传感器方向与待测物的振动方向一致；

2 使用螺纹锁固胶固定螺钉，安装盒及底座应具备密封设计；

3 信号线与设备尾线通过焊锡焊接牢固，并套热缩管进行绝缘和防水处理；

4 采用厚度不低于4mm的不锈钢安装支架，垂直转角处应加固，确保安装牢固；

5 信号线和电源线从传感器敷设至外站的信号调理器，线缆走线应顺畅、合理；

6 安装环境应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》 GB50057的规定。

4.6.9 主梁、桥墩和主拱加速度计的技术指标应符合以下规定：

1 频响范围：（0.1～100）Hz；

2 量程为大于振动响应值的1.5倍，且不小于±5 g；

3 应具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。

4.6.10 桥面的温度计安装应符合以下规定：

1 温度计安装在混凝土或钢构件表面，安装底座固定在被测点构件表面，传感器安装在底座上并加盖保护盒，安装位置便于维护和更换；

2 安装孔深度不小于设备长度；

3 混凝土构件安装时清理孔洞并填注环氧树脂砂浆；

4 钢结构表面安装时焊接支架；

5 信号线与设备尾线通过焊锡焊接，并套热缩管进行绝缘防水；

6 采用不锈钢保护罩并安装牢固；

7 安装时注意电缆保护。

4.6.11 桥面的温度计的技术指标应符合以下规定：

1 量程为-30℃～80℃；

2 精度为±0.5℃；

3 应具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。

4.6.12 桥面的湿度计安装应符合以下规定：

1 湿度计安装在混凝土构件表面，安装底座固定在被测点构件上，传感器安装在底座上并加盖保护盒，安装位置通风良好便于维护和更换；

2 采用厚度不低于4mm的不锈钢安装支架，确保安装牢固；

3 信号线与设备尾线应通过焊锡焊接牢固，并套热缩管进行绝缘和防水处理；

4 保护盒应密封良好，确保防尘防水；

5 安装时注意电缆保护；

6 安装环境保持通风，避免高温高湿对设备造成影响。

4.6.13 桥面的湿度计的技术指标应符合以下规定：

1 量程：0 ~100% RH（非凝露）；

2 精度：±2% RH；

3 应具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。

4.6.14 主梁、支座、桥墩、拱顶和缆索拉线位移计安装应符合以下规定：

1 拉线位移计固定在固定点，拉绳端固定在移动点，安装位置根据位移传感器的量程选择，确保被测物在最大伸缩位移时满足L + Lmax+小于传感器最大量程，L－Lmax-大于传感器最小量程；

2 传感器端底座和拉绳端底座形成的直线方向与被测物移动方向平行；

3 安装底座采用焊接或膨胀螺丝固定，保护盒和底座防水密封；

4 拉绳端底座具有调节装置，确保安装牢固；

5 信号线与设备尾线通过焊锡焊接牢固，并套热缩管进行绝缘和防水处理；

6 采用不锈钢保护罩并安装牢固；

7 安装时应对拉绳端做好保护，避免拉绳损坏；

8 安装后应加装防护装置，防止拉绳遭人为破坏；

9 引出线套管保护，且保护套管不能与引出线接触，水平方向和垂直方向的角度偏差小于3°。

4.6.15 主梁、支座、桥墩、拱顶和缆索的拉线位移计的技术指标应符合以下规定：

1 量程为位移估计值或允许值的2倍～3倍；

2 精度为±0.5% F.S.；

3 应具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。

4.6.16 主梁、桥墩和桥塔倾角仪安装应符合以下规定：

1 倾角仪安装在被测点构件表面，固定架牢固安装在构件上，传感器垂直安装，初始安装的垂直偏角应不超过1.5°；

2 采用厚度不低于4mm的不锈钢安装支架并安装牢固；

3 传感器安装后加盖保护盒；

4 信号线与设备尾线通过焊锡焊接牢固，并套热缩管进行绝缘和防水；

5 采用不锈钢保护罩并安装牢固；

6 安装时应注意电缆保护，避免损坏。

4.6.17 主梁、桥墩和桥塔倾角仪的技术指标应符合以下规定：

1 量程为－5°～＋5°；

2 精度为±0.02°；

3 应具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。

4.6.18 缆索、斜拉索和吊杆的索力计（振动法）安装应符合以下规定：

1 索力计安装在索芯上，传感器安装盒固定在底座上，底座与索芯牢固连接，传感器应与索芯的振动方向一致；

2 采用厚度应不低于4mm的不锈钢安装支架，垂直转角处加固；

3 传感器安装盒及底座合理设计，确保线缆出线方便，必要时使用缆线支撑系统；

4 安装时使用螺纹锁固胶固定螺钉；

5 信号线与设备尾线通过焊锡焊接牢固，并套热缩管进行绝缘和防水处理；

6 采用不锈钢保护罩并安装牢固；

7 信号线和电源线从传感器敷设至外站的信号调理器，线缆走线顺畅、合理；

8 安装环境应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》 GB 50057的规定。

4.6.19 缆索、斜拉索和吊杆的索力计（磁通量法）安装应符合以下规定：

1 索力计安装在索体的PE层外，安装位置根据实际需求选择；

2 安装前对索力计进行检验率定；

3 安装时信号线穿管保护并固定牢固，注意电缆保护；

4 安装后检查设备固定情况。

4.6.20 缆索、斜拉索和吊杆的索力计的技术指标应符合以下规定：

1 量程为索力设计值的1.2倍；

2 精度为±5% F.S.；

3 应具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。

4.6.21 桥面的裂缝计安装应符合以下规定：

1 裂缝计安装在要监测的裂缝位置，安装前应根据裂缝计的固定螺杆间距进行测量放样；

2 裂缝计轴线与裂缝垂直，垂直度偏差不大于1°，同时与裂缝所在表面平行，平行度偏差不大于1°。

3 安装面平整，开孔垂直，孔径与膨胀螺丝匹配，钻孔深度不小于50mm，直径不小于10mm，钻孔内填满膨胀混凝土或环氧树脂后再装入锚杆；

4 信号线与设备尾线应通过焊锡焊接牢固，并套热缩管进行绝缘和防水处理；

5 采用不锈钢保护罩并安装牢固。

4.6.22 桥面的裂缝计的技术指标应符合以下规定：

1 量程为裂缝宽度的5倍；

2 精度为±0.01 mm；

3 应具有防腐、防水等抗恶劣环境性能。

4.6.23 主梁、支座、桥墩、桥塔的GNSS监测站安装应符合以下规定：

1  GNSS天线安装在观测墩顶部，强制对中器在任两个垂直方向的倾斜度应小于1°；

2 天线周围2m空间范围内无尺寸大于200mm的金属物，确保无遮挡物和反射表面；

3 天线位于避雷针保护范围内，若无外部避雷针，应安装专用避雷针；

4 安装支架固定牢固，信号线缆绑扎牢固；

5  GNSS天线的保护罩应安装严密，防止雨水渗入；

6 接地线不得与其他硬件的接地导体连接。

4.6.24 主梁、支座、桥墩、桥塔的GNSS监测站的技术指标应符合以下规定：

1 精度为水平方向±5 mm和垂直方向±10 mm；

2 分辨率为0.5 mm；

3 工作温度为（-10～70）℃。

4.6.25 桥梁监测的其他设施安装应符合以下规定：

1 所有设备均应考虑接地，接地电阻小于10欧姆；

2 设备安装应避开主筋、预应力钢索等位置。

## 4.7  综合管廊

4.7.1 综合管廊安全监测应根据风险评估结果优先在以下区域和位置进行监测：

1 受开挖施工、邻近交通要道等外界影响较大的管廊结构；

2 综合管廊结构交叉点等廊体结构相对薄弱点；

3 燃气管线舱室的顶部、管道阀门安装处及其他可燃气体易聚集的节点处；

4 沿线舱室内间距不大于200m处；

5 每一通风区间内；

6 舱室内集水坑处及排水区间地势最低处等。

4.7.2 综合管廊安全监测对象、监测项目和监测设备类型应符合表4.7.2的规定。

表4.7.2 综合管廊安全监测对象、监测项目和监测设备类型

| 监测对象 |  | 监测项目 | 监测设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入廊管线 | 燃气管线 | 应符合4.2～4.5的相关规定 | 应符合4.2～4.5的相关规定 |
|  | 供水管线 |  |  |
|  | 排水管线 |  |  |
|  | 热力管线 |  |  |
|  | 电力管线 | 燃烧气体浓度 | 红外多点气体在线监测仪 |
| 管廊本体 |  | 垂直位移 | 静力水准仪 |
|  |  | 水平位移 | 全站仪 |
|  |  | 应变 | 应变计 |
| 廊内环境 |  | 温度 | 温度检测仪 |
|  |  | 湿度 | 湿度检测仪 |
|  |  | 氧气浓度 | 氧气检测仪 |
|  |  | 硫化氢浓度 | 硫化氢气体检测仪 |
|  |  | 甲烷浓度 | 甲烷气体检测仪 |
|  |  | 水位 | 液位计 |

注：综合管廊监测项目运行技术参数及相应规定见《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》GB 51354、《城市生命线工程安全运行监测技术标准》DB34/T 4021。

4.7.3 电力管线的红外多点气体在线监测仪安装应符合以下规定：

1 红外多点气体在线监测仪安装在高风险区（如地铁或者控制中心等附近）等位置；

2 应外加控制柜，落地式安装；

3 侧壁开孔后安装固定杆，设备固定在固定杆上。

4.7.4 电力管线的红外多点气体在线监测仪的技术指标应符合以下规定：

1 甲烷量程为（0～100%）VOL，分辨率为0.01%VOL；

2 乙烷量程为（0～30000）ppm，分辨率为1ppm；

3 一氧化碳量程为（0～40000）ppm，分辨率为1ppm；

4 硫化氢量程为（0～100）ppm，分辨率为1ppm；

5 防护等级为IP55；

6 应具有防爆、防腐、防水等抗恶劣环境性能。

4.7.5 综合管廊本体静力水准仪安装应符合以下规定：

1 观测标志的埋设应根据静力水准仪的型号、样式及现场情况确定；

2 连通管任何一段的高度均应低于蓄液罐底部，且不宜低于200mm；

3 观测前，应对观测起始零点差进行检验；

4 读数时，应在液体完全呈静态下进行；

5 在监测开始前的72h，应对连续读数的稳定性进行校核，排除外界于扰对读数稳定性的影响后方可采用；

6 监测仪器应有可靠的安装固定措施和保护措施。

4.7.6 综合管廊本体静力水准仪的技术指标应符合以下规定：

1 量程为（0～100）mm；

2 精度为监测点测站高差中误差小于等于1.8 mm；

3 应具有防爆、防腐、防水等抗恶劣环境性能。

4.7.7 综合管廊本体全站仪安装应符合以下规定：

1 测试前应对仪器的垂直轴倾斜误差进行检验，当垂直角超出±3°范围时，应进行垂直轴倾斜改正；

2 水平位移监测基准点埋设时宜设置有强制对中的观测墩，或采用精密的光学对中装置，对中误差不宜大于0.5mm；

3 水平位移监测网可采用假设坐标系统，并进行一次布网。每次监测前，应对水平位移基准点进行稳定性复测，并以稳定点作为起算点。

4.7.8 综合管廊本体全站仪的技术指标应符合以下规定：

1 量程为（0～100）mm；

2 精度为监测点测站高差中误差小于等于1.6 mm；

3 应具有防爆、防腐、防水等抗恶劣环境性能。

4.7.9 综合管廊本体应变计安装应符合以下规定：

1 埋入式传感器埋设前应进行标定和编号，并做好成品保护；

2 埋设后导线应引至适宜监测操作处；

3 导线端部应做好防护措施。

4.7.10 综合管廊本体应变计的技术指标应符合以下规定：

1 量程宜为理论计算峰值的1.5～2倍；

2 精度为±0.5% F.S.；

3 应具有防爆、防腐、防水等抗恶劣环境性能。

4.7.11 廊内环境温度检测仪安装应符合以下规定：

1 检测仪设置间距不宜大于 200m；

2 每一通风区间内应至少设置1套；

3 不宜安装在具有凝露、碰撞等影响的位置。

4.7.12 廊内环境温度检测仪的技术指标应符合以下规定：

1 量程为（-40～70）℃；

2 精度为±2 ℃；

3 应具有防爆、防腐、防水等抗恶劣环境性能。

4.7.13 廊内环境湿度检测仪安装应符合以下规定：

1 检测仪设置间距不宜大于 200m；

2 每一通风区间内应至少设置1套；

3 不宜安装在具有凝露、碰撞等影响的位置。

4.7.14 廊内环境湿度检测仪的技术指标应符合以下规定：

1 量程为（0～100%）RH；

2 精度为±3% RH；

3 应具有防爆、防腐、防水等抗恶劣环境性能。

4.7.15 廊内环境氧气检测仪安装应符合以下规定：

1 检测仪设置间距不宜大于 200m；

2 每一通风区间内应至少设置1套；

3 应设置在人员出入口和舱室每一通风区间通风回风口气流经过处；

4 距舱室地坪的安装高度宜为1.6m～1.8m；

5 不宜安装在具有凝露、碰撞等影响的位置。

4.7.16 廊内环境氧气检测仪的技术指标应符合以下规定：

1 量程为（0～30%）VOL；

2 精度为±1% VOL；

3 应具有防爆、防腐、防水等抗恶劣环境性能。

4.7.17 廊内环境硫化氢检测仪安装应符合以下规定：

1 检测仪应设置在人员出入口和舱室每一通风区间通风回风口气流经过处；

2 距舱室地坪的安装高度应为0.3m～0.6m；

3 不宜安装在具有凝露、碰撞等影响的位置。

4.7.18 廊内环境硫化氢检测仪的技术指标应符合以下规定：

1 量程为（0～100）ppm；

2 精度为±3 ppm；

3 应具有防爆、防腐、防水等抗恶劣环境性能。

4.7.19 廊内环境甲烷检测仪安装应符合以下规定：

1 检测仪应设置在人员出入口和舱室每一通风区间通风回风口气流经过处；

2 距舱室顶部的安装高度应为0.3m～0.6m；

3 不宜安装在具有凝露、碰撞等影响的位置。

4.7.20 廊内环境甲烷检测仪的技术指标应符合以下规定：

1 量程为（0～100%）LEL；

2 精度为±3% LEL；

3 应具有防爆、防腐、防水等抗恶劣环境性能。

4.7.21 廊内环境液位计安装应符合以下规定：

1 投入式液位计通常安装在集水坑底部，传感器直接接触液体进行测量；超声波液位计安装在集水坑顶部，与液面保持一定距离；

2 安装时避开进水口、排水泵等可能产生水流干扰的位置；

3 安装后需进行校准，确保测量数据准确。

4.7.22 廊内环境液位计的技术指标应符合以下规定：

1 量程为（0～10）m；

2 精度为±2 cm；

3 应具有防爆、防腐、防水等抗恶劣环境性能。

5  信号传输设施

## 5.1  一般规定

5.1.1 城市生命线工程监测设施的信号传输设施应包括传输线缆、通信网关、网络传输和安全设备等。

5.1.2 信号传输方式应支持多种通信协议转换和数据交换功能。

5.1.3 通信线缆应根据信号类型、传输距离、敷设环境等要求进行选择。

5.1.4 通信网关应根据应用场景、监测规模、监测对象特点等需求进行选型。

5.1.5 信号传输应满足监测数据传输的准确性、高效性、安全性和可靠性等要求。

5.1.6 信号传输网络应按照运行的业务信息流量、服务质量要求进行设置。

5.1.7 信号传输管理应具备支持全网设备的拓扑管理、配置管理、性能管理、故障管理、安全管理以及网络部署、资源管理等功能。

## 5.2  传输方式

5.2.1 城市生命线工程监测设施信号传输可采用移动通信网络、宽带光纤网络、地面无线与卫星通信网络等方式。

5.2.2 前端物联网感知传输网络实现前端监测设备到采集平台的数据传输，宜采用通信专线、数字蜂窝移动通信网方式，并应满足城市生命线工程前端监测设施、监测平台及设施运维对移动网络的使用、基站覆盖率、速率等要求。

5.2.3 城市生命线监测设施的信息安全保护等级不宜低于《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》GB/T 22240规定的第三级，采用的安全技术措施应符合《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB 17859等国家网络安全等级保护的相关规定。

5.2.4 城市生命线工程监测平台侧应采用TCP/IP等标准协议进行通信，数据传输速率应不小于1Gbps，丢包率应低于1%。当由于网络波动或其他突发事件的影响时，全年数据丢失应低于0.5%。

5.2.5 城市生命线工程监测传输数据格式尚应符合现行国家标准《智慧城市 数据融合》GB/T 36625等的规定。

## 5.3  线缆选择

5.3.1 城市生命线工程监测设施信号传输线缆包括主干线缆、末端线缆和配接设施。

5.3.2 城市生命线工程监测设施信号传输主干线缆采用专线光缆作为传输介质时，应符合以下规定：

1 采用不低于G.652D单模光纤，技术指标应符合表5.3.2的规定；

2 采用具有防潮层及聚乙烯外护层光缆，其燃烧性能等级应符合城市生命线建设工程的防火安全实际要求；

3 当城市生命线监测信号线缆处于化工区、盐碱地区，应采用耐酸碱、防盐雾腐蚀线缆。

表5.3.2光缆技术指标

| 使用场合 | 光缆品类 | 纤芯备份 | 敷设方式 | 埋深（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机房主干 | HYAT53/553/23 | ≥50% | 穿管 | ≥1.2 |
| 城区汇聚 | HYAT53/553/23 | ≥20% | 穿管/共管（与市政通信共管）/架空 | ≥1.0 |
| 前端监测 | HYAT53/23/HYAC | 按监测点位实际需求配比 | 穿管/直埋/架空 | ≥0.8 |

5.3.3 城市生命线工程监测信号传输末端线缆宜符合以下规定：

1 采用TCP/IP、EtherNet/IP等通信协议时，优先采用Cat5e以上线缆，并支持PoE设备供电方式；

2 对数据安全性和抗干扰性要求较高时，应采用光缆或屏蔽对绞线缆；

3 燃烧性能应符合现行国家标准《电缆及光缆燃烧性能分级》GB 31247的规定；

4 末端线缆还应符合表5.3.3的技术指标要求。

表5.3.3末端线缆技术指标

| 使用场合 | 线缆品类 | 防护层要求 | 敷设方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应变、温度、裂缝、拉线位移、倾角、静力水准仪传感器 | 1) 通信距离≥500m, 单模光纤； 2) 通信距离≥300m, RVVP 4*1.0； 3) 通信距离＜300m, RVVP 4*0.75 | 镀锡铜网编制屏蔽≥80%密度低烟无卤电缆线 | 穿管 |
| 加速度计传感器 | 1) 通信距离≥500m, 单模光纤； 2) 通信距离≥300m, RVVP 1*1.0； 3) 通信距离＜300m, RVVP 1*0.75 | 镀锡铜网编制屏蔽≥80%密度低烟无卤电缆线 | 穿管 |
| TCP/IP网络通信 | 1) 通信距离≥100m, 单模光纤； 2) 通信距离＜100m, Cat5e | 低烟无卤，按实际需求确定是否采用屏蔽线缆 | 穿管 |

5.3.4 城市生命线工程监测信号传输线缆设计选择除符合本标准规定外，尚应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB 50311的规定。

## 5.4  通信网关

5.4.1 城市生命线工程应根据监测对象类型、传感器类型、平台数据要求等需求选择相适应的通信网关。

5.4.2 通信网关分为无线数据终端、集中式采集网关和智能网关，其适用范围宜符合表5.4.2的规定。

表5.4.2 通信网关类型及适用范围

| 网关类型 | 主要功能 | 常规协议 | 常见接口 | 运算资源 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无线数据终端 | 单监测点位的A/D转换、数据采集与无线传输 | MQTT、HTTP、NB-IoT | 模拟量（压力差、流量等）、SIM卡槽（支持eSIM） | 低功耗微控制器 | 点位密度≤100点，单点监测场景，如燃气、供水、排水、热力等监测 |
| 集中式采集网关 | 多个监测点的A/D转换、数据采集与传输 | Modbus、BLE | 模拟量（压力差、流量等）、RS232、RS485、CAN、WAN口、LAN口 | 中低功耗微控制器或单片机 | 点位密度≥100点，多点监测场景，如桥梁、综合管廊监测 |
| 智能网关 | 多个监测点数据采集、协议转换、本地规则处理与报警、边缘计算 | MQTT、HTTP、Modbus | RS232、RS485、CAN、WAN口、LAN口、 5G/4G天线和Wi-Fi天线 | 低功耗嵌入式处理模块、其他架构处理器 | 进行协议转换、多源异构数据的前端处理及储存的场景。如中小桥梁的重点病害监测 |

5.4.3 前端监测点位分布密度低的场景宜采用传感器和无线通信模块合一的无线数据终端，无线数据终端宜采用电池供电，续航时间应不小于3年。

5.4.4 前端监测点位分布密度较高且需要进行模数转换的数据采集传输场景宜采用集中式采集网关。

5.4.5 智能网关宜支持接入TCP/IP、Modbus、EtherNet/IP等多种网络通信协议。

5.4.6 智能网关宜支持接入MQTT、HTTP（S）、WebSocket等多种应用层协议。

5.4.7 通信网关宜支持以下通信模式：

1 直通模式：智能网关可以建立城市生命线前端监测传感器与公用电信网络（专线或移动通信网络）连接，并提供传感器接入通道；

2 转换模式：支持不同接口、不同协议的传感器和城市生命线监测平台通信，实现协议转换和数据格式统一；

3 自组网模式：前端监测传感器相互通信实现自组网功能。

5.4.8 智能网关应支持从多种城市生命线监测传感器采集数据和本地数据预处理的功能。

5.4.9 智能网关应具有数据加密、访问控制和身份认证等安全通信功能。

5.4.10 通信网关应具有断电自恢复的能力；安装在室外的通信网关，其自身或保护箱体的防护等级不应低于IP65。

5.4.11 智能网关应配置电涌保护器（SPD），其中信号SPD的阻抗、衰减、工作频段等电气性能应满足智能网关信号传输要求。

5.4.12 通信网关应配置网络管理界面，宜支持远程配置、监控、升级、日志记录等智能化运维功能。

## 5.5  智慧应用

5.5.1 城市生命线工程监测设施宜配置实现对海量多源异构数据的前端处理及储存的边缘计算设施。

5.5.2 边缘计算能力及其智慧应用宜部署于具有相应运算处理能力的智能网关，也可独立设置。

5.5.3 边缘计算设施的数据清洗过虑、分析处理、传输控制及其智慧应用应接受上一级数据中台和应用平台统一管理。

5.5.4 边缘计算设施应具有本地化数据处理、低延迟响应、多系统协同的主动防控功能，并应具有独立处理和完成能力。

5.5.5 燃气监测部署的边缘计算设施，宜实现以下智慧化应用功能：

1 实时分析燃气管道压力、气体浓度等多维度传感器数据；

2 触发分级报警机制，实现秒级泄漏预警‌；

3 燃气表故障的智能诊断与快速响应；

4 AI模型预测设备微小流量异常。

5.5.6 供排水、热力监测部署的边缘计算设施，宜实现以下智慧化应用功能：

1 本地完成供水、热力传感器数据的清洗与过滤，减少无效数据上传，降低云端分析压力提升主干网络带宽效率‌；

2 通过AI模型预测管道淤积规律，精准制定清淤计划。

5.5.7 桥梁监测部署的边缘计算设施，宜实现以下智慧化应用功能：

1 通过温度剔除、噪声干扰剔除、长周期干扰剔除及傅立叶变换等数据清洗和处理，降低数据回传以及数据中台的计算负载；

2 通过AI病害识别模型，在前端即可实现各种桥梁病害及风险的识别。

5.5.8 综合管廊监测部署的边缘计算设施，宜实现以下智慧化应用功能：

1 整合温湿度、气体浓度、水位等传感器数据，自动触发排水、通风、消防等设施，应对管廊内火灾、渗漏等突发事故‌；

2 通过边缘计算架构快速扩展新增管廊监测节点，调整运行控制策略，实现管廊智慧运维‌‌；

3 实时监测供水、电力等管线运行状态，结合边缘计算分析压力、流量等参数，优化输送效率并预防爆管、漏电等事故‌。

6  监测中心及其他设施

## 6.1  一般规定

6.1.1 城市生命线工程的监测管理平台应分为省、市、县三级，三级平台应通过专网或云服务实现互联互通、数据共享、业务协同。

6.1.2 城市生命线监测中心和前端设备间等其他设施的设置应满足系统正常运行和用户使用管理要求，前端设备间、监测中心的面积应留有发展空间。

6.1.3 城市生命线监测中心和前端设备间等其他设施的设置应符合现行国家标准《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《民用建筑电气设计标准》GB 51348、《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑防火通用规范》GB 55037、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116等的有关规定。

## 6.2  前端设备间

6.2.1 监测设施控制柜宜安装在前端设备间内，前端设备间应符合下列规定：

1 前端设备间应避免靠近热力管道及其他散热量大或潮湿的设施；

2 前端设备间的面积应根据设备的数量、进出线的数量、设备安装、检修等因素确定，利用通道作为检修面积时，设备间的净宽度不宜小于800mm；

3 前端设备间的墙壁应为耐火极限不低于1h的不燃烧体，门应采用丙级防火门；

4 无关的管道和线路不得穿越前端设备间；

5 前端设备间地面宜抬高150mm，当抬高地面却有困难时，门口应设置不低于150mm高的防水门槛；

6 前端设备间进出的线缆孔洞应采取防火封堵措施，其防火封堵组件耐火性不应低于设备间墙体的耐火等级。

6.2.2 前端设备间应设置电源配电箱并留有备用回路，电源负荷等级不宜低于二级，宜采用不间断电源供电，其蓄电池组连续供电时间宜应不低于3h。

6.2.3 前端设备间内监测设施控制柜应预留通信网关及其他附属设备安装空间和安装条件。

6.2.4 前端设备间内监测设施控制柜配电宜采用交流220V，容量不小于500W。

6.2.5 进、出前端设备间的传输线路上，在LPZ0A或LPZ0B与LPZ1的边界处应设置适配的信号线路电涌保护器，被保护设备的端口处宜设置适配的信号电涌保护器；电涌保护器接地线宜采用截面积不小于1.5mm²的多股绝缘铜导线连接到机架或设备间等电位连接网络上。

6.2.6 前端设备间内应设接地干线和接地端子箱，接地干线宜釆用不小于BV（BVR）-25mm2的导体与接地端子箱连接，监测设施控制柜外露可导电部分应做可靠接地。

## 6.3  监测中心

6.3.1 监测中心应能接收、处理城市生命线工程运行监测数据，承担监测值守、分析研判、辅助决策的功能，并满足接收上一级指令、向上一级预警和向下传达指令的要求。

6.3.2 监测中心选址应满足抗灾、防洪、防涝的要求，应遵循布局合理、用地节约、环保节能的设置原则。

6.3.3 监测中心应配备显示、会商、值守席、设备和备品间等设施，不宜另设独立机房，监测管理平台数据处理及存储宜与当地政务服务云合并设置。

6.3.4 监测中心管理设备的配备应遵循经济、实用、方便的原则，应保证日常管理工作的正常运行，宜考虑满足突发事件下的应急管理需求。

6.3.5 监测中心内设备电源负荷等级应为一级，并宜采用不间断电源供电，其蓄电池组连续供电时间宜不低于3h。

6.3.6 监测中心的工作面水平平均照度应不低于500lx（0.75m水平面），垂直平均照度应不低于30lx，眩光指数UGR应不大于22。

6.3.7 监测中心地板面层应采用防静电材料，室内建筑装饰面应具有防尘功能。

6.3.8 监测中心应设置等电位联结端子箱，接地干线宜釆用不小于BV（BVR）-25mm²的导体与基础接地极连接，监测中心内所有设备的外露可导电部分、外界可导电部分、建筑物金属结构等均应做等电位联结并可靠接地。

6.3.9 监测中心内设备的保护性接地和功能性接地宜与建筑物供配电系统共用一组接地装置，其接地电阻应按其中最小值确定且应不大于1Ω。

6.3.10 监测中心预警联动和应急响应机制应符合《城市生命线工程安全运行监测技术标准》DB34/T 4021相关要求。

## 6.4  其他设施

6.4.1 监测设施供电应采用直流电源，电压等级宜+24~36V。

6.4.2 监测设施布线应穿硬质塑料管或金属导管敷设，并应符合下列规定：

1 布线导管应与给排水管、热力管、燃气管、桥梁等设施同步建设；

2 不同电压等级的线缆不宜同管敷设；

3 潮湿场所布线明敷时，应采用防潮防腐材料制造的导管；当采用金属导管或桥架时，应采取防潮防腐措施，且金属导管壁厚不应小于2.0mm;

4 地面层以下布线暗敷时，应穿重型塑料导管；当采用金属导管时，其壁厚不应小于2.0mm；

5 地面层以下布线导管管顶至路面不应低于表6.4.2的规定。

表6.4.2 布线管道最小埋深(管顶至路面)  单位：m

| 管道类别 | 绿化带 | 人行道 | 车行道 |
| --- | --- | --- | --- |
| 塑料管 | 0.5 | 0.7 | 0.8 |

续表6.4.2

| 管道类别 | 绿化带 | 人行道 | 车行道 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金属导管 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |

6 布线导管与热力管同侧敷设时，应采取隔热措施；

7 穿过建筑物伸缩缝、沉降缝的布线导管、桥架应在穿过处加设不燃材料制作的套管或采取其他防变形措施，设置补偿装置，并应采用防火封堵材料封堵。

6.4.3 监测设施布线金属管道应作做电位连接并可靠接地。

6.4.4 设置于室外的监测设施控制柜防护等级不应低于IP65，并可靠接地。落地安装时柜下应设混凝土基础，且不应低于300mm；壁挂安装时，底边距地安装高度不宜低于1400mm。

7  验收和交付

## 7.1  一般规定

7.1.1 施工单位施工结束后，应按规定程序和内容进行检测，确认达到合同和设计要求后，向建设单位提交完工报告，申请验收。

7.1.2 建设单位应按合同要求组织施工、设计、监理等单位组成验收组进行竣工验收，验收合格后方可投入使用。

7.1.3 隐蔽工程应在验收合格后进行封闭施工。室内隐蔽工程施工与验收应在装饰工程施工前进行，并应有现场施工记录或相应数据记录。

7.1.4 工程建设和数据处理应符合信息安全的要求，应提交用户试用意见反馈报告。

## 7.2  验收要求

7.2.1 前端监测设施安装验收应符合以下要求：

1 燃气前端监测设施安装应符合4.2的相关规定，验收还应符合现行国家标准《城镇燃气输配工程施工及验收标准》GB/T 51455的规定；

2 供水前端监测设施安装应符合4.3的相关规定，验收还应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的规定；

3 排水前端监测设施安装应符合4.4的相关规定，验收还应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的规定；

4 热力前端监测设施安装应符合4.5的相关规定，验收还应符合现行行业标准《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28的规定；

5 桥梁前端监测设施安装应符合4.6的相关规定，验收还应符合现行行业标准《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2的规定；

6 综合管廊前端监测设施安装应符合4.7的相关规定，验收还应符合现行国家标准《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838的规定。

7.2.2 前端监测设施应按安装总数的20%进行抽查，且抽查数量不少于5台，不足5台时应全部验收。

7.2.3 前端监测设施应进行试运行，试运行期不少于30天，试运行期间，每类前端监测设施的技术指标达标率应不低于98%、在线率应不低于98%、故障率应不高于2%。

7.2.4 信号传输验收应符合现行国家标准《通信线路工程施工及验收技术规范》 GB 51158 的规定。

7.2.5 监测中心及附属设施验收应符合现行国家标准《智能建筑工程质量验收规范》 GB 50339、《数据中心基础设施施工及验收标准》GB50462的规定。

## 7.3  验收文件

7.3.1 验收文件应包括下列内容：

1 竣工验收申请报告；

2 竣工图纸；

3 设计变更记录和工程洽商记录；

4 设备材料进场检验记录和设备开箱检验记录；

5 工程质量验收记录；

6 试运行记录；

7 系统检测记录；

8 培训记录和培训资料。

7.3.2 各种验收文件内容应齐全真实，符合合同内容和相关技术要求。

7.3.3 验收文件外观及版面整洁、规格一致、数据准确；文件装订应采用胶装方式并应符合现行国家标准《建设工程文件归档整理规范》 GB/T 50328相关规定。

## 7.4  验收记录与结论

7.4.1 竣工验收合格结果应满足下列要求：

1 竣工验收文件齐全；

2 观感质量符合要求；

3 各验收项目不合格数量之和小于等于检查项目数量的2%。

7.4.2 竣工验收记录应符合下列要求：

1 施工单位填写《监测设施质量验收记录表》，设计单位和建设单位项目专业负责人作出验收结论，记录格式应符合附录A的表A.0.1的规定。

2 施工单位填写《监测设施验收资料审查记录表》，建设单位项目专业负责人作出检查结论，记录格式应符合附录A的表A.0.2的规定。

3 施工单位填写《监测设施验收结论汇总记录表》，验收组作出检查结论，记录格式应符合附录A的表A.0.3的规定。

7.4.3 当各项工程项目中有不合格的，施工单位应限期修复或更换，并进行复验。复验时，对有抽验比例要求的，应加倍检验。

## 7.5  综合调适与交付

7.5.1 监测设施在交付实施之前，应在单类设备和单个功能模块调试后进行综合调适，保证所有模块协同运行，整体功能达到设计要求。

7.5.2 综合调适宜组建调适小组，制定调适计划，明确各方职责。

7.5.3 实施综合调适之前，应对监测设施的完整性、功能性和可操作性等调适条件和建设质量进行查验。

7.5.4 综合调适中，应分阶段交付监测设施的功能模块和相关资料。

7.5.5 监测设施交付使用时，应对相关人员进行培训，并移交监测设施运行维护手册、综合调适全过程资料和调适报告等材料，材料要求应具体附录B的表B.0.1的规定。

# 附录A  监测设施验收表

表A.0.1  监测设施质量验收记录

表A.01  监测设施质量验收记录表

| 工程名称 |  | 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 技术负责人 |  |  | 质量负责人 |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 | 验收数量 | 施工单位检查评定 |  |  |  | 验收意见 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全和功能检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 施工单位 | 项目经理 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  | 设计单位 | 项目负责人 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  |  |  |  |  |  |  |

A.0.2  监测设施工程验收资料审查记录

表A.0.2  监测设施工程验收资料审查记录表

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 |  | 份数 | 审核意见 | 审核人 |
| 1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录竣工图及设计说明 |  |  |  |  |
| 2 | 材料、设备出厂合格证及技术文件及进场检(试)验报告 |  |  |  |  |
| 3 | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |
| 4 | 系统功能测定及设备调试记录 |  |  |  |  |
| 5 | 系统技术、操作和维护手册 |  |  |  |  |
| 6 | 系统管理、操作人员培训记录 |  |  |  |  |
| 7 | 系统检测报告 |  |  |  |  |
| 8 | 工程质量验收记录 |  |  |  |  |
| 结论： 总监理工程师： 施工单位项目经理： （建设单位项目负责人） 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |

A.0.3  监测设施验收结论汇总记录

表A.0.3  监测设施验收结论汇总记录表

| 工程名称 |  | 编 号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  | 施工单位 |  |
| 工程实施的质量控制检验结论 |  |  | 验收人签名： 年 月 日 |
| 系统检测结论 |  |  | 验收人签名： 年 月 日 |
| 系统检测抽检结果 |  |  | 验收人签名： 年 月 日 |
| 观感质量验收 |  |  | 验收人签名： 年 月 日 |
| 资料审查结论 |  |  | 验收人签名： 年 月 日 |
| 人员培训考评结论 |  |  | 验收人签名： 年 月 日 |
| 运行管理队伍及规章制度审查 |  |  | 验收人签名： 年 月 日 |
| 设计等级要求评定 |  |  | 验收人签名： 年 月 日 |
| …… |  |  | 验收人签名： 年 月 日 |
| 验收结论： |  |  | 验收责任人签字： 日期： |
| 建议与要求： |  |  |  |
| 注：1. 本汇总表须附本附录所有表格、行业要求的其他文件及参与验收人员名单。 2. 验收结论一律填写“合格”或“不合格”。 |  |  |  |

# 附录B  综合调适与交付清单

表B.01  综合调适与交付清单表

| 序号 | 资料名称 |
| --- | --- |
| 1 | 运维对象详细说明文件 |
| 2 | 设备系统合格证、技术资料、维护资料、明细表和台账 |
| 3 | 设备和系统安装图纸 |
| 4 | 主要运维材料台账及放置位置 |
| 5 | 设备运维工具设备清单和校检记录 |
| 6 | 隐蔽部位内容检查验收记录和必要的图像资料 |
| 7 | 综合调适全过程工作记录 |
| 8 | 设备的安装位置 |
| 9 | 相关应用软件的运行环境、版本号和使用维护说明 |
| 10 | 设备变更记录 |
| 11 | 设备安全检测报告 |
| 12 | 综合调适报告 |

# 本标准用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《外壳防护等级(IP代码)》GB/T 4208

《无损检测 金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》GB/T 12605

《可燃气体探测器第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》GB 15322.1

《可燃气体探测器第2部分：家用可燃气体探测器》GB 15322.2

《可燃气体探测器第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器》GB 15322.3

《可燃气体探测器第4部分：工业及商业用途线型光束可燃气体探测器》GB 15322.4

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB 17859

《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》GB/T 25058

《风险管理 风险评估技术》GB/T 27921

《软件系统验收规范》GB/T 28035

《信息技术服务运行维护》GB/T 28827

《电缆及光缆燃烧性能分级》GB 31247

《智慧城市 数据融合》GB/T 36625

《信息安全技术物联网数据传输安全技术要求》GB/T 37025

《城镇燃气设计规范》GB 50028

《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》 GB 50032

《建筑物防雷设计规范》GB 50057

《数据中心设计规范》GB 50174

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311

《建设工程文件归档整理规范》GB/T 50328

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343

《通信管道与通道工程设计标准》GB 50373

《数据中心基础设施施工及验收标准》GB 50462

《通信局(站)防雷接地工程设计规范》GB 50689

《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838

《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB 50846

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974

《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982

《城镇综合管廊监控与报警系统工程技术标准》GB/T 51274

《民用建筑电气设计标准》GB 51348

《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》GB 51354

《公共建筑光纤宽带接入工程技术标准》GB 51433

《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024

《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ 51

《城镇燃气报警控制系统技术规程》CJJ/T 146

《城镇供水管网漏水探测技术规程》CJJ 159

《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》CJJ 207

《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》CJJ/T 215

《城镇供热监测与调控系统技术规程》CJJ/T 241

《城镇排水水质水量在线监测系统技术要求》CJ/T 252

《城镇供热直埋热水管道泄漏监测系统技术规程》CJJ/T 254

《城镇燃气工程智能化技术规范》CJJ/T 268

《城市综合地下管线信息系统技术规范》CJJ/T 269

《城镇供水水质在线监测技术标准》CJJ/T 271

《信息系统密码应用基本要求》GM/T 0054

《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》HJ 212

《公路桥梁结构安全监测系统技术规程》JT/T 1037

《通信电源集中监控系统工程技术规范》YD/T 5027

《桥梁结构健康监测系统设计规范》DB32/T 3562

《信息化项目验收规范》DB34/T 3059

《城市生命线工程安全运行监测技术标准》DB34/T 4021

《结构健康监测系统设计标准》T/CECS 333

《大跨度桥梁结构健康监测系统预警阈值标准》T/CECS 529

安 徽 省 地 方 标 准

城市生命线工程监测设施技术标准

DB34/T***-****

Technical standard for monitoring facilities of urban lifeline engineering

条  文  说  明

制订说明

《城市生命线工程监测设施技术标准》DB34/T***-202*，经安徽省市场监督管理局20xx年xx月xx日以第xx号公告批准发布。

本标准制订过程中，编制组对城市生命线工程监测设施系统建设进行了广泛调查研究，结合我省城市生命线工程监测设施系统建设的实际情况，认真总结实践经验，参考了国内外、行业和地方的技术法规、技术标准，取得了制订本标准所必要的重要技术参数，并在广泛征求意见的基础上，最后经审查定稿。

为便于广大设计、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《城市生命线工程监测设施技术标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

条文说明目次

1 总  则	48

2 术语、符号和缩略语	48

2.1 术  语	48

3 基本规定	48

4 前端监测设施	48

4.3 供水	48

4.4 排水	49

4.6 桥梁	49

4.7 综合管廊	49

5 信号传输设施	49

5.2 传输方式	49

5.3 线缆选择	49

5.4 通信网关	49

5.5 智慧应用	51

# 1 总  则

1.0.3 城市基础设施通常包括燃气、供水、排水、交通、通信、供电、桥梁、综合管廊等。由于其安全重要性，需同步建设城市生命线工程监测设施，适当预留安装空间、配线设施和供电、接地等附属设施，保持系统建设一致性和可扩展性，避免重复建设，提升城市管理的智慧化水平。

1.0.4 城市生命线工程监测设施的工程建设应根据相应的管理规定，选用安全可控的产品设备和符合相关条件的设计、施工、检测、验收和运维单位。

# 2 术语、符号和缩略语

## 2.1 术  语

2.1.5 城市生命线工程安全运行监测平台通常部署在政府云上统一运维与管理。监测中心设置在省、市（区）、县和现场，不仅用于日常监测运行与维护，还能起到及时应急处置的作用。

# 3 基本规定

3.0.4 重要公共建筑通常指在社会运行、公共服务、公共安全等领域具有核心功能或战略价值的建筑设施，其设计、建造和运维需符合更高安全标准，以满足功能需求、安全保障及社会效益。燃气、供水、排水、热力等在重要公共建筑和重要场所建设时，也应同步建设城市生命线工程监测设施。

# 4 前端监测设施

## 4.3 供水

4.3.3 本条款中，焊接过程中要进行检查井内通风，焊接表面要干燥，环境温度低于0℃但不低于-10℃时，应采取加热或防护措施；表头参数设置应与实际测量值一致（如传感器间距、角度、管径等），配置完成后要进行复查，表头信号特征值要进行记录，表头序列号与安装点位及网关的对应关系要记录。

4.3.9 本条款中，漏失在线监测设备安装点优先级依次为管壁、连接件、阀门、阀柄，安装前需保证接触面清洁。

## 4.4 排水

4.4.2 本条款中排水安全监测点位选择宜结合排水分区、历史运行情况等信息，选择能反映管网、河道等监测对象运行特征的点位进行设备布设。

## 4.6 桥梁

4.6.1 本条款中，桥梁安全监测测点布设应基于桥梁结构特性、受力行为、潜在风险和监测目标综合得出。

4.6.2 由于桥梁监测对象相对繁杂，本条款中监测对象应以主跨不同类型，如梁桥、拱桥、悬索桥、斜拉桥、组合体系桥等进行区分。

## 4.7 综合管廊

4.7.1 综合管廊的布点位置参考以下标准和规范：1、安徽省城市生命线安全工程二期建设指南(试行)4.10；2、《城镇综合管廊监控与报警系统工程技术标准》GB/T 51274 8.2.3 1；3、《城市综合管廊工程监测技术规程》TCCIAT 0034 7.3.1、7.3.7

# 5 信号传输设施

## 5.2 传输方式

5.2.4 参考《公众无线局域网网络质量测试方法》YD/T 2405、《数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务设备测试方法》YD/T 1171等标准对广域网WAN通信质量要求。

## 5.3 线缆选择

5.3.1 智能网关上联接口汇聚至城市生命线监测平台通信线缆为主干线缆，智能网关下联接口至监测传感器通信线缆为末端线缆。

5.3.2 参考《公共建筑通信标准》“4.5.1 用户接入点至光缆分纤箱之间的用户光缆应采用G.652D光纤”。

5.3.3 参考《民用建筑电气设计标准》GB51348，19.4.9的要求。

## 5.4 通信网关

5.4.6 智能网关可以接入多种网络通信协议和应用层协议，完成数据上传、协议转换等指令要求，详见图5.4.6。

图5.4.6：智能网关接口协议模型

5.4.7 通信网关可以将前端监测传感器数据透传给监测平台，也可以支持协议和数据格式转换，还可以完成前端监测传感器的自组网通信，详见图5.4.7

图5.4.7：通信网关通信模式

5.4.11 信号防雷参考国家标准《通信局(站)防雷接地工程设计规范》GB 50689。

## 5.5 智慧应用

5.5.4 典型应用包括燃气泄漏秒级预警、地下管廊智能应急、供水管网精准运维等，显著提升了城市基础设施的安全性与管理效率。