城市生命线工程监测设备质量管理标准

（征求意见稿）

前   言

根据《安徽省市场监督管理局关于下达2023年第三批安徽省地方标准制修订计划的通知》（皖市监函〔2023〕622号）文件要求，编制组经广泛的调查研究，认真总结实践经验，参考国家和行业相关标准，在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分8章，主要内容包括：1.总则；2.术语；3.基本规定；4. 监测设备类型及技术要求；5. 设备布点与选型质量管理；6. 设备安装与验收质量管理；7. 设备运行维护质量管理；8. 设备更新改造质量管理。

本标准由安徽省住房和城乡建设厅归口管理，委托清华大学合肥公共安全研究院负责具体内容的解释。在执行过程中，请各单位注意总结经验，积累资料，如发现需要修改或补充之处，请将意见和建议反馈给清华大学合肥公共安全研究院(地址：安徽省合肥市经济技术开发区习友路5999号，邮政编码：230601)。

主 编 单 位：清华大学合肥公共安全研究院

安徽省质量和标准化研究院

合肥市城乡建设局

参 编 单 位：

合肥市城市生命线工程安全运行监测中心

城市生命线产业发展集团(安徽)有限公司

合肥清芯传感科技有限公司

合肥泽众城市智能科技有限公司

合肥市市政工程管理处

深圳市施罗德工业集团有限公司

安徽理工大学

合肥工业大学设计院（集团）有限公司

合肥合燃华润燃气有限公司

合肥水务集团有限公司

南京理工大学

安徽典悦环境科技有限公司

广电计量检测(合肥)有限公司

基康仪器股份有限公司

中国铁塔股份有限公司安徽省分公司

中煤(安徽)城市科技发展有限公司

中城智通科技有限公司

合肥离娄数字科技有限公司

北京SOIL仪器有限公司

主要编写人员：袁宏永、周扬、刘小勇、李亚运、韩心星、付明、常勇、凌俊杰、吴翔飞、殷松峰、汪正兴、孙蕾、宋超、王丽娟、张壮壮、宋舆涵、王宣强、马昂啸、陈鹏飞、沈迎春、侯龙飞、任毅、吴怡锋、王康凤、聂士斌、黄森、孟磊、李权威、刘爱辉、陈新运、赵鹏、胡志虎、赵胜岭、陈拥权、朱明超

主要审查人员：

# 目  次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	3

4  监测设备类型及技术管理要求	4

4.1  一般规定	4

4.2  传感部件技术管理要求	4

4.3  附属部件技术管理要求	5

4.4  安装附件技术管理要求	5

5  设备布点与选型质量管理	6

5.1 一般规定	6

5.2 监测设备布点	6

5.3 监测设备选型	6

6  设备安装与验收质量管理	8

6.1  进场质量管理	8

6.2  施工质量管理	8

6.3  验收质量管理	9

7  设备运行维护质量管理	10

7.1  监测设备维护保养	10

7.2  监测设备标定校准	10

8  设备更新改造质量管理	11

8.1  一般规定	11

8.2  监测设备更新改造	11

附录A  城市生命线工程安全监测设备类型及指标	12

附录B  城市生命线工程监测设备布点原则	16

附录C  城市生命线工程监测设备安装管理要求	18

本标准用词说明	24

引用标准名录	25

条 文 说 明	26

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms	2

3  Basic Requirements	3

4  Types and Technical Requirements of Monitoring Equipments	4

4.1  General Requirements	4

4.2  Technical Requirements for Sensing Components	4

4.3  Technical Requirements for Accessory Parts	5

4.4  Technical Requirements for Installation Accessories	5

5  Point Arrangement and Selection Quality Management	6

5.1  General Requirements	6

5.2  Point Arrangement of Monitoring Equipments	6

5.3  Selection of Monitoring Equipments	6

6  Installation and Acceptance Quality Management	8

6.1  Entry Quality Management	8

6.2  Engineering Execution Quality Management	8

6.3  Acceptance Quality Managemen	9

7  Operation and Maintenance Quality Management	10

7.1  Monitor Equipments Maintenance	10

7.2  Monitoring Equipments ‌Calibration	10

8  Quality Management of Equipment Operation and Renovation	11

8.1  General Requirements	11

8.2  Monitoring Equipments Renewal	11

Appendix A  Types and index of Monitoring Equipment for Urban Lifeline Engineering	12

Appendix B  Point Arrangement Principle of Monitoring Equipments	16

Appendix C  Installation Management Requirements of Monitoring Equipments for Urban Lifeline Engineering	18

Explanation of wording in this specification	24

List of Quoted Standards	25

Explanation of Standard	26

# 1  总则

1.0.1  为规范城市生命线工程监测设备安装运行质量管理，提高城市生命线工程安全运行水平，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于新建、改建和扩建的城市生命线工程中安全监测设备的布点选型、安装验收、运行维护和更新改造过程的质量管理。

1.0.3  城市生命线工程监测设备应与新建城市生命线工程同步设计、同步施工、同步验收、同步交付使用。既有城市生命线工程可通过加装、更新改造监测设备来提升系统的监测功能。

1.0.4  城市生命线工程监测设备安装运行质量管理除应符合本标准的规定外，尚应符合国家、行业和安徽省现行有关标准的规定。

# 2  术语

2.0.1  城市生命线工程  urban lifeline engineering

维系城市正常运行、满足群众生产生活需要的重要基础工程。城市生命线工程包括城市燃气、供水、排水、供热、综合管廊、桥梁等系统和设施。

2.0.2  监测设备  monitoring equipment

保障城市生命线工程安全运行，实现物理量感知、数字化处理和通讯传输功能的设备统称，包括监测浓度、压力、流量、位移、应变等参量的设备。

2.0.3  传感部件 sensing components

监测设备中实现完整采集功能的设备单元，可具备前端处理或传输功能。

2.0.4  附属部件 appurtenances

监测设备中为传感部件提供数据处理、传输或电源服务，以实现监测设备完整功能的设备单元。

2.0.5  安装附件 fitting accessories

监测设备中为传感部件和附属部件提供增强固定功能的设备单元，与传感部件、附属部件一起工作以实现监测设备完整功能。

# 3  基本规定

3.0.1  城市生命线工程应加强对监测设备的安装运行过程质量管理，保障城市生命线工程安全稳定运行。监测设备安装运行按流程图3.0.1进行过程质量管理。

图3.0.1 监测设备安装运行质量管理流程

3.0.2  监测设备运行应安全、可靠、节能、高效。

3.0.3  监测设备应采用节能环保型设备，安装、运行和维护中不应对人员的健康或周边环境造成危害。

3.0.4  监测设备应建立质量管理信息化系统，包括设备档案、维修记录、备件库存等功能模块，提高设备利用率、降低维护成本。

3.0.5  城市生命线改建、扩建工程应依据风险评估结果，通过加装监测设备满足城市安全运行需求。

3.0.6  监测设备应积极推动创新技术的应用，逐步推广在线监测、带电监测、智能分析诊断等技术的应用。

# 4  监测设备类型及技术管理要求

## 4.1  一般规定

4.1.1  城市生命线工程监测设备类型应根据燃气、供水、排水、供热、综合管廊、桥梁等基础设施的监测对象和监测指标来确定（见附录A）。

4.1.2  城市生命线工程监测设备宜由传感部件、附属部件、安装附件三部分组成，实现数据的监测采集、前端处理、通信传输等完整功能。

4.1.3  无特殊条件要求下，城市生命线工程监测设备工作最低温度上限为-15°C，最高温度下限为55°C；贮存温度最低温度上限为-40°C，最高温度下限为70°C。

4.1.4  除特殊要求外，城市生命线工程监测设备应满足适配接口、数据标准、通信标准的通用性。

## 4.2  传感部件技术管理要求

4.2.1  传感部件使用寿命不应低于5年，且具有易标定或免标定功能。

4.2.2  传感部件应具有防水、防腐、耐高低温等性能，且应满足如下要求：

1   燃气类监测设备的传感部件具有防爆性能；

2   供排水类监测设备的传感部件防护等级不低于IP67；

3   供热类监测设备的传感部件最高工作温度不低于120℃，防腐等级不低于WF1，防护等级不低于IP67；

4   综合管廊监测设备符合本条第1至第3款的规定；

5   桥梁类监测设备的传感部件最低工作温度上限为-20℃，最高工作温度下限为65℃，防护等级不应低于IP67。

4.2.3  监测设备传感部件应采取必要的防电磁干扰措施，外露可导电部分应可靠接地。

4.2.4  安装在管道或桥梁上的传感部件应采取抗振动、防松动措施，当传感部件在监测过程中出现异常或损坏时，不应对被监测部位及周边环境造成危害。

4.2.5  传感部件技术要求应符合附录A的要求，须取得CMA或CNAS检测报告。

## 4.3  附属部件技术管理要求

4.3.1  附属部件使用寿命不应低于5年，具有自主适配和远程调试功能。

4.3.2  附属部件技术要求应符合附录A的要求，须取得CMA或CNAS等检测报告。

4.3.3  附属部件应满足传感部件的使用环境要求，应具有防静电、防水、防腐蚀、耐高低温等性能。

## 4.4  安装附件技术管理要求

4.4.1  安装附件应易于安装，且免维护或易维护。

4.4.2  安装附件应满足传感部件和附属部件的使用环境要求，应具有防静电、防水、防腐、防振动、耐高低温等性能。

# 5  设备布点与选型质量管理

## 5.1 一般规定

5.1.1 监测设备的布点与选型应综合考虑监测对象、使用环境、安装和运行维护等环节的要求。

5.1.2 监测设备应在布点和选型的基础上进行质量管理，并应结合实际情况和风险变化进行优化调整。

## 5.2 监测设备布点

5.2.1  监测设备布点应符合以下规定：

1  应能够完整反映监测对象的运行状态；

2  不应影响监测对象的正常运行和使用；

3  应布设在便于安装和维护的位置。

5.2.2  监测设备布点应根据监测对象的地质构造、地质隐患、水文信息等地质勘察资料及风险评估结果进行。

5.2.3  城市生命线工程的燃气、供水、排水、供热、综合管廊、桥梁等各专项监测设备宜参照附录B进行优先布点。

5.2.4  高风险区域的监测设备应进行冗余设计，包括监测设备布点数量、监测设备抗灾措施、灾备电源、通信和供电线路备用冗余、网络通信多样化方案等。

## 5.3 监测设备选型

5.3.1  监测设备选型应符合以下规定：

1  满足监测技术要求，并具备开放性、兼容性和可拓展性；

2  优先选择无损安装方式的监测设备；

3  应长期稳定、可靠运行，易于维护。

5.3.2  监测设备的技术指标和功能应满足城市生命线工程安全运行监测的要求，且应符合本标准第4章对监测设备的技术管理要求。

5.3.3  对于易腐蚀、洁净度差、振动影响严重等易受环境影响的监测布点位置，应提高监测设备的防护要求。

5.3.4  存在或可能积聚毒性、爆炸性、腐蚀性气体的场所，应设置连续的监测和报警装置。

5.3.5  监测设备的数据标准应符合《城市生命线工程安全运行监测技术标准》DB34/T 4021和《城市运行管理服务平台数据标准》CJ/T 545的有关要求。

5.3.6  监测设备在选型确认前应通过模拟联机运行测试，验证监测设备的数据采集、传输及分析等功能。

# 6  设备安装与验收质量管理

## 6.1  进场质量管理

6.1.1  对进入施工现场前的监测设备应组织进场验收，准予进场入库的监测设备应符合以下规定：

1  监测设备外观完好，组件齐全，无加工缺陷、锈蚀、损坏等；

2  国家强制认证产品的名称、规格、型号与认证证书和检验报告一致，对检验报告中未包括的配接产品应提供兼容性证明；

3  监测设备的功能、性能、精度、环境适应性等技术指标满足工程设计文件、采购合同及相关标准的规定。

6.1.2  监测设备安装前应委托具备相应资质的产品质量检测机构进行抽样检测。抽样检测应符合以下规定：

1  抽样的监测设备从进场设备中随机抽取，每个型号的设备抽样比例不少于2%且抽样数量不少于1个；

2  产品质量检测机构根据工程设计文件、监测设备的采购合同和产品说明中的技术指标对抽样的监测设备进行检测，并出具检验检测报告；

3  对于抽样检测合格的同型号、同批次产品，准予安装使用；对于抽样检测不合格的同型号、同批次产品，应退货或调换。

## 6.2  施工质量管理

6.2.1  监测设备的安装应符合以下规定：

1  安装在易操作、检修、拆换的区域、部位，且不影响既有设备的操作、检修、拆换；

2  安装在检查井室、设备间等位置的，宜优先利用既有设施；

3  安装在车间、仓库等建筑物内的，不应安装在泄爆墙体上，不应影响安全疏散；

4  安装在避雷设施附近的，应有防雷击措施。

6.2.2  监测设备的安装应避免对监测对象造成损伤。

6.2.3  监测设备的安装应避免影响监测对象的正常运行、使用和管理。

## 6.3  验收质量管理

6.3.1  监测设备安装完成后应组织验收，并应符合以下规定：

1  监测设备的采购合同、产品文件、现场抽样检测报告、安装施工记录、设备验收报告等资料齐全；

2  监测设备应进行不少于30天的联机试运行，考核记录应存档备查。试运行期间，每类监测设备的技术指标达标率不低于98%、在线率不低于98%、故障率不超过2%；

3  设计文件和施工合同等规定的其他要求。

6.3.2  监测设备安装完成后，应出具质量保修书，质量保修书中应明确保修范围、保修期限和保修责任等。

# 7  设备运行维护质量管理

## 7.1  监测设备维护保养

7.1.1  城市生命线工程监测设备应按照《城市生命线工程安全运行监测运营标准》DB34/T 4713的要求进行线上和线下巡查，对设备运行进行质量评价，开展维护保养工作。

7.1.2  监测设备维护保养工作应符合以下规定：

1  根据城市生命线工程规模、维护保养内容等配备运维人员，运维人员熟练掌握相关技术规范、设备工作原理和性能等；

2  备品、备件满足日常维护保养需求；

3  配备支撑开展维修保养工作的车辆、检测仪器和防护用品等，并进行定期检查和维护；

4  组织编制设备维护保养年度计划与方案；

5  组织编制设备维护保养作业指导书。

7.1.3  运维单位难以独立维护保养的监测设备，应协调专业机构或设备生产企业进行维护保养工作。

7.1.4  维护保养工作完成后，应对监测设备质量进行评价，评价满足要求后方可投入使用。

7.1.5  应做好监测设备维护保养过程记录和存档工作，并对维护保养过程进行评价，提出改进意见。

## 7.2  监测设备标定校准

7.2.1  监测设备运行期间，应由具有资质的第三方计量或检测机构开展标定校准工作，每年至少开展一次，且标定校准设备数量不低于设备总数量的5%。

7.2.2  标定校准设备应从运营中发现设备故障频繁，或者风险高、重点防护等监测区域优先选取。

7.2.3  标定校准完成后，应对监测设备进行质量评价，评价满足要求后方可投入使用。

# 8  设备更新改造质量管理

## 8.1  一般规定

8.1.1  监测设备更新改造应结合城市生命线工程更新改造工作同步进行。

8.1.2  应结合监测设备标定校准结果、运行状况评估结果及维护成本等，确定需要更新或改造的监测设备。

8.1.3  对于需要更新改造的监测设备，运维单位应及时向运行监测单位、相关权属单位和行政主管部门报备。

## 8.2  监测设备更新改造

8.2.1  城市生命线工程监测设备符合下列情况之一的，应进行更新：

1  设计功能、性能与当前城市生命线工程安全运行要求严重不符的监测设备；

2  生产企业退出市场，无法保证备品备件供应或服务质量的监测设备；

3  城市生命线工程外部监测环境发生变化或超出使用年限导致磨损或损坏，无维修价值的监测设备；

4  技术落后、淘汰停产的监测设备。

8.2.2  城市生命线工程监测设备符合下列情况之一的，应进行改造：

1  存在安全隐患影响城市生命线设施正常运行或造成环境污染的监测设备；

2  城市生命线安全运行监测需求或环境条件发生变化，需要增加功能的监测设备。

8.2.3  应对更新改造后的监测设备进行验收，定期进行效能评价，并对过程资料进行整理、总结并存档。

# 附录A  城市生命线工程安全监测设备类型及指标

A.0.1  燃气类监测设备类型及监测指标应符合表A.0.1的要求。

表A.0.1 燃气类安全监测设备类型及指标

| 设备类型 | 主要监测指标 |
| --- | --- |
| 燃气管线 监测设备 | 压力 |
|  | 流量 |
|  | 振动 |
| 燃气场站 监测设备 | 可燃气体浓度 |
|  | 视频图像 |
| 燃气管网相邻地下空间 监测设备 | 可燃气体浓度 |
|  | 温度 |
|  | 湿度 |
|  | 压力 |
| 用气餐饮场所 监测设备 | 可燃气体浓度 |

A.0.2  供水类安全监测设备类型及监测指标应符合表A.0.2的要求。

表A.0.2 供水类安全监测设备类型及指标

| 设备类型 | 设备监测指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 配水管网 监测设备 | 流量 |  |
|  | 压力 |  |
|  | 声波/振动 |  |
|  | 水质 | 浑浊度 |
|  |  | 余氯 |
| 原水管网 监测设备 | 声波/振动 |  |
| 市政消火栓 监测设备 | 流量 |  |
|  | 压力 |  |

A.0.3  排水类安全监测设备类型及监测指标应符合表A.0.3的要求。

表A.0.3 排水类安全监测设备类型及指标

| 设备类型 | 设备监测指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 雨水管网及设施 监测设备 | 雨量 |  |
|  | 液位 |  |
|  | 流量 |  |
|  | 位移 |  |
|  | 视频图像 |  |
| 污水管网及设施（包括合流制管网） 监测设备 | 流量 |  |
|  | 液位 |  |
|  | 水质 | pH |
|  |  | 氨氮 |
|  |  | CODcr |
|  |  | 总磷 |
|  | 可燃气体浓度 |  |
|  | 井盖位移 |  |

A.0.4  供热类安全监测设备类型及监测指标应符合表A.0.4的要求。

表A.0.4 供热类安全监测设备类型及指标

| 设备类型 | 设备监测指标 |
| --- | --- |
| 疏水阀 监测设备 | 温度 |
|  | 压力 |
| 土壤 监测设备 | 温度 |
|  | 含水率 |
| 供热管道 监测设备 | 流量 |
|  | 压力 |
| 移动式巡检 监测设备 | 视频 |
|  | 爬坡角度 |
|  | 运动速度 |
|  | 工作时长 |
|  | 定位精度 |

A.0.5  综合管廊类安全监测设备类型及监测指标应符合表A.0.5的要求。

表A.0.5 综合管廊类安全监测设备类型及指标

| 设备类型 | 设备监测指标 |
| --- | --- |
| 管廊本体 监测设备 | 位移 |
|  | 振动 |
|  | 裂缝量 |
| 入廊管线监测设备 | 参照表A.0.1～表A.0.4的要求 |
| 廊内环境 监测设备 | 温度 |
|  | 湿度 |
|  | 氧气浓度 |
|  | 硫化氢浓度 |
|  | 甲烷浓度 |
|  | 水位 |
| 移动式巡检 监测设备 | 视频 |
|  | 爬坡角度 |
|  | 运行速度 |
|  | 工作时长 |
|  | 定位精度 |

A.0.6  桥梁类安全监测设备类型及监测指标应符合表A.0.6的要求。

表A.0.6 桥梁类安全监测设备类型及指标

| 设备类型 | 设备监测指标 |
| --- | --- |
| 桥梁结构 监测设备 | 倾角 |
|  | 位移 |
|  | 裂缝宽度 |
|  | 静应变 |
|  | 索力 |
|  | 加速度 |
|  | 动应变 |
|  | 挠度 |
|  | 支座动反力 |
|  | 基础冲刷 |
|  | 桥梁综合接入网关 |
|  | 桥梁前端预处理主机 |
| 外部荷载 监测设备 | 交通流量 |
|  | 车辆荷载 |
|  | 加速度 |
|  | 三向加速度 |
|  | 视频图像 |
| 气象环境 监测设备 | 温度 |
|  | 湿度 |
|  | 风速 |
|  | 风向 |
|  | 风压 |
|  | 降雨量 |
|  | 能见度 |
|  | 遥感气象 |

注1：针对不同结构类型桥梁，可选择全部或部分指标监测，并应符合《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982和《公路桥梁结构安全监测系统技术规程》JT/T 1037等相关标准。

注2：监测设备类型不在本附录范围的，监测指标应根据实际用途及其他标准规范调整。

# 附录B  城市生命线工程监测设备布点原则

表B.0.1城市生命线工程监测设备布点原则及主要设备

| 生命线工程类别 | 设备布点原则 | 主要布置设备 |
| --- | --- | --- |
| 燃气 | 优先布置于以下位置和区域： 1 高压、次高压管线和人口密集区中低压主干管线，燃气场站； 2 燃气阀门井内，燃气管线相邻的雨污水、电力、通信等管线及地下阀室； 3 有燃气管线穿越的密闭、半密闭空间和其他燃气泄漏后易通过土壤和管线扩散聚集的空间； 4 人口密集区用气餐饮场所； 5 燃气爆炸后易产生严重后果的空间。 | 压力计 流量计 可燃气体监测设备 视频监控设备 防爆挂轨式巡检机器人 |
| 供水 | 优先布置于以下位置和区域： 1 重点监测供水主干管、老旧管道、管网水力分界线、大管段交叉处； 2 存在各工程交叉相关影响、地质灾害影响的供水管线； 3 水厂原水管段，出厂管段，相邻及其他供水爆管漏失影响城市片区安全供水、后果严重的供水管线，爆管漏失造成严重后果影响的公共基础设施旁边的供水管道； 4 供水生产调度水力模型校验点； 5 人员密集区域主干道路上的市政消火栓。 | 流量计 压力计 漏失监测设备 水质监测设备 |
| 排水 | 优先布置于以下位置和区域： 1 重点监测防涝设施，包括雨水主干管网、雨水泵站、调蓄设施、道路易积水点、河道、闸门、下穿式立体交叉道路和隧道等； 2 重点监测污水系统设施，包括污水接户井、污水主干管网、污水泵站前池、截流设施、污水处理厂等； 3 重点监测交通枢纽、重要路段周边排水管网等； 4 存在各工程交叉相互影响的排水管线。 | 雨量计 水位计 液位计 水质监测设备 可燃气体监测设备 视频监控设备 |
| 供热 | 优先布置于以下位置和区域： 1 位于或穿越重要交通枢纽设施、公共基础设施以及人密地段的供热管线； 2 存在地质灾害影响的供热管线； 3 经常启停和改变供热介质参数的管线； 4 重点监测管网主干管、老旧管道、脆弱性管道等； 5 城市基建区域内易形成交叉施工的管线。 | 流量计 压力计 土壤温度计 挂轨式巡检机器人 |
| 综合管廊 | 优先布置于以下位置和区域： 1 受开发施工、邻近轨道交通、邻近交通要道等外界影响较大的管廊结构； 2 管廊结构交叉点等廊体结构相对薄弱点； 3 含供热管线的舱室顶部； 4 燃气管线舱室每个防火分区内和阀门及关键节点处； 5 每个通风区间200m范围内； 6 廊内每个排水区间地势最低区域； 7 廊内易积水的区域等。 | 水准仪 位移计 温度传感器 湿度传感器 天然气探测器 电子水尺、水位计 挂轨式巡检机器人 |
| 桥梁 | 优先布置于以下位置和区域： 1 在技术状况评定中被认定为3类或4类的穿越城市的公路桥梁； 2 II类养护～III类养护被认定为C级或D级的城市桥梁； 3 服役年限超过30年且存在明显病害的桥梁； 4 超载频繁，易遭受车、船等撞击的桥梁； 5 位于城市主要交通要道、出入城、交通繁忙、有重车经常通行的桥梁； 6 桥长大于1000 m或单跨大于150 m的桥梁； 7 特殊结构如斜拉桥、悬索桥、系杆拱桥等； 8 省级及以上的文物保护单位的桥梁。 | 静力水准仪 应变计 加速度计 温度计 裂缝计 拉线位移计 动态称重系统 视频监控设备 |

# 附录C  城市生命线工程监测设备安装管理要求

C.0.1  燃气类安全监测设备安装技术指标要求应符合表C.0.1的要求。

表C.0.1 燃气类安全监测设备安装要求

| 设备名称 | 安装要求 |
| --- | --- |
| 燃气管道施工监测仪 | 1、安装基础信息，包括安装井位置与环境信息、安装过程中涉及的倾角、设备编号、周边地标等照片，采集应全面准确，且按规范拍照并上传。 2、设备安装在管道顶部，设备与管道接触面应清理干净后方可进行设备的安装。 3、设备安装完成后应确定系统被激活且数据可稳定上传。 |
| 可燃气体智能监测仪 | 1、安装基础信息，包括安装井位置与环境信息、安装过程中涉及的倾角、设备编号、周边地标等照片，采集应全面准确，且按规范拍照并上传。 2、设备安装支架应安装牢固水平，安装距离井口15~20cm。 3、设备安装完成后应确定系统被激活且数据可稳定上传。 |
| 独立式家用可燃气体报警器 | 1、安装前，应核验气源类型、供电电源、通讯信号。 2、设备供电应规范、安装位置正确，确定网上资料填写完整。 3、安装后应设备通电，验证设备完整功能，现场拍照并完成工单签字。 |
| 独立式工商业可燃气体报警器 | 1、安装前，应核验气源类型、供电电源、通讯信号。 2、设备供电规范、安装位置正确，确定网上资料填写完整。 3、安装后应设备通电，验证设备完整功能，现场拍照并完成工单签字。 |
| 集成式工商业可燃气体报警器 | 1、安装前，应核验气源类型、供电电源、通讯信号。 2、设备供电规范、安装位置正确，确定网上资料填写完整。 3、安装后应设备通电，验证设备完整功能，现场拍照并完成工单签字。 |

C.0.2  供水类安全监测设备安装技术指标要求应符合表C.0.2的要求。

表C.0.2 供水类安全监测设备安装指标要求

| 设备名称 | 安装指标 |
| --- | --- |
| 外加式超声波流量计 | 1、地下管线资料应调研、复核、踏勘，协调地下管线单位到场并确认开挖方式。 2、建井过程应按设计图分工序完成，隐蔽前应拍照留证。 3、设备安装前应将管道表面污垢清理干净，待表面干燥后安装。 4、探头的信号线应穿管保护，张贴防水及抗老化的标签，并规整井内及机柜内信号线。 |
| 插入式超声波/电磁流量计 | 1、地下管线资料应调研、复核、踏勘，协调地下管线单位到场并确认开挖方式。 2、建井过程应按设计图分工序完成，隐蔽前应拍照留证。 3、设备安装前应将管道表面污垢清理干净，需要不停水安装时，配套的开工工具及抢修工具应配备齐全。 4、探头的信号线应穿管保护，张贴防水及抗老化的标签，并规整井内及机柜内信号线。 |
| 管段式超声波/电磁流量计 | 1、地下管线资料应调研、复核、踏勘，协调地下管线单位到场并确认开挖方式。 2、建井过程应按设计图分工序完成，隐蔽前应拍照留证。 3、设备安装前应计算流量计及配套伸缩节的尺寸，测量需切割的管道长度并放样。 4、设备安装时对角螺栓应平衡加力，所有螺栓应压紧。 5、探头的信号线应穿管保护，张贴防水及抗老化的标签，并规整井内及机柜内信号线。 |
| 高频压力计 | 1、地下管线资料应调研、复核、踏勘，协调地下管线单位到场并确认开挖方式。 2、建井过程应按设计图分工序完成，隐蔽前应拍照留证。 3、设备安装前应将管道表面污垢清理干净，需要不停水安装时，配套的开工工具及抢修工具应配备齐全。 4、探头的信号线应穿管保护，张贴防水及抗老化的标签，并规整井内及机柜内信号线。 |
| 漏水在线监测仪 | 1、安装基础信息，包括安装井位置与环境信息、安装过程中涉及的倾角、设备编号、信号强度等，采集应全面准确。 2、安装前应测试井内信号强度。 3、设备通过磁吸方式安装，安装顺序应为管道顶部、阀体、阀门盘，设备与安装面接触部分应清理干净，接触面应平整。 4、在设备显著位置应张贴项目信息和警示标识。 5、设备安装完成后应确定系统被激活且数据可稳定上传。 |
| 消火栓在线检测仪 | 1、安装基础信息，包括安装点位置与环境信息、安装过程中涉及的倾角、设备编号、信号强度等，采集应全面准确。 2、安装前应测试安装点信号强度和消火栓供水情况。 3、安装时法兰端面应清理干净，密封橡胶垫应摆放正常。 4、紧固螺栓材质应为不锈钢，螺栓紧固应均衡加力。 5、传输及电池单元应安装与消防栓的阀门井内，并规范固定。 6、在设备显著位置应张贴项目信息和警示标识。 7、设备安装完成后应确定系统被激活且数据可稳定上传。 |
| 水质自动监测站 | - 基础制作前，应做好地面开挖整平，进出管线孔洞应预埋。 - 防护围栏安装应牢固，焊接点应牢固并磨光，柜体及围栏应张贴项目信息和警示标识。 - 取排水管道敷设深度应符合规范要求，管道熔接应牢固并做好管道密封性测试。 - 供电线缆应套管敷设，接头处置于检修井内的，应做好接头防水及绝缘保护。 - 柜体内应张贴好系统拓扑图、电气原理图、供电系统图、设备维护简易操作图。 - 初始安装参数应全面采集，调试及安装完成后应完整拍摄照片，接头连接处应做好防水处理。 |

C.0.3  排水类安全监测设备安装技术指标要求应符合表C.0.3的要求。

表C.0.3 排水类安全监测设备安装指标要求

| 设备名称 | 安装指标 |
| --- | --- |
| 管网流量计 | 1、设备安装支架应安装牢固、探头安装应水平。 2、探头与主机连接线、设备天线等应规范绑扎牢固，且便于检修时拆除。 3、警示标牌的材质应耐腐蚀、强度良好，悬挂在便于观察的位置。 4、初始安装参数，包括设备安装井/排口坐标、水面高程等数据应全面采集，调试及安装完成后应拍摄完整照片，接头连接处应做好防水处理。 |
| 管网液位计 | - 设备安装支架应安装牢固、探头安装应水平。 - 探头与主机连接线、设备天线等应规范绑扎牢固，且便于检修时拆除。 - 警示标牌的材质应耐腐蚀、强度良好，悬挂在便于观察的位置。 - 初始安装参数，包括设备安装井/排口坐标、水面高程等数据应全面采集，调试及安装完成后应拍摄完整照片，接头连接处应做好防水处理。。 |
| 河道水位计 | - 设备安装支架应安装牢固、传感器安装时必须将探头垂直于液面，不能倾斜。 - 立杆基础（含地笼）制作应水平，并做好接地与防雷，接地电阻应不大于4欧姆。 - 立杆材料厚度不小于4mm，有良好防腐性，背包箱体应为不锈钢材质，颜色尺寸根据实际使用确认，箱体应按要求定制并张贴项目信息。 - 初始安装参数，包括设备安装井/排口坐标、水面高程等数据应全面采集，调试及安装完成后应拍摄完整照片，接头连接处应做好防水处理。 |
| 河道流量计 | - 设备安装支架应安装牢固、传感器安装时必须将探头垂直于液面，不能倾斜。 - 立杆基础（含地笼）制作应水平，并做好接地与防雷，接地电阻应不大于4欧姆。 - 立杆材料厚度不小于4mm，有良好防腐性，背包箱体应为不锈钢材质，颜色尺寸根据实际使用确认，箱体应按要求定制并张贴项目信息。 - 初始安装参数，包括设备安装井/排口坐标、水面高程等数据应全面采集，调试及安装完成后应拍摄完整照片，接头连接处应做好防水处理。 |
| 易涝点水位计 | - 路基侧面选择宜平整，路基高度选择宜不低于保护罩的高度。 - 打膨胀螺丝的地方宜密实，膨胀钉咬合结实牢固。 - 对不锈钢保护罩等应进行防腐喷涂保护处理。 - 初始安装参数，包括设备安装井/排口坐标、水面高程等数据应全面采集，调试及安装完成后片应拍摄完整照，接头连接处应做好防水处理。 |
| 雨量计 | - 立杆基础（含地笼）制作应水平，并做好接地与防雷，接地电阻应不大于4欧姆。 - 立杆材料厚度不小于4mm，有良好防腐性，背包箱体应为不锈钢材质，箱体应按要求定制并张贴项目信息。 - 初始安装参数，包括设备安装井/排口坐标、水面高程等数据应全面采集，调试及安装完成后应拍摄完整照片，接头连接处应做好防水处理。 |
| 电子水尺 | - 水尺底端透水孔宜做防泥沙保护。 - 配电箱板材厚度不小于2mm，箱体应为不锈钢材质，颜色尺寸根据实际使用确认，箱体应按要求定制并张贴项目信息，箱柜门边加装密封条。 - 对配电箱板材等应进行防腐喷涂保护处理。 - 初始安装参数，包括设备安装井/排口坐标、水面高程等数据应全面采集，调试及安装完成后应拍摄完整照片，接头连接处应做好防水处理。 |
| 智能井盖 | - 安装井的基础信息采集应全面准确。 - 设备应靠近井盖开启侧安装，安装时应结合井盖的结构布置设备并固定。 - 应在井盖上开贯穿孔，应通过螺杆加螺母锁紧，加弹簧垫放松。 - 警示标牌的材质应耐腐蚀、强度良好，悬挂在便于观察的位置。 - 初始安装参数，包括设备安装井/排口坐标、水面高程等数据应全面采集，调试及安装完成后应拍摄完整照片，接头连接处应做好防水处理。 |
| 监控摄像机 | - 立杆基础（含地笼）制作应水平，并做好接地与防雷，接地电阻应不大于4欧姆。 - 监控立杆材料厚度不少于4mm，有良好防腐性，背包箱体应为不锈钢材质，箱体应按要求定制并张贴项目信息。 - 初始安装参数，包括设备安装井/排口坐标、水面高程等数据应全面采集，调试及安装完成后应拍摄完整照片，接头连接处应做好防水处理。 |
| LED屏 | - 立杆基础（含地笼）制作应水平，并做好接地与防雷，接地电阻应不大于4欧姆。 - 立杆材料厚度宜不少于8mm，有良好防腐性。 - 设备安装应规范且牢固，完成网络、信息发布等配置。 - 初始安装参数，包括设备安装井/排口坐标、水面高程等数据应全面采集，调试及安装完成后应拍摄完整照片，接头连接处应做好防水处理。 |
| 易涝点水位计安装（立杆安装） | - 设备安装支架应安装牢固、传感器安装时必须将探头垂直于液面，不能倾斜。 - 立杆基础（含地笼）制作应水平，并做好接地与防雷，接地电阻不大于1欧姆。 - 立杆材料厚度不少于4mm，有良好防腐性，背包箱体为不锈钢材质，颜色尺寸根据实际使用确认，箱体应按要求定制并张贴项目信息。 - 初始安装参数，包括设备安装井/排口坐标、水面高程等数据应全面采集，调试及安装完成后应拍摄完整照片，接头连接处应做好防水处理。 |

C.0.4  桥梁类安全监测设备安装技术指标要求应符合表C.0.4的要求。

表C.0.4 桥梁类安全监测设备安装指标要求

| 设备名称 | 安装指标 |
| --- | --- |
| 桥梁主机 | - 桥梁主机应通过安装附件安装并固定，保障通风良好。 - 桥梁主机应进行网络配置、基础参数配置、接入设备相关的参数配置，确定设备正常运行且稳定。 - GPS模块信号线应套管敷设，宜通过安装附件加固，GPS模块应安装在无遮挡的开阔环境。 - 标签材质应抗老化，张贴应牢固，信号线缆绑扎应整齐且牢固。 |
| 综合接入网关 | - 综合接入网关固定应牢固，应有防雨措施。 - 综合接入网关与桥架的连接应紧密且整齐，同时便于接入的信号线检修。 - 综合接入网关应进行网络配置、基础参数配置，确定所有接入的设备数据正常且稳定。 - 标签材质应抗老化，张贴应牢固，信号线缆绑扎应整齐且牢固。 |
| 水准仪 | - 安装支架应采用不锈钢材质，并安装牢固。 - 设备应逐一进行数据调试并记录初始数据； - 通气、通液管材质应符合标准要求，每2米设置一个固定点，固定点应牢固，固定点采用膨胀钩； - 设备端应张贴或标记测点编号，标记应清晰且可长期保存； - 保护罩材质应采用不锈钢，安装应牢固。 |
| 应变计 | - 设备安装面应平整，固定螺孔的间距应测量并定位准确。 - 固定螺孔开孔应垂直，孔径大小应与膨胀螺丝匹配。 - 设备固定时两端螺母应同时加力，安装完成后应及时测量初始数据值，确定初始数据值在正常范围内，拍照记录初始数据值。 - 信号线与设备尾线的连接应通过焊锡焊接牢固，并套热缩管做绝缘及防水处理。 - 设备安装完成后应避免与保护罩或尾线套管接触。 - 设备端应张贴或标记测点编号，标记应清晰且可长期保存。 - 保护罩材质应采用不锈钢，安装应牢固。 |
| 加速度计 | - 安装支架应采用不锈钢材质，材料厚度应不小于4mm，支架垂直转角处应做加固，支架安装应牢固。 - 设备与支架间应连接牢固。 - 信号线与设备尾线的连接应通过焊锡焊接牢固，并套热缩管做绝缘及防水处理。 - 设备端应张贴或标记测点编号，标记应清晰且可长期保存。 - 保护罩材质应采用不锈钢，安装应牢固。 |
| 温度计 | - 设备安装孔的开孔深度应不小于设备的长度，钢结构表面安装时应焊接支架安装。 - 设备安装预留混凝土孔时应清理孔洞并填注环氧树脂砂浆，确保设备孔洞接触良好。 - 信号线与设备尾线的连接应通过焊锡焊接牢固，并套热缩管做绝缘及防水处理。 - 设备端应张贴或标记测点编号，标记应清晰且可长期保存。 - 保护罩材质应采用不锈钢，安装应牢固。 |
| 拉线位移计 | - 安装支架应采用不锈钢材质，材料厚度不小于4mm，支架安装应牢固。 - 设备引出线的自由端应与支架间连接应牢固，引出线与支架连接点之间的水平方向和垂直方向的角度偏差应小于3°。 - 引出线应套管保护，且保护套管不能与引出线接触。 - 信号线与设备尾线的连接应通过焊锡焊接牢固，并套热缩管做绝缘及防水处理。 - 设备端应张贴或标记测点编号，标记应清晰且可长期保存。 - 保护罩材质应采用不锈钢，安装应牢固。 |
| 倾角计 | - 安装支架应采用不锈钢材质，材料厚度不小于4mm，支架安装应牢固。 - 设备应垂直安装，初始安装的倾角最大为1.5°。 - 信号线与设备尾线的连接应通过焊锡焊接牢固，并套热缩管做绝缘及防水处理。 - 设备端应张贴或标记测点编号，标记应清晰且可长期保存。 - 保护罩材质应采用不锈钢，安装应牢固。 |
| 索力计 （振动法） | - 安装支架应采用不锈钢材质，材料厚度不小于4mm，支架垂直转角处应做加固，支架安装应牢固。 - 设备安装支架应与索芯牢固连接，设备与支架间的连接应牢固。 - 信号线与设备尾线的连接应通过焊锡焊接牢固，并套热缩管做绝缘及防水处理。 - 设备端应张贴或标记测点编号，标记应清晰且可长期保存。 - 保护罩材质应采用不锈钢，安装应牢固。 |
| 索力计 （磁通量） | 1、设备安装于整个索体的PE外，安装位置可根据实际确定，以便于维护。 2、信号线应穿管保护，套管应牢固。 3、主机端网络及基础参数的配置、通道配置等信息应张贴在主机所在箱体内。 4、设备端应张贴或标记测点编号，标记应清晰且可长期保存。 |
| 裂缝计 | - 设备安装面应平整，固定螺孔的间距应测量并定位准确。 - 固定螺孔的开孔应垂直，孔径大小应与膨胀螺丝匹配； - 信号线与设备尾线的连接应通过焊锡焊接牢固，并套热缩管做绝缘及防水处理； - 设备安装完成后应避免与保护罩或尾线套管接触； - 设备端应张贴或标记测点编号，标记应清晰且可长期保存； - 保护罩材质应采用不锈钢，安装应牢固。 |

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1 《可燃气体探测器第1部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器》GB 15322.1

2 《可燃气体探测器第2部分:家用可燃气体探测器》GB 15322.2

3 《可燃气体探测器第3部分:工业及商业用途便携式可燃气体探测器》GB 15322.3

4 《可燃气体探测器第4部分:工业及商业用途线型光束可燃气体探测器》GB 15322.4

5 《城镇燃气设计规范》GB 50028

6 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268

7 《供热工程项目规范》GB 55010

8 《城市给水工程项目规范》GB55026

9 《城乡排水工程项目规范》GB55027

10 《城镇供水管网漏水探测技术规程》CJJ 159

11 《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》CJJ/T 215

12 《城镇供热直埋热水管道泄漏监测系统技术规程》CJJ/T 254

13 《城市综合地下管线信息系统技术规范》CJJ/T 269

14 《公路桥梁结构监测技术规范》JT/T 1037

15 《城市生命线工程安全运行监测技术标准》 DB34/T 4021

16 《城市生命线工程安全运行监测运营标准》 DB34/T 4713

安徽省地方标准

城市生命线工程监测设备安装运行质量管理

标准

DBXX/T  XXXX-2025

# 条 文 说 明

# 制定说明

本标准制定过程中，编制组进行了城市生命线工程监测设备的调查研究，认真总结实践经验，参考国家和行业相关标准，在广泛征求意见的基础上，对城市生命线工程监测设备的布点及选型、安装与验收、运行维护、更新改造等方面的要求进行了规定。

为了便于城市生命线工程从业人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《城市生命线工程监测设备质量管理标准》编制组按章、节、条编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

# 目  次

1  总则	31

4  监测设备类型及技术要求	32

4.1  一般规定	32

5  设备布点与选型质量管理	33

5.1  一般规定	33

5.2  监测设备布点	33

5.3  监测设备选型	33

6  设备安装与验收质量管理	34

6.2  施工质量管理	34

7  设备运行维护质量管理	35

7.1  监测设备维护保养	35

7.2  监测设备标定校准	35

8  设备更新改造质量管理	36

8.2  监测设备更新改造	36

# 1  总则

1.0.3  本条款明确了监测设备与新建城市生命线工程监测系统的“四同时”的要求，以及既有城市生命线监测系统可通过加装、更新改造监测设备来提升系统的监测功能。

1.0.4  城市生命线工程监测设备安装运行质量管理除应符合本标准的规定外，应与《城市生命线工程安全运行监测技术标准》DB34/T 4021、《城市生命线工程安全运行监测运营标准》DB34/T 4713等国家、地方现行有关标准配合使用。

# 4  监测设备类型及技术要求

## 4.1  一般规定

4.1.1  本条款所指的燃气、供水、排水、供热、综合管廊、桥梁为城市生命线工程涵盖的典型场景，与住房和城乡建设部规范性文件统一。

4.1.2  城市生命线工程监测设备的传感部件与传感部件、附属部件一起工作以实现监测设备的完整功能。

# 5  设备布点与选型质量管理

## 5.1  一般规定

5.1.1  本条款所指设备选型仅包括设备类型、量程、精度等技术要求的选型。

## 5.2  监测设备布点

5.2.1  监测设备布设点位和数量应能够完整反映监测对象的运行状态，并平衡监测的有效性和经济性。

5.2.2  本条款约定监测设备布点须做好预装环境勘察和风险评估等前期准备工作，并基于此开展设备的安装位置、安装数量和安装措施设计。

5.2.4  基于风险评估判定为高风险的区域，如重点监测的主干管、人密地段、临近重要防护建筑等监测区域的监测设备布点应加强冗余设计，增加布点密度、加强设备抗灾措施，采用备用电源，增强通讯供电保障等。

## 5.3  监测设备选型

5.3.3  本条款约定选用经过长期运行考验的成熟的产品，以提高监测设备的稳定性，同时约定结构简单和易维护的要求提供选型监测设备的经济性要求。

5.3.6  本条款约定了设备选型对监测设备的监测数据要求，与《城市生命线工程安全运行监测技术标准》DB34/T 4021和《城市运行管理服务平台数据标准》CJ/T 545等已有标准相协同。

5.3.7  本条款约定选用通过系统联机运行的监测设备，以保障监测系统的系统兼容性要求。

# 6  设备安装与验收质量管理

## 6.2  施工质量管理

6.2.2  监测设备安装工程应避免对监测对象造成损伤。如确有可能造成损伤，应采取必要的措施后组织专家论证，并报主管部门同意。

# 7  设备运行维护质量管理

## 7.1  监测设备维护保养

7.1.1  本条款指出监测设备运行质量评价是为了筛选出需要维护保养的设备，提高运行维护的针对性及工作效率。

## 7.2  监测设备标定校准

7.2.1  本条款指出抽取一定比例和数量的监测设备开展校准标定，是保证设备运行可靠、数据准确的重要手段，抽取比例和要求见 《城市生命线工程安全运行监测技术标准》DB34/T 4021的规定。

7.2.2  本条款指出开展标定校准设备的选取原则，应从运营中发现设备故障频繁，或者风险高、重点防护等监测区域优先选取。风险高的区域是指运行过程中发现事故频发、造成后果比较严重的区域；重点防护区域是指周边有重点防护目标的区域，包括政府机关、学校、科研机构、公众聚集场所、重要生态安全区、在建工程施工现场等重要场所。

7.2.3  本条款指出要根据校准标定的结果进行质量评价，评价满足要求后方可投入使用，不满足要求则采取现场维护、返厂维修或更换新设备等措施，保证城市生命线系统运行稳定、可靠。

# 8  设备更新改造质量管理

## 8.2  监测设备更新改造

8.2.1  监测设备改造主要是对设备的硬件、软件或系统进行升级，提高设备的性能、效率或使用寿命，需要综合考虑改造成本和更新成本。

8.2.2  监测设备更新主要是用新设备替换老旧设备，涉及到较多的投资和复杂的流程，包括设备的选型、采购、安装和调试等。