ICS

CCS

DB51

四川省地方标准

DB51/ XXXX—XXXX

四川省锅炉大气污染物排放标准

Emission standard of air pollutants for boilers in Sichuan

（征求意见稿）

XXXX - XX - XB发布

XXXX - XX - XC实施

发布

四川省生态环境厅

四川省市场监督管理局

目  次

前 言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 污染物排放控制要求	4

5 污染物监测要求	6

6 实施与监督	8

参 考 文 献	9

前  言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《四川省<中华人民共和国大气污染防法>实施办法》，加强四川省锅炉大气污染物的排放控制，改善环境空气质量，促进锅炉行业高质量发展，制定本标准。

本标准按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

现有企业自202X年X月X日起，新建企业自202X年X月X日起，其大气污染物排放控制按本标准的规定执行，成都市企业不再执行《成都市锅炉大气污染物排放标准》(DB51/2672-2020)中的相关规定。

本标准由四川省生态环境厅组织制订。

本标准主要起草单位：四川省环境政策研究与规划院、成都市环境保护科学研究院、四川省绵阳生态环境监测中心站、四川省资阳生态环境监测中心站、四川省成都生态环境监测中心站、天府永兴实验室。

本标准主要起草人：罗彬、李廷昆、张银菊、陈天然、王聪、陈明扬、宋丹林、赵彬、刘希伟、王子辉、陈优帆、王萍、杨雁南、周小玲、王东。

本标准由四川省人民政府202X年X月A日批准，202X年X月B日实施。

本标准由四川省生态环境厅解释。

四川省锅炉大气污染物排放标准

- 适用范围

本标准规定了四川省锅炉大气污染物排放控制要求、监测和监督管理要求。

本标准适用于单台出力65t/h及以下燃煤、燃油和燃气锅炉，各种容量的生物质燃料锅炉和碱回收炉；各种容量的层燃炉、抛煤机炉。

本标准不适用于以生活垃圾、危险废物为燃料的锅炉。

本标准适用于四川省在用锅炉大气污染物排放管理，以及锅炉建设项目环境影响评价、环境保护设 施设计、竣工环境保护设施验收、排污许可证核发及其投产后的大气污染物排放管理。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本标准；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB 37822 挥发性有机物无组织排放控制标准

GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

HJ/T 42 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法

HJ/T 43 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ 57 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法

HJ 75 固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范

HJ 76 固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法

HJ/T 373 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）

HJ/T 397 固定源废气监测技术规范

HJ/T 398 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法

HJ 533 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法

HJ 543 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）

HJ 629 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法

HJ 692 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法

HJ 693 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法

HJ 819 排污单位自行监测技术指南 总则

HJ 820 排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉

HJ 836 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法

HJ 917 固定污染源废气 气态汞的测定 活性炭吸附/热裂解原子吸收分光光度法

HJ 944 排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）

HJ 953 排污许可证申请与核发技术规范 锅炉

HJ 1076 环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法

HJ 1131 固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法

HJ 1132 固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法

HJ 1240 固定污染源废气 气态污染物（SO2、NO、NO2、CO、CO2）的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法

HJ 1330 固定污染源废气 氨和氯化氢的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法

HJ 1405 排污单位污染物排放口监测点位设置 技术规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

锅炉  boiler

利用燃料燃烧释放的热能或其他热能加热热水或其他工质，以生产规定参数（温度，压力）和品质的蒸汽、热水或其他工质的设备。

3.2

在用锅炉  in-use boiler

本标准实施之日前，已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的锅炉。

3.3

新建锅炉  new boiler

本标准实施之日起，环境影响评价文件通过审批的新建、改建和扩建的锅炉。

3.4

燃煤锅炉  coal fired boiler

使用煤炭（含以煤炭及其制品为主掺烧其他燃料）、型煤、水煤浆、煤矸石、煤泥、焦炭、兰炭、石油焦、油页岩等固体燃料的锅炉。

3.5

燃气锅炉  gas fired boiler

使用天然气、煤制气、油制气、高炉煤气、焦炉煤气、液化石油气、沼气、生物质热解气等气态物质为燃料的锅炉。

3.6

燃油锅炉  oil fired boiler

使用汽油、柴油、煤油、重油、渣油、醇基燃料等液体为燃料的锅炉。

3.7

生物质  biomass

通过光合作用而产生的各种有机体。本标准中主要指各类农业剩余物、林业剩余物、能源植物及其加工剩余物等。

3.8

生物质燃料锅炉  biomass fuel boiler

以生物质为燃料的锅炉。

3.9

碱回收炉  alkali recovery boiler

造纸行业以制浆过程中产生的废液(黑液)为燃料的锅炉。

3.10

有机热载体锅炉  organic fluid boiler

以有机质液体作为热载体工质的锅炉。

3.11

标准状态  standard state

温度为273.15K、压力为101.325kPa 时的状态。本标准规定的大气污染物排放浓度限值均以标准状态下干气体为基准。

3.12

烟囱高度  stack height

指从烟囱（或锅炉房）所在的地平面至烟囱出口的高度。

3.13

氧含量  O2 content

燃料燃烧后，烟气中含有的多余的自由氧，通常以干基容积百分数来表示。

3.14

无组织排放  fugitive emission

大气污染物不经过排气筒的无规则排放，包括开放式作业场所逸散，以及通过缝隙、通风口、敞开 门窗和类似开口（孔）的排放等。

3.15

密闭  airtight

污染物质不与环境空气接触，或通过密封材料、密封设备与环境空气隔离的状态或作业方式。

3.16

封闭  closed

利用完整的围护结构将物料、作业场所等与周围空间阻隔的状态或作业方式。在保证安全前提下该封闭区域或封闭建筑物除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依据相关法律法规标准规范设立的排气筒、通风口、检修口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态。

3.17

半封闭  semi-closed

利用至少三面有围墙（围挡）及屋顶的围护结构将物料、作业场所等与周围空间阻隔的状态或作业方式。

3.18

控制区  controlled regions

包括成都市、自贡市、攀枝花市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、 乐山市、南充市、眉山市、宜宾市、广安市、达州市、雅安市、巴中市、资阳市。

3.19

其他区  other regions

包括阿坝藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州、凉山彝族自治州。

3.20

城镇开发边界  urban development boundary

各市(州)、区(县)自然资源部门划定的，可以集中进行城镇开发建设、完善城市功能、提升空间品质的区域边界。

3.21

高污染燃料禁燃区  high-polluted fuel forbidden area

由城市人民政府划定的禁止销售和使用高污染燃料的区域。

- 污染物排放控制要求

4.1 有组织排放控制要求

4.1.1 控制区除成都市以外，在用锅炉自202X年X月D日起，新建锅炉自202X年X月C日起，执行表1中规定的大气污染物排放浓度限值。

- 控制区（成都市以外）锅炉大气污染物排放浓度限值

单位：mg/m3

| 污染物项目 | 燃煤锅炉 | 燃油锅炉 | 燃气锅炉 | 碱回收炉 | 生物质燃料锅炉 |  | 污染物排放 监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 城镇开发边界内 | 城镇开发边界外 |  |
| 颗粒物 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 烟囱或烟道 |
| 二氧化硫 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 |  |
| 氮氧化物 | 50 | 50 | 50 | 100/120b | 50 | 150 |  |
| 汞及其化合物 | 0.03 | — |  |  |  |  |  |
| 氨 | 8a |  |  |  |  |  |  |
| 烟气黑度 （林格曼黑度，级） | ≤1 |  |  |  |  |  | 烟囱排放口 |
| a 适用于烟气处理使用氨水、尿素等含氨物质的情形。 b 单台出力65t/h以上锅炉执行100mg/m3浓度限值，65t/h及以下锅炉执行120mg/m3浓度限值。 |  |  |  |  |  |  |  |

4.1.2 成都市在用锅炉自202X年X月C日起，执行表2中规定的大气污染物排放浓度限值。成都市在用锅炉自202X年X月D日起，新建锅炉自202X年X月C日起，执行表3中规定的大气污染物排放浓度限值。

- 成都市在用锅炉大气污染物排放浓度限值

单位：mg/m3

| 污染物项目 | 高污染燃料禁燃区内 | 高污染燃料禁燃区外 |  |  |  | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 燃煤锅炉 | 燃油锅炉 | 燃气锅炉 | 生物质燃料锅炉 |  |
| 颗粒物 | 10 | 禁排 | 20 | 10 | 20 | 烟囱或烟道 |
| 二氧化硫 | 10 | 禁排 | 20 | 10 | 30 |  |
| 氮氧化物 | 30 | 禁排 | 100 | 60 | 150 |  |
| 烟气黑度 （林格曼黑度，级） | ≤1 | 禁排 | ≤1 |  |  | 烟囱排放口 |

- 成都市新建锅炉大气污染物排放浓度限值

单位：mg/m3

| 污染物项目 | 高污染燃料禁燃区内 | 高污染燃料禁燃区外 |  |  |  | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 燃煤锅炉 | 燃油锅炉 | 燃气锅炉 | 生物质燃料锅炉 |  |
| 颗粒物 | 10 | 禁排 | 10 | 10 | 20 | 烟囱或烟道 |
| 二氧化硫 | 10 | 禁排 | 20 | 10 | 30 |  |
| 氮氧化物 | 30 | 禁排 | 50 | 50 | 150 |  |
| 氨 | 8a | 禁排 | 8a |  |  |  |
| 烟气黑度 （林格曼黑度，级） | ≤1 | 禁排 | ≤1 |  |  | 烟囱排放口 |
| a 适用于烟气处理使用氨水、尿素等含氨物质的情形。 |  |  |  |  |  |  |

4.1.3其他区在用锅炉自202X年X月D日起，新建锅炉自202X年X月C日起，执行表4中规定的大气污染物排放浓度限值。

- 其他区锅炉大气污染物排放浓度限值

单位：mg/m3

| 污染物项目 | 燃煤锅炉 | 燃油锅炉 | 燃气锅炉 | 生物质燃料锅炉 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 30 | 30 | 20 | 30 | 烟囱或烟道 |
| 二氧化硫 | 100 | 100 | 50 | 100 |  |
| 氮氧化物 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |
| 汞及其化合物 | 0.03 | — |  |  |  |
| 氨 | 8a |  |  |  |  |
| 烟气黑度 （林格曼黑度，级） | ≤1 |  |  |  | 烟囱排放口 |
| a 适用于烟气处理使用氨水、尿素等含氨物质的情形。 |  |  |  |  |  |

4.1.4 每个新建燃煤、生物质燃料和碱回收锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按表5规定执行，燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。

- 燃煤、生物质燃料和碱回收锅炉房烟囱最低允许高度

| 锅炉房装机总容量 | MW | ＜0.7 | ＜1.4 | 1.4~＜2.8 | 2.8~＜7 | 7~＜14 | ≥14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/h | ＜1 | 1~＜2 | 2~＜4 | 4~＜10 | 10~＜20 | ≥20 |
| 烟囱最低允许高度 | M | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |

4.1.5 燃料混烧时，按各排放控制要求中最严格的规定执行。

4.1.6 当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求；若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行。

4.2 无组织排放控制要求

4.2.1 在用锅炉自202X年X月D日起，新建锅炉自202X年X月C日起，无组织排放控制按照本标准的规定执行。

4.2.2 储煤（煤矸石、油页岩等）场应采用封闭料场（仓、库、棚），生物质贮存场所应采用封闭、半封闭料场（仓、库、棚），并采取喷淋（雾）等抑尘措施。

4.2.3 卸煤（煤矸石、油页岩、生物质等）过程应采取喷淋（雾）等抑尘措施；煤炭（煤矸石、油页岩等）皮带输送机应设置于封闭廊道（栈桥）内，产尘点应采取喷淋（雾）等抑尘措施或配备除尘设施。

4.2.4 设置煤炭（煤矸石、油页岩、生物质等）筛分、破碎、制粉等工艺的，应在厂房内对相应作业设备进行单独封闭作业，进出料口等无法封闭的产尘点应设置集气罩并配备除尘设施。

4.2.5 生产现场出口应设置车轮清洗和车身清洁设施，或采取其他有效抑尘控制措施。

4.2.6 石灰石粉、生石灰粉等粉状辅料的储存、卸载、输送、制备等过程应密闭，产尘点应采取除（抑）尘措施。

4.2.7 氨的储存、卸载、输送、制备等过程应采取密闭或防泄漏措施并采取氨气泄漏检测措施。

4.2.8 燃料油储存、转移和输送以及含油废水等无组织排放控制应符合GB 37822的要求。

4.2.9 厂区道路应硬化，并保持清洁。

4.2.10 临时存放的灰渣应储存于灰库、渣仓内，产尘点应配备除尘设施；干灰运输应采用气力输送、罐车等密闭方式。

4.3 运行与记录

4.3.1 生产工艺设备、废气收集系统以及污染治理设施应同步运行。废气污染治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应及时停止运转，待检修完毕后同步投入使用。

4.3.2 锅炉使用企业应按照HJ944、HJ 953等相关要求建立环境管理台账，记录污染治理设施及其他无组织排放控制措施的主要运行信息，如废气处理设施运行时间、废气处理量、关键运行参数以及喷淋（雾）作业周期利用量等。台账（包括处理设施控制系统运行数据记录）保存期限不得少于5年。

- 污染物监测要求

5.1 污染物采样与监测要求

5.1.1 锅炉使用企业应依据有关法律法规、《排污许可管理办法》、HJ 819和HJ 820等规定，建立企业自行监测制度，制定自行监测方案，对大气污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，如实在全国排污许可证管理信息平台上公开污染物自行监测结果。

5.1.2 锅炉使用企业应按照相关环境监测管理规定和HJ1405等监测标准的要求，设计、建设、维护排放口监测点位。

5.1.3 对锅炉排放废气的采样，应根据监测污染物的种类，在规定的污染物排放监控位置进行，有废气处理设施的，应在该设施后监测。排气筒中大气污染物的监测采样按HJ/T 397和相关分析方法标准的规定执行，监测采样质量保证和质量控制按照HJ/T373的规定执行。

5.1.4 20t/h及以上蒸汽锅炉和14MW及以上热水锅炉应安装污染物排放自动监控设备，与生态环境主管部门联网，并保证设备正常运行，按有关法律和《污染源自动监控管理办法》的规定执行。

5.1.5 对大气污染物连续监测系统的安装、调试、验收、运行及管理，应按HJ75、HJ76有关规定执行。

5.1.6 对大气污染物的排放浓度的手工监测采用表4所列的方法标准。本标准实施后国家发布的污染物监测方法标准，其方法适用范围相同的，同样适用于本标准对应污染物的测定。

- 大气污染物浓度测定方法标准

| 序号 | 污染物项目 | 方法标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157 |
|  |  | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | HJ 836 |
| 2 | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ 57 |
|  |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 | HJ 629 |
|  |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法 | HJ 1131 |
|  |  | 固定污染源废气 气态污染物（SO2、NO、NO2、CO、CO2）的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法 | HJ 1240 |
| 3 | 氮氧化物 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 | HJ/T 42 |
|  |  | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ/T 43 |
|  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 | HJ 692 |
|  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 | HJ 693 |
|  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法 | HJ 1132 |
|  |  | 固定污染源废气 气态污染物（SO2、NO、NO2、CO、CO2）的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法 | HJ 1240 |
| 4 | 汞及其化合物 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行） | HJ 543 |
|  |  | 固定污染源废气 气态汞的测定 活性炭吸附/热裂解原子吸收分光光度法 | HJ 917 |
| 5 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533 |
|  |  | 环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法 | HJ 1076 |
|  |  | 固定污染源废气 氨和氯化氢的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法 | HJ 1330 |
| 6 | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 | HJ/T 398 |

5.2 大气污染物基准氧含量排放浓度折算方法

实测的锅炉大气污染物的排放浓度，应执行GB/T16157规定，按公式（1）折算为基准氧含量排放浓度。各类燃烧设备的基准氧含量按表7的规定执行。

- 基准氧含量

| 锅炉类型 |  | 基准氧含量（O2）/% |
| --- | --- | --- |
| 燃煤锅炉 |  | 9 |
| 燃油锅炉、燃气锅炉 |  | 3.5 |
| 生物质燃料锅炉、碱回收炉 | 单台出力65t/h以上 | 6 |
|  | 单台出力65t/h及以下 | 9 |

ρ=ρ'×21−ϕ(Ο2)21−ϕ'(Ο2)                      （1）

公式（1）中：

ρ——大气污染物基准氧含量排放浓度，mg/m3；

ρ'——实测的大气污染物排放浓度，mg/m3；

ϕ(Ο2)——基准氧含量，%；

ϕ'(Ο2)——实测的氧含量，%。

5.3 气态污染物浓度单位换算

本标准中氮氧化物质量浓度以二氧化氮计，1μmol/mol体积浓度的氮氧化物相当于2.05mg/m3质量浓度，1μmol/mol体积浓度的二氧化硫相当于2.86mg/m3质量浓度。

- 实施与监督

6.1 本标准由具有管辖权的生态环境主管部门负责监督实施。

6.2 企业是实施排放标准的责任主体，应采取必要措施，达到本标准规定的污染物排放控制要求。

6.3 对于有组织排放，采用手工监测时，按照监测规范要求测得的任意1h平均浓度值超过本标准规定的限值，判定为超标；采用自动监测时，在正常工况下按照监测规范要求获取的监测数据计算得到的任意有效小时均值超过本标准规定的限值，判定为超标。

6.4 若同一时段生态环境主管部门现场检查的手工监测数据与自动监测数据不一致，优先使用符合法定监测标准的手工监测数据作为判定是否超标和自动监控设备是否正常运行的依据。

6.5 锅炉使用单位未遵守本标准规定的措施性控制要求，构成违法行为的，依照法律法规等有关规定予以处理。

6.6 本标准未做规定的污染物项目以及污染控制要求，执行国家相关标准。

6.7 本标准实施后，需要对现有企业排污许可证进行变更的，生态环境主管部门应当在标准实施之日前依法变更排污许可证。

- 参 考 文 献

- GB 13271—2014 锅炉大气污染物排放标准

- GB /T 2900.48 电工名次术语 锅炉

- GB 39726—2020 铸造工业大气污染物排放标准

- GB/T 44906 生物质锅炉技术规范

- DB51/2672—2020 成都市锅炉大气污染物排放标准

- 污染源自动监控管理办法（国家环境保护总局令 第 28号）

- 环境监测管理办法（国家环境保护总局令 第 39号）

- 排污许可管理办法（生态环境部令 第32号）