| ICS | 29.120.50 |
| --- | --- |
| CCS | ZIUR. K 31 |

浙江省产学研合作促进会团体标准

T/ZIUR XXXX—2025

低压无功补偿柜

Low voltage reactive power compensation cabinet

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

浙江省产学研合作促进会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  分类	1

5  使用条件	1

6  技术要求	2

7  试验方法	4

8  检验规则	6

9  标志、包装、运输和贮存	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由华夏输配电设备有限公司提出。

本文件由浙江省产学研合作促进会归口。

本文件起草单位：华夏输配电设备有限公司。

本文件主要起草人：。

低压无功补偿柜

范围

本文件规定了低压无功补偿柜（以下简称“补偿柜”）的术语和定义、分类、使用条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于额定电压400 V、采用混合补偿方式且具备谐波抑制功能的户内型补偿柜，涵盖其设计、生产及检测等环节。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 3768  声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量面的简易法

GB/T 4208—2017  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 7251.1—2023  低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB/T 7251.8—2020  低压成套开关设备和控制设备 第8部分：智能型成套设备通用技术要求

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB/T 15576—2020  低压成套无功功率补偿装置

GB/T 17626.2—2018  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.4—2018  电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5—2019  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.12—2023  电磁兼容 试验和测量技术 第12部分：振铃波抗扰度试验

GB 17799.4  电磁兼容 通用标准 第4部分：工业环境中的发射

GB/T 20138  电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）

GB/T 29312—2022  低压无功功率补偿投切器

JB/T 9663—2013  低压无功功率自动补偿控制器

术语和定义

GB/T 15576—2020界定的术语和定义适用于本文件。

分类

安装位置

按安装位置分为：

- 集中补偿；

分组补偿；

末端补偿。

投切电容器的元件类型

按投切电容器的元件类型分为：

- 机电开关；

半导体电子开关；

复合开关。

使用条件

周围空气温度

周围空气温度应不超过40℃，且在24 h一个周期内其平均温度不超过35℃。

周围空气温度的下限为-5℃。

湿度条件

最高温度为40℃时的相对湿度不超过50％。

污染等级

污染等级应不超过3级。

海拔

安装地点的海拔不得超过2500 m。

安装位置

补偿柜与地面垂直的倾斜度应不超过5°。

安装地点条件

安装地点的系统电压波动范围不超过额定工作电压的±10％。

在安装地点的电压为1.1倍的电容器额定电压的情况下，谐波量不使电容器的电流大于其额定电流的1.3倍。

技术要求

材料和部件的强度

耐腐蚀性

应符合GB/T 15576—2020中8.6的规定。

绝缘材料性能

应符合GB/T 15576—2020中7.1.3的规定。

机械强度

应符合GB/T 15576—2020中7.1.5的规定。

外壳防护等级

防护等级应不低于GB/T 4208—2017中IP30等级的规定。

电气间隙和爬电距离

电气间隙和爬电距离应符合表1的规定。

电气间隙和爬电距离

| 额定绝缘电压 Ui V | 电气间隙 mm | 爬电距离 mm |
| --- | --- | --- |
| Ui≤60 | 5 | 5 |
| 60＜Ui≤300 | 6 | 10 |
| 300＜Ui≤690 | 10 | 14 |

电击防护

应符合GB/T 15576—2020中7.4的规定。

电器元件和辅件的组合

应符合GB/T 15576—2020中7.5的规定。

内部电路和连接

应符合GB/T 15576—2020中7.6的规定。

外接导线端子

应符合GB/T 15576—2020中7.7的规定。

介电性能

主电路与主电路直接连接的辅助电路的绝缘应保证在表2所列条件下，能耐受工频试验电压，历时5 s而无闪络或击穿现象。

主电路的工频耐受电压值

| 额定绝缘电压Ui V | 试验电压（有效值） V |
| --- | --- |
| Ui≤60 | 1000 |
| 60＜Ui≤300 | 2000 |
| 300＜Ui≤660 | 2500 |

补偿柜中不与主电路直接连接的辅助电路和控制电路，应能按表3规定的交流工频试验电压,历时1 s而无闪络或击穿现象。

辅助电路和控制电路的工频耐受电压值

| 额定绝缘电压Ui V | 试验电压（有效值） V |
| --- | --- |
| Ui≤12 | 250 |
| 12＜Ui≤60 | 500 |
| 60＜Ui | 2Ui＋1000（不低于1500） |

以绝缘材料做成的或被绝缘材料覆盖的部件（隔板、门）等的表面覆善金属箔与裸露带电部件之间,应能耐受表5规定试验电压值的1.5倍，历时5 s应无闪络或击穿现象。

绝缘母线应在绝缘层外包覆金属箔,在金属箔与母线之间应能耐受表3规定试验电压值的1.5倍历时5 s应无闪络或击穿现象。

用绝缘材料做成或绝缘材料覆盖的手柄，在可导电部件与用金属箔覆盖的手柄之间应能耐受表3规定试验电压值的1.5倍,历时5 s应无闪络或击穿现象。

温升极限

补偿柜在正常使用条件下，施加额定负载时，各部位的温升不应超过表4中的规定。

温升限值

| 部位 |  | 温升 K |
| --- | --- | --- |
| 用于连接外部绝缘导体用端子 |  | 60 |
| 母线上接插件处与母线固定连接处 | 铜镀锡—铜镀锡 | 70 |
|  | 铝镀锡—铝镀锡 | 55 |
|  | 铜—铜 | 50 |
| 操作手柄 | 金属的 | 15 |
|  | 绝缘材料的 | 25 |
| 可接触的外壳和覆板 | 金属表面 | 30 |
|  | 绝缘表面 | 40 |

短路保护和短路耐受强度

应符合GB/T 15576—2020中8.3的规定。

电磁兼容性（EMC）

抗扰性能

静电放电抗扰度

补偿柜应承受GB/T 17626.2—2018中规定的试验等级3的静电放电抗扰度试验。试验中，允许出现性能丧失，但不允许改变操作状态或存储的数据。试验后，补偿柜应能正常运行，且不允许出现性能降低现象。

振荡波抗扰度

- 补偿柜应承受GB/T 17626.12—2023中规定的试验等级3的1 MHz和100 kHz振荡波抗扰度试验。试验中，补偿柜允许出现性能丧失，但不允许改变操作状态或存储的数据。试验后，补偿柜应能正常运行，且不允许出现性能降低现象。

电快速瞬变脉冲群抗扰度

- 补偿柜应承受GB/T 17626.4—2018中规定的试验等级3的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。试验中，补偿柜允许出现性能丧失，但不允许改变操作状态或存储的数据。试验后，补偿柜应能正常运行，且不允许出现性能降低现象。

浪涌(冲击)抗扰度

- 补偿柜应承受GB/T 17626.5—2019中规定的试验等级3的浪涌（冲击）抗扰度试验。试验中，补偿柜允许出现性能丧失,但不允许改变操作状态或存储的数据。试验后，补偿柜应正常运行，且不允许出现性能降低现象。

电磁发射

- 补偿柜的电磁发射不应超过GB 17799.4—2022规定的限值要求。

噪声

补偿柜在正常工作时产生的噪声应≤70 dB（A）。

补偿柜的控制和保护

应符合GB/T 15576—2020中8.6的规定。

放电试验

补偿柜的放电设施应保证电容器断电后，从额定电压峰值放电至50 V的时间应≤3 min。

动态响应时间

补偿柜最快动态响应时间应≤20 ms。

抑制谐波功能

应符合GB/T 15576—2020中8.9的规定。

通电操作

应符合GB/T 15576—2020中8.9.4的规定。

集成低压无功功率补偿功能

应符合GB/T 15576—2020中8.10的规定，投切延时应在0 s～999 s内可调。

试验方法

材料和部件强度

耐腐蚀性

按GB/T 7251.1—2023中10.2.2的规定进行。

绝缘材料性能

按GB/T 7251.1—2023中10.2.3的规定进行。

机械强度

按GB/T 20138的规定进行。

外壳防护等级

按GB/T 4208—2017的规定进行。

电气间隙和爬电距离

按GB/T 7251.1—2023中附录F的规定进行。

电击防护

保护电路有效性

按GB/T 15576—2020中9.5.1的规定进行。

外露可导电部分与保护电路之间的有效接地的连续性

按GB/T 7251.1—2023中10.11.5.6的规定进行。

保护电路的短路耐受强度

按GB/T 7251.1—2013中10.11.5.6的规定进行验证。

电器元件和辅件的组合

采用目测和实际操作法检查电器元件和辅件的组合是否符合制造商的说明书。

内部电路和连接

采用目测和实际操作法检查连接，特别是螺钉和螺栓的连接在任意的基座上能否有正确的力矩。

采用目测和实际操作法检查导体是否符合制造商的说明书。

外接导线端子

采用目测和实际操作法检查端子的数量、类型和标识是否符合制造商的说明书。

介电性能

通则

按GB/T 15576—2020中9.9.1的规定进行。

工频耐压试验

按GB/T 15576—2020中9.9.2的规定进行。

绝缘材料外壳的试验

按GB/T 15576—2020中9.9.3的规定进行，其试验电压应等于表2中规定值的1.5倍。

绝缘材料的外部操作手柄

手柄由绝缘材料制作或包覆的情况下，应在带电部分与金属箔包裹的整个手柄表面之间施加表2中给出试验电压1.5倍的试验电压进行介电试验。在此试验期间，框架不应接地或连接到其他电路。

温升极限

按GB/T 7251.1—2023中10.10的规定进行。

短路保护和短路耐受强度

试验时应拆除电容器，按照GB/T 7251.1—2023中10.11的规定进行。

电磁兼容性（EMC）

按GB/T 7251.1—2023的J.10.12的规定进行。

噪声

按GB/T 3768的规定进行。

补偿柜的控制和保护

一般检查

按GB/T 15576—2020中8.6的规定进行检查。

工频过电压保护试验

按GB/T 15576—2020中9.15.2的规定进行。

涌流试验

按GB/T 15576—2020中9.15.3的规定进行。

缺相保护试验

按GB/T 15576—2020中9.15.4的规定进行。

放电试验

按GB/T 15576—2020中9.16的规定进行。

动态响应时间

按GB/T 15576—2020中9.17的规定进行。

抑制谐波功能

按GB/T 15576—2020中9.18的规定进行。

通电操作试验

按GB/T 15576—2020中9.19的规定进行。

集成低压无功功率补偿功能

检测、控制功能

按JB/T 9663—2013中8.3和8.4的规定进行。

投切开关的投切功能

按GB/T 29312—2022中7.3的规定对投切功能进行检查。

智能化

按GB/T 7251.8—2020中8.2的规定对系统检测数据传输和远程控制功能进行检查。

检验规则

检验分类

产品检验分为出厂检验型式检验。检验项目见表5。

检验项目

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 试验方法 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐腐蚀性 | 6.1.1 | 7.1.1 | — | √ |
| 2 | 绝缘材料性能 | 6.1.2 | 7.1.2 | — | √ |
| 3 | 机械强度 | 6.1.3 | 7.1.3 | — | √ |
| 4 | 外壳防护等级 | 6.2 | 7.2 | √ | √ |
| 5 | 电气间隙和爬电距离 | 6.3 | 7.3 | — | √ |
| 6 | 电击防护 | 6.4 | 7.4 | — | √ |
| 7 | 电器元件和辅件的组合 | 6.5 | 7.5 | — | √ |
| 8 | 内部电路和连接 | 6.6 | 7.6 | — | √ |
| 9 | 外接导线端子 | 6.7 | 7.7 | — | √ |
| 10 | 介电性能 | 6.8 | 7.8 | √ | √ |
| 11 | 温升极限 | 6.9 | 7.9 | — | √ |
| 12 | 短路保护和短路耐受强度 | 6.10 | 7.10 | — | √ |
| 13 | 电磁兼容性（EMC） | 6.11 | 7.11 | — | √ |
| 14 | 噪声 | 6.12 | 7.12 | √ | √ |
| 15 | 补偿柜的控制和保护 | 6.13 | 7.13 | — | √ |
| 16 | 放电试验 | 6.14 | 7.14 | — | √ |
| 17 | 动态响应时间 | 6.15 | 7.15 | — | √ |
| 18 | 抑制谐波功能 | 6.16 | 7.16 | √ | √ |
| 19 | 通电操作 | 6.17 | 7.17 | — | √ |
| 20 | 集成低压无功功率补偿功能 | 6.18 | 7.18 | — | √ |
| “√”表示应进行的检验项目，“—”表示不进行的检验项目 |  |  |  |  |  |

出厂检验

每台产品均应进行出厂检验，检验项目见表5，所有出厂检验项目合格，并附有产品合格证后方可出厂。

型式检验

型式检验应在下列情况之一时进行：

- 新产品或老产品转厂生产的试制鉴定；

正式生产时，如关键材料、工艺有较大改变可能影响到产品的性能；

出厂检验的结果与上次型式检验有较大差异时；

产品停产6个月以上重新恢复生产时；

连续生产的产品，应每两年对出厂检验合格的产品进行一次型式检验。

型式检验样品应从出厂检验合格产品中随机抽取2台。

型式检验项目按表5的规定，所有试验项目合格判定型式检验合格。若有一项或一项以上不符合要求，应加倍抽样对不符合项进行复检，复检全部符合要求，则判定型式检验合格，否则判定型式检验不合格。

标志、包装、运输和贮存

标志

制造商应为每台产品配备一个或数个铭牌，铭牌应坚固、耐久，其位置应在产品安装好并投入运行时易于看到的地方。下列信息应在铭牌上标出：

- 制造商的名称或商标；

型号或标志号，或其他标识；

鉴别生产日期的方式；

额定电压；

本文件编号；

额定总容量。

在补偿柜内部，应能辨别出单独的电路及电器元件。电器元件所用的标记应与随同补偿柜一起提供的电路图上的标记一致。

包装

补偿柜包装应符合GB/T 191、GB/T 13384的规定，每台产品应随包装箱装有下列文件：

- 装箱单；

产品合格证；

出厂试验报告；

使用说明书；

电气原理图和接线图及相关资料；

按合同提供备品、备件、附件清单；

主要元器件的使用说明书、合格证。

补偿柜及部件的包装应符合运输及装载的要求。

运输

运输装卸按包装箱的标志及运输部门要求进行操作。

在运输和保管过程中产品不得受潮，避免挤压和碰撞。

贮存

包装完好的产品应存放在单元内仓库中，仓库内应有良好的保温、通风、降湿措施，不应与酸碱物质、带有腐蚀性的化学品等混贮。