| ICS | 29.130.01 |
| --- | --- |
| CCS | ZIUR. K 43 |

浙江省产学研合作促进会团体标准

T/ZIUR XXXX—2025

充气式全绝缘全密封式开关柜

Inflatable fully insulated and fully sealed switchgear

征求意见稿

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

浙江省产学研合作促进会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  使用条件	1

5  运维要求	2

6  技术要求	4

7  试验方法	5

8  检验规则	5

9  标志、包装、运输和贮存	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些部分可能涉及专利。

本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由华夏输配电设备有限公司提出。

本文件由浙江省产学研合作促进会归口。

本文件起草单位：华夏输配电设备有限公司、XXXXX。

本文件主要起草人：XXXXX。

充气式全绝缘全密封式开关柜

范围

本文件规定了充气式全绝缘全密封式开关柜（简称“开关柜”）的术语和定义、使用条件、运维要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于7.2 kV～40.5 kV充气式全绝缘全密封式开关柜。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 11023—2018  高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法

GB/T 13306  标牌

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB 26860  电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分

DL/T 2228—2021  变电站用充气式开关柜运维检修规程

DL/T 593  高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

术语和定义

DL/T 2228和DL/T 593界定的术语和定义适用于本文件。

使用条件

空气温度

空气的温度范围应符合表1的要求。

温度范围

单位为：℃

| 条件 | 相对温度 |
| --- | --- |
| 规定的工作范围 | -25～50 |
| 极限工作范围 | -40～70 |
| 贮存和运输极限范围 | -40～70 |

海拔

安装地点的海拔不超过2000 m。

相对湿度

空气温度为25 ℃时，空气相对湿度应≥95 %。

污染等级

空气污染等级不超过3级。

运维要求

安全措施

开关柜运维安全措施在满足GB 26860规定的前提下，应重点执行以下几项措施：

开展运维工作前应做好个人防护，如正确佩戴安全帽，穿着工作服、绝缘鞋等。

进入配电室之前，应检测室内含氧量和SF6气体浓度（气箱绝缘介质含SF气体时开展），确认安全后方可进入，禁止单人进入开展工作。

配电室内应满足照明灯具完好、巡视通道通畅要求。

禁止在防爆膜附近停留。

操作前应确认设备位置，操作过程中如有异常，应立即中止操作，并查明原因。

就地操作带接地开关的隔离开关时，人员应尽量避免触及外壳，并保持一定距离，手动操作时应戴绝缘手套。

远方操作时，人员不得进入配电室。

柜内有明显的放电声或烧焦气味时，应立即撤离现场并紧急申请停运。

开关柜联锁装置禁止随意解锁或停用。

巡视

例行巡视

例行巡视是对开关柜定期开展巡视，无人值守的规定。

例行巡视是对运行中的开关柜本体及附属设备和运行环境进行检查，主要检查设备、环境有无异常情况，并做好记录，如有异常情况应按规定上报并处理。内容主要有：

- 配电室内空调、除湿机、排气扇、环境监测仪表、照明灯具等装置工作是否正常。

配电室内有无异物、积水或漏水，电缆沟有无积水。

断路器和带接地开关的隔离开关分、合闸位置及断路器储能状态是否正常，是否与当时实际运行工况相符。

柜间母联桥箱、进线桥箱、柜体等有无变形和下沉，外壳接地是否良好。

柜门封闭是否良好，封板螺栓有无松动、锈蚀。

柜体周围有无异味、异响，油缓冲器有无漏油。

气体压力表指示值是否正常，气箱压力值是否符合制造厂技术文件要求。

带电显示装置指示是否正确，自检功能是否正常。

避雷器泄漏电流表指示是否正常。

二次线及端子排是否连接牢固，有无断线、破损、变色、发热，控制开关位置是否正确，加热器是否按规定投入或切除。

断路器、带接地开关的隔离开关“远方/就地”切换开关是否根据设备实际运行状态切至相应位置。

保护装置压板位置是否正确，运行灯、工作指示灯、闭锁指示灯是否正常显示，分、合位灯是否与断路器实际位置一致。

微机五防系统、联锁装置是否完好可靠。

特殊巡视

特殊巡视是对开关柜运行状态变化或经历特殊工况后，进行必要的巡视

遇有下列情况，在保证人员安全的前提下，应对开关柜进行特殊巡视，内容主要有：

- 设备变动后的巡视：设备新投入运行，经过检修、改造或长期停运后重新投入运行，按照例行巡视内容，进行外观、位置、压力和信号检查，同时采用红外热像仪对设备进行测温检查。

异常气象条件下的巡视：雷雨、台风、地震等极端天气后，按照例行巡视内容，进行外观、位置、压力和信号检查。

异常运行状况时的巡视：过负荷或负荷剧增，采用红外热像仪对设备进行测温检查；开断故障电流后，按照例行巡视内容，进行外观、位置、压力和信号检查。

重要保供电任务时的巡视：按照保供电任务和例行巡视内容，进行外观、位置、压力和信号检查。

维护

为确保开关柜使用过程正常运行，应在以下方面进行维护：

- 配电室防小动物措施检查维护。

配电室防漏（渗）雨、电缆沟排水、电缆沟进出线封堵情况检查维护。

配电室空调、除湿机、排气扇、环境监测仪表、照明灯具等装置检查维护。

开关柜超声波、暂态地电压局部放电检测，红外测温检查。

操作

注意事项

- 操作前应检查柜体外观、断路器和带接地开关的隔离开关位置、带电显示装置以及气体压力表指示等。

带接地开关的隔离开关操作至“分、合闸”位置前应确认断路器在“分闸”位置。

带接地开关的隔离开关操作至“接地”位置前应验电确认回路无电。

操作完毕后应检查断路器和带接地开关的隔离开关位置是否正确。

带接地开关的隔离开关处于“接地”位置且断路器合闸后，应有可靠防断路器分闸措施。

验电依据

开关柜的主变压器进线间隔或出线间隔为电容器、电抗器、消弧线圈、站用变压器等站内设备时，在设备上直接验电，无法直接验电的设备通过间接验电方式验电，间接验电条件应满足两个非同样原理或非同源的指示发生对应变化，且所有确定的指示均同时发生相应变化，主要依据如下：

- 断路器、带接地开关的隔离开关位置状态。

电流电压信号指示。

避雷器泄漏电流表指示。

带电显示装置指示。

主变压器进线间隔验电

该间隔断路器应已分闸，带接地开关的隔离开关已至“分闸”位置，该间隔无电流。

当进线柜与主变压器之间有限流电抗器时，在限流电抗器处验明三相无电压；当进线柜与主变压器之间无限流电抗器时，在主变压器相应侧验明三相无电压。

电容器、电抗器、消弧线圈、站用变压器间隔验电

该间隔断路器应已分闸，带接地开关的隔离开关已至“分闸”位置，该间隔无电流。

在电容器、电抗器、消弧线圈、站用变压器处验明三相无电压。

线路间隔验电

该间隔断路器应已分闸，带接地开关的隔离开关已至“分闸”位置。

线路电流电压信号显示无电流电压。

线路避雷器泄漏电流表显示三相无泄漏电流。

线路带电显示装置为无电指示。

母线验电

与该母线连接的所有带接地开关的隔离开关应移至“分闸”位置。

母线电压互感器二次侧三相无电压。

母线避雷器泄漏电流表显示三相无泄漏电流。

母线带电显示装置为无电指示。

接地步骤

出线柜线路侧接地、母线（配接地开关）接地、分段母线（配带接地开关的隔离开关）接地步骤参照DL/T 2228—2021中附录A的规定。

操作流程

开关柜操作流程参照DL/T 2228—2021中附录B的规定。

技术要求

外观质量

- 开关柜外壳应无变形、锈蚀，密封良好，涂层均匀应无剥落。

主回路电阻测量

主回路电阻测量值不超过制造厂规定值，并不大于初值的120 %。

绝缘电阻

在额定电压下，常温测试时主回路对地及断口间绝缘电阻应不小于1000 MΩ。

工频电压试验

母线工频电压试验值为出厂值的80 %，时间1 min；试验过程中应无异常放电声响，电流稳定无明显变化，试验后绝缘电阻无明显下降。

分支回路工频电压试验值为出厂值的80 %，时间1 min；试验过程中应无异常放电声响，电流稳定无明显变化后绝缘电阻无明显下降。

机械操作和机械特性试验

合闸时间、分闸时间测试结果应满足制造厂规定值，三相分闸不同期不大于3 ms，三相合闸不同期不大于5 ms，合闸弹跳时间40.5 kV断路器不大于3 ms，40.5 kV以下断路器不大于2 ms；储能时间应满足制造厂规定值。

并联合闸脱扣器在合闸装置额定电源电压的85 %～110 %范围内，并联脱扣器在合闸装置额定电源电压的65 %～110 %（直流）或85 %～110 %（交流）范围内；当电源电压低于额定电压的30 %时，并联合闸脱扣器和并联分闸脱扣器均不应脱扣。

密封性检查

开关柜气箱特定气体应无泄漏现象。

气体湿度测量

若制造厂无特殊要求，投运前及新充气后气箱内气体湿度（20℃，标准大气压条件下）不大于500 μL/L，运行中气体湿度不大于1000 μL/L。

防护等级

开关柜外壳的防护等级应为IP 67。

热稳定性

按本文件7.9的规定进行试验，开关柜各部位的温升不得超过70K。

燃烧性

设备外壳及内部绝缘材料需满足GB/T 5169.16—2017中表2中的FV-0级。

全绝缘

所有高压带电部件必须完全封闭在充气隔室内，采用干燥空气、氮气或环保气体（如SF6或SF6混合气体）作为绝缘介质；气体压力在20℃时，应维持在0.02 MPa～0.05 MPa，绝缘水平需满足额定电压下的工频耐压要求。

全密封

全密封设计要求SF6气室年泄漏率≤0.1%或环保气体气室年泄漏率≤0.5%。

试验方法

外观质量

外观质量采用目测法进行检查。

主回路电阻测量

按DL/T 2228—2021中6.2.1的规定进行。

绝缘电阻

按DL/T 2228—2021中6.2.2的规定进行。

工频电压试验

母线工频电压试验按DL/T 2228—2021中6.2.3.1的规定进行。

分支回路工频电压试验按DL/T 2228—2021中6.2.3.2的规定进行。

机械操作和机械特性试验

按DL/T 2228—2021中6.2.4的规定进行。

密封性检查

应采用气体检漏仪进行试验。

气体湿度测量

按DL/T 2228—2021中6.2.7的规定进行。

防护等级

按DL/T 593—2016中6.7的规定进行。

热稳定性

开关柜热稳定性试验应按以下步骤进行：

- 将开关柜放在室温4 h，使开关柜温度稳定，并测量其各部位初始温度并记录；

对开关柜各部位施加1.1倍额定电流进行持续温升试验，至热平衡状态；

监测开关柜各部位的温度变化，试验后应满足本文件6.4和6.6的规定。

燃烧性

按GB/T 5169.16—2017的规定进行。

全绝缘

在20℃下，高压带电部件封闭在充气隔室内，并维持在0.02 MPa～0.05 MPa，按本文件6.4的规定进行。

全密封

按GB/T 11023的规定进行。

检验规则

检验分类

接线盒检验包括出厂检验、型式检验。检验项目见表4。

检验项目

| 序号 | 检验项目 | 技术要求条款 | 试验方法条款 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | 6.1 | 7.1 | √ | √ |
| 2 | 主回路电阻测量 | 6.2 | 7.2 | — | √ |
| 3 | 绝缘电阻 | 6.3 | 7.3 | — | √ |
| 4 | 工频电压试验 | 6.4 | 7.4 | — | √ |
| 5 | 机械操作和机械特性试验 | 6.5 | 7.5 | — | √ |
| 6 | 密封性检查 | 6.6 | 7.6 | — | √ |
| 7 | 气体湿度测量 | 6.7 | 7.7 | — | √ |
| 8 | 防护等级 | 6.8 | 7.8 | √ | √ |
| 9 | 热稳定性 | 6.9 | 7.9 | — | √ |
| 10 | 燃烧性 | 6.10 | 7.10 | — | √ |
| 11 | 全绝缘 | 6.11 | 7.11 | — | √ |
| 12 | 全密封 | 6.12 | 7.12 | — | √ |
| “√”为须检项目，“—”为不检项目。 |  |  |  |  |  |

批次

- 相同原料、相同工艺、相同班次连续生产的产品为一批次。

出厂检验

抽样数量为每批次的2 %。

产品的出厂检验结果全部符合本文件的规定，则判定该产品出厂检验合格，若有至少一个项目检验结果不合格时，则判定该批产品不合格。每台产品应经制造企业质检部门检验合格，并签发合格证书后，方可出厂。

型式检验

在以下情况下，产品应进行型式检验：

- 新产品或老产品易地生产的试制定型鉴定；

正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变而可能影响产品性能时；

产品停产一年以上，恢复生产时；

出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

型式检验从出厂检验合格的产品中抽取3台。

型式检验项目见表4有检验项目合格判定型式检验合格，否则判定为不合格。

标志、包装、运输和贮存

标志

每台产品应在其明显的部位固定产品铭牌，铭牌上的标志应包含但不限于以下内容：

- 产品名称及商标；

产品型号；

生产日期（或编号）或生产批号；

产品的主要技术参数及适用车型或机型；

生产企业名称。

产品的铭牌应符合GB/T 13306的规定（特殊情况除外）。

包装

总则

包装分产品包装（内包装）和运输包装（外包装）。

产品包装方式满足现场安装需求，采用整体包装或拆卸包装。

包装应满足GB/T 191、GB/T 13384的相应要求。

产品包装

产品包装采用环保材料，包装箱内应有：

- 装箱清单；

产品出厂合格证；

产品使用说明书。

运输包装

产品运输包装应能满足陆运、水运和空运要求。

运输

运输装卸按包装箱的标志及运输部门要求进行操作。

在运输和保管过程中产品不得受潮，避免挤压和碰撞。

贮存

包装完好的产品应存放在仓库中，仓库内应有良好的保温、通风、降湿措施，不应与酸碱物质、带有腐蚀性的化学品等混贮。