| ICS | 29.130.10 |
| --- | --- |
| CCS | ZIUR. K 43 |

浙江省产学研合作促进会团体标准

T/ZIUR XXXX—2025

全封闭模块组合式气体绝缘环网柜

Fully enclosed modular combined gas-insulated ring main unit

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

浙江省产学研合作促进会  发布

目次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

5  额定值	2

6  技术要求	2

7  试验方法	5

8  检验规则	8

9  标志、包装、运输和贮存	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些部分可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由万沙电气有限公司提出。

本文件由浙江省产学研合作促进会归口。

本文件起草单位：万沙电气有限公司

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

全封闭模块组合式气体绝缘环网柜

范围

本文件规定了全封闭模块组合式气体绝缘环网柜（以下简称“环网柜”）的术语和定义、基本要求、额定值、技术要求、试验方法、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于采用模块化设计、额定电压不超过24 kV且额定频率为50 Hz的环网柜，涵盖其设计、生产及检测等环节。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 1984—2014  高压交流断路器

GB/T 1985—2023  高压交流隔离开关和接地开关

GB/T 2423.17  环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾

GB/T 2900.18—2008  电工术语 低压电器

GB/T 3804—2017  3.6 kV～40.5 kV高压交流负荷开关

GB/T 3906—2020  3.6 kV～40.5 kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB/T 4208—2017  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 7251.1—2023  低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB/T 8905  六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则

GB/T 11022—2020  高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB/T 16926—2009  高压交流负荷开关 熔断器组合电器

GB/T 20138—2023  电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）

DL/T 593—2016  高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

术语和定义

GB/T 2900.18—2008和GB/T 7251.1—2023界定的术语和定义适用于本文件。

基本要求

使用环境

环网柜使用环境条件见表1。

使用环境条件

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周围空气温度 | 最高气温 | ℃ | ＋40 |
|  |  | 最低气温 |  | —25 |
|  |  | 最大日温差 | K | 25 |
| 2 | 海拔 |  | m | ≤1000 |
| 3 | 太阳辐射强度 |  | W/cm2 | 0.1 |
| 4 | 污秽等级 |  | / | d |
| 5 | 覆冰厚度 |  | mm | 10 |
| 6 | 风速 |  | m/s | 34 |
| 7 | 风压 |  | Pa | 700 |
| 8 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | ％ | ≤95 |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |

结构

环网柜由负荷开关形式单元、负荷开关与熔断器组合形式单元、隔离开关与断路器组合形式单元组合而成。

负荷开关与熔断器组合电器：主要由负荷开关、真空灭弧室、接地开关、熔断器、脱扣装置组成。

操作机构包括弹簧、传动机构、电动机、脱扣装置、限位装置及外配手动操作杆等，可实现手动和电动操作。

负荷开关、断路器、接地开关、操作孔、柜门之间应采用强制的机械联锁，实现“五防”功能。

额定值

额定电压（Ur）

额定电压为12 kV。

额定频率（fr）

额定频率为50 Hz。

额定电流（Ir）和温升

额定电流（Ir）

断路器单元柜、负荷开关单元柜额定电流为630 A。

负荷开关-熔断器组合电器单元柜额定电流为125 A及以下。

辅助、控制回路的额定电源电压（Ua）

应符合GB/T 11022—2020中的5.9规定。

辅助、控制回路的额定电源频率

额定频率为50 Hz。

内部电弧故障（IAC）的额定值

内部电弧故障电流及持续时间详见表2。

内部电弧故障电流及持续时间

| 内部电弧故障电流 kA | 持续时间 s |
| --- | --- |
| 25 | 12 |

技术要求

外观

环网柜的外表面应平整，光洁，应无划痕、无明显凹凸不平等缺陷。

环网柜金属外露部分应光洁，圆弧过渡自然，应无毛刺、角、凸起、裂纹等缺陷。

环网柜的表面涂层应光洁、色泽一致，应无皱纹、片泡、流挂、漏涂等缺陷。

环网柜的焊接件应牢固，焊缝应平整，不得有焊渣、漏焊、虚焊、裂纹等缺陷。

环网柜的铆接件表面应平整、贴合。

环网柜的引出线应光亮、无毛刺、无腐蚀现象，引出线与壳体应连接牢固，无松动现象。

环网柜所有零、部件应装配齐全，连接牢固，调整正确，应无漏装与错装现象。

对环网柜中气体要求

应符合GB/T 3906—2020中6.3的规定。

电气性能

额定绝缘水平

- 额定短时工频耐受电压和额定雷电冲击耐受电压应符合表3的规定。

额定绝缘水平

| 额定短时工频耐受电压Ud kV（有效值） |  | 额定雷电冲击耐受电压 kV(峰值） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 相间、相对地 | 断口间 | 相间、相对地 | 断口间 |
| 42 | 48 | 75 | 85 |

局部放电量

在1.1Ur试验条件下，环网柜局部放电量应≤10 pC。

回路电阻

负荷开关单元和断路器单元的回路电阻应≤120 μΩ。

负荷开关-熔断器组合电器单元的回路电阻应≤400 μΩ。

额定短时耐受电流（IK）

- 额定短时耐受电流及持续时间详见表4。

额定短时耐受电流及持续时间

| 额定短时耐受电流 kA | 持续时间 s |
| --- | --- |
| 20 | 4 |
| 25 | 3 |
| 对接地连接回路其额定短时耐受电流及持续时间可与主回路不同。 |  |

额定峰值耐受电流（Ip）

- 额定峰值耐受电流为50 kA或63 kA。

对接地连接回路其额定峰值耐受电流可与主回路不同。

内部电弧故障

应符合GB/T 3906—2020中6.101的规定。

电磁兼容性

应符合GB/T 11022—2020中6.19的规定。

温升

断路器单元柜、负荷开关单元柜温升试验应在1.1倍额定电流（Ir）下进行。

负荷开关-熔断器组合电器单元柜温升试验应在额定电流（Ir）下进行。

防护等级

防止水浸入的防护（IP代码）

柜体的外壳防护等级应不低于GB/T 4208—2017中IP4X等级的要求。

柜体内部隔室之间的防护等级应不低于GB/T 4208—2017中IP2X等级的要求。

熔断器筒的防护等级应不低于GB/T 4208—2017中IP67等级的要求。

气箱的防护等级应不低于GB/T 4208—2017中IP67等级的要求。

防止受到机械撞击的防护（IK代码）

柜体的撞击水平应不低于GB/T 20138—2023中IK08（5J）等级的要求。

观察窗、仪表除外。

密封

应符合GB/T 3906—2020中6.17的规定，年泄漏率应≤0.25％。

耐腐蚀

应符合GB/T 11022—2020中6.21的规定。

辅助和控制回路

应符合GB/T 11022—2020中6.4的规定。

关合和开断能力

额定短路开断电流

额定短路开断电流20 kA或25 kA。

负荷开关-熔断器组合电器单元额定短路开断电流31.5 kA。

额定短路关合电流

额定短路关合电流峰值50 kA或63 kA。

负荷开关-熔断器组合电器单元额定短路关合电流峰值80 kA。

额定有功负载开断电流

额定有功负载开断电流630 A。

负荷开关-熔断器组合电器额定转移电流

负荷开关-熔断器组合电器额定转移电流1700 A。

额定短路关合电流及次数(接地开关)

额定短路关合电流及次数(接地开关)详见表5。

额定短路关合电流及次数（接地开关）

| 额定短路关合电流 kA | 关合次数 |
| --- | --- |
| 50 | 5 |
| 63 | 5 |

机械要求

机械操作

动力操作

应符合GB/T 11022—2020中6.5的规定。

储能操作

应符合GB/T 11022—2020中6.6的规定。

不依赖人力的操作

应符合GB/T 11022—2020中6.7的规定。

人力操作的驱动器

应符合GB/T 11022—2020中6.8的规定。

脱扣器的操作

应符合GB/T 11022—2020中6.9的规定。

机械寿命

断路器机械寿命应≥20000次。

断路器100％额定短路开断电流开断次数应≥30次。

负荷开关机械寿命应≥10000次。

负荷开关电气寿命应不低于GB/T 3804—2017表3中E3等级的要求。

隔离开关和接地开关应符合GB/T 1985—2023中5.105和5.106的规定。

环境试验要求

环境试验后，在正常大气条件下静置2 h后进行检查，试品不得有机械损伤、锈蚀，工频耐受电压、局部放电测量试验应符合本文件的规定。

脱扣联动

应符合GB/T 16926—2009中6.102的a）项的规定。

熔断器的机械振动

应符合GB/T 16926—2009中6.103的规定。

具有长弧前时间的熔断器热试验

应符合GB/T 16926—2009中6.104的规定。

高压隔室

应符合GB/T 3906—2020中6.103的规定。

模块化组合

环网柜应可根据需求选取以下模块进行模块化组合，具体包括：

负荷开关模块；

带接地刀的电缆连接模块；

不带接地刀的电缆连接模块；

负荷开关熔断器组合电器模块；

真空开关模块；

母线分段开关模块；

母线接地模块；

表计模块；

真空断路器模块。

试验方法

外观

采用目测法进行检查。

对环网柜中气体要求

按GB/T 8905的规定进行。

电气性能

额定绝缘水平

短时工频耐受电压试验按GB/T 3906—2020中7.2.7.1和7.2.7.2的规定进行。

雷电冲击耐受电压试验按GB/T 3906—2020中7.2.7.1和7.2.7.3的规定进行。

局部放电量

按GB/T 3906—2020中7.2.10的规定进行。

回路电阻

按GB/T 3906—2020中7.2.10的规定进行。

额定短时耐受电流（IK）

按GB/T 3906—2020中7.6的规定进行。

额定峰值耐受电流（Ip）

按GB/T 3906—2020中7.6的规定进行。

内部电弧故障

按GB/T 3906—2020中7.106的规定进行。

电磁兼容性

- 按GB/T 3906—2020中7.9的规定进行。

温升

按GB/T 3906—2020中7.5的规定进行。

防护等级

防止水浸入的防护（IP代码）

按GB/T 3906—2020中7.7.1的规定进行。

防止受到机械撞击的防护（IK代码）

按GB/T 3906—2020中7.7.2的规定进行。

密封

按GB/T 3906—2020中7.8的规定进行。

耐腐蚀

按DL/T 593—2016中附录I的规定进行。

辅助和控制回路

按GB/T 3906—2020中7.10和8.3的规定进行。

关合和开断能力

按GB/T 3906—2020中7.101的规定进行。

机械要求

机械操作

按GB/T 3906—2020中7.102的规定进行。

机械寿命

负荷开关机械寿命试验

负荷开关机械寿命试验可按下述程序进行：

应按 GB/T 3804—2017第6.102.2.1条进行试验并作如下补充，进行1000次操作循环，由10倍的GB/T 3804—2017第6.102.2.1条规定的试验程序构成；

规定的试验项目之间，允许进行一些维护。如润滑和机械调整，但应符合制造厂的说明书。不允许更换触头。在试验之前，制造厂应确定试验过程中的维护程序并应记录在试验报告中。

整个试验程序应进行下列操作：

- 在额定电源电压和/或压力下的900次操作循环；

在最低电源电压和/或压力下的50次操作循环；

在最高电源电压和/或压力下的50次操作循环。

操作循环可按照任意方便的顺序进行。

人力储能操作的负荷开关应进行下述试验：应采用运行中预期的典型操作力的范围进行1000次 操作循环。

在操作循环间或合闸和分闸操作之间不要求规定时间间隔。但是，这些试验应该按带电的电气 控制元件的温升不超过规定值的速率进行。试验期间可施加外部冷却。

上述操作循环共1000次，负荷开关的机械寿命试验由上述操作循环的10倍构成。

负荷开关每一试验循环1000次，两个试验循环之间允许少量调整，但不得修理或更换零件，在试验循环中允许进行润滑。

如果满足下列条件，则认为通过了试验：

- 试验中每一个操作循环，负荷开关都应完全达到分/合位置；

试验中及试验后负荷开关应处于能够正常操作、关合、承载和开关其额定电流的状态；

试验过程中操作机构、控制未出现拒分、据合、误分、误合现象以及影响产品正常运行的异常现象和故障；

试验中及试验后辅助开关未出现异常；

试验中及试验后所有零部件未出现对运行不利的影响。

断路器单元机械寿命试验

应按GB/T 1984—2014中6.101.2条进行试验并作如下补充：

- GB/T 1984—2014中6.101.2.4本标准不适用；

试验应按GB/T 1984—2014的6.101.1、6.101.2.1、6.101.2.2和6.101.2.3进行，并作如下补充：

试验应由10倍于GB/T 1984—2014中表13的规定的相关试验系列，即20000次操顺序组成；

规定的试验系列之间，允许根据制造厂的说明书进行一些维护，如：润滑和机械调整；不允许更换触头；

试验过程中的维修程序应由制造厂在试验前确定，并记录在试验报告中。

隔离开关和接地开关机械寿命的试验

按GB/T 1985—2014中6.102的规定进行。

环境试验要求

低温试验

按GB/T 3906—2020中7.107.2.1的规定进行。

高温试验

按GB/T 3906—2020中7.107.2.2的规定进行。

凝露试验

按GB/T 3906—2020中附录E的规定进行。

盐雾试验

按GB/T 2423.17的规定执行，其中盐雾试验时间为168 h。

脱扣联动

按GB/T 16926—2009中6.102的规定进行。

熔断器的机械振动

按GB/T 16926—2009中6.103的规定进行。

具有长弧前时间的熔断器热试验

按GB/T 16926—2009中6.104的规定进行。

高压隔室

按GB/T 3906—2020中7.103和7.104的规定进行。

模块化组合

采用实际操作法进行检查。

检验规则

检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。检验项目见表6。

检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 技术要求 | 试验方法 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | 6.1 | 7.1 | √ | √ |
| 2 | 对环网柜中气体要求 |  | 6.2 | 7.2 | — | √ |
| 3 | 短时工频耐受电压 |  | 6.3.1 | 7.3.1 | √ | √ |
| 4 | 雷电冲击耐受电压 |  |  |  | — | √ |
| 5 | 局部放电量 |  | 6.3.2 | 7.3.2 | — | √ |
| 6 | 回路电阻 |  | 6.3.3 | 7.3.3 | — | √ |
| 7 | 额定短时耐受电流 |  | 6.3.4 | 7.3.4 | — | √ |
| 8 | 额定峰值耐受电流 |  | 6.3.5 | 7.3.5 | — | √ |
| 9 | 内部电弧故障 |  | 6.3.6 | 7.3.6 | — | √ |
| 10 | 电磁兼容性 |  | 6.3.7 | 7.3.7 | — | √ |
| 11 | 温升 |  | 6.4 | 7.4 | — | √ |
| 12 | 防护等级 | 防止水浸入的防护（IP代码） | 6.5.1 | 7.5.1 | — | √ |
| 13 |  | 防止受到机械撞击的防护（IK代码） | 6.5.2 | 7.5.2 | — | √ |
| 14 | 密封 |  | 6.6 | 7.6 | √ | √ |
| 15 | 耐腐蚀 |  | 6.7 | 7.7 | — | √ |
| 16 | 辅助和控制回路 |  | 6.8 | 7.8 | √ | √ |
| 17 | 关合和开断能力 |  | 6.9 | 7.9 | — | √ |
| 18 | 机械要求 | 机械操作 | 6.10.1 | 7.10.1 | √ | √ |
| 19 |  | 机械寿命 | 6.10.2 | 7.10.2 | — | √ |
| 20 | 环境试验要求 |  | 6.11 | 7.11 | — | √ |
| 21 | 脱扣联动 |  | 6.12 | 7.12 | √ | √ |
| 22 | 熔断器的机械振动 |  | 6.13 | 7.13 | — | √ |
| 23 | 具有长弧前时间的熔断器热试验 |  | 6.14 | 7.14 | — | √ |
| 24 | 高压隔室 |  | 6.15 | 7.15 | — | √ |
| 25 | 模块化组合 |  | 6.16 | 7.16 | √ | √ |
| “√”表示应做的检验项目，“—”表示不做的检验项目。 |  |  |  |  |  |  |

出厂检验

每台产品出厂应经工厂检验部门逐台检验并附产品合格证方能出厂。

型式检验

有下列情况之一时应进行型式检验：

- 原材料、工艺、设计发生较大改变时；

发生停产一年以上，再次恢复生产时；

正常生产期间，一年进行一次抽检时；

出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

型式检验项目全部合格则判定型式检验合格，若有一项或一项以上不合格则判型式检验不合格。

型式检验应从出厂检验合格产品中随机抽。

标志、包装、运输和贮存

标志

环网柜应使用统一规格的铭牌。铭牌上内容按GB/T 3906—2020中表101的规定执行，铭牌应耐久清晰、易识别。

环网柜箱门应有企业标识、服务提示语等信息，其标识符号大小、位置与环网柜箱体相匹配、协调，应清晰、耐久、齐全、正确，应有明显的防触电标志和接地标志。

铭牌材质应为不锈钢或铜材等不受气候影响和防腐蚀的材料制成，应采用中文印刷。铭牌可安装在电缆室门上部，也可安装于开关室门板。

环网柜的主要元器件应有相应的符号作为标识，并与接线图上的符号一致，要求字迹清晰易辨、不褪色、不脱落、布置均匀、使于观察。

包装

环网柜包装应符合GB/T 191、GB/T 13384的规定，每台产品应随包装箱装有下列文件：

- 装箱单；

产品合格证；

出厂试验报告；

使用说明书；

电气原理图和接线图及相关资料；

按合同提供备品、备件、附件清单；

微机保护装置、电缆故障指示器等主要元器件的使用说明书、合格证。

环网柜及部件的包装应符合运输及装载的要求。

运输

运输装卸按包装箱的标志及运输部门要求进行操作。

在运输和保管过程中产品不得受潮，避免挤压和碰撞。

贮存

包装完好的产品应存放在单元内仓库中，仓库内应有良好的保温、通风、降湿措施，不应与酸碱物质、带有腐蚀性的化学品等混贮。