| ICS | 29.130.10 |
| --- | --- |
| CCS | ZIUR. K 43 |

浙江省产学研合作促进会团体标准

T/ZIUR XXXX—2025

户内交流金属铠装移开式开关设备

Indoor AC metal-clad withdrawable switchgear

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

浙江省产学研合作促进会  发布

目次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  型号、基本要求	1

5  技术要求	2

6  试验方法	4

7  检验规则	5

8  标志、包装、运输和贮存	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由华夏恒业智能电气有限公司提出。

本文件由浙江省产学研合作促进会归口。

本文件起草单位：华夏恒业智能电气有限公司

本文件主要起草人：

户内交流金属铠装移开式开关设备

范围

本文件规定了户内交流金属铠装移开式开关设备（以下简称开关设备）的型号、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。

本文件适用于户内使用，额定频率50 Hz的交流金属铠装移开式开关设备的生产和检测。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 2423.22  环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化

GB/T 2900.20—2016  电工术语高压开关设备和控制设备

GB/T 3906—2020  3.6 kV～40.5 kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB/T 7251.1—2023  低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则

GB/T 7354—2018  高电压试验技术 局部放电测量

GB/T 11022—2020  高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

DL/T 486—2021  高压交流隔离开关和接地开关

DL/T 593—2016  高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

术语和定义

GB/T 2900.20—2016、DL/T 593—2016界定的术语和定义适用于本文件。

型号、基本要求

型号

开关设备的型号应按照图1方式命名。

型号命名

基本要求

环境条件

开关设备环境条件应符合以下要求：

环境温度－15℃～＋40℃,日平均温度不超过35℃;

海拔高度不大于1000 m；

周围空气没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性和可燃性气体、蒸汽或盐雾的污染；

湿度条件：日平均相对湿度≤95％，日平均水蒸气压力值不超过2.2 kPa；月平均相对湿度≤90％，月平均水蒸气压力值不超过1.8 kPa；

地震烈度不超过8级；

在二次系统中感应的电磁干扰的幅值不超过1.6 kV。

特殊使用条件

在超过GB/T 11022—2020和本标准规定的正常环境条件下使用时，由用户和制造厂协商确定。

技术要求

外观

开关设备表面不应有明显划伤、凹痕、锈蚀、裂纹及变形等现象，表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂和脱落。

开关设备的金属零件不应有裂纹、气泡及镀层脱落现象，黑色金属零件均应有可靠的防蚀措施；塑料零件表面应光滑，不得的气泡、开裂及麻点；操作件应灵活可靠，紧固件不应松动，接地螺栓应牢固可靠。

文字和标志应清晰、牢固。

结构和设计

开关设备和控制设备的设计应使得下述操作可以安全地进行：

- 正常运行、检查和维护；

主回路带电或不带电状态的确定，包括相序检查；

连接电缆的接地、电缆故障的定位、连接电缆或其他器件的电压试验以及消除危险的静电电荷。

类型、额定值和结构的所有可移开部件和元件在机械上和电气上应有互换。

接地

主回路接地

为了确保维护时的人员安全，规定或需要触及的主回路中的所有部件都应能事先接地，不包括与设备分离后变成可触及的可移开部件，根据不同的一次方案配置相应容量的接地开关。

主回路的接地开关应符合DL/T 486—2021中的规定。

外壳接地

每个功能隔室的外壳,都应连接到接地系统。

框架、盖板、门、隔板或其它构件间的电气连续性确保功能单元内部的相互连接。

辅助和控制设备

辅助和控制设备的外壳应具备耐腐蚀、防电击、防火灾等能力。

辅助和控制设备应能满足正常工作条件下的绝缘、温升要求。

辅助和控制设备应能满足正常工作条件下的寿命期。

温升

开关设备温升应符合表1规定。

开关设备温升

| 部位 | 材料 | 温升（K） |
| --- | --- | --- |
| 线圈（用电阻法测量的平均值温升） | / | 65 |
| 顶层油温（用温度计测量的温升） | / | 55 |
| 线圈（用电阻法） | B级绝缘 | 80 |
|  | F级绝缘 | 100 |
|  | H级绝缘 | 125 |

电气性能

电气间隙和爬电距离

电气间隙应符合GB/T 7251.1—2023中8.3.2的规定。

爬电距离应符合GB/T 7251.1—2023中8.3.3的规定。

主回路电阻

开关设备主回路电阻应当符合表2求。

主回路电阻测量值

| 额定电流（A） | 断路器或隔离小车（阻值μΩ） | 开关柜（阻值μΩ） |
| --- | --- | --- |
|  | 36 kV/40.5 kV | / |
| 630 | ≤56 | ≤113＋R |
| 1250 | ≤56 | ≤113＋R |
| 1600 | ≤40 | ≤85＋R |
| 2000 | ≤32 | ≤85＋R |
| 2500～4000 | ≤30 | ≤67＋R |
| R为电流互感器绕组的电阻值或熔断器的熔丝电阻值。若测量时主回路含有电流互感器或熔断器，当R＞70 Ω时，取其实际阻值；否则，取其标称电阻值。 |  |  |

绝缘电阻

一次回路绝缘电阻测量值应≥2000 Ω。

内部电弧

应符合GB/T 3906—2020中7.106中的规定。

短时耐受电流

开关设备的额定短时耐受电流应符合表3的规定。

短时耐受电流和峰值耐受电流

| / | 额定电压（kV） | 短时耐受电流（4 s）（kA） | 峰值耐受电流（kA） |
| --- | --- | --- | --- |
| 主回路 | 12 | 31.5 | 80 |
| 接地回路 |  | 27.3 | 68.2 |

峰值耐受电流

开关设备的额定峰值电流应符合表3的规定。

开关的开断和关合能力

开关设备的额定关合电流为10 kA、31.5 kA、40 kA。

工频耐受电压

极间、极对地间1 min公平耐受电压为24 kV、32 kV、42 kV。

断口间1 min公平耐受电压为24 kV、32 kV、48 kV。

雷电冲击耐受电压

极间、极对地间雷电冲击耐受电压（峰值）为40 kV、60 kV、75 kV。

断口间地间雷电冲击耐受电压（峰值）为46 kV、70 kV、85 kV。

开关器件和元件的组合

开关器件和元件的组合应符合GB/T 7251.1—2023中8.5的要求。

操作和机械特性测量

断路器分、合操作可靠，可移开部件能顺利插入、抽出，接地开关能正常打开合上，联锁装置可靠。

产品及其零件、部件应符合产品图纸；产品的配线应符合产品的接线方案，接线正确，工艺美观，柜内的元件应符合各自的标准和技术条件。

防护等级的检查

外壳防护等级为IP4X，隔间室、断路器室门打开时，防护等级为IP2X。

电磁兼容性（EMC）

应符合GB/T 3906—2020中6.20中的规定。

局放放电

开关设备的局部放电值应≤100 Pc。

防腐蚀要求

在开关设备运行期间,应采取防腐措施,外壳的螺栓连接应便于拆卸,还应考虑不同材质间接触面的电镀腐蚀,以及螺栓等紧固件的腐蚀应能保证电气的连续性。

试验方法

外观

采用目视法进行检测。

结构和设计

GB/T 3906—2020中9.102中规定的方法检测。

接地

主回路接地

按GB/T 11022—2020中的6.5中的规定的方法检测。

外壳接地

按GB/T 11022—2020中的6.3中的规定的方法检测。

辅助和控制回路试验

按GB/T 3906—2020中8.3中规定的方法检测。

温升试验

按GB/T 3906—2020中7.5中规定的方法检测。

电气性能

电气间隙和爬电距离

电气间隙和爬电距离应符合GB/T 7251.1—2023中规定的方法检测。

主回路电阻测量

主回路电阻的测量应按照GB/T 11022—2020中规定的方法检测。

绝缘电阻试验

按GB/T 3906—2020中7.2中规定的方法检测。

内部电弧试验

按GB/T 3906—2020中7.106中规定的方法检测。

短时耐受电流试验

按GB/T 3906—2020中7.6中规定的方法检测。

峰值耐受电流试验

按GB/T 3906—2020中7.6中规定的方法检测。

开关的开断和关合能力试验

按照GB/T 3906—2020、GB/T 11022—2020中规定的方法进行检测。

工频耐受电压

按照GB/T 11022—2020中规定的方法进行检测。

雷电冲击耐受电压

按照GB/T 11022—2020中规定的方法进行检测。

开关器件和元件的组合

开关器件和元件的组合应符合GB/T 7251.1—2023中规定的方法检测。

操作和机械特性测量试验

按GB/T 3906—2020中8.102中规定的方法检测。

防护等级的检查

按GB/T 3906—2020中7.7中规定的方法检测。

电磁兼容性试验（EMC）

按GB/T 3906—2020中7.9条规定中规定的方法检测。

局部放电测量

按GB/T 3906—2020中8.101、附录F及GB/T 7354—2018中规定的方法检测。

防腐蚀要求

按GB/T 3906—2020中6.22中规定的方法检测。

检验规则

检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。检验项目见表4。

检验项目

| 序号 | 检验项目 | 技术要求条款 | 试验方法条款 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 5.1 | 6.1 | √ | √ |
| 2 | 结构和设计 | 5.2 | 6.2 | √ | √ |
| 3 | 主回路接地 | 5.3.1 | 6.3.1 | — | √ |
| 4 | 外壳接地 | 5.3.2 | 6.3.2 | — | √ |
| 5 | 辅助和控制设备 | 5.4 | 6.4 | — | √ |
| 6 | 温升 | 5.5 | 6.5 | — | √ |
| 7 | 电气间隙和爬电距离 | 5.6.1 | 6.6.1 | √ | √ |
| 8 | 主回路电阻 | 5.6.2 | 6.6.2 | — | √ |
| 9 | 绝缘电阻 | 5.6.3 | 6.6.3 | — | √ |
| 10 | 内部电弧 | 5.6.4 | 6.6.4 | — | √ |
| 11 | 短时耐受电流 | 5.6.5 | 6.6.5 | — | √ |
| 12 | 峰值耐受电流 | 5.6.6 | 6.6.6 | — | √ |
| 13 | 开关的开断和关合能力 | 5.6.7 | 6.6.7 | √ | √ |
| 14 | 工频耐受电压 | 5.6.8 | 6.6.8 | √ | √ |
| 15 | 雷电冲击耐受电压 | 5.6.9 | 6.6.9 | √ | √ |
| 16 | 开关器件和元件的组合 | 5.7 | 6.7 | √ | √ |
| 17 | 操作和机械特性测量 | 5.8 | 6.8 | — | √ |
| 18 | 防护等级的检查 | 5.9 | 6.9 | — | √ |
| 19 | 电磁兼容性（EMC） | 5.10 | 6.10 | — | √ |
| 20 | 局放放电 | 5.11 | 6.11 | — | √ |
| 21 | 防腐蚀要求 | 5.12 | 6.12 | — | √ |
| “√”为须检项目，“—”为不检项目。 |  |  |  |  |  |

出厂检验

开关设备应逐台进行出厂检验，出厂检验项目见表4，经制造厂质检部门检验合格后并附有产品合格证方可出厂。

型式检验

有下列情况之一者，应进行型式检验：

- 新产品的试制定型和老产品转厂生产；

正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变可取影响产品性能时；

正常生产每五年进行一次；

停产一年后再次恢复生产时；

出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

型式试验试品的数量不超过4台。

判断规则

全部项目检验合格判该产品为合格；产品如出现一项不合格则判为不合格，应重新修改，再做试验直到每项合格后判为合格产品

标志、包装、运输和贮存

标志

开关设备应设置铭牌；铭牌应包括以下内容：

- 产品名称；

产品型号；

主要参数；

安装方式；

出厂编号；

制造日期；

制造厂名；

产品标准编号。

包装

总则

包装分产品包装（内包装）和运输包装（外包装）。

产品包装方式满足现场安装需求，采用整体包装或拆卸包装。

包装应满足GB/T 191、GB/T 13384的相应要求。

产品包装

产品包装采用环保材料，包装箱内应有：

- 安装附件；

箱门钥匙；

产品说明书：材料、尺寸、质量、安装等说明；

电气原理图和安装接线图等；

装箱清单；

产品及配件合格证、出厂检验报告；

同批产品提供外购配件相关资质、进货、验收等证明文件。

运输包装

产品运输包装应能满足陆运、水运和空运要求。

运输

运输装卸按包装箱的标志及运输部门要求进行操作。

在运输和保管过程中产品不得受潮，避免挤压和碰撞。

贮存

包装完好的产品应存放在单元内仓库中，仓库内应有良好的保温、通风、降湿措施，不应与酸碱物质、带有腐蚀性的化学品等混贮。