| ICS | 29.130.20 |
| --- | --- |
| CCS | ZIUR. K 30 |

浙江省产学研合作促进会团体标准

T/ZIUR XXXX—2025

电缆分支箱

Cable branch box

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

浙江省产学研合作促进会  发布

目次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

5  技术要求	2

6  试验方法	5

7  检验规则	7

8  标志、包装、运输和贮存	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些部分可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由申恒电力设备有限公司提出。

本文件由浙江省产学研合作促进会归口。

本文件起草单位：申恒电力设备有限公司

本文件主要起草人：

电缆分支箱

范围

本文件规定了电缆分支箱（以下简称分支箱）的术语和定义、型号、分类、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于额定频率50 Hz的电缆分支箱的生产和检测。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 2423.4  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db 交变湿热（12h+12h循环）

GB/T 2900.18  电工术语 低压电器

GB/T 7251.1—2023  低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则

GB/T 7251.5—2017  低压成套开关设备和控制设备 第5部分：公用电网电力配电成套设备

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

DL/T 404  3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

DL/T 593—2016  高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T 1263—2013  12kV～40.5kV电缆分接箱技术条件

术语和定义

GB/T 2900.18和GB/T 7251.1—2023界定的术语和定义适用于本文件。

型号、分类、基本要求

型号

电缆分支箱型号应如下所示：

分类

按额定电压可分为：12 kV，24 kV。

按电缆线路终端可分为：空气绝缘型，非屏蔽型，屏蔽型。

工作环境工作

空气温度

周围空气最高温度不超过＋40℃,最低温度不低于－30℃,且日平均温度不超过＋35℃。

相对湿度

日平均湿度应不大于95％。

污染等级

污染等级应不超过GB/T 7251.1—2023中7.1.2规定的2级。

海拔

海拔应不超过2000 m。

安装条件

分支箱安装条件应满足：

适应墙面、电杆、落地等安装场所；

外磁场：任何方向不超过5倍地磁场；

适应地震烈度：8度；

承受风力：8级；

防震:水平加速度≤0.4 m/s2，垂直加速度≤0.15 m/s2；

安装地点倾斜度:≤3度。

技术要求

外观

分支箱外观及涂层平整，应无脱层气泡、流痕、划痕或凹凸不平等缺陷，颜色与色卡间无肉眼可观察到的色差。

分支箱活动件、连接件功能正常无缺陷。

标识、警示语、铭牌、电气图，应清晰、牢固，内容正确、完整。

设计和结构

电缆分支箱应设计成能够安全而方使地进行运行、检查、维护、试验和操作。

电缆分支箱的外观议计应美观并尽量与周边环境相适应，并具有良好的视觉效果。

装在外壳内的各种元件均应满足各自的技术要求。

电缆分接箱内装有由负荷开关组成的金属封闭开关设备，应符合DL/T 404的要求。

接地

主回路接地

应符合DL/T 1263—2013中5.1.1中的要求。

外壳接地

应符合DL/T 1263—2013中5.1.2中的要求。

分支箱的防护等级

防止触及带电部分以及外来固体和水的进入

应符合GB/T 7251.1—2023中8.2.2和GB/T 7251.5—2017中8.2.2的规定。

带有可移式部件的分支箱

应符合GB/T 7251.1—2023中8.2.3的规定。

防护等级

箱体的防护等级为IP33。

电气性能

电气间隙

电气间隙应大于10.0 mm。

爬电距离

爬电距离应大于12.5 mm。

保护电路有效性

分支箱主接地端与隔离开关安装支架之间、箱主接地端与塑料外壳式断路器安装支架之间、箱主接地端与门之间、箱主接地端与箱体之间的电阻值应不大于0.1 Ω。

绝缘电阻

绝缘电阻应大于1000 Ω/V。

冲击耐受电压

分支箱经试验后，应无击穿放电现象。

屏蔽电阻

分支箱屏蔽电阻应≤5000 Ω。

短时耐受电流

应符合DL/T 593—2016中4.5的规定。

峰值耐受电流

应符合DL/T 593—2016中4.6的规定。

短路持续时间

应符合DL/T 593—2016中4.7的规定。

工频耐受电压

应符合GB/T 7251.1—2023中9.1.2的规定。

浪涌保护器件的保护

当过压情况要求主电路连接浪涌保护器（SPD）时,按照浪涌保护器制造商的规定,应对此浪涌保护器进行保护以防止不可控的短路情况。

耐腐蚀性

分支箱含铁的金属外壳以及内部和外部含铁金属部件经试验后，应符合以下要求：

- 无明显锈痕、破裂；

允许保护涂层的损坏；

机械完整性没有损坏；

密封没有损坏；

门、铰链、锁和紧固件工作没有异常。

电击防护

基本防护

危险带电部分应用绝缘完全覆盖，绝缘只有被破坏后或使用工具后才能去掉绝缘。

应采用适合的能够持久承受使用中可出现的机械、电气和热应力的材料制成。

故障保护

每台分支箱应具备保护导体，便于电源自动断开。

保护导体的设计应使分支箱能承受可能遇到的外部电路接地故障电流所引起的最大热应力和动应力，导电的结构部件可作为保护导体或它的一部分。

稳态接触电流和电荷的限定

应具备确保外露可导电部分有效地连接到保护导体来限制接触电流的能力。

开关器件和元件的组合

分支箱内的开关器件和元件的安装和布线应依据其制造商所提供的说明，使其本身的功能不致由于正常工作中出现相互作用。对电子装置,可有必要把电子信号处理电路进行隔离或屏蔽。

内部电路和连接

应符合GB/T 7251.1—2023中8.6的规定。

外接电缆端子

应符合GB/T 7251.5—2017中8.8的规定。

温升

应符合DL/T 593中4.4.2的规定。

电磁兼容性

应符合GB/T 7251.1—2023中9.4的规定。

局部放电

分支箱局部放电量应≤10 pc。

试验方法

外观要求

采用目视检查。

设计和结构

按DL/T 593中7.5中的要求进行检测。

接地

主回路的接地

按DL/T 1263—2013中的要求进行检测。

外壳的接地

按DL/T 1263—2013中的要求进行检测。

分支箱外壳的防护等级

防止触及带电部分以及外来固体和水的进入

按GB/T 7251.1—2023中的要求进行检测。

带有可移式部件的分支箱

按GB/T 7251.1—2023中的要求进行检测。

防护等级

按DL/T 593中6.7.1中的要求进行检测。

电气性能试验

电气间隙

按GB/T 7251.1—2023中附录F的规定进行检测。通过游标卡尺进行测量电气间隙。

爬电距离

按GB/T 7251.1—2023中附录F的规定进行检测。通过游标卡尺进行测量爬电距离。

保护电路有效性

按GB/T 7251.1—2023中10.5.1的规定进行检测，对分支箱裸露的箱门、把手、铅封装置、门锁与保护电路金属部分之间施加不低于10 A的交流或直流电流，5 s内测量电阻。

绝缘电阻

按GB/T 7251.1—2023中10.2.3的规定进行检测，在分支箱内相间、相与外壳间、相与地间施加500 V电压。

冲击耐受电压

按GB/T 7251.1—2023中10.9.3的规定进行检测，试验电压为9.8±3％ kV，每个极性施加5次，间隔时间大于1 s。

屏蔽电阻

采用电流法进行检测。

短时耐受电流

按DL/T 1263—2013中6.5的要求进行检测。

峰值耐受电流

按DL/T 1263—2013中6.5的要求进行检测。

短路持续时间

按DL/T 593—2016中4.7的的要求进行检测。

工频耐受电压

按GB/T 7251.1—2023中9.1.2的规定进行检测。

浪涌保护器件的保护

按GB/T 7251.1—2023中9.1.4的规定进行检测。

耐腐蚀性

按GB/T 2423.4的规定进行检测。

电击防护

基本防护

按GB/T 7251.1—2023中8.4.2的规定进行检测。

故障保护

按GB/T 7251.1—2023中8.4.3的规定进行检测。

稳态接触电流和电荷的限定

按GB/T 7251.1—2023中8.4.5的规定进行检测。

开关器件和元件的组合

应符合GB/T 7251.1—2023中8.5的规定。

内部电路和连接

按GB/T 7251.1—2023中8.6的规定进行检测。

外接电缆端子

按GB/T 7251.5—2017中8.8的规定进行检测。

温升

按GB/T 7251.5—2017中10.10的规定进行。

电磁兼容性

按GB/T 7251.1—2023中10.12的规定进行。

局部放电

按GB/T 3906—2020中8.101、附录F及GB/T 7354—2018中规定的方法检测。

检验规则

检验分类

分支箱的检验分为出厂检验和型式试验。检验项目见表1。

检验项目

| 序号 | 检验项目 | 技术要求条款 | 试验方法条款 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 5.1 | 6.1 | √ | √ |
| 2 | 设计和结构 | 5.2 | 6.2 | — | √ |
| 3 | 主回路接地 | 5.3.1 | 6.3.1 | — | √ |
| 4 | 外壳接地 | 5.3.2 | 6.3.2 | — | √ |
| 5 | 防止触及带电部分以及外来固体和水的进入 | 5.4.1 | 6.4.1 | — | √ |
| 6 | 带有可移式部件的分支箱 | 5.4.2 | 6.4.2 | — | √ |
| 7 | 防护等级 | 5.4.3 | 6.4.3 | — | √ |
| 8 | 电气间隙 | 5.5.1 | 6.5.1 | — | √ |
| 9 | 爬电距离 | 5.5.2 | 6.5.2 | — | √ |
| 10 | 保护电路有效性 | 5.5.3 | 6.5.3 | √ | √ |
| 11 | 绝缘电阻 | 5.5.4 | 6.5.4 | — | √ |
| 12 | 冲击耐受电压 | 5.5.5 | 6.5.5 | — | √ |
| 13 | 屏蔽电阻 | 5.5.6 | 6.5.6 | — | √ |
| 14 | 短时耐受电流 | 5.5.7 | 6.5.7 | — | √ |
| 15 | 峰值耐受电流 | 5.5.8 | 6.5.8 | — | √ |
| 16 | 短路持续时间 | 5.5.9 | 6.5.9 | — | √ |
| 17 | 工频耐受电压 | 5.5.10 | 6.5.10 | — | √ |
| 18 | 浪涌保护器件的保护 | 5.5.11 | 6.5.11 | — | √ |
|  | 耐腐蚀性 | 5.6 | 6.6 | — | √ |
| 19 | 基本防护 | 5.7.1 | 6.7.1 | √ | √ |
| 20 | 故障保护 | 5.7.2 | 6.7.2 | — | √ |
| 21 | 稳态接触电流和电荷的限定 | 5.7.3 | 6.7.3 | — | √ |
| 22 | 开关器件和元件的组合 | 5.8 | 6.8 | — | √ |
| 23 | 内部电路和连接 | 5.9 | 6.9 | — | √ |
| 24 | 外接电缆端子 | 5.10 | 6.10 | — | √ |
| 25 | 温升 | 5.11 | 6.11 | — | √ |
| 26 | 电磁兼容性 | 5.12 | 6.12 | — | √ |
| 27 | 局部放电 | 5.13 | 6.13 | — | √ |
| “√”为须检项目，“—”为不检项目。 |  |  |  |  |  |

出厂检验

每套分支箱均应进行出厂检验。出厂检验项目见表1，所有出厂检验项目合格，并附有产品合格证后方可出厂。若有项目不合格，则判定出厂检验不合格。

型式检验

型式检验应在下列情况之一时进行：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

正式生产后，如产品结构、工艺、关键材料有较大改变，可能影响产品性能时候；

连续生产的产品，应每两年进行一次型式检验；

产品停产12个月后，恢复生产时；

出厂检验结果与上次型式试验结果有较大差异时；

型式检验样品应从出厂检验合格产品中随机抽取。型式检验项目见表1。

所有试验项目合格判定型式检验合格；若有一项或一项以上不符合要求，应加倍抽样对不符合项进行复检，复检全部符合要求，则判定型式检验合格，否则判定型式检验不合格。

标志、包装、运输和贮存

标志

分支箱应有规范、清晰的运维标识。

每台分支箱应铭牌字迹清晰，坚固、耐久，安装在明显位置，铭牌上应标明包括但不限于以下内容：

- 制造商（生产厂）或商标；

型号规格；

外形尺寸；

出厂编号；

执行标准；

制造日期。

包装

总则

包装分产品包装（内包装）和运输包装（外包装）。产品包装方式满足现场安装需求，采用整体包装或拆卸包装。

包装应满足GB/T 191、GB/T 13384的相应要求。

产品包装

产品包装采用环保材料，包装箱内应有：

- 安装附件；

箱门钥匙；

产品说明书，包括材料、尺寸、质量、安装等说明，电气原理图和安装接线图等；

装箱清单；

外购配件相关资质、进货、验收等证明文件，产品及配件合格证、出厂检验报告。

运输包装

产品运输包装应能满足陆运、水运、空运要求。

运输

运输装卸按包装箱的标志及运输部门要求进行操作。在运输和保管过程中产品不得受潮，避免挤压和碰撞。

贮存

包装完好的产品应存放于室内仓库中，仓库内应有良好的保温、通风、降湿措施。不应与腐蚀性物质混贮。