| ICS | 91.140.50 |
| --- | --- |
| CCS | ZIUR. P 63 |

浙江省产学研合作促进会团体标准

T/ZIUR XXXX—2025

电能计量联合接线盒

Electric energy metering combined junction box

征求意见稿

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

浙江省产学研合作促进会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  使用条件	1

5  技术要求	2

6  试验方法	3

7  检验规则	4

8  标志、包装、运输、贮存和安装	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些部分可能涉及专利。

本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由海燕接线盒有限公司提出。

本文件由浙江省产学研合作促进会归口。

本文件起草单位：海燕接线盒有限公司。

本文件主要起草人：。

电能计量联合接线盒

范围

本文件规定了电能计量联合接线盒（简称“接线盒”）的术语和定义、使用条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于需经电流互感器接入的单相，三相三线，三相四线，单相与三相四线共用的电能计量联合接线盒。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 3836.1—2021  爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB/T 3836.2—2021  爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB/T 4208—2017  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 13306  标牌

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB/T 14048.1—2023  低压开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB/T 16935.1—2023  低压供电系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验

GB/T 25840—2010  规定电气设备部件（特别是接线端子）允许温升的导则

GB/T 37410—2019  地面用太阳能光伏组件接线盒技术条件

CB 3413—1992  船用接线盒

JB/T 10634—2006  中小型笼型三相异步电动机接线盒

QC/T 413—2002  汽车电气设备基本技术条件

QC/T 707—2004  车用中央电气接线盒技术条件

术语和定义

GB/T 37410界定的术语和定义适用于本文件。

使用条件

空气温度

空气的温度范围应符合表1的要求。

温度范围

单位为：℃

| 条件 | 相对温度 |
| --- | --- |
| 规定的工作范围 | -25～50 |
| 极限工作范围 | -40～70 |
| 贮存和运输极限范围 | -40～70 |

海拔

安装地点的海拔不超过2000 m。

相对湿度

空气温度为25 ℃时，空气相对湿度应≥95 %。

污染等级

空气污染等级不超过3级。

技术要求

外观质量

接线盒的金属外壳表面应清洁、无毛刺、锈蚀等现象。

漆膜应平整光滑，色泽均匀，漆层牢固，主要表面应无明显流痕等缺陷。

尼龙外壳表面应平整，有光泽，无裂纹、气泡、肿胀等现象。

插入力和拔出力

接线盒的插入力和拔出力应符合QC/T 707—2004中4.5的规定。

绝缘电阻

在正常大气条件下，接线盒的绝缘电阻应符合表2的规定。

绝缘电阻

| 额定电压/V | 绝缘电阻/MΩ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 湿热试验前 | 湿热试验后 | 热态 |
| ≤60 | ≥100 | ≥1 | ≥10 |
| ＞60 |  | ≥10 | ≥20 |

耐压试验

接线盒应能承受表3规定的耐压试验1 min而无击穿或闪络现象。

耐压试验

| 额定电压/V | 试验电压/V | 试验频率/Hz |
| --- | --- | --- |
| 24 | 500 | 45～62 |
| 110、220 | 2000 |  |
| 380、440 | 2500 |  |

温升

在额定电压和额定电流下，接线盒的接线端子的温升极限允许值为40 K，热态绝缘电阻应不小于表2的规定。

电气间隙与爬电距离

接线盒的接线端子之间及接线端子与外壳之间的电气间隙应不小于8 mm，爬电距离应不小于14 mm。

外壳耐压试验

接线盒外壳耐压试验应符合GB 3836.2—2021中15.2.1的规定。

外壳防护等级

户外用接线盒外壳防护等级应不低于IP53。

夹紧性能和密封性能

接线盒电缆引入装置的夹紧性能和密封性能应符合GB 3836.1—2021中附录A和GB 3836.2—2021中21.2的规定。

热稳定性能

接线盒采用塑料外壳时，其外壳的热稳定性能应符合GB 3836.1—2021中26.5.1的规定。

耐腐蚀性

在潮湿环境条件下，按GB/T 25840—2010的要求，电化学电势差大于350mV的金属部件之间，不能相互接触。

耐过电流强度性能

接线盒应经受熔断器额定电流1.1倍的过电流强度试验而无损伤，试验后电压降允许增加20 %。

耐击穿电压强度性能

接线盒应经受50Hz实际正弦波形电压，有效值1000V、历时1min的耐击穿电压强度试验而无损伤。

耐低温性能

接线盒在-40℃时应通断正常，并符合本文件6.1的规定，试验后电压降允许增加20 %。

耐温度变化性能

接线盒应在-40℃～70℃（驾驶室内），-40℃～110℃（发动机罩下）温度范围内经受共4个循环（6h为一个循环）的耐温度变化试验，试验后应通断正常并符合本文件6.1的规定，电压降允许增加20 %。

耐温度、湿度循环变化性能

接线盒应经受共10个循环（24h为一个循环）的耐温度/湿度组合循环试验， 试验后应通断正常并符合本文件6.1的规定，电压降允许增加20 %。

耐振动性能

接线盒应按QC/T 413—2002中表3“其他部位”的规定经受扫频振动试验，试验后应通断正常并符合本文件6.1的规定。

试验方法

外观质量

外观质量采用目测法进行检查。

插入力和拔出力

按QC/T 707—2004中5.5的规定进行。

绝缘电阻

按JB/T 10634—2006中4.8的规定进行。

耐压试验

按GB/T 14048.1—2023中8.2.3.2和8.2.3.3的规定进行。

温升

按CB 3413—1992中5.8的规定进行。

电气间隙与爬电距离

按GB/T 16935.1—2023中6.2和6.3的规定进行。

外壳耐压试验

按GB/T 3836.2—2021中15.2.2和15.2.3的规定进行。

外壳防护等级

按GB/T 4208—2017的规定进行。

夹紧性能和密封性能

按GB 3836.1—2021中附录G和GB 3836.2—2021中附录C的规定进行。

热稳定性能

按GB/T 3836.1—2021中26.5.2的规定进行。

耐腐蚀性

按GB/T 37410—2019中5.3.7的规定进行。

耐过电流强度性能

按QC/T 707—2004中5.8的规定进行。

耐击穿电压强度性能

按QC/T 707—2004中5.9的规定进行。

耐低温性能

按QC/T 413—2002中4.10.1的规定进行。

耐温度变化性能

按QC/T 707—2004中5.12的规定进行。

耐温度、湿度循环变化性能

按QC/T 707—2004中5.13的规定进行。

耐振动性能

按QC/T 707—2004中5.14的规定进行。

检验规则

检验分类

接线盒检验包括出厂检验、型式检验。检验项目见表4。

检验项目

| 序号 | 检验项目 | 技术要求条款 | 试验方法条款 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | 5.1 | 6.1 | √ | √ |
| 2 | 插入力和拔出力 | 5.2 | 6.2 | — | √ |
| 3 | 绝缘电阻 | 5.3 | 6.3 | — | √ |
| 4 | 耐压试验 | 5.4 | 6.4 | √ | √ |
| 5 | 温升 | 5.5 | 6.5 | — | √ |
| 6 | 电气间隙与爬电距离 | 5.6 | 6.6 | — | √ |
| 7 | 外壳静态强度 | 5.7 | 6.7 | √ | √ |
| 8 | 外壳防护等级 | 5.8 | 6.8 | √ | √ |
| 9 | 夹紧性能和密封性能 | 5.9 | 6.9 | — | √ |
| 10 | 热稳定性能 | 5.11 | 6.11 | — | √ |
| 11 | 耐腐蚀性 | 5.12 | 6.12 | — | √ |
| 12 | 耐过电流强度性能 | 5.13 | 6.13 | — | √ |
| 13 | 耐击穿电压强度性能 | 5.14 | 6.14 | — | √ |
| 14 | 耐低温性能 | 5.16 | 6.16 | — | √ |
| 15 | 耐温度变化性能 | 5.17 | 6.17 | — | √ |
| 16 | 耐温度、湿度循环变化性能 | 5.18 | 6.18 | — | √ |
| 17 | 耐振动性能 | 5.19 | 6.19 | √ | √ |
| “√”为须检项目，“—”为不检项目。 |  |  |  |  |  |

批次

- 相同原料、相同工艺、相同班次连续生产的产品为一批次。

出厂检验

抽样数量为每批次的2 %。

产品的出厂检验结果全部符合本文件的规定，则判定该产品出厂检验合格，若有至少一个项目检验结果不合格时，则判定该批产品不合格。每台产品应经制造企业质检部门检验合格，并签发合格证书后，方可出厂。

型式检验

在以下情况下，产品应进行型式检验：

- 新产品或老产品易地生产的试制定型鉴定；

正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变而可能影响产品性能时；

产品停产一年以上，恢复生产时；

出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

型式检验从出厂检验合格的产品中抽取3台。

型式检验项目见表4有检验项目合格判定型式检验合格，否则判定为不合格。

标志、包装、运输和贮存

标志

每台产品应在其明显的部位固定产品铭牌，铭牌上的标志应包含但不限于以下内容：

- 产品名称及商标；

产品型号；

生产日期（或编号）或生产批号；

产品的主要技术参数及适用车型或机型；

生产企业名称。

产品的铭牌应符合GB/T 13306的规定（特殊情况除外）。

包装

总则

包装分产品包装（内包装）和运输包装（外包装）。

产品包装方式满足现场安装需求，采用整体包装或拆卸包装。

包装应满足GB/T 191、GB/T 13384的相应要求。

产品包装

产品包装采用环保材料，包装箱内应有：

- 装箱清单；

产品出厂合格证；

产品使用说明书。

运输包装

产品运输包装应能满足陆运、水运和空运要求。

运输

运输装卸按包装箱的标志及运输部门要求进行操作。

在运输和保管过程中产品不得受潮，避免挤压和碰撞。

贮存

包装完好的产品应存放在单元内仓库中，仓库内应有良好的保温、通风、降湿措施，不应与酸碱物质、带有腐蚀性的化学品等混贮。