| ICS | 29.130.10 |
| --- | --- |
| CCS | ZIUR. K 43 |

浙江省产学研合作促进会团体标准

T/ZIUR XXXX—2025

真空断路器

Vacuum circuit breaker

征求意见稿

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

浙江省产学研合作促进会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

5  使用条件	3

6  技术要求	3

7  试验方法	5

8  检验规则	7

9  标志、包装、运输、贮存和安装	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些部分可能涉及专利。

本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由登高电气有限公司提出。

本文件由浙江省产学研合作促进会归口。

本文件起草单位：登高电气有限公司、XXXXX。

本文件主要起草人：XXXXX。

真空断路器

范围

本文件规定了真空断路器（简称“断路器”）的术语和定义、基本要求、使用条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安装。

本文件适用于高压交流的真空断路器的设计、制造、检测和验收。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 4207  固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法

GB/T 5169.21  电工电子产品着火危险试验 第21部分：非正常热 球压试验方法

GB/T 9286  色漆和清漆 划格试验

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

DL/T 402—2016  高压交流断路器

DL/T 403—2017  高压交流真空断路器

DL/T 593—2016  高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

术语和定义

DL/T 403界定的术语和定义适用于本文件。

基本要求

概述

DL/T 402—2016的4.1适用。

额定电压 (Ur)

DL/T 402—2016的4.2适用。

额定绝缘水平

DL/T 402—2016的4.3适用。

额定频率 (fr)

额定频率为50Hz。

额定电流（Ir）和温升

DL/T 402—2016的4.5适用。

额定短时耐受电流 (Ik)

DL/T 402—2016的4.6适用

额定峰值耐受电流 (Ip)

DL/T 402—2016的4.7适用。

额定短路持续时间 (tk)

DL/T 402—2016的4.8适用。

分、合闸装置和辅助、控制回路的额定电源电压 (Ua)

DL/T 402—2016的4.9适用。

分、合闸装置和辅助、控制回路的额定电源频率

DL/T 402—2016的4.10适用。

绝缘、操作和/或开断用的压缩气源的额定压力

DL/T 402—2016的4.11适用。

额定短路开断电流 (Isc)

DL/T 402—2016的4.101适用。

与额定短路开断电流相关的瞬态恢复电压

DL/T 402—2016的4.102适用。

额定短路关合电流

DL/T 402—2016的4.103适用。

额定操作顺序

DL/T 402—2016 的4.104适用。

近区故障特性

DL/T 402—2016 的4.105适用。

额定失步关合和开断电流

DL/T 402—2016的4.106适用。

额定容性开合电流

DL/T 402—2016的4.107适用。

感性负载开合电流

DL/T 402—2016的4.108适用。

额定时间参量

DL/T 402—2016的4.109适用

机械操作的次数

DL/T 402—2016 的4.110适用。

真空断路器按照电寿命的分类

DL/T 402—2016 的4.111适用。

断路器中液体的要求

DL/T 402—2016的5.1适用。

断路器中气体的要求

DL/T 402—2016的5.2适用。

真空灭弧室

真空灭弧室应符合下列要求：

——真空断路器应配用指定型号的真空灭弧室，保证断路器产品的设计性能；

——用以装配真空断路器的真空灭弧室的技术要求应符合DL/T 403—2017附录B的规定。

使用条件

空气温度

空气的温度范围应符合表1的要求。

温度范围

单位为：℃

| 条件 | 相对温度 |
| --- | --- |
| 规定的工作范围 | -25～50 |
| 极限工作范围 | -40～70 |
| 贮存和运输极限范围 | -40～70 |

海拔

安装地点的海拔不超过2000 m。

安装场所

断路器安装场所应符合以下条件：

- 适应墙面、电杆、落地等阳光不宜直射的安装场所；

外磁场：任何方向不超过5倍地磁场；

适应地震烈度：8度；

承受风力：8级。

技术要求

外观质量

断路器外观及涂层应平整，无脱层、气泡、流痕、划痕或凹凸不平等缺陷，颜色与色卡间应无肉眼可观察到的色差。

标识、警示语、铭牌、电气图应清晰、牢固、内容正确、完整。

断路器内的电气各部件应符合以下要求：

- 电气附件、接线措施、备用接线点应齐全；

- 电能表、采集终端、天线等安装定位措施应有效；

- 电器排列及布线应整齐、牢固、美观；

- 导线连接点应无多余裸露导体部分；电气、机械连接应牢靠，接触应良好、无松动；两个接线端之间的连接导线无中间接头；接线正确无差错；

- 导线规格、颜色应符合要求；标识应齐全、清晰、无误。

断路器的接地

DL/T 402—2016的5.3适用。

辅助和控制设备

DL/T 402—2016的5.4适用。

动力操作

DL/T 402—2016的5.5适用。

储能操作

DL/T 402—2016的5.6适用。

不依赖人力的操作

DL/T 402—2016的5.7适用。

脱扣器操作

DL/T 402—2016的5.8适用。

低压力和高压力闭锁装置

DL/T 402—2016的5.9适用。

位置指示

DL/T 402—2016的5.12适用。

外壳的防护等级

DL/T 402—2016的5.13适用。

爬电距离

断路器的爬电距离应≥6.3 ㎜。

气体和真空的密封

DL/T 402—2016的5.15适用。

液体的密封

DL/T 402—2016的5.16适用。

易燃性

DL/T 402—2016的5.17适用。

电磁兼容性 (EMC)

DL/T 402—2016的5.18适用。

X射线辐射

DL/T 593—2016的5.19适用。

腐蚀

DL/T 593—2016的5.20适用。

单合和单分操作时的极间同期性要求

DL/T 402—2016的5.101适用。

操作的一般要求

DL/T 402—2016的5.102适用。

固封极柱（适用时）

固封极柱应符合下列要求：

——固封式真空断路器应配用指定型号的固封极柱（配用指定型号的真空灭弧室）；

——用以装配真空断路器的固封极柱的技术要求应符合DL/T 403—2017附录C中C.1的规定。

永磁操动机构（适用时）

永磁操动机构一般由机构本体和控制器两部分组成，分别如下：

- 机构本体一般由永磁体、电磁线圈、磁轭、动铁芯、分闸弹簧和驱动连接等零部件构成；

控制器一般包括电源和控制电路等，根据断路器的不同性能要求，还可能包括储能电容器、电池、各类传感器、显示器、数字接口等外围设施。

永磁操动机构应满足以下要求：

- 自检功能：应具备驱动电源的自检功能，及控制器的电子控制回路自检功能，并具备自检异常的报警及闭锁功能。

闭锁功能：检测驱动电源电压，当电压超出规定值时，具有闭锁分、合闸操作功能。

手动分闸功能：永磁机构应具备手动分闸操作功能，断路器分闸速度应满足其技术条件的要求。

对于电容器储能的永磁操动机构，如果储能电源中断，断路器应在产品技术条件规定的时间内能完成一个电动分闸操作。

对于蓄电池供电永磁操动机构，断路器在停电24h内应能完成一次额定操作顺序的操作。

对于电容器储能的永磁操动机构，应带有放电装置；容器的使用寿命应不低于15年。

智能高压真空断路器（适用时）

智能高压真空断路器的补充技术要求应符合DL/T 403—2017附录A中A.2的规定。

热稳定性

试验按GB/T 2423.2的规定进行，试验后，目测外壳，既没有可见的裂痕，其材料也没有变为粘性或油脂性。

耐电痕化指数

断路器外壳应能承受不少于600 V电压。

外壳表面涂层附着力

外壳涂层附着力等级应≥1级，涂层脱落或碎片剥离面积应≤5％。

试验方法

外观质量

外观质量采用目测法进行检查。

断路器的接地

按DL/T 402—2016的6.108的规定进行。

辅助和控制设备

出厂检验按DL/T 402—2016的7.3的规定进行。

型式检验按DL/T 402—2016的6.10的规定进行。

动力操作

按DL/T 402—2016的7.7的规定进行。

储能操作

按DL/T 402—2016的7.7的规定进行。

不依赖人力的操作

按DL/T 402—2016的7.7的规定进行。

脱扣器操作

按DL/T 402—2016的7.7的规定进行。

低压力和高压力闭锁装置

按DL/T 402—2016的5.9的规定进行。

位置指示

采用目测法进行。

外壳的防护等级

按DL/T 402—2016中6.7的规定进行。

爬电距离

按DL/T 402—2016中5.14的规定进行。

气体和真空的密封

按DL/T 593—2016的7.5的规定进行。

液体的密封

按DL/T 593—2016的7.5的规定进行。

易燃性

按GB/T 5169.21的规定进行。

电磁兼容性 (EMC)

按DL/T 402—2016的5.18的规定进行。

X射线辐射

按DL/T 593—2016的6.11的规定进行。

腐蚀

按DL/T 593—2016中附录I的规定进行。

单合和单分操作时的极间同期性要求

按DL/T 402—2016的5.101的规定进行。

操作的一般要求

按DL/T 593—2016中的5.5～5.9和5.103的规定进行。

固封极柱（适用时）

按DL/T 403—2017附录C中C.2的规定。

永磁操动机构（适用时）

采用手动操作法进行。

智能高压真空断路器（适用时）

智能高压真空断路器的补充技术要求应符合DL/T 403—2017附录A中A.3的规定。

热稳定性

按GB/T 2423.2的规定进行，试验温度70 ℃，自然通风，持续168 h，恢复96 h。

耐电痕化指数

按GB/T 4207规定的耐电痕化指数的测量程序进行测试。

外壳表面涂层附着力

选取断路器外壳涂层薄弱的三个不同位置，按GB/T 9286的规定进行。

检验规则

检验分类

断路器检验包括出厂检验、型式检验。检验项目见表2。

检验项目

| 序号 | 检验项目 | 技术要求条款 | 试验方法条款 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | 6.1 | 7.1 | √ | √ |
| 2 | 断路器的接地 | 6.2 | 7.2 | √ | √ |
| 3 | 辅助和控制设备 | 6.3 | 7.3 | √ | √ |
| 4 | 动力操作 | 6.4 | 7.4 | √ | √ |
| 5 | 储能操作 | 6.5 | 7.5 | √ | √ |
| 6 | 不依赖人力的操作 | 6.6 | 7.6 | √ | √ |
| 7 | 脱扣器操作 | 6.7 | 7.7 | √ | √ |
| 8 | 低压力和高压力闭锁装置 | 6.8 | 7.8 | √ | √ |
| 9 | 位置指示 | 6.9 | 7.9 | √ | √ |
| 10 | 外壳的防护等级 | 6.10 | 7.10 | — | √ |
| 11 | 爬电距离 | 6.11 | 7.11 | — | √ |
| 12 | 气体和真空的密封 | 6.12 | 7.12 | √ | √ |
| 13 | 液体的密封 | 6.13 | 7.13 | √ | √ |
| 14 | 易燃性 | 6.14 | 7.14 | — | √ |
| 15 | 电磁兼容性（EMC） | 6.15 | 7.15 | — | √ |
| 16 | X射线辐射 | 6.16 | 7.16 | — | √ |
| 17 | 腐蚀 | 6.17 | 7.17 | — | √ |
| 18 | 单合和单分操作时的极间同期性要求 | 6.18 | 7.18 | — | √ |
| 19 | 操作的一般要求 | 6.19 | 7.19 | √ | √ |
| 20 | 固封极柱（适用时） | 6.20 | 7.20 | — | √ |
| 21 | 永磁操动机构（适用时） | 6.21 | 7.21 | — | √ |
| 22 | 智能高压真空断路器（适用时） | 6.22 | 7.22 | — | √ |
| 23 | 热稳定性 | 6.23 | 7.23 | √ | √ |
| 25 | 耐电痕化指数 | 6.25 | 7.25 | — | √ |
| 26 | 外壳表面涂层附着力 | 6.26 | 7.26 | √ | √ |
| “√”为须检项目，“—”为不检项目。 |  |  |  |  |  |

批次

- 相同原料、相同工艺、相同班次连续生产的产品为一批次。

出厂检验

抽样数量为每批次的2 %。

产品的出厂检验结果全部符合本文件的规定，则判定该产品出厂检验合格，若有至少一个项目检验结果不合格时，则判定该批产品不合格。每台产品应经制造企业质检部门检验合格，并签发合格证书后，方可出厂。

型式检验

在以下情况下，产品应进行型式检验：

- 新产品或老产品易地生产的试制定型鉴定；

正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变而可能影响产品性能时；

产品停产一年以上，恢复生产时；

出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

型式检验从出厂检验合格的产品中抽取3台。

型式检验项目见表2有检验项目合格判定型式检验合格，否则判定为不合格。

标志、包装、运输、贮存和安装

标志

断路器铭牌的标志应符合DL/T 402—2016中5.10的规定。

包装

总则

包装分产品包装（内包装）和运输包装（外包装）。

产品包装方式满足现场安装需求，采用整体包装或拆卸包装。

包装应满足GB/T 191、GB/T 13384的相应要求。

产品包装

产品包装采用环保材料，包装箱内应有：

- 安装附件；

箱门钥匙；

产品说明书：材料、尺寸、质量、安装等说明；

电气原理图和安装接线图等；

装箱清单；

产品及配件合格证、出厂检验报告；

同批产品提供外购配件相关资质、进货、验收等证明文件。

运输包装

产品运输包装应能满足陆运、水运和空运要求。

运输

运输装卸按包装箱的标志及运输部门要求进行操作。

在运输和保管过程中产品不得受潮，避免挤压和碰撞。

贮存

包装完好的产品应存放在单元内仓库中，仓库内应有良好的保温、通风、降湿措施，不应与酸碱物质、带有腐蚀性的化学品等混贮。

安装

断路器安装规范应符合DL/T 593—2016中10.2的规定。