| ICS | 29.240.10 |
| --- | --- |
| CCS | ZIUR. K 43 |

浙江省产学研合作促进会团体标准

T/ZIUR XXXX—2025

组合式变电站

Combined substation

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

浙江省产学研合作促进会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  产品型号和基本要求	1

5  技术要求	2

6  试验方法	5

7  检验规则	7

8  标志、包装、运输和贮存	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些部分可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由华夏恒业智能电气有限公司提出。

本文件由浙江省产学研合作促进会归口。

本文件起草单位：华夏恒业智能电气有限公司

本文件主要起草人：

组合式变电站

范围

本文件规定组合式变电站（以下简称“变电站”）的术语和定义、产品型号和基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于电压等级为6 kV～35 kV、频率为50 Hz，用于电能接收与分配的组合式成套变电站。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 1094.2—2013  电力变压器 第2部分：液浸式变压器的温升

GB/T 1094.3  电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T 3906—2020  3.6 kV～40.5 kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB/T 4208—2017  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 11022—2020  高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB/T 14048.1—2023  低压开关设备和控制设备第1部分：总则

MT/T 499—1995  露天矿35 kV和66 kV移动变电站

术语和定义

GB/T 14048.1界定的术语和定义适用于本文件。

产品型号和基本要求

型号

变电站型号应按照以下规定命名。

型号命名

基本要求

额定电压

变压器的额定电压应符合表1的规定。

额定电压

| 最高电压 kV | 7.2、12、40.5 |
| --- | --- |
| 高压侧 kV | 6、10、35 |
| 低压侧 kV | 0.4/0.23、0.66/0.4 |
| 辅助回路 V | 110、220、380 |

额定容量

额定容量应符合表2的规定。

额定容量

| 额定电压kV | 额定容量 kVA |
| --- | --- |
| 10 | 50～1250 |
| 35 | 1000、1250、1600、2000、2500 |

额定频率

额定频率为50 Hz。

环境条件

变电站在下列条件下应能正常工作：

海拔：＜3000 m；

环境温度：－40℃～＋50℃；

空气相对湿度：＜95％（＋25℃），月平均相对湿度＜90％；

地震水平加速度：＜0.4 m/s2；

无破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体或可燃气体、水蒸气等场所；

无显著摇动和剧烈冲击振动的环境；

与水平安装倾斜度不超过3度。

技术要求

外观

变电站表面不应有明显划伤、凹痕、锈蚀、裂纹及变形等现象，表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂和脱落。

变电站的金属零件不应有裂纹、气泡及镀层脱落现象，黑色金属零件均应有可靠的防蚀措施；塑料零件表面应光滑，不得的气泡、开裂及麻点；操作件应灵活可靠，紧固件不应松动，接地螺栓应牢固可靠。

文字和标志应清晰、牢固。

箱体材料采用蜂窝式双夹层复合板。焊接部位应清除焊疤、锈迹，并应防锈、防腐。

箱体上所有门都向外开，开启角度不小于90°，并设有定位装置。门上装有把手、暗闩，并装有防雨、防锈和防堵锁。

箱体顶应有3°倾斜，以防积水。并应有深度150 mm～200 mm的防雨檐，防雨檐内侧上层顶盖板上的排气孔应不受雨水浸入。

电气性能

额定短时耐受电压

变电站的额定短时耐受电流应符合表3的规定

短时耐受电流和峰值耐受电流

| 高压开关 | 额定电压kV | 短时耐受电流 kA | 峰值耐受电流 kA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 12.5（4 s）、20（2 s） | 31.5、50 |
|  | 35 | 按采用设备而定 |  |
| 低压开关 | 额定容量kVA | 短时耐受电流 kA | 峰值耐受电流 kA |
|  | 200及以下 | 免试 |  |
|  | 200～400 | 15（1S） | 30 |
|  | 400～800 | 30（1S） | 63 |
|  | 1000及以上 | 按选用设备而定 |  |

额定峰值耐受电流

变电站的额定峰值电流应符合表3的规定。

关合能力与开断能力

变电站的额定关合电流为10 kA、31.5 kA、40 kA。

泄漏电流

应符合GB 3906—2020中7.104.3的规定。

电气间隙与爬电距离

变电站的电气间隙与爬电距离应不小于表4的规定。

电气间隙与爬电距离

| 项目 | 额定电压 kV | 电气间隙 cm | 爬电距离 cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压侧 | 12 | ≥125 | 有机≥160、瓷质≥130 |
| 低压侧 | 0.4 | ≥10 | ≥12 |

高压回路电阻

高压主回路电阻应≤200 μΩ,且在温度试验后电阻不得超过试验前的20％。

绝缘水平

高压电器

高压电器绝缘水平见表5。

高压电器绝缘水平

| 额定电压 kV | 最高电压 kV | 雷电冲击耐受电压 kV |  | 1 min工频耐受电压 kV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 对地及相间 | 隔离断口 | 对地及相间 | 隔离断口 |
| 6 | 7.2 | 60 | 70 | 30 | 34 |
| 10 | 12 | 75 | 85 | 42 | 48 |
| 35 | 40.5 | 185 | 215 | 95 | 118 |

低压电器

低压电器绝缘水平见表6。

低压电器绝缘水平

| 额定电压 kV | 工频耐压 kV |
| --- | --- |
| 60≤Ui≤300 | 2000 |
| 300＜Ui≤600 | 2500 |

变压器

变压器绝缘水平见表7。

变压器绝缘水平

| 额定电压 kV | 工频耐压 kA | 冲击耐压（峰值）kV |
| --- | --- | --- |
| 6 | 25/20 | 60 |
| 10 | 35/28 | 75 |
| 35 | 85/70 | 200/170 |
| 表中分子表示：油浸式、空气、SF6变压器的试验值（1 min）;分母表示线圈包封式的干式变压器的试验值（5 min）； 此表只适用于正常工作条件，其它适用条件下的耐压值应按相应标准修正 |  |  |

机械特性与机械操作

应符合GB 3906—2020中7.102的规定。

防雨

变电站箱体应进行防雨试验，试验后箱体内导体、绝缘及传动部分应没有进行水痕迹。

箱体

外壳防护等级

变压器室的外壳防护等级不低于IP23。

高压室和低压室的外壳防护等级不低于IP43。

通风方式

箱体采用自然通风和强迫通风方式。变压器在负荷达到一定容量时，应设置一套根据变压器温度自动投切的强迫通风装置，自动投切

变压器室

变压器室应设有进风孔，开孔处应有不锈丝网，网孔应为（2.5×2.5）mm，丝径≥0.5 mm；变压器室上侧并应设有防溅型通风百叶窗，其通风面积为进风面积的1/3。

变压器室门打开后，内部有一道安全护网，网门应用丝径≥2 mm的镀锌铁丝制成，并应挂带电警告牌，并只能用工具拆卸。

变压器应装有带电接点的温度计。其温度监控点：对于油浸变压器为顶层油温；对于干式变压器为低压线圈温度。

在变压器室和低压室的隔板上应开一个监视窗，监视窗为＞5mm的有机玻璃或高强度玻璃。其面积 大小及位置应便于观察变压器油位和接头有无发热状况。

变压器高、低压导线截面积按额定电流和短时耐受电流选用；固定方式按峰值耐受电流选用。导体上应有明显的相别标记。

高压配电室

高压配电室应有金属封闭的间隔和门，并应满足交流成套开关设备的五防要求。

高压进线用电缆时，电缆进线开孔直径为20 mm,并另装设适用于电缆孔径的半圆形封板。高压进线的进出口处应有相别标记，并应牢固。在污秽及易凝露地区可采用全工沉绝缘子或加装防凝露装置。

高压室门内侧应有主回路接线图，并有操作程序和注意事项。高压配电间隔的门面上标注主回路图;信号灯及仪表的位置应便于观察。

低压配电室

低压母线和连接导线截面积按额定电流和短时耐受电流选用，固定方式按峰值耐受电流选用。当主母线截面积小于50 mm时，零母线与主母线取相同截面;主母线截面大于50 mm时，零母线取主母线截面的1/2,但不得小于50 mm。每路出线电流一般不大于300 A。导体上应有明显的相别标记。

主开关前可不设隔离开关。仪表和信号类的位置应易于观察和安全地更换。

低压室门内侧应有主回路接线图，并有操作维护注意事项。

低压室装三相30 A插座1只，单相15 A插座2只，供维护和检修用。

低压室无功补偿装置一般采用干式电容器，补偿量为变压容量的15％～20％,并安装自动投切装置。

接地

变电站内设有专用的接地导体，并设有两个和接地系统相连的接地端子，并带有明显的接地标志。接地导体用铜母线时电流密度见表8。导线截面应≥30 mm²。接地端子用铜质螺栓直径应不小于M12。当接地导线不是铜母线时，则应满足相应的短时和峰值耐受电流的要求。

电流密度

| 额定短路持续时间 | 电流密度 A/mm² |
| --- | --- |
| 1 s | ≤200 |
| 3 s | ≤125 |

变电站内所有高、低压电器设备的非带电金属裸露部分均应相互连接并接地；门和在正常运行条件下可抽出部分的接地在打开或抽出位置时仍应接地。

低压回路的零母线与接地母线两者应分开，并有色别标志。

噪声

油浸变压器噪声≤50 dB;干式变压器≤65 dB。

温升

高压电器

高压电器的温升应符合GB/T 11022—2020中7.5.4的规定

变压器

变压器的温升应符合表9的规定。

变压器温升

| 部位 | 材料 | 温升 K |
| --- | --- | --- |
| 线圈（用电阻法测量的平均值温升） | / | 65 |
| 顶层油温（用温度计测量的温升） | / | 55 |
| 线圈（用电阻法） | B级绝缘 | 80 |
|  | F级绝缘 | 100 |
|  | H级绝缘 | 125 |

低压电器

低压电器的温升应符合表10的规定。

低压电器温升

| 部位 | 材料 | 温升 K |
| --- | --- | --- |
| 元件进出线端与母线连接处 | 裸铜 | 60 |
|  | 裸黄铜、铜镀锡 | 65 |
|  | 铜镀银 | 70 |
| 母线与母线连接处 | 铜——铜 | 65 |
|  | 铜镀锡——铜镀锡 |  |
|  | 铝搪锡——铝搪锡 | 55 |
|  | 铝镀银——铜镀银 | 70 |
| 操作手柄 | 金属 | 15 |
|  | 绝缘材料 | 25 |
| 可接触的外壳和覆板 | 金属表面 | 30 |
|  | 绝缘表面 | 40 |

试验方法

外观

变电站的外观检查在自然光下用目测和手动的方法进行检测。

电气性能

额定短时耐受电压

按GB/T 11022—2020中规定的方法进行检测。

额定峰值耐受电流

按GB/T 11022—2020中规定的方法进行检测。

关合能力与开断能力

按GB 3906—2020中7.101规定的方法进行检测。

泄漏电流

按GB 3906—2020中7.104.3规定的方法进行检测。

电气间隙与爬电距离

用直尺进行检查。

高压回路电阻

按GB/T 11022—2020中6.4规定的方法进行检测。

绝缘水平

高压电器

按GB 3906—2020中7.2规定的方法进行检测。

低压电器

按GB/T 14048.1—2023中8.2.3.6规定的方法进行检测。

变压器

按GB/T 1094.3中规定的方法进行检测。

机械特性与机械操作

按GB 3906—2020中7.102规定的方法进行检测。

防雨

按MT/T 499—1995中6.7规定的方法进行检测。

箱体

外壳防护等级

按GB 4208规定的方法进行检测。

通风方式

在自然光下用目测、手动和量具进行检查。

变压器室

在自然光下用目测、手动和量具进行检查。

高压配电室

在自然光下用目测、手动和量具进行检查。

低压配电室

在自然光下用目测、手动和量具进行检查。

接地

在自然光下用目测、手动和量具进行检查。

噪声

变电站在变压器的高压侧施加最高电压，并按规定的冷却方式连续运行，在距离变压器室0.3 m（干式或六氟化硫变压器为1 m）箱体高度的1/2处测量其最大噪声应符合5.12的要求。

温升

高压电器

按GB/T 11022—2020中7.5.4规定的方法进行检测。

变压器

按GB 1094.2—2013第7章规定的方法进行检测。

低压电器

按GB/T 14048.1—2023中8.2.2规定的方法进行检测。

检验规则

检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。检验项目见表11。

检验项目

| 序号 | 检验项目 | 技术要求条款 | 试验方法条款 | 出厂检验 | 型式检验 | 不合格类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 5.1 | 6.1 | √ | √ | C |
| 2 | 额定短时耐受电压 | 5.2.1 | 6.2.1 | √ | √ | B |
| 3 | 额定峰值耐受电流 | 5.2.2 | 6.2.2 | √ | √ | B |
| 4 | 关合能力与开断能力 | 5.2.3 | 6.2.3 | — | √ | B |
| 5 | 泄漏电流 | 5.2.4 | 6.2.4 | — | √ | B |
| 6 | 电气间隙与爬电距离 | 5.2.5 | 6.2.5 | — | √ | B |
| 7 | 高压回路电阻 | 5.3 | 6.3 | — | √ | A |
| 8 | 高压电器 | 5.4.1 | 6.4.1 | — | √ | A |
| 9 | 低压电器 | 5.4.2 | 6.4.2 | — | √ | A |
| 10 | 变压器 | 5.4.3 | 6.4.3 | — | √ | A |
| 11 | 机械特性与机械操作 | 5.5 | 6.5 | √ | √ | C |
| 12 | 防雨 | 5.6 | 6.6 | — | √ | B |
| 13 | 外壳防护等级 | 5.7.1 | 6.7.1 | — | √ | B |
| 14 | 通风方式 | 5.7.2 | 6.7.2 | — | √ | B |
| 15 | 变压器室 | 5.8 | 6.8 | √ | √ | C |
| 16 | 高压配电室 | 5.9 | 6.9 | √ | √ | C |
| 17 | 低压配电室 | 5.10 | 6.10 | √ | √ | C |
| 18 | 接地 | 5.11 | 6.11 | √ | √ | B |
| 19 | 噪声 | 5.12 | 6.12 | — | √ | B |
| 20 | 高压电器 | 5.13.1 | 6.13.1 | — | √ | B |
| 21 | 变压器 | 5.13.2 | 6.13.2 | — | √ | B |
| 22 | 低压电器 | 5.13.3 | 6.13.3 | — | √ | B |
| “√”为须检项目，“—”为不检项目。 |  |  |  |  |  |  |

出厂检验

变电站应逐台进行出厂检验，经制造厂质检部门检验合格后并附有产品合格证方可出厂。

出厂检验中若出现C类不合格，允许返修；若出现A类或B类不合格则应返工，并重新试验。

型式检验

有下列情况之一者，应进行型式检验：

- 新产品的试制定型和老产品转厂生产；

正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变可能影响产品性能时；

正常生产每五年进行一次；

停产一年后再次恢复生产时；

出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

型式检验抽样数量每次不少于2台，抽样基数不得小于10台。

型式检验中对A类项目，有1项不合格判型式检验不合格；对B类项目，有1项不合格允许对不合格项加倍抽样重新检验，若仍有1项不合格则判型式检验不合格。

经型式检验后的变电站应印有型式检验标记，不做正品出厂。

标志、包装、运输和贮存

标志

产品标志

变电站应设置铭牌；铭牌应包括以下内容：

- 产品名称；

产品型号；

主要参数；

安装方式；

出厂编号；

制造日期；

制造厂名；

产品标准编号。

包装

总则

包装分产品包装（内包装）和运输包装（外包装）。

产品包装方式满足现场安装需求，采用整体包装或拆卸包装。

包装应满足GB/T 191、GB/T 13384的相应要求。

产品包装

产品包装采用环保材料，包装箱内应有：

- 安装附件；

箱门钥匙；

产品说明书：材料、尺寸、质量、安装等说明；

电气原理图和安装接线图等；

装箱清单；

产品及配件合格证、出厂检验报告；

同批产品提供外购配件相关资质、进货、验收等证明文件。

运输包装

产品运输包装应能满足陆运、水运和空运要求。

运输

运输装卸按包装箱的标志及运输部门要求进行操作。

在运输和保管过程中产品不得受潮，避免挤压和碰撞。

贮存

包装完好的产品应存放在单元内仓库中，仓库内应有良好的保温、通风、降湿措施，不应与酸碱物质、带有腐蚀性的化学品等混贮。