| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

62

甘肃省地方标准

DB 62/T XXXX—XXXX

燃气锅炉低氮改造技术规范

Technical specification for low nitrogen transformation of gas boilers

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

甘肃省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	2

5  改造工艺	2

6  现场调试	4

7  验收要求	5

8  维护保养	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由甘肃省市场监督管理局提出、归口并监督管理

本文件起草单位：甘肃省特种设备检验检测研究院。

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

燃气锅炉低氮改造技术规范

范围

本文件规定了燃气锅炉低氮改造的术语和定义、基本要求、改造工艺、现场调试、验收要求及维护保养要求。

本文件适用于甘肃省在用燃气锅炉。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50041-2020  锅炉房设计标准

GB/T 36699-2018  锅炉用液体和气体燃料燃烧器技术条件

TSG 11  锅炉安全技术规程

TSG 91  锅炉节能环保技术规程

质检总局关于修订《特种设备目录》的公告（2014 年第 114号）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

低氮改造  low nitrogen transformation

通过控制炉内燃烧温度、更换低氮燃烧器或者尾部脱销的工艺，有效降低锅炉氮氧化物排放的一种改造过程（本文件的低氮改造主要指烟气再循环）。

低氮燃烧器   low NOx combustor

指燃料燃烧过程中产生的氮氧化物排放量较低的燃烧器。

烟气再循环  flue gas recirculation

锅炉燃烧过程中将部分烟气通过外部循环或者内部循环送入炉膛，重新参与燃烧的技术。

烟气外循环  flue gas recycle

指从烟囱抽取部分烟气，通过烟气再循环管送入燃烧器，与空气混合后送入炉膛燃烧，降低氮氧化物排放的技术。

烟气内循环  flue gas internal recycle

通过特定的结构设计，使部分烟气直接在炉膛内回流进入燃烧器头部与空气混合后燃烧的技术。

分级燃烧技术  staged combustion

在燃烧总的空气量不变的前提下，将燃烧所需的空气按燃料燃烧区域的不同进行分级配送混合燃烧，实现总起抑制氮氧化物生成的技术。

基本要求

低氮改造施工单位应根据改造锅炉的基本情况，主要包括：锅炉的额定热功率或额定出力、受热面尺寸（主要指炉膛直径和深度）、燃烧器背压等参数，制定合理的施工方案；宜采用更换低氮燃烧器、末端脱硝等方式进行。

燃气锅炉炉膛尺寸可以满足改造要求时，宜采用只更换燃烧器的方案；《特种设备目录》范围内的燃气锅炉低氮改造宜选择分级燃烧技术与烟气外循环两种技术相结合的燃烧器或者采取烟气内循环技术。

末端脱硝主要适用于大容量的燃气锅炉，且宜配合低氮燃烧器使用。

中心回燃锅炉不宜采用更换燃烧器的改造方式。

由锅炉使用单或改造施工单位选配燃烧器的，燃烧器应符合锅炉制造单位的配置技术要求，并由相应级别锅炉制造单位出具燃烧器的匹配性证明文件。

燃烧器的更换应考虑炉膛尺寸，在任何工况下，都不应出现火焰直接冲刷炉膛的现象。

燃气锅炉低氮燃烧器的改造和调试工作，应由燃烧器制造单位或其授权的施工单位负责。如果低氮改造由授权的施工单位负责，燃烧器制造单位应出具正式的授权委托书才能施工。

改造工作应由经过专业培训的人员严格按照技术文件和施工图纸进行施工，改造结束后应对使用单位管理及操作人员进行相关培训。

低氮燃烧器应符合GB/T 36699等相关法规、标准的要求，燃气燃烧器应提供产品出厂合格证、型式试验证书及报告，且所选用的燃烧器型号在证书及报告的覆盖范围内，燃烧器的额定热功率应与锅炉的额定出力或额定热功率相匹配。

《特种设备目录》范围内的燃气锅炉低氮改造（更换燃烧器）应按规定办理告知手续，并接受检验机构的监督检验。

低氮改造过程中所涉及的《特种设备目录》范围内的燃气管道施工应符合相应法规、标准的要求。

改造工艺

风机一体式燃烧器

工艺流程见图1。

风机一体式工艺流程图

改造工艺要求如下：

燃烧器本体或烟气再循环管道应配备烟气流量调节阀；

烟气再循环管道低位应配备冷凝水疏水阀；

烟气再循环管道出口应配备烟气温度传感器；

烟气再循环管道出口接入燃烧器烟气再循环入口。

风机分体式燃烧器

工艺流程见图2。

风机分体式工艺流程图

改造工艺要求如下：

  - 烟气再循环管道入口应配备再循环烟气风机；

再循环烟气风机出口应配备烟气流量调节阀；

烟气再循环管道出口应配备烟气温度传感器；

烟气再循环管道出口接入锅炉鼓风机出口风道或烟风混合箱（如有时）；

烟气再循环管道低位及风道低位应配备冷凝水疏水阀。

改造通用技术要求

检查确认锅炉炉膛及烟道气体系统上的所有检查门孔已打开，进行气体置换，确保可燃气体的浓度在安全范围内，改造相关人员能够操作使用CO检测仪、氧气含量分析仪等监测仪器和应急救援器材。

燃气锅炉房应配备可燃气体报警装置，应设置专用的通风口，且保证通风畅通。

燃气燃烧器与燃气管道的连接，宜采用金属管连接；当采用非金属材料制作的弹性软管连接时，应满足燃气管线耐压等级要求，且燃气供应压力满足锅炉不同负荷变化的要求。

燃烧器与锅炉的法兰连接之间，应设置隔热材料制作的密封垫，密封垫的厚度应不小于5mm，且具有足够强度。

燃烧器的安装应留有足够的拆卸空间，以免影响燃烧器后期维修及锅炉检验工作。

主燃气控制阀系统应靠近燃烧器安装，安装位置应当留出相应的检修空间。

主燃气控制阀系统的所有自动控制阀的上游，应在安全且便于操作的地方设置一个手动快速切断阀；燃气控制阀系统带放散阀组的，其排空管出口应直接通向室外，且高于建筑物2m。

燃烧器的安装除应符合GB/T 36699的要求之外，还应符合以下要求：

  - 燃烧器标高的允许偏差为±5mm；

装有多台燃烧器时，各燃烧器间距的允许偏差为±3m；

燃烧器调风装置应灵敏、可靠，且不应有卡、擦、碰等异常声响。

烟气再循环管道应符合以下要求：

  - 烟气再循环管应根据现场布置设计，管道应短且弯头数量少，烟气入口应靠近锅炉烟道出口，烟气入口处管道应做45°切口处理，布置形式如图1所示；

烟气再循环管应设置可靠的支吊架，以免运行过程中产生振动，使烟气再循环管的重力施加到燃烧器上；

烟气再循环管应有一定的坡度（燃烧器位置高，烟气入口位置低），以免烟气中的凝结水流向燃烧器；烟气再循环管上应设置凝结水排放管；

烟气再循环管安装完毕后应做气密性试验，以防运行过程中烟气外漏；

烟气再循环管宜采用不锈钢或耐烟气腐蚀的材料制作，且应做好保温。

烟气再循环管入口示意图

对于采用分体式燃烧器的锅炉改造时，为增加冷空气入炉温度，条件允许时，宜在锅炉尾部加装空气预热器。

燃烧器控制系统改造完毕后，应确保锅炉控制系统及各项联锁保护功能完整、有效。

现场调试

燃气锅炉低氮改造后应对系统进行调试，调试工作应由改造施工单位及锅炉使用单位共同完成。调试人员应经专业机构培训，熟知燃烧器的各项性能。《特种设备目录》范围内的锅炉调试，应由取得相应证书的锅炉作业人员进行操作，并应有相应的调试记录和报告，燃烧器调试记录和报告至少包括以下内容且还应符合GB/T 36699的要求：

  - 燃烧器的泄漏测试；

前吹扫时间测试；

点火安全时间测试；

熄火安全时间测试；

后吹扫时间测试；

点火测试；

火焰故障测试；

联锁保护和报警试验测试。

燃气锅炉调试过程中应对不同负荷下的氮氧化物进行监测，确保氮氧化物排放满足相关标准要求。

燃气锅炉调试过程中应做好安全防护工作，无关人员不准进入调试现场。

《特种设备目录》范围内的燃气锅炉系统联锁保护功能调试应符合TSG 11及相关标准的要求，其他燃气锅炉系统联锁保护功能调试应符合设计文件及相关标准的要求；燃烧器的调试至少包括前吹扫时间、后吹扫时间、点火安全时间、熄火安全时间及联锁保护和报警试验。

验收要求

《特种设备目录》范围内的燃气锅炉低氮改造（更换燃烧器）应由有相应资质的锅炉安装改造单位进行，燃气锅炉的低氮改造应符合相关法规、标准及本文件的要求。

《特种设备目录》范围内的燃气锅炉低氮改造试运行合格后，改造单位应按国家相关法规、标准的要求委托检验机构进行监督检验，其安全性能应符合TSG 11的要求，其他燃气锅炉可以委托第三方检验检测机构按照国家相关法规、标准的要求进行安全性能检验，其安全性能应符合设计文件及相关标准的要求。

燃气锅炉低氮改造试运行合格后，改造单位应按国家相关法规、标准的要求委托有相应能力的第三方检验检测机构对锅炉进行大气污染物测试及锅炉热效率测试，《特种设备目录》范围内的锅炉改造后的热效率及排烟温度应符合TSG 91的要求，其他燃气锅炉热效率及排烟温度应符合设计文件及相关标准的要求，改造后的锅炉氮氧化物排放折算值及其他大气污染物排放指标应符合相关国家标准或地方文件的要求。

燃气锅炉大气污染物测试及锅炉热效率测应在不低于75%的负荷下进行。

改造后的锅炉房噪声应符合GB 50041的要求。

改造后的锅炉出力或热功率不应降低。

低氮改造验收时需提供以下资料：

  - 锅炉低氮改造单位（更换燃烧器）资质证明文件（仅《特种设备目录》范围内的燃气锅炉）；

锅炉低氮改造施工方案；

燃烧器的出厂合格证、型式试验报告及证书；

锅炉能效测试报告；

锅炉大气污染物测试报告；

锅炉系统及燃烧器调试记录和报告；

相应级别锅炉制造单位出具的燃烧器匹配性证明文件；

燃烧器制造单位向燃烧器调试单位出具的授权证明文件（调试非燃烧器制造单位时提供）。

维护保养

使用单位应定期对燃气管路阀门、仪表连接处进行泄漏检查，填写检查记录，并在阀门连接处标明阀门开关方向的指示标志。

使用单位不应擅自分解或改动燃烧器，当发现燃烧器异常时，应及时联系燃烧器制造单位或其授权的单位进行故障处理。

使用单位在锅炉运行期间应定期对锅炉及燃烧器的联锁保护功能进行模拟试验，验证联锁保护功能的正确性。

使用单位应按锅炉和燃烧器制造厂家提供的维护保养手册进行维护保养，且锅炉的维护保养应符合TSG 11及相关标准的要求，燃烧器的维护保养应符合GB/T 36699的要求。

使用单位应按相关法规、标准的要求制定维护保养记录，并纳入单位体系文件。

使用单位应按国家法规、标准的要求合理使用燃气，不应在燃气管道旁进行动火或其他危险做业。