| ICS | 13.030.01 |
| --- | --- |
| CCS | Z 10 |

34

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—202X

城市、乡镇“污废水零直排区”建设技术规范
第 5 部分：运行维护

Technical specifications for the construction of “non-direct sewage

discharge area” in urban

Part 5: Operations and maintenance

（征求意见稿）

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局

发布

目次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 要求和范围	1

5 内容	2

附录A  （资料性） 排水设施运行维护管理要求	7

附录B  （资料性） 排水管网、泵站、预处理设施巡视	8

附录C  （资料性） 排水管网养护	10

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB34/T XXXX《城市、乡镇“污废水零直排区”建设技术规范》的第5部分：运行维护。DB34/T XXXX已发布：

——第 1 部分：总则；

——第 2 部分：排查；

——第 3 部分：设计与施工；

——第 4 部分：评估与验收；

——第 5 部分：运行维护。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省生态环境厅提出并归口。

本文件起草单位：安徽省生态环境监测中心(安徽省重污染天气预报预警中心、安徽省机动车排气污染监控中心)、安徽建筑大学、安徽久吾天虹环保科技有限公司、安徽省通源环境节能股份有限公司、安徽环境科技集团股份有限公司。

本文件主要起草人：

城市、乡镇“污废水零直排区”建设技术规范
第5部分：运行维护

范围

本文件规定了城市、乡镇“污废水零直排区”运行维护的基本要求。

本文件适用于城市建成区和乡镇人民政府驻地“污废水零直排区”中工业园区（工业集聚区）类、生活小区类、其他类、排水设施、城镇污水处理厂或工业废水集中处理厂、入河排污口等运行维护。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 15562.1 环境保护图形标志 排放口（源）

GB 50268 给水排水管道工程施工及验收规范

CJJ 6  排水管道维护安全技术规程

CJJ 60 城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程

CJJ 68 城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程

CJJ/T 210  城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规范

HJ 1232 入河（海）排污口三级排查技术指南

HJ 1308 入河入海排污口监督管理技术指南整治总则

HJ 2038 城镇污水处理厂运行监督管理技术规范

DB34/T 3587  城镇排水管道检测与修复技术规程

DB34/T 5055 城镇污水处理厂运行管理和评价标准

DB34/T XXXX.1 城市、乡镇“污废水零直排区”建设技术规范第1部分：总则

DB34/T XXXX.2 城市、乡镇“污废水零直排区”建设技术规范第2部分：排查

DB34/T XXXX.3 城市、乡镇“污废水零直排区”建设技术规范第3部分：设计与施工

DB34/T XXXX.4 城市、乡镇“污废水零直排区”建设技术规范第4部分：评估与验收

术语和定义

DB34/T XXXX.1～DB34/T XXXX.4界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 传统检查方法 traditional method inspection

人员在地面巡视检查、进入管内检查、反光镜检查、量泥斗检查、量泥杆检查、潜水检查等检查方法的统称。

要求和范围

## 要求

- 4.1.1 运维主体应建立健全运行管理制度，加强运维队伍建设，提高人员素质，保证运行管理工作有效进行。

- 4.1.2 运行维护可从运维方案、人员队伍管理、安全管理和技术管理等四个方面予以保障，要求可参考附录A。

- 4.1.3 各运维主体可委托其他主体或第三方协助开展排水设施的运行维护工作，但主体责任不因委托关系而转移。

- 4.1.4 运维单位应加强雨污分流的监管工作，确保源头分流到位，避免私接、错接、漏接等情况发生；并应建立运行、巡视、养护、维修、突发事件的记录档案。

## 范围

- 4.2.1 以“源—网—厂—口”为有机整体，系统全面的推进运行维护工作。

4.2.2 源，为污废水的产生源，包括但不限于工业园区（工业聚集区）、生活小区、其他类。涵盖用地红线范围内相关预处理设施、内部排水管网等。

4.2.3 网，为污废水、雨水等收集和输送载体，即排水设施，包括排水管网、泵站及附属设施等。

4.2.4 厂，为污废水、雨水等处理设施，即城镇污水处理厂、工业废水集中处理厂等。

4.2.5 口，为入河排污口。

内容

按照4.2范围逐项说明工作内容：

## 工业园区（工业集聚区）类

- 5.1.1 内部排水管网每年至少养护1次，检查井、雨水井每年至少养护4次，并做好台账记录。

- 5.1.2 应根据实际情况，宜每3年～5年采用管道机器人全面巡查1次内部管网系统，废水管线无明显的跑冒滴漏，并做好台账记录；雨水收集口、管线无明显淤堵，排水通畅。

- 5.1.3 废水管网为明沟套明管敷设的，定期巡视明管跑冒滴漏情况；雨后及时排出明沟内雨水，保持明沟内无积水；冬季应做好排水管道的防冻养护。

- 5.1.4 废水处理站按设计单位或自行规定的运行维护规范进行日常运行管理，确保（预）处理设施稳定运行，出水达标排放；应按照相应行业排污申请与核发技术规范或总则做好处理设施运行管理台账，并做好电子台账存档工作。

- 5.1.5 内部化粪池、隔油池等运行维护见本部分5.4.1、5.4.2预处理设施的规定。

- 5.1.6 排污口做好流量计等设施设备的养护工作；压力管道式排污口应做好取样阀门日常养护工作，非取样时应关闭，无跑冒滴漏。

- 5.1.7 雨水管网为明渠的，应及时清理落入渠内垃圾和杂物，保持渠内干净和排水畅通；严禁工业废水排入、工业固废倒入；有防渗层的，应定期检查防渗层完整性。

- 5.1.8 属于重污染行业的，雨水排放期间开展雨水排放口水质监测工作并做好纸质台账记录、电子台账存档工作。

- 5.1.9 有自动监测设施的，按照相关技术规范要求做好维护管理工作。

## 生活小区类

- 5.2.1 住宅装修时，阳台洗衣污水应接入污水管，避免错接。

- 5.2.2 定期开展污水立管和雨落水管巡检工作，发现破损的及时开展维修；日常运维养护可委托有市政建设资质的专业单位实施。

- 5.2.3 内部排水管网宜每年养护不少于1 次，检查井、雨水井每年养护不少于4 次，并做好台账记录。

## 其他类

- 5.3.1 排水管网、检查井、雨水井、泵站、预处理设施等宜参考CJJ 68开展巡视检查和日常养护工作。巡视检查和日常养护要求可参考附录B 和附录C。

- 5.3.2 排水管网每年养护不少于1次，检查井、雨水井每年养护不少于4次。

- 5.3.3 各类标识标牌包括但不限于入河排污口、排放口、各类井盖、预处理设施及悬挂的管道系统图等，发现破损、遗失的应及时修复和补齐；设施设备经改造后与原标识标牌不一致的，应重新制作并更换。其中污废水排放口标志应符合GB 15562.1有关规定。

- 5.3.4 建设施工管道应按照CJJ 68要求做好巡视、疏通工作，并列入工程施工计划。有泥浆水排入管道时，应及时查清泥浆源头和阻断泥浆的排放。

- 5.3.5 污染源自动监控系统的建设、运行与管理工作，应覆盖到各级排水的关键节点，具体可参照《安徽省污染源自动监控管理办法（试行）》执行。

## 预处理设施

- 5.4.1 化粪池运行维护包括但不限于以下内容：

a) 应制定作业方案、作业程序、安全规程和应急预案，明确作业负责人、作业人员和外部监护人员职责，化粪池清理应交给具备资质条件的单位；

b) 作业范围应圈拉安全警示带，悬挂禁止明火和防中毒警示标志。优先采用吸粪车等机械设备进行清掏；需下井作业的，下井作业人员应配备便携式报警仪、满足需要的氧气呼吸器长管呼吸器、救护带、救护索等防护设施和安全照明工具，遵守相关安全操作规程；

c) 保持化粪池盖板的密封性，在清渣或取粪水时，不应在作业范围内吸烟、引火、接打电话等；

d) 化粪池依据容积和管理要求应及时清理粪皮和粪渣，一般清掏周期在3个月～12个月；

## e) 清掏养护作业结束，应盖好化粪池井盖，用清水冲洗作业范围和作业工具，喷洒消毒杀菌剂消毒祛味。

- 5.4.2 隔油设施运行维护包括但不限于以下内容：

a) 清理作业范围较大或处于人流量较大的位置，应设置安全警示带或警告牌，以确保安全；

b) 应定期检查，如发现最后一个格存在大量浮油或第一格油垢积聚超过液体的1/4或池底沉积物超过水管入口，则应立刻安排清理，以免油垢堵塞管道；

c) 清理出来的油垢和沉积物应收集后与其它厨房废物一起处置，不应倾倒进厕所或雨水口；

d) 清理结束应盖好隔油池盖板，并用消毒剂清洁作业范围。

- 5.4.3 沉砂（淀）池运行维护包括但不限于以下内容：

a) 清理作业范围较大或处于人流量较大的位置，应设置安全警示带或警告牌，以确保安全；

b) 应定期检查沉积泥沙厚度，如发现第一格池底沉积物超过水位的1/3，则应立刻安排清理，以免沉积物堵塞管道；

c) 清理出来的泥沙沉积物应收集后送垃圾填埋场处置；

d) 清理结束应盖好沉砂（淀）池盖板。

- 5.4.4 毛发聚集器运行维护包括但不限于以下内容：

a) 宜每隔1天～5天定期检查，如发现滤篮或栅网中毛发等纤维状物过多则应进行清理，以免影响出水、堵塞管道；

b) 清理出来的毛发等纤维状物应收集后与其它生活垃圾一起处置；

c) 清理结束应将滤篮或栅网放回聚集器，盖好盖板。

- 5.4.5 消毒池运行维护包括但不限于以下内容：

a) 消毒池应每天检查紫外线或臭氧发生器等电子设备运行情况，检查药剂泵送、搅拌等机械设备运行情况；

b) 药剂用量检查频率依据药剂桶的大小和泵送量而定，每次补充完药剂后，一并检查药剂管道各处情况。

## 管网

- 管网运行维护应包括但不限于以下内容：

- 5.5.1 公共排水管网的日常运行维护应定期实施管道空洞检测，定期巡视、排查和维护；及时清淤，确保排水通畅，保持良好的水利功能和结构状况，并形成检查、清掏的台账记录。

- 5.5.2 开展定期巡视。巡视内容应包括但不限于：管道设施缺损、污水冒溢、晴天雨水口积水、井盖和雨水箅缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管以及影响管道排水的工程施工等情况。

- 5.5.3 开展定期排查。其中，雨水管网排查周期可参照DB34/T 3587相关要求，污废水管网等带水作业的设施可制订分片排查计划，宜2年～3年全面排查清掏一次。

- 5.5.4 检查内部管道清理时，宜采用电视检测、声呐检测等设备检查方法和传统检查方法相结合的方式；当人员进入管道、检查井、闸井、集水井内检查时，必须按CJJ 6标准中井下作业有关规定执行。

- 5.5.5 发现破损、错接、混接、漏接、错位、溢漏、淤堵等排水管道（网）问题，应及时修复和改造；其中，管道疏通、清掏作业，管道机附属构筑物维修应符合CJJ 6有关规定；非开挖修复应符合CJJ/T 210有关规定，开挖修复应符合GB 50268的有关规定。

- 5.5.6 排水管网疏通养护可采用管道机器人、机动绞车、高压射水车、真空吸泥车、污泥抓斗车、联合疏通车等机械设备作业。

- 5.5.7 冬季易结冰地区，裸露的排水管道应采取编织袋、麻袋或木屑等保温材料覆盖的防冻措施。

- 5.5.8 倒虹管、压力管、盖板沟等的运行维护符合CJJ 68、DB34/T 3587中有关规定，并符合以下要求：

——倒虹管的地面检查至少每半年开展一次，检查内容包括标志牌、两端水位差、检查井、闸门等；

——倒虹管的潜水检查至少每季度开展一次，检查内容包括淤积、腐蚀、接口渗漏、河床冲刷、顶管覆土等；

——压力管至少每3个月开展1次水力冲洗；

——压力管应定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养；

——盖板沟、管道内不得留有石块等阻碍排水的杂物。

5.5.9 排水管网档案资料应包括竣工验收资料、管道检查资料、维修替换记录、日常巡检记录及管网图等，年度运行维护资料应每年整理并上报地方排水管理部门。

## 5.5.10 管网图应能准确反映区域内排水管网情况，设施变化后应及时修测，管网图中应包括但不限于表1中所列内容。

调查内容

| 图名 | 排水系统图 |  | 排水管详图 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 比例尺 | 1:2000至1:20000 |  | 1:500至1:2000 |  |
| 内容 | 排水系统边界 | 泵站及排放口位置 | 检查井 | 雨水口 |
|  | 泵站装机容量 | 泵站、污水厂名称 | 接户井 | 管径 |
|  | 主管位置 | 管径 | 管道长度 | 管底及地面高程 |
|  | 管道流向 | 道路、河流等 | 管道流向 | 道路边线、沿街参照物 |

## 5.5.11 排水设施运行维护单位宜建立排水管网地理信息系统，结合5G、物联网、人工智能等技术对管网图等空间信息实施智能化管理，并应符合下列规定：

——排水管网地理信息系统应包括排水户（源头）基本信息、管道数据输入、编辑功能，管道信息查询、统计、分析功能，具备完善的信息维护和更新功能，图形及报表的输出、打印功能；

——排水管网数据库中应包括但不限于表2 所列举的内容；

——应建立相应的数据维护制度，对变更的管道进行实地修测，及时更新数据。

排水管网数据库的主要内容

| 图名 | 雨水系统图 | 污水系统图 | 排水管详图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 服务面积 | 服务面积 | 管径 |
|  | 设计雨水量 | 设计污水量 | 管道长度 |

5.5.12 运行维护单位应充分利用信息化手段，开展排水管网档案资料管理系统的建立，并配备相应的系统操作维护人员。

5.5.13 充分利用智能化管理的可视化和实时性，探索管网系统维护中的应急预警、涉水事件处置等难点工作。

## 泵站

- 泵站运行维护应包括但不限于以下内容：

- 5.6.1 排水泵站内的机、电、仪表监控设备等应按产品技术要求定期检查维护，运行维护符合CJJ 68 中有关规定，并配备必要的易损零部件备件，以便随时更换。

- 5.6.2 人工检查维护水泵、闸阀门、管道、集水池、压力井等泵站设备设施时，应采取防硫化氢等有毒有害气体的措施。

- 5.6.3 排水泵站内的液位计、雨量计、流量计、开泵计时仪、压力表、包括监控系统设置的在线仪表，应根据产品要求定期检查，清洗表面氧化污物和校核标定显示数据。

- 5.6.4 排水泵站应有完整的运行和维护记录，充分利用电子信息化手段开展运维记录工作。

## 城镇污水处理厂或工业废水集中处理厂

- 5.7.1 城镇污水处理厂应按照CJJ 60、HJ 2038、DB34/T 5055等规范要求做好运行维护，工业废水集中处理厂可参照执行，确保出水水质符合相关排放标准要求。

- 5.7.2 特殊的污水处理设备或设施，如污水深度处理、膜处理中水回用等运行维护应参照产品厂家或设计单位相关要求。

- 5.7.3 城镇（生活）污水处理厂应提前制定设备、设施检修计划并报备相关部门。

## 入河排污口

5.8.1 开展定期巡查工作，发现设备设施破损应及时维护；发现排水异常的应做好记录并及时整改；入河排污口的排查和整治应满足HJ 1232、HJ 1308以及相关标准等有关规定。

5.8.2 宜设置监控设施，有条件的可设置自动识别与异常报警系统。

（资料性）
排水设施运行维护管理要求

排水设施运维应明确负责管理养护的具体单位，制定巡查、维护等长效管理机制，从运维方案、人员队伍管理、安全管理和技术管理等4个方面加以落实：

a) 确定切实有效的运行维护方案或年度工作计划，应责任到人，将运维区域按片区分段包干到组，依次包干，层层落实在每一个运维人员。明确问题处理的响应速度，如发现有窨井盖缺损、窨井内污水外溢等，应立即督促相关小组人员及时处理，并提供必要的技术支持；

b) 建立科学运维的施工队伍，持证上岗，通过业务和专业培训提高运维人员的技术能力水平；

c) 以“安全第一”为行动准则，通过日常教育、培训和演练，确保人员安全作业、设施安全运行；

d) 积极探索科学的运维技术手段和方法，制定有针对性的运维方式，总结适合区域运维管理的经验，结合内部、外部的各类业务交流，不断提高队伍的整体素质。

（资料性）
排水管网、泵站、预处理设施巡视

巡视对象包括管道、检查井、雨水井、泵站、预处理设施等。

管道巡视包括但不限于下表内容：

- 表B.1 管道巡视内容记录单

| 巡视项目 | 管道点位 | 情况记录 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否塌陷 |  |  |  |
| 是否存在违章排放 |  |  |  |
| 检查井盖、雨水箅是否缺失 |  |  |  |
| 建设施工工地及周边排水设施检查 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

检查井巡视包括但不限于下表内容：

表B.2 检查井巡视内容记录单

| 巡视项目 | 检查井点位 | 情况记录 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污废水是否冒溢 |  |  |  |
| 井框盖是否变形、破损或被埋没 |  |  |  |
| 井盖标识是否错误 |  |  |  |
| 井壁是否存在泥垢、裂缝、渗漏或抹面脱落等 |  |  |  |
| 井底是否存在积泥 |  |  |  |
| 管口和流槽是否破损 |  |  |  |
| 防坠设施是否缺失、破损，是否存有垃圾、杂物 |  |  |  |
| 井内水位和流向是否正常，是否存在雨污混接，是否存在违章排放、私自接管等 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

雨水口巡视包括但不限于下表内容：

B.3 雨水口巡视内容记录单

| 巡视项目 | 雨水口点位 | 情况记录 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雨水篦是否丢失或破损，孔眼是否堵塞 |  |  |  |
| 雨水口框是否破损 |  |  |  |
| 是否散发异味 |  |  |  |
| 井壁是否存在裂缝、渗漏、抹面剥落 |  |  |  |
| 是否存在积泥或杂物 |  |  |  |
| 是否存在积水 |  |  |  |
| 是否存在雨污混接、私接连管、井体倾斜、连管异常 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

泵站巡视包括但不限于下表内容

B.4 泵站巡视内容记录单

| 巡视项目 | 情况记录 | 情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 是否存在漏水 |  |  |
| 是否存在设备异响 |  |  |
| 仪表监控设备是否正常 |  |  |
| …… |  |  |

预处理设施巡视包括但不限于下表内容

B.5 预处理设施巡视内容记录单

| 巡视项目 | 情况记录 | 情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 是否有明显异味 |  |  |
| 设施是否堵塞 |  |  |
| 标志标识是否清晰 |  |  |
| …… |  |  |

（资料性）
排水管网养护

排水管道、检查井和雨水口应定期清理石块等阻碍排水的杂物，其允许积泥深度应符合下表C.1的规定。

- 表C.1 检查井和雨水口的允许积泥深度

| 设施类别 | 允许积泥深度 |  |
| --- | --- | --- |
| 排水管道 | 管内径高度的1/5 |  |
| 检查井 | 有沉泥槽 | 管底以下50 mm |
|  | 无沉泥槽 | 主管径的1/5 |
| 雨水口 | 有沉泥槽 | 管底以下50 mm |
|  | 无沉泥槽 | 管底以上50 mm |

检查井和雨水口应选择适用的井盖和雨水箅，并符合表GB/T 23858、DB34/T 1142、 DB34/T 5082的标准要求。

井盖的标识应与管道的属性一致。雨水、污水、雨污合流管道的井盖上应分别标识“雨”“污”“合”等字样。

重点关注的井盖可根据需要增设视频探头监控、井盖打开提醒、井内液位超标报警等各类自动化设备，提高管网运维效率和覆盖面。

当发现井盖缺失或损坏后，应及时安放护栏和警示标志，并在8h内恢复。

检查井、雨水口的清掏宜采用吸泥车、抓泥车等机械设备；管道疏通宜采用推杆疏通、转杆疏通、射水疏通、绞车疏通、水力疏通或人工铲挖等方法。