| ICS | 13.030.01 |
| --- | --- |
| CCS | Z 10 |

34

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—202X

X - XX发布

202X - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局

发布

城市、乡镇“污废水零直排区”建设技术规范     第 2 部分：排查

Technical specifications for the construction of “non-direct sewage

discharge area” in cities and towns

Part 2: Inspection

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 工作流程和方式	2

4.1 工作流程	2

4.2 方式	3

5 区域范围确定	3

6 资料收集	3

7 方案制定	4

8 工作要求	4

8.1 工业园区（工业集聚区）类	4

8.2 生活小区类	4

8.3 其他类	5

8.4 公共排水设施	6

8.5 城镇污水处理厂或工业废水集中处理厂	6

8.6 入河排污口	6

9 排查成果	6

附录A  （资料性） 排查成果图表内容要求	8

附录B  （资料性） 成果编号、图例和标识要求	9

附录C  （资料性） 排查记录表内容要求	11

附录D  （资料性） 排查报告内容要求	15

附录E  （资料性） 排查信息汇总表	16

参考文献	19

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB34/T××××《城市、乡镇“污废水零直排区”建设技术规范》的第 2 部分：排查。DB34/T××××已经发布了以下部分：

——第 1 部分：总则；

——第 2 部分：排查；

——第 3 部分：设计与施工；

——第 4 部分：评估与验收；

——第 5 部分：运行维护。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省生态环境厅提出并归口。

本文件起草单位：安徽省生态环境监测中心(安徽省重污染天气预报预警中心、安徽省机动车排气污染监控中心)、安徽建筑大学、安徽久吾天虹环保科技有限公司、安徽省通源环境节能股份有限公司、安徽环境科技集团股份有限公司。

本文件主要起草人：。

城市、乡镇“污废水零直排区”建设技术规范
第2部分：排查

范围

本文件规定了城市、乡镇“污废水零直排区”建设过程的工作流程和方式、区域范围确定、资料收集、方案制定、工作要求和排查成果。

本文件适用于指导和规范城市建成区、乡镇人民政府驻地“污废水零直排区”排查的基本要求。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 50106  建筑给水排水制图标准

CH/T 1036  管线要素分类代码与符号表达

CJJ 6  城镇排水管道维护安全技术规程

CJJ 61  城市地下管线探测技术规程

CJJ 68  城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程

CJJ 181  城镇排水管道检测与评估技术规程

HJ 1232  入河（海）排污口三级排查技术指南

HJ 1235  入河（海）排污口命名与编码规则

HJ 1312  入河入海排污口监督管理技术指南  排污口分类

DB34/T 3587  城镇排水管道检测与修复技术规程

DB34/T XXXX.1  城市、乡镇“污废水零直排区”建设技术规范  第1部分：总则

术语和定义

DB34/T XXXX.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

检查井  manhole

排水管道系统中连接管道以及供维护工人检查、清通和出入管道的附属设施的统称，包括跌水井、水封井、冲洗井、溢流井、闸门井、潮门井、沉泥井等。

[来源：CJJ 181—2012，2.1.14]

接户井  service manhole

排水户管道接公共排水管道前的最后一座检查井。

[来源：GB/T 50125—2010，3.2.51]

立管  vertical pipe

呈垂直或与垂直线夹角小于45°的管道。

[来源：GB/T 50125—2010，3.3.46]

声纳检测  sonar inspection

采用声波探测技术对管道内水面以下的状况进行检测的方法。

[来源：CJJ 181—2012，2.1.2]

染色检查  dye test

用染色剂在水中的行踪来显示管道走向、错误连接或事故点的检查方法。

[来源：CJJ 68—2016，2.0.17]

烟雾检查  smoke test

用烟雾在管道中的行踪来显示管道走向、错误连接或事故点的检查方法。

[来源：CJJ 68—2016，2.0.18]

电视检测  closed circuit television inspection

采用闭路电视系统进行管渠检测的方法。

[来源：CJJ 68—2016，2.0.20]

    - 管道潜望镜检测  pipe quick view inspection

采用管道潜望镜在检查井内对管道进行检测的方法。

[来源：CJJ 181—2012，2.1.3]

雨水篦  grating

安装在雨水口上部用于拦截杂物的格栅。

[来源：CJJ 68—2016，2.0.6]

工作流程和方式

工作流程

包括但不限于排查区域范围确定、现有资料汇总分析、排查方案编制、任务分解落实、排查工作开展、排查结果分析、排查报告编制、档案资料归档和信息化等内容，工作流程示意图见图1。

注：其他排水户包括其他公建类建设单元。

排查工作流程示意图

方式

采用自行排查、委托第三方专业机构排查以及两者相结合的方式。其中，公共排水管网排查应采用第三方专业机构开展排查工作。

设置复核和校对环节，确保排查无遗漏、全覆盖和准确性。

区域范围确定

应按照“点、线、面、网”相结合的方式，连片、成片开展排查工作。片区范围可由独立或一定数量的建设单元（工业园区（工业集聚区）类、生活小区类、其他类）、公共排水设施、集中处理设施、入河排污口构成，或以镇（街道）为整体。

资料收集

对于已建立排水管网地理信息系统的区域，应收集现有排水管网数据库和电子管网图资料。

应收集排査区域内不少于一个完整年度的污水处理厂进出水水质水量、重点排污企业出水水质水量等相关监测数据。

应收集排查区域内河流、湖泊等各类自然水体不少于一个完整年度的水质监测数据。

应收集行业主管部门相关工程图纸等资料。

其他相关数据图像资料。

方案制定

由建设实施主体制定总体排查方案。

排查方案的内容应包括但不限于项目概况、技术标准、排查内容、排查方法、实施组织等。

工作要求

工业园区（工业集聚区）类

专业化的工业园区（如专业电镀园区）可按工业企业形式整体开展排查工作。

无生产性废水的工业企业可按本部分“8.2 生活小区类”开展排查工作。

工业园区（工业集聚区）类中的公共排水设施排查要求可按本部分“8.4 公共排水设施”开展排查工作。

工业企业内部排查包括但不限于以下内容：

——企业取水许可、排污许可、排水许可登记等情况；

——雨水、废水、中水回用等管网设置、分布、走向、分流等情况；

——废水的分质、分流、收集、预处理等情况；

——雨水分质、收集和处理等情况；

——排水管网完整性、破损、错接漏接、跑冒滴漏等情况；

——（预）处理设施设置、进出水水质、运行负荷、日常监管等情况；

——排放口、排水设施等标识标牌情况。

对于重点行业的工业企业，还应排查包括但不限于以下内容：

      - ——废水污染类型基本情况；

——涉第一类污染物的废水，单独收集、预处理和达标等情况；

——含氰化物的废水，单独收集、处理和安全性等情况；

——含高浓度有机物、高盐、高热、高磷、高氨氮、难降解等废水的预处理情况；

——初期雨水池设置、分类收集、运行等情况；

——应急池、应急设施、应急收集管网等情况；

——明管敷设、架空敷设、防腐蚀、防渗漏、标识标牌等情况；

——废水、初期雨水等自动监测设施配置、运行等情况；

——地下水监测井设置和定期监测等情况。

生活小区类

重点应排查雨污分流情况，预处理设施配套、处理等情况，包括但不限于以下内容：

——室内排水雨污分流、管道错接漏接等情况；

——阳、露台洗涤污水接管情况；

——屋（户）外立管破损等情况；

——空调冷凝水接入雨落水管情况；

——室外排水系统清扫、检查设施等设置及运行情况；

——生活垃圾转运、清洗点等污水收集、排放等情况；

——地下车库地面冲洗排水收集、预处理等情况；

——小区内景观水体、游泳池等排水情况；

——化粪池等预处理设施设置、运行、维护等情况；

——商业裙楼等其他类污水排查见“8.3.1 六小行业及其他排水户”；

——预处理设施、排水设施等标识标牌设置情况；

——雨水总排放口、污水总排放口接户井设置以及雨水、污水接管、排放情况；

——有条件的，可在污水接户井处采集水样进行水质分析，用于判断生活小区类雨污分流情况。

室内雨污分流、错接漏接等情况的排查采用入户方式开展。

室外排水设施排查可按本部分“8.4 公共排水设施”开展排查工作。

其他类

六小行业及其他排水户

在雨污分流排查的基础上，重点排查餐饮、宾馆、洗浴、洗车修理、农贸市场、沿街店铺等六小行业，以及高速服务区、旅游景区等商业服务机构，学校、医院、生活垃圾转运站等公共服务机构中各类污废水收集、（预）处理和排放等情况，包括但不限于以下内容：

——含油较多的污废水隔油设施设置、预处理效果及接管等情况；

——洗浴、美发、住宿等含毛发污废水的毛发聚集器设置、预处理及接管等情况；

——洗车、汽修、涉水五金等含泥、砂、油污水的沉砂池、隔油设施设置、预处理及接管情况；

——菜场、农贸市场等含渣、砂、油等污废水的隔渣、格栅、隔油等设施的设置、预处理及接管情况；

——高速服务区、旅游景区的污水处理设施设置、处理及接管情况；

——含化学品的实验室废水（学校、企事业单位等）的预处理设施设置、处理及接管情况；

——含致病菌等污废水（医院、诊所等）的杀菌消毒处理设施设置、处理及接管情况；

——生活垃圾转运站冲洗污水的预处理设施设置、处理及接管情况；

——涉公共厕所的，化粪池设置、预处理及接管情况。

建设施工

重点排查施工过程中各类污废水收集、预处理和排放等情况，包括但不限于以下内容：

——沉淀池、泥浆池、化粪池、隔油池等设置、运行及接管情况；

——化学品使用、预处理等情况；

——回用水的储存、利用等情况；

——（预）处理等相关标识标牌设置情况。

农业污染源

重点排查污废水处理、拦截设施、排放口的设置情况，包括但不限于以下内容：

——畜禽养殖类干湿分离、雨污分流，废水处理设施运行、纳管等情况；

——水产养殖类尾水治理、排放口等情况；

——处理设施、排水设施等标识标牌设置情况。

公共排水设施

排水管网现状应包括位置、管径、标高、连接关系、管材、走向、接纳水质性状、管道构筑物或附属设施等基本情况，排查渗漏、混接、错接、破损、淤堵、错位等结构性和功能性问题，判断管道是否满足现状排水需求。

管网附属设施排查包括但不限于以下内容：

——井的形制与作用匹配情况；

——井内接管符合相关设计和施工规范情况；

——井底、井壁、井圈抹面是否光滑，有无破损渗漏情况；

——防坠网等安全措施情况；

——井盖型制，是否有缺失、破损或变形、被掩埋等情况；

——井盖与井匹配情况；

——雨水篦状态情况；

——截流井挡墙高度合理性、是否短流等情况。

泵站设施重点排查进、出水量，设施负荷、截留倍数（晴雨比）水质情况等。

公共排水管网排查应符合CJJ 181有关规定要求。一般按照以下要求开展：

——管径DN300及以上管道宜采用电视检测；

——管径DN300以下管道宜采用管道潜望镜检测；

——管内水位无法降低的，水位20%以下采用电视检测，20%～70%采用电视检测结合声纳检测，70%以上的通过堵水让管内100%充满水后采用声纳检测；

——管道混接可综合运用人工调查、仪器探查、水质检测、烟雾检查、染色检查、泵站运行配合等方法排查。

排水设施排查作业过程应符合CJJ 6、CJJ 61、CJJ 68、CJJ 181、CH/T 1036、DB34/T 3587以及《城市黑臭水体整治—排水口、管道及检查井治理技术指南（试行）》等相关要求。

城镇污水处理厂或工业废水集中处理厂

重点应排查包括但不限于以下内容：

——进、出水水质和水量情况；

——处理负荷情况；

——执行排放标准情况；

——年达标天数/达标率；

——污泥产生和处理情况；

——自动监测设施运行情况；

——厂/站区域范围内雨污分流情况；

——抗冲击负荷情况，必要时还应考虑事故应急池的建设情况。

入河排污口

入河排污口排查应符合HJ 1232有关规定要求。

入河排污口重点排查是否经过合法审批，排污口的类型、位置、受纳水体名称、排污水量和水质情况，以及排污口标识标牌设置和入河排污口责任主体等情况。

注：入河排污口的类型划分按照HJ 1312有关规定执行。

排查成果

排查成果应包括但不限于排查记录表、排查清单表、排查成果图等排查成果图表，以及排查报告等部分。

成果应充分反映排查结果，排查成果图表内容要求参见附录A。

对区域内所有排查对象进行全覆盖编号，并形成表格目录备查。排查成果中的编号、图例和标识要求参见附录B。

排查记录表参见附录C，包括但不限于：

——排水设施、工业园区（工业集聚区）类、生活小区类和其他类等各个建设单元；

——照片、视频等影像资料。

排查报告参见附录D，应包括项目背景、排查范围、排查目标、排查时段、排查方法、排查结果分析以及结论与建议。

a)  排查报告要能够反映排查对象名称、位置、平面布置、水质水量、污水排放去向、内部排水管网分布、污水连接管及外部排水管网分布、内部排水管道及检查井缺陷类型、程度及分布、内部雨污混接点位分布等问题。

b)  应能形成“1+4清单、一张图”（问题整改汇总清单、全区域排水户清单、全区域管网清单、全区域污水处理厂清单、全区域入河排污口清单和排查成果图），编排要求参见附录E。

——对区域内所有排水户、排水管网检查井、泵站、集中处理设施、排放口等进行唯一编号（编号规则见附录B），“1+4清单、一张图”的内容以编号为索引；

——排查问题与该编号关联，贯穿排查、设计、整改、复查、运维全生命周期；

——排查成果图、施工图、竣工图须在相同位置标记编号和问题描述；

——可通过编号查询，明确排查信息，设计、整改报告与之对应，形成闭环管理。

c)  应有明确的排查结论和初步治理对策建议。

以建设单元为单位成册，镇（街道）、县可整合成区域图、表。以电子文件的形式存档，并以编号为索引。

建设实施主体组织相关行业主管部门、运行维护单位及相关技术专家对排查成果进行审查。

排查成果的纸质和电子材料应按照档案管理要求做好整理和归档，由各建设实施主体保管，待“污废水零直排区”建成并正常运行后移交运行维护单位和运行维护主管部门。

（资料性）
排查成果图表内容要求

排查成果表

排查成果表内容包括但不限于：

a)  排查对象基本信息（包括地址、经纬度、联系人、所属类型、编号等）；

b)  排查对象存在的问题情况、问题整改建议、责任单位等。

排查成果图

宜使用2000国家大地坐标系，排查成果底图比例尺不应小于1:1000，宜采用1:500。内容包括但不限于：

a)  各污染源名称、编号、位置、平面布置、排水去向、内部排水管网（检查井）分布情况；

b)  区域内排水管网分布、污水管网收集范围、泵站分布等情况；

c)  区域内城镇污水处理厂和工业废水集中处理厂分布情况；

d)  入河排污口位置、编号等情况；

e)  排查过程中出现问题的位置和描述，包括排水管网（检查井）中错接、漏接、淤积、错位、破损、雨污混接等位置和问题描述。

（资料性）
成果编号、图例和标识要求

统一编号、图例及标识方法

编号

地市根据实际工作需求开展编号，宜按以下方式进行编号：

——对各类型排查对象进行分类编号。如工业园区（工业集聚区）类（01）、生活小区类（02）、其他类（03）、泵站（BZ）等；工业园区甲（01001），工业园区乙（01002），工业园区丙（01003）……生活小区甲（02001），宾馆甲（03001），泵站甲（BZ001）等，以此类推；

——对涉及到的各类排水管道进行编号。如污水管001(W001)，雨水管001(Y001)，以此类推；

——对各类检查井进行编号。如污水检查井001(W-001)，雨水检查井001(Y-001)，以此类推；

——对各类化粪池、隔油池、沉淀池进行编号。如化粪池001(HC-001)，隔油池001(YC-001)，沉淀池001(CC-001)，以此类推；

——对各类排放口进行编号。如排水口001(YP-001)，排污口001(WP-001)，入河排污口001（HWP-001），以此类推。

图例

各类管道及附属设施图例应符合GB/T 50106相关要求，未在标准中列出的其他类型管道、设备等可自行编制并作说明。

问题描述及标识

用红色实心圆点在排查成果图上示意存在问题的位置，并对问题进行编号；以表格形式列出对应编号存在的具体问题，问题尽量采用简明扼要的文字进行描述，可按表B.1。

表B.1　问题描述表

| 排查对象 |  | 具体问题描述 |
| --- | --- | --- |
| 工业企业 | 生产区 | 生产性废水接入生活污水管道或雨水管道。 |
|  |  | 厂区内部管道破损、脱节、直接排放地面。 |
|  |  | 露天地面油污较重，有易散失或淋溶物品堆放。 |
|  |  | 必要的生产型污水管道未实现明管化。 |
|  |  | 缺少初期雨水池或初期雨水池设置不符合要求。 |
|  |  | 其他问题，应作具体描述。 |
|  | 办公生活区 | 厂区内部食堂隔油池、油水分离器未正常运行：包括未配置、与规模不符、清理不及时、油渣处置不规范等。 |
|  |  | 厂区内部生活污水管道堵塞、破损或存在其他缺陷。 |
|  |  | 其他问题，应作具体描述。 |

表B.1　问题描述表（续）

| 排查对象 |  | 具体问题描述 |
| --- | --- | --- |
| 生活小区 | 立管 | 破损、脱节。 |
|  |  | 错接：雨污混接（注明什么管接入什么管，或接入什么检查井）。 |
|  |  | 未接入对应管道：无雨/污水立管；立管直排地面。 |
|  |  | 去向不明：立管入地但去向不明；立管为墙内暗管去向不明。 |
|  |  | 其他问题，应作具体描述。 |
|  | 其他 | 公共区域的水龙头无配套的污水收集池或收集槽接入污水管道。 |
|  |  | 户外垃圾桶无盖或无遮雨措施。 |
|  |  | 垃圾桶/箱周围未配套污水收集口或未接入污水管道。 |
|  |  | 雨水口或雨水井边长期有垃圾堆放。 |
|  |  | 公共卫生间或小区未设置化粪池（或化粪池已废弃）。 |
|  |  | 其他问题，应作具体描述。 |
|  | 一般住宅 | 厨房、卫生间及其他洗涤污水未接入污水立管。 |
|  |  | 其他问题，应作具体描述。 |
| 其他类 | 餐饮 | 隔油池、油水分离器未正常运行：包括未配置、与设计不符、清理不及时、油渣处置不规范等。 |
|  |  | 油烟口接入排水管道。 |
|  | 宾馆、美容美发、洗浴 | 毛发收集器未正常运行：包括未安装、与设计不符、清理不及时等。 |
|  | 洗车修理 | 沉砂池未正常运行：包括未配置、与设计不符、清理不及时、淤泥沉淀处置不规范等。 |
|  | 化粪池 | 未正常运行：包括未配置、与设计不符、清理不及时、粪便处置不规范等，出水未接入污水管道。 |
|  | 农贸市场 | 格栅池运行不正常：栅渣未及时清理。 |
|  | 医院、诊所 | 杀菌消毒池未正常运行：包括未配置、与设计不符等。 |
| 公共排水设施 | 检查井 | 井盖问题，包括标识错误、破损、缺失、规格不符，以及无法开启。 |
|  |  | 井室问题，包括内壁缺损、开裂，漏底，进水管过长、穿管、漫管，井室淤积等。 |
|  |  | 存在安全隐患的检查井未安装防坠网。 |
|  |  | 其他问题，应作具体描述。 |
|  | 管道 | 管道混接，包括雨水管与污水管的错接、漏接。 |
|  |  | 管道破损或渗漏。 |
|  |  | 管道管径与设计管径不符，管材与设计要求不符，埋深不满足设计要求等。 |
|  |  | 其他问题，应作具体描述。 |
| 城镇或工业污水处理厂 | / | 污废水处理、监测设施未正常运行：包括未配置、与设计不符等。 |
|  |  | 管道混接，包括雨水管与污水管的错接、漏接。 |
|  |  | 其他问题，应作具体描述。 |
| 入河排污口 | / | 标识标牌未设置，水质超标等。 |
|  |  | 其他问题，应作具体描述。 |

（资料性）
排查记录表内容要求

排查记录表内容

排查记录表内容包括但不限于：

a)  调查人员信息、调查日期、填表时间；

b)  被调查工业企业和工业园区、生活小区、企事业单位、畜禽（水产）养殖场、公共排水设施、城镇污水处理厂和工业废水集中处理厂、入河排污口等基本信息，包括名称、地址、中心经纬度、占地面积、排放口点位及存在的问题等；

c)  生活小区还应包括联系人、联系方式、常住人数、入网情况、排水去向等；

d)  企事业单位还应包括联系人、联系方式、排水量、是否建有污水（预）处理设施、污水（预）处理设施运行情况、执行标准、入网情况、排水去向等；

e)  畜禽（水产）养殖场还应包括联系人、联系方式、养殖种类、养殖量、排水量、是否建有污水处理设施、入网情况、排水去向等；

f)  公共排水设施（泵站、排放口）还应包括设施运维单位、联系人、联系方式、最大排水量/平均排水量、负荷情况、运行状况等；

g)  城镇污水处理厂和工业废水集中处理厂还应包括运维单位、联系人、联系方式、负荷情况、运行状况、执行标准、达标排放情况等；

h)  排查记录表编号按照行政区划代码后四位+乡镇两位+排查对象编号组成，乡镇序号可由地方排序并标明。

表C.1　工业企业和工业园区排水户调查表

工业企业和工业园区排水户调查表编号：

| 企业/园区名称 |  | 所属行业 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属区块/详细地址 |  | 中心经纬度 |  |  |  |  |
| 占地面积 |  | 排水/排污许可证登记情况 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 调查方式 | □现场勘查□访谈记录□第三方勘查 |  |  |  |  |  |
| 调查内容 | 主要产品和规模 |  | 日均用水量 |  |  |  |
|  | 日均排放污水量 |  | 排放执行标准 |  |  |  |
|  | 其中生产性废水排放量 |  | 生产性废水主要污染物或特性 |  |  |  |
|  | 雨污分流情况 |  | 雨/污水排放口数量和去向 |  |  |  |
|  | 对应预处理设施基本情况 |  |  |  |  |  |
|  | 排口是否装有在线监控设备 |  | 隔油池/化粪池/应急池/初雨池等运维使用情况 |  |  |  |
|  | 其他需要说明的事项 |  |  |  |  |  |
| 现场示意图(手绘或电脑制图均可，力求直观客观反映现状、具体问题和位置) |  |  |  |  |  |  |
| 调查人签名： 企业责任人签名： 日期 ： |  |  |  | 资料复核人签名： 日期： |  |  |

表C.2　生活小区排水户调查表

生活小区排水户调查表编号：

| 小区名称 |  |  | 日常居住人口数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属区块/详细地址 |  |  | 中心经纬度 |  |  |  |  |
| 排水联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 调查方式 | □现场勘查□访谈记录□第三方勘查 |  |  |  |  |  |  |
| 调查内容 | 建筑面积 |  |  | 阳（露）台洗衣排水情况 |  |  |  |
|  | 室内各处污水接管情况 |  |  | 月均用水量 |  |  |  |
|  | 入网情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他需要说明的事项 |  |  |  |  |  |  |
|  | 独户自建房、别墅等需填写以下内容： |  |  |  |  |  |  |
|  | 雨、污水去向 |  |  | 出水标高 |  |  |  |
|  | 对应预处理设施基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| 现场示意图(手绘或电脑制图均可，力求直观客观反映现状、具体问题和位置) |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人签名： 排水户确认签名： 日期 ： |  |  |  |  | 资料复核人签名： 日期： |  |  |

表C.3　其他类排水户调查表

其他类排水户调查表编号：

| 对象名称 |  |  | 设施编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属区块/详细地址 |  |  | 中心经纬度 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 调查方式 | □现场勘查□访谈记录□第三方勘查 |  |  |  |  |  |  |
| 调查内容 | 雨污管网基本情况 |  |  | 管网运行情况 |  |  |  |
|  | 进/出水口内底标高 |  |  | 至市政管网的排水管道长度 |  |  |  |
|  | 进/出水管径 |  |  | 主要管材材质 |  |  |  |
|  | 主要预处理设施 |  |  | 设施投用年份 |  |  |  |
|  | 设施日常养护频率 |  |  | 养护单位和联系方式 |  |  |  |
|  | 其他需要说明的事项 |  |  |  |  |  |  |
| 现场示意图(手绘或电脑制图均可，力求直观客观反映现状、具体问题和位置) |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人签名： 设施责任人签名： 日期 ： |  |  |  |  | 资料复核人签名： 日期： |  |  |

（资料性）
排查报告内容要求

排查报告内容

排查报告包括但不限于以下内容：

- 项目背景，简要描述排查项目工作的基本信息，包括项目名称、排查单位、排查保障条件等；介绍排查人员构成、工作职责等；

- 排查范围，明确排查工作所涉及的区域范围；

- 排查目标，简要说明排查工作预计取得的成效；

- 排查时段，说明排查时间进度安排；

- 排查方法，包括排查整体思路、所涉及的技术方法等；

- 排查结果分析，详细说明该区域范围排查结果，包括排查对象的类型、名称、位置、平面布置、水质水量、污水排放去向、内部排水管网分布、污水连接管及外部排水管网分布等信息，以及排查对象所存在的问题，例如排水管道及检查井缺陷类型、程度及分布、雨污混接点位分布等，并形成“1+4清单、一张图”；

- 结论与建议，包括明确的排查结论和初步治理对策建议。

（资料性）
排查信息汇总表

排查信息汇总表

调查获得的信息经复核无误后，应进行编排并汇总，形成“污废水零直排区”排查信息汇总表。可分为问题整改汇总清单、全区域排水户清单、全区域管网清单、全区域污水处理厂清单、全区域入河排污口清单等。相关清单可按表E.1~表E.5。

表E.1　问题整改汇总清单

| 序号 | 区域/区块 | 分类 （工业园区、生活小区、其他类、公共排水设施、集中处理设施、入河排污口等） | 编号 （排水户/检查井/泵站/入河排污口等的编号） | 名称 | 问题清单 （同一排查对象内部的所有问题写在一行中） | 整改清单 （对问题提出整改措施） | 项目清单 | 责任清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A区域/B区块 | 工业园区 | 01001 | 工业企业甲 | 1、第1栋南面洗手池废水直排； 2、检查井Y-001雨污混接； 3、检查井W-001井盖错放、井室渗漏、水泥未粉砖块裸露； 4、第9栋宿舍化粪池未接管。 | 1、拆除第1栋南面洗手池； 2、Y-001截污纳管； 3、W-0O1更换井盖、维修井室； 4、第9栋宿舍化粪池纳管。 | XXX整改项目 | 城建办***，电话152*** |
| 2 | A区域/B区块 | 生活小区 | 02002 | 生活小区乙 | 1、第4栋3单元南面有洗涤污水直排； 2、第9栋1单元北面阳台污水混入雨落水管。 | 1、第4栋3单元南面的洗手池改造纳管或拆除； 2、第9栋1单元北面阳台污水截污纳管。 | XXX整改项目 | 城建办***，电话152*** |
| 3 | A区域/B区块 | 其他类 | 03003 | 宾馆丙 | 1、第1栋雨落水管直排； 2、第2栋未安装隔油池； 3、检查井Y-O01未装防坠网； 4、W-O01~W-O02管道破裂IV级1处。 | 1、第1栋雨落水管纳管； 2、第2栋新建隔油池并纳管； 3、Y-O01安装防坠网； 4、W-O01~W-O02开挖修复。 | XXX整改项目 | 城建办***，电话152*** |
| 4 | A区域/B区块 | 泵站 | BZ004 | 泵站丁 | 1、水泵损坏； 2、配套管道损坏。 | 1、维修或更换水泵； 2、更换管道。 | XXX整改项目 | 城建办***，电话152*** |

表E.2　全区域排水户清单

| 序号 | 区域/区块 | 分类 (工业园区、生活小区、其他类) | 名称 | 编号 | 问题描述 | 现场照片 | 联系人/ 联系电话 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A区域/B区块 | 工业园区 | 工业园区甲 | 01001 | 洗手池废水直排 |  | XXX 151*** |  |
| 2 | A区域/B区块 | 其他类 | 宾馆乙 | 03002 | 缺少隔油池 |  | XXX 132*** |  |

注：*区域内所有排水户无论有无问题，均应进行全覆盖编号和信息采集。

表E.3　全区域管网清单

| 序号 | 区域/区块 | 分类 (管网、检查井、泵站等，包括排水户内部管网及附属设施) | 名称 （所属排查对象名称） | 编号 （管网、检查井、泵站等的编号） | 管井参数 | 问题描述 | 现场照片 | 联系人/ 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A区域/B区块 | 管网 | 长江西路 | W-001~W-002 | HDPE/DN300 | W-001~W-002管道5 m处渗漏Ⅱ级1处 |  | XXX 132*** |
| 2 | A区域/B区块 | 检查井 | 生活小区甲 | Y-003 | 圆井700 | 雨水井内存在雨污混接 |  | XXX 176*** |

注：*区域内所有排水管网及附属设施无论有无问题，均应进行全覆盖编号和信息采集。

表E.4　全区域污水处理厂清单

| 序号 | 区域/区块 | 分类 (包括城镇污水处理厂、工业废水集中处理厂) | 名称 | 编号 | 处理规模 | 问题描述 | 现场照片 | 联系人/ 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A区域/B区块 | 城镇污水处理厂 | 城镇污水处理厂甲 | CZ-001 |  | 自动监测设备损坏 |  | XXX 132*** |
| 2 | A区域/B区块 | 工业废水集中处理厂 | 工业废水集中处理厂乙 | GY-002 |  | 污水泵损坏 |  | XXX 176*** |

注：*区域内所有城镇污水处理厂及工业废水集中处理厂无论有无问题，均应进行全覆盖编号和信息采集。

表E.5　全区域入河排污口清单

| 序号 | 区域/区块 | 位置a （经纬度） | 编号 | 名称b | 类型c | 受纳水体d | 排水特征e | 异常状况f （水质、标识标牌设置等情况） | 现场照片 | 责任主体 | 联系人/ 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A区域/B区块 |  |  |  | 城镇污水处理厂排污口 |  |  | 黑臭 |  |  | XXX 151*** |
| 2 | A区域/B区块 |  |  |  | 城镇雨洪排口 |  |  | 泡沫 |  |  | XXX 132*** |
| a 位置：入河排污口所在位置的经度和纬度。经纬度格式为XXX.XXXXXX度，保留小数点后6位，如E116.407785，N39.907453。 b 名称：命名按HJ 1235规定执行。 c 类型：根据HJ 1312中的二级分类确定入河排污口的类型。 d 受纳水体：接纳入河排污口排水的流域、水系、水体名称。 e 排水特征：入河排污口排水状态，分为“排水”、“无水”、“不确定”等。 f 异常状况：文字描述入河排污口排放异常或超标的具体情形；如“黑臭”、“泡沫”、“水华”、“浑浊”等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：*区域内所有入河排污口无论有无问题，均应进行全覆盖编号和信息采集。

参考文献

GB/T 50125—2010给水排水工程基本术语标准

CJJ 68—2016城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程

CJJ 181—2012城镇排水管道检测与评估技术规程

DB34/T 3587-2020城镇排水管道检测与修复技术规程

城市黑臭水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南(试行)（建城函〔2016〕198号）

城镇污水管网排查信息系统技术要求（征求意见稿）