| ICS | 13.310 |
| --- | --- |
| CCS | A 91 |

34

安徽省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

金融后台基地安全防范要求

Security requirements for financial backend bases

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由合肥市公安局提出。

本文件由安徽省公安厅归口。

本文件起草单位：合肥市公安局、国家金融监督管理总局安徽监管局、中国工商银行股份有限公司安徽省分行、中国农业银行股份有限公司安徽省分行、中国银行股份有限公司安徽省分行、中国建设银行股份有限公司安徽省分行、交通银行股份有限公司安徽省分行办公室、中国邮政储蓄银行股份有限公司安徽省分行、徽商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司合肥分行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、平安银行股份有限公司合肥分行、合肥保安智能科技有限公司、安徽省通信产业服务有限公司本文件主要起草人：

金融后台基地安全防范要求

范围

本文件规定了金融后台基地安全防范的总体要求和培训中心、研发中心、远程业务中心、数据中心和灾备中心的安全防范要求。

本文件适用于金融后台基地安全防范。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 12899  手持式金属探测器通用技术规范

GB 12955—2024  防火门

GB 15208.1  微剂量X射线安全检查设备 第1部分：通用技术要求

GB 15208.2  微剂量X射线安全检查设备 第2部分：透射式行包安全检查设备

GB 15210  通过式金属探测门通用技术规范

GB 17565—2022   防盗安全门通用技术条件

GB/T 28181  公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB/T 30147  安防监控视频实时智能分析设备技术要求

GB/T 32581  入侵和紧急报警系统技术要求

GB 35114  公共安全视频监控联网信息安全技术要求

GB/T 37078  出入口控制系统技术要求

GB 37300  公共安全重点区域视频图像信息采集规范

GB/T 41482  毫米波全息成像人体安全检查设备

GB/T 41483  基于介电常数技术的液态危险化学品安全检查仪通用技术要求

GB 50174—2017  数据中心设计规范

GB 50348  安全防范工程技术标准

GB 55029  安全防范工程通用规范

GA 38  银行安全防范要求

GA 844 防砸透明材料

GA 165-2016  防弹透明材料

GA 69  防爆毯

GA/T 644  电子巡查系统技术要求

GA/T 761  停车库(场)安全管理系统技术要求

GA/T 841  基于离子迁移谱技术的痕量/毒品炸药探测仪通用技术要求

GA/T 1081 安全防范系统维护保养规范

GA/T 1260  人行出入口电控通道闸通用技术要求

GA∕T 1279  保安员装备配备与管理要求

GA/T 1343—2016  防暴升降式阻车路障

GA/T 1797—2021  钢丝焊接网安全围栏

GA 1383  报警运营服务规范

GA/T 1499—2018  卷帘门安全性要求

- GA/T73-2015 机械防盗锁

术语和定义

GB 50174—2017、GA38—2021界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

金融后台基地  Requirements security for financial backend bases

对与金融机构直接经营活动（前台）相对分离，并为其提供服务和支撑的功能模块的业务部门进行集中运营管理的场所,如培训中心、研发中心、远程业务中心、数据中心、灾备中心等。

培训中心  training center

金融机构集中进行业务知识和实际工作技能培训的场所。

研发中心  research and development center

金融机构从事技术研究和产品开发的场所。

远程业务中心  remote business center

金融机构通过科技手段，以远程方式开展客户服务、客户经营的综合服务中心，包括远程银行中心、服务中心、银行卡中心、单证中心等。

数据中心  data center

金融机构总部为集中放置电子信息设备提供运行环境的建筑场所，包括机房区、动力区和辅助区。

[来源：GA 38—2021，3.18，有修改]

灾备中心  recovery data center

金融机构总部用于灾难发生时接替主系统运行，进行数据处理和支持关键业务功能继续运作的场所。

[来源：GB 50174—2017，2.1.6，有修改]

总控中心  enterprise command center

为数据中心各系统提供集中监控、指挥调度、技术支持和应急演练的平台。

[来源：GB 50174—2017，2.1.39，有修改]

金融后台基地安全防范包括以下重点部位：

数据机房、设备间、服务器机房、网络机房、数据存储中心、通讯机房；

变配电室、柴油发电机房、电池室、空调机房、动力站房、不间断电源室等提供动力支持和安全保障的场所；

数据中心的总控中心；

研发中心、远程中心的重要资料档案室、开发室；

联网监控中心；

消防控制室；

其它经评估需要防范的部位。

总体要求

安全防范设施建设应遵循坚持标准、因地制宜、科学合理、确保安全、生态环保的原则。新建安全防范系统应与主体工程同步规划、同步设计、同步建设、同步验收、同步运行。已建、在建、改建的安全防范系统应按本文件要求补充完善。

数据中心、灾备中心应设置独立园区，选址应符合GB 50174—2017的相关规定。

安全防范系统的设计、施工程序与要求应符合本文件、GB 55029、GB 50348和GA38的有关规定。涉及公共区域视频图像信息的采集要求应符合GB 37300的相关规定。需要与公共安全视频图像信息共享交换平台联网的，联网信息传输、交换、控制协议应符合GB/T 28181的相关规定，联网信息安全设置应符合GB 35114、GB 50348和GA38的相关规定，应设置不同网络的边界安全隔离措施 。

安全防范系统的维护保养应符合GA/T 1081的相关规定。

安全防范系统的设计、施工、竣工验收等相关资料的管理应符合相关保密要求。

人力防范应满足以下要求：

- 具有独立园区的金融后台基地，园区主出入口应设置门卫值班室；不具有独立园区的，所在建筑物的主出入口应设置门卫；

- 门卫值班室、联网监控中心、消防控制室应24h不间断值守；

- 门卫值班室、联网监控中心应配备防护装备器材，符合GA/T 1279的相关规定；

- 需进行日常巡逻，巡逻周期和方式应根据管理需要确定。

实体防范应满足以下要求：

- 园区周界应设置实体屏障或安全围栏，屏障外侧整体高度（含防攀爬设施）应大于或等于2500mm，安全围栏应符合GA/T 1797—2021规定的A3级及以上要求；

- 园区主出入口应设置车辆阻拦装置，应符合GA/T 1343—2016规定的A1及以上要求。采用电动操作的车辆阻挡装置，应具有手动应急操作功能；

总控中心、联网监控中心、消防控制室、数据机房、设备间、服务器机房、网络机房、数据存储中心、通讯机房、变配电室、柴油发电机房、电池室、空调机房、动力站房、不间断电源室的出入口应设置具有防盗、防火功能的安全门，防盗应符合GB 17565—2022规定的4级及以上要求，防火应符合GB 12955—2024规定的A3及以上要求；

安全防范重要部位的墙体应符合GA 38—2021规定的相关要求；

安全防范重要部位与外界相通的管道的横截面积大于或等于40000mm²时，应采用钢筋网防护,钢筋公称直径应大于或等于14 mm,网格间距应小于或等于100 mm x 100 mm,并与管道主体牢固连接；

- 安全防范重要部位与外界地面、平台或走道高差5m以下的窗户应安装钢筋防护栏,钢筋公称直径应大于或等于 14 mm,网格间距应小于或等于 100 mm x 250 mm，或安装防砸透明材料，应符合 GA 844-2018规定的A级以上要求；

防爆装置应符合相关规定的要求。

电子防范应满足以下要求：

入侵和紧急报警系统设置应符合以下要求：

- 园区周界应安装入侵探测装置，设置连续警戒线，不应有盲区；

- 门卫值班室应设置紧急报警装置，紧急报警信号应发送到接处警中心；

- 入侵探测器应能与相应部位的辅助照明、视频监控及声音复核等设备联动，触发报警后，系统应能根据各防区不同要求联动一个或多个声、光报警装置，并将报警位置、视频图像等信息发送到联网监控中心或接处警中心；

其他要求应符合GB/T 32581、GA 38、GA1383的相关规定。

视频监控系统设置应符合以下要求：

- 园区周界和出入口、建筑物出入口应设置具备智能分析功能的视频图像采集装置，视频监视和回放图像应能清晰显示周界和出入口情况，并对设定的异常行为自动识别；

总控中心、联网监控中心、数据机房、服务器机房、网络机房、数据存储中心、通讯机房的出入口和内部应设置具备智能分析功能的视频图像采集装置和声音复核装置，内部无视频盲区，应能清晰显示整个区域内人员体貌特征及活动情况，对设定的异常行为自动识别，能清晰记录环境声音；

消防控制室、设备间、变配电室、柴油发电机房、电池室、空调机房、动力站房、不间断电源室内应设置视频图像采集装置和声音复核装置,回放录像应能清晰显示整个区域内人员的活动情况，并能清晰记录环境声音；

- 建筑物内电梯、电梯厅、通道、办公区应设置视频图像采集装置，回放图像应能覆盖区域的人员活动情况；

视频监控系统应能与入侵和紧急报警系统、出入口控制系统联动，并具备视频巡查功能；

视频智能分析设备的技术要求应符合GB/T 30147的相关规定；

视频图像信息应实时记录，存储时间应不少于90d，其中数据中心、灾备中心的存储时间应不少于180d，反恐重点对象的存储时间应不少于180d；

其他要求应符合GB 50348的相关规定。

出入口控制系统设置应符合以下要求：

- 建筑物出入口应设置出入口控制装置，应符合GA/T 37078规定的二级防护要求，支持两种及以上识别功能；

- 办公区与外界相邻出入口应设置出入口控制装置，应符合GA/T 37078规定的一级防护要求，支持一种及以上识别功能；

- 消防控制室、设备间、变配电室、柴油发电机房、电池室、空调机房、动力站房、不间断电源室的出入口应设置出入口控制装置,应符合GA/T 37078规定的二级防护要求，支持两种及以上识别功能；

- 总控中心、联网监控中心、数据机房、服务器机房、网络机房、数据存储中心、通讯机房等重要部位出入口应设置出入口控制装置,应符合GA/T 37078规定的三级防护要求，支持三种及以上识别功能；

人行出入口电控通道闸应符合GA/T 1260的相关规定；

其他要求应符合GB/T 37078、GA 38的相关规定。

电子巡查系统设置应符合以下要求：

- 巡查路线、巡查时间及方式应能根据安全管理需要进行设定和修改，需采用在线巡查方式；

巡查记录保存时间应不小于180d；

其他要求应符合GA 38、GA/T 644的相关规定。

停车场（库）安全管理系统设置应符合以下要求：

- 金融后台基地具有独立园区的，应设置停车场（库）安全管理系统；

- 应具有车牌识别功能，并能同时显示并记录出入车辆号牌和驾驶员面部抓拍图像；

- 应具有出入车辆信息、日志等记录和管理功能，信息存储时间大于或等于180d；

视频图像信息存储时间应大于或等于90 d；

其他要求应符合GA/T 761的相关规定。

安全防范管理平台设置应符合以下要求：

- 应能实现对入侵和紧急报警、视频监控、出入口控制、电子巡查、停车场（库）安全管理、安全检查、高空抛物监测等子系统的集成与管理；

应具有集成管理、信息管理、用户管理、设备管理、联动控制、日志管理、统计分析、系统校时、预案管理、人机交互、联网共享、指挥调度、智能应用、系统运维、安全管控、电子地图等功能；

培训中心安全防范要求

联网监控中心、设备间应设置紧急报警装置，紧急报警信号应发送到接处警中心。

办公区与外界相邻出入口应设置出入口控制装置,应符合GA/T 37078规定的一级防护要求，支持一种及以上识别功能。

宜设置电子巡查系统。

研发中心安全防范要求

实体防范要求

建筑物与外界相通的主出入口应配置防盗安全门或符合GA/T 1499—2018中乙级及以上要求的卷帘门，锁具应符合 GA/T73—2015中 B级及以上的要求；与外界相通的其它出入口应设置具有防盗、防火功能的安全门。

重要部位外窗应安装钢筋防护栏或使用防砸透明材料。

重要资料档案室、开发室应配置具有防盗、防火功能的安全门。

电子防范要求

建筑物应设置周界入侵探测装置和具有智能分析功能的视频图像采集装置，应能对周界区域设定的异常行为进行自动识别。

数据机房、联网监控中心、设备间、重要资料档案、开发室等重要部位应设置紧急报警装置，紧急报警信号应发送到接处警中心。

建筑物与外界相通的出入口、与外界地面及平台或走道高差5m以下的窗户和玻璃幕墙、数据机房、联网监控中心、消防控制室、设备间、重要资料档案室、开发室等重要部位应安装入侵探测器。

设备间、重要资料档案室的出入口应设置出入口控制装置,应符合GA/T 37078规定的二级防护要求，支持两种及以上识别功能。

建筑物主出入口宜设置人行出入口电控通道闸。

安全防范重要部位宜设置电子巡查系统。

远程业务中心安全防范要求

实体防范要求

建筑物与外界相通的主出入口应配置防盗安全门或符合GA/T 1499—2018中乙级及以上要求的卷帘门，锁具应符合 GA/T73—2015中 B级及以上的要求；与外界相通的其它出入口应设置具有防盗、防火功能的安全门。

重要部位外窗应安装钢筋防护栏或使用防砸透明材料。

重要资料档案室应配置具有防盗、防火功能的安全门。

电子防范要求

建筑物应设置周界入侵探测装置和具有智能分析功能的视频图像采集装置，应能对周界区域设定的异常行为进行自动识别。

建筑物与外界相通的出入口、窗户和玻璃幕墙，以及数据机房、联网监控中心、设备间、重要资料档案室等重要部位应安装入侵探测器。

业务操作区、联网监控中心、设备间、重要资料档案室等重要部位应设置紧急报警装置，紧急报警信号应发送到接处警中心。

设备间、业务操作区、重要资料档案室的出入口应设置出入口控制装置,应符合GA/T 37078规定的二级防护要求，支持两种及以上识别功能；

园区周界、建筑物与外界相通的出入口、安全防范重点部位应设置电子巡查装置。

所在建筑物主出入口宜设置人行出入口电控通道闸。

数据中心、灾备中心安全防范要求

人力防范要求

园区主出入口门卫值班室应配备安保人员，对进入人员、车辆等信息进行身份核验和信息登记。

数据中心机房应设置门卫值班室，配备安检员和安检设备，对进出所有人员及携带物品进行安全检查。

安检员应经过安检专业技术培训，并考核合格。

实体防范要求

园区周界应设置实体屏障或安全围栏，屏障外侧整体高度（含防攀爬设施）应大于或等于2500mm，安全围栏应符合GA/T 1797—2021规定的A3级及以上要求；

园区主出入口应设置车辆阻拦装置，应符合GA/T 1343—2016规定的A1及以上要求。采用电动操作的车辆阻挡装置，应具有手动应急操作功能。

建筑物与外界相邻的墙体应采用符合建筑设计规范的钢筋混凝土墙、砌体墙、装配式墙等；安全防范重要部位的墙体应符合GA 38—2021规定的相关要求。

数据中心、灾备中心所在建筑物与外界相通的主出入口应配置防盗安全门或符合GA/T 1499—2018中乙级及以上要求的卷帘门，锁具应符合 GA/T73—2015中 B级及以上的要求；与外界相通的其它出入口应设置具有防盗、防火功能的安全门。

外窗应安装钢筋防护栏或使用防砸透明材料、防弹透明材料。

数据中心、灾备中心所在建筑物内应设置业务值班室，出入口应设置防火防盗安全门，值班室窗户应安装钢筋防护栏或使用防砸透明材料、防弹透明材料。

数据中心、灾备中心的机房区、动力区、辅助区等区域之间应进行独立设置,不应有给水、排水、空调冷凝 水管道、燃气管道。

园区设有柴油发电用油储油罐的，地上储油罐区域应设置栅栏等实体防护设施并设置警示牌。

电子防范要求

入侵和紧急报警系统设置应满足以下要求：

- 园区周界应安装入侵探测装置，设置连续警戒线，不应有盲区；

- 数据中心、灾备中心所在建筑物周界应设置入侵探测装置；

- 建筑物与外界相通的出入口、窗户和玻璃幕墙，以及数据机房、总控中心、联网监控中心、设备间、服务器机房、网络机房、数据存储中心、通讯机房、变配电室、柴油发电机房、电池室、空调机房、动力站房、不间断电源室等重要部位应安装入侵探测器；

- 值班室、总控中心、联网监控中心、数据机房、设备间、服务器机房、网络机房、数据存储中心、通讯机房、变配电室、柴油发电机房、电池室、动力站房、不间断电源室等重要部位应设置紧急报警装置，紧急报警信号应发送到接处警中心。

视频监控系统设置应满足以下要求：

- 园区周界和出入口应设置具备智能分析功能的视频图像采集装置，视频监视和回放图像应能清晰显示周界和出入口情况，并对设定的异常行为自动识别；

数据中心、灾备中心所在建筑物的出入口，以及总控中心、联网监控中心、数据机房服务器机房、网络机房、数据存储中心、的出入口和内部应设置具备智能分析功能的视频图像采集装置和声音复核装置，应能清晰显示整个区域内人员体貌特征及活动情况，对设定的异常行为自动识别，能清晰记录环境声音；

设备间、消防控制室、变配电室、柴油发电机房、电池室、空调机房、动力站房、不间断电源室、柴油发电用油储油罐等重要部位出入口和内部应设置视频图像采集装置和声音复核装置,回放录像应能清晰显示整个区域内人员的活动情况，并能清晰记录环境声音。

- 数据中心、灾备中心所在建筑物内电梯、电梯厅、通道、办公区应设置视频图像采集装置，回放图像应能覆盖区域内的人员活动情况。

出入口控制系统设置应满足以下要求：

- 园区周界人员出入口应设置具有人脸识别功能的人行出入口电控通道闸，对出入人员身份进行识别和管理；

- 总控中心、联网监控中心、数据机房、服务器机房、网络机房、数据存储中心、通讯机房等重要部位出入口应设置出入口控制装置,应符合GA/T 37078规定的三级防护要求，支持三种及以上识别功能；

- 设备间、消防控制室、变配电室、柴油发电机房、电池室、空调机房、动力站房、不间断电源室、柴油发电用油储油罐等重要部位出入口应设置出入口控制装置,应符合GA/T 37078规定的二级防护要求，支持两种及以上识别功能。

电子巡查系统设置应满足以下要求：

园区应设置电子巡查装置。

安全检查系统设置应符合以下要求：

- 应具有对X射线成像图片智能分析功能，能自动识别枪支弹药、管制器具、爆炸物品、液体、录音录像存储设备等禁止、限制携带的物品，并能发出报警信息；

- 联网的安全检查设备应能通过网络向安检信息管理设备实时发送检测数据、报警信息、设备状态等信息，安检联网系统应具有远程监控、安检信息同步存储、统计分析、现场处置流程化管理等功能；

- 微剂量X射线安全检查设备应符合GB 15208.1、GB 15208.2的相关规定；

- 通过式金属探测门应符合GB 15210的相关规定；

- 毫米波全息成像人体安全检查设备应符合GB/T 41482的相关规定；

- 手持式金属探测器应符合GB 12899的相关规定；

- 炸药探测仪应符合GA/T 841的相关规定；

- 液态危险化学品安全检查仪应符合GB/T 41483的相关规定。

高空抛物监测系统设置应满足以下要求：

- 应能完整显示高空抛物全过程，支持高空抛物多目标显示；

应支持录像回放单目标或多目标高空抛物全过程并显示轨迹；

当捕获到高空抛物时，应具有声光报警提示，并支持报警信息推送到联网监控中心；

应能显示抛物事件发生的时间、地点、楼栋、楼层等信息。

低空防御系统应符合以下要求：

- 宜设置低空防御系统，防御范围应能覆盖园区；

- 发射功率和使用频段应符合国家有关规定；

应能自动24h持续工作，无需人员值守；

使用时，不应对数据中心系统及周边重要设施产生有害干扰；

应取得具有无线电设备检测资质和能力的国家级检测机构出具的检测报告。